## DPGF
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE (D.P.G.F.) |  |  |  | Centre Hospitalier de Guéret Réfection complète de la salle d’opération aseptique n°4 en salle hyperaseptique et des locaux SSPI
Lot N°8: CHAUFFAGE - VENTILATION
DESIGNATION |  |  | U | QU MOE | QU ENT | P.U. en € | P.T. en €
NOTE :
Pour toutes spécifications, l'entrepreneur devra se reporter à l'article correspondant au CCTP L'offre de l'entreprise devra comporter obligatoirement les références et types de matériels proposés et toutes les quantités et prix unitaires.
3 | OUVRAGES CHAUFFAGE - VENTILATION
3.1 | CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION DES TRAVAUX
3.1.1. - INCIDENCES DES TRAVAUX DANS LES LOCAUX EN COURS D'EXPLOITATION
| Incidences des travaux dans les locaux en cours d'exploitation suivant CCTP |  | ens | 1
3.1.2. - ACCES CHANTIER ET APPROVISIONNEMENT
| Acces chantier et approvisionnement suivant CCTP |  | ens | 1
Montant HT
3.2 | TRAVAUX PRELIMINAIRES DE DEPOSE
Canalisations existantes rendues caducs
. Repérage
. Isolement
. Vidange
|  |  | ens | 1
. Dépose
| Neutralisation des réseaux existants non réutilisés compris bouchonnage et dépose des canalisations et gaines, jusqu'aux points d'utilisations |  | ens | 1
| Dépose et l’évacuation des équipements de chauffage-climatisation-ventilation et plomberie existants non conservés dans la zone restructurée. (CTA, gaines, diffuseurs, grilles, tubes, lavabos, auge…) |  | ens | 1
| Dépose de radiateurs, appareils sanitaires pour permettre la réfection des murs et sols puis la repose ou le remplacement |  | ens | 1
| Evacuation à la décharge des équipements rendus caducs |  | ens | 1
| Adaptations necessaires sur l'ensemble des réseaux existants afin d'assurer la continuité de fonctionnement des installations |  | ens | 1
| Dépose du bras anesthésiste existant et pose du nouveau bras |  | ens | 1
| Rebouchages suite à la dépose des équipements |  | ens | 1
Montant HT
3.3 | DISTRIBUTION HYDRAULIQUE
3.3.1. - Distribution chauffage et eau glacée
| Tube acier noir tarif 1 | Ø 20/27 | ml | 50
|  | Ø 33/42 | ml | 95
|  | Ø 40/49 | ml | 45
|  | Ø 50/60 | ml | 110
| … y compris soudures, brides, raccords mécaniques, peinture antirouille, supports et fixations |  | ens | 1
| Dispositifs de vidange |  | ens | 1
| Dispositifs de purge |  | ens | 1
| Vanne de sectionnement | DN 20 | U | 2
|  | DN 32 | U | 2
|  | DN 40 | U | 2
|  | DN 50 | U | 2
3.3.2. - Distribution eau froide - eau chaude
Tube cuivre écroui, y compris raccords, supports, brasures et toutes sujétions de pose
|  | Ø 12/14 | ml
|  | Ø 20/22 | ml
Vanne d'arrêt 1/4 de tour sur réseaux tubes cuivre
| . Marque | DN 15 | U | 6
|  | DN 20 | U | 2
| Clapet anti-retour | DN 20 | U | 1
| filtre à tamis | DN 20 | U | 1
| Robinets de purge |  | ens | 1
| Robinets de vidange |  | ens | 1
3.3.3 - Calorifuge des canalisations
3.3.3.1 calorifuge des canalisations de chauffage
| Calorifugeage réalisé en coquille de laine de roche - épaisseur 40 mm pour tube | Ø 20/27 | ml | 50
|  | Ø 33/42 | ml | 95
Protection calorifuge des canalisations chauffage à l'intérieur
| Y compris revêtement par gaine PVC classée M1 et tous accessoires (raccords, réductions, coudes préformés…). |  | ens | 1
Protection calorifuge des canalisations chauffage à l'extérieur
| Y compris Revêtement par tole isoxal (raccords, réductions, coudes préformés…) |  | ens | 1
3.3.3.2 calorifuge des canalisations d'eau glacée
| Calorifugeage réalisé en coquille polyuréthane - épaisseur 40 mm pour tube | Ø 40/49 | ml | 45
|  | Ø 50/60 | ml | 110
Protection calorifuge des canalisations d'eau glacée à l'intérieur
| Y compris revêtement par gaine PVC classée M1 et tous accessoires (raccords, réductions, coudes préformés…). |  | ens | 1
Protection calorifuge des canalisations d'eau glacée à l'extérieur
| Y compris Revêtement par tole isoxal (raccords, réductions, coudes préformés…) |  | ens | 1
3.3.3.3 calorifuge des canalisations d'eau froide et d'eau chaude sanitaire à l'intérieur
Calorifugeage par isolant cellulaire classé M1, pour tuyauteries chauffage, compris protections et tous accessoires de pose.
. Marque :
. Type
| * Isolant épaisseur 19 mm réseaux | Ø 12/14 | ml | 55
3.3.3.4 calorifuge des canalisations d'eau froide et d'eau chaude sanitaire à l'extérieur
| Calorifugeage réalisé en coquille de laine de roche - épaisseur 40 mm pour tube | Ø 12/14 | ml | 55
Protection calorifuge des canalisation chauffage et eau glacée
| Y compris Revêtement par tole isoxal (raccords, réductions, coudes préformés…) |  | ens | 1
3.3.4. - Protection antigel par cordons chauffants
| Ensemble du système de cordons chauffants de marque ELTRACE type Traceco ou équivalent compris report de défaut sur la régulation, adhésif et signalisation suivant CCTP. |  | ens | 2
Raccordements électriques
| Raccordements électriques depuis l'armoire électrique CTA salle 4 et depuis l'armoire ventilation SSPI |  | ens | 2
Montant HT
3.4 | TRAITEMENT D'AIR BLOC OPERATOIRE (SALLE 4)
3.4.1. - Centrale de traitement d'air
Centrale de traitement d'air livrée complète suivant généralités et caractéristiques communes de sélection du CCTP :
. Régime de température EC : 80°/60°C
. Régime de température EG : 7°/12°C
. Marque :
. Réf. :
Centrale simple flux :
. Débit d'air en insufflation :
. Débit d'air en extraction :
. Débit d'air neuf :
. Pression statique disponible à la reprise :
. Pression statique disponible au soufflage :
. Puissance batterie chaude :
. Puissance batterie froide :
. Dim. :
| . Poids. : |  | U | 1
Installation de la centrale
| Ensemble d'accessoires (plots métalliques et structures métalliques, plots antivribratiles…) nécessaires à l'installation de la centrale y compris moyen de manutention et de levage |  | ens | 1
Accessoires
| Manchettes souples M0 (aspiration + refoulement) |  | U | 2
Interrupteur de proximité suivant CCTP
| . Réf. : |  | U | 1
Variateur de fréquence suivant CCTP
| . Réf. : |  | U | 1
Registres caisson de mélange suivant CCTP
| . Réf. : |  | ens | 1
Raccordements hydrauliques
| Vanne d'arret sur aller et retour des batteries | DN 32 | U | 2
|  | DN 50 | U | 2
| Vanne de réglage à soupape sur retour des batteries | DN 32 | U | 1
|  | DN 50 | U | 1
| Purgeur d'air automatique |  | ens | 1
| Dispositif de vidannge |  | ens | 1
Raccordements électriques
| Les raccordements électriques seront comptabilisés dans le poste 3.7 Travaux d'électricité. |  | PM | PM
Rejet d'air vicié et prise d'air neuf
| Le rejet et la prise d'air neuf de la centrale sera réalisé par des gaines en tôle d'acier galvanisé (gaines comprises dans chapitre "Distribution aéraulique") |  | PM | PM
3.4.2. - Humidificateur vapeur à électrodes
Humidificateur vapeur à électrode suivant CCTP
. Débit vapeur :
. Marque :
| . Réf. : |  | ens | 1
Raccordements électriques
| Les raccordements électriques seront comptabilisés dans le poste 3.7 Travaux d'électricité. |  | PM | PM
3.4.3. - Caissons d'extraction
Caisson rejet salle 4 • Dépression statique disponible :
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 1
Installation du caisson
| Ensemble d'accessoires de pose ou de supportage (plots anti-vibratile...) |  | ens | 1
Accessoires caissons
Manchettes souples M0 (aspiration + refoulement )
| . Réf. : |  | ens | 1
Pressostat différentiel de contrôle de débit avec tuyau souple
| . Réf. : |  | ens | 1
Interrupteur de proximité suivant CCTP
| . Réf. : |  | ens | 1
Rejets d'air
| Sifflet coupé avec grillage anti-volatile | Ø 250 | U | 1
Raccordements électriques
| Raccordement électrique depuis l'armoire CTA salle 4 du présent lot. |  | ens | 1
| Raccordement du préssostat depuis l'armoire CTA salle 4 du présent lot. |  | ens | 1
3.4.4. - Plafond filtrant à flux unidirectionnel
Plafond filtrant à flux unidirectionnel basse vitesse équipé de cellules filtrantes absolues assurant une vitesse de l'air comprise entre 0,25 et 0,30 m/s compris acessoires, filtres… suivant CCTP
. Marque :
. Type :
. Débit soufflé :
| . Efficacité de filtration : |  | ens | 1
3.4.5. - Grilles de reprise porte filtre
Grilles de reprise porte filtre suivant CCTP acier galvanisé ou aluminium à ailettes fixes équipées d'un cadre à sceller, d'une filtre haute efficacité M6 et un damper de réglage de débit
. Marque :
. Type :
| . Débit en partie basse : |  | U | 4
| . Débit en partie haute : |  | U | 4
3.4.6. - Bouches de soufflage et de reprise
Bouche de soufflage et reprise circulaire en aluminium suivant CCTP
. Marque :
| . Type : | Ø 100 | U | 2
|  | Ø 160 | U | 1
Régulateur de débit constant suivant CCTP
. Marque :
| . Type : | Ø 100 - 90m3/h |  | 2
|  | Ø 160 - 180m3/h |  | 1
3.4.7. - Pièges à son
Pièges à son rectangulaire suivant prescriptions du CCTP. (interne ou externe à la CTA)
. Marque :
| . Réf. : | …. x …. mm | U | 2
3.4.8. - Manomètre à colonne de liquide
Manomètre à colonne de liquide incliné, de la série HP, destiné aux mesures differentielles entre locaux
. Marque :
. Type :
. Capacité réservoir :
| . Support PVC blanc |  | U | 1
Montant HT
3.5 | TRAITEMENT D'AIR DES LOCAUX SSPI
3.5.1. - Centrale de traitement d'air
Centrale de traitement d'air livrée complète suivant généralités et caractéristiques communes de sélection du CCTP :
. Régime de température EC : 80°/60°C
. Régime de température EG : 7°/12°C
. Marque :
. Réf. :
Centrale double flux :
. Débit d'air en insufflation :
. Débit d'air en extraction :
. Débit d'air neuf :
. Pression statique disponible à la reprise :
. Pression statique disponible au soufflage :
. Puissance batterie chaude :
. Puissance batterie froide :
. Dim. :
| . Poids. : |  | U | 1
Installation de la centrale
| Ensemble d'accessoires (plots métalliques et structures métalliques, plots antivribratiles…) nécessaires à l'installation de la centrale y compris moyen de manutention et de levage |  | ens | 1
Accessoires
| Manchettes souples M0 (aspiration + refoulement) |  | U | 2
Interrupteur de proximité suivant CCTP
| . Réf. : |  | U | 1
Variateur de fréquence suivant CCTP
| . Réf. : |  | U | 1
Registres caisson de mélange suivant CCTP
| . Réf. : |  | ens | 1
Raccordements hydrauliques
| Vanne d'arret sur aller et retour des batteries | DN 20 | U | 2
|  | DN 40 | U | 2
| Vanne de réglage à soupape sur retour des batteries | DN 20 | U | 1
|  | DN 40 | U | 1
| Purgeur d'air automatique |  | ens | 1
| Dispositif de vidannge |  | ens | 1
Raccordements électriques
| Les raccordements électriques seront comptabilisés dans le poste 3.7 Travaux d'électricité. |  | PM | PM
Rejet d'air vicié et prise d'air neuf
| Le rejet et la prise d'air neuf de la centrale sera réalisé par des gaines en tôle d'acier galvanisé (gaines comprises dans chapitre "Distribution aéraulique") |  | PM | PM
3.5.2. - Diffuseurs porte-filtre
Diffuseur porte-filtre à diffuseur tourbillonnaire équipé d'un filtre très haute efficacité E11 suivant CCTP
. Marque :
. Type :
. Débit soufflé :
| . Efficacité de filtration : |  | U | 7
Diffuseur porte-filtre à grille perforée (reprise) équipé d'un filtre haute efficacité M6 suivant CCTP
. Marque :
. Type :
. Débit soufflé :
| . Efficacité de filtration : |  | U | 4
3.5.3. - Pièges à son
Pièges à son rectangulaire suivant prescriptions du CCTP. (interne ou externe à la CTA)
. Marque :
| . Réf. : | …. x …. mm | U | 2
3.5.4. - Manomètre à colonne de liquide
Manomètre à colonne de liquide incliné, de la série HP, destiné aux mesures differentielles entre locaux
. Marque :
. Type :
. Capacité réservoir :
| . Support PVC blanc |  | U | 1
3.5.5. - Clapets coupe-feu
| Suppression des clapets coupe-feu existants sur les gaines soufflage / reprise salles SSPI et induction suivant prescriptions du CCTP. (compris reprises des réseaux) |  | ens | 1
Montant HT
3.6 | DISTRIBUTION AERAULIQUE
3.6.1. - Gaines circulaires et rectangulaires
Spécifications concernant les réseaux de gaines des locaux classement ISO
| Les gaines seront livrées nettoyées et bouchonnées de façon étanche |  | PM
| Maintien de la propreté des gaines et exemption de toute poussière |  | PM
| Après chaque assemblage : netoyage et bouchonnage étanche par film polyane |  | PM
| Nettoyage complet du réseau de gaines |  | PM
Gaines circulaires
Gaine circulaire spiralée en tôle d'acier galvanisée compris supports et fixations
| . Marque : | Ø 100 | ml | 5
|  | Ø 250 | ml | 30
|  | Ø 315 | ml | 32
|  | Ø 355 | ml | 20
|  | Ø 400 | ml | 12
|  | Ø 450 | ml | 10
Gaines rectangulaires
| Gaine métallique rectangulaire selon CCTP, compris trappes de visite, supports, accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre |  | Kg | 1350
3.6.2. - Accessoires reseaux de gaine
Aubes directrices
| Aubes directrices suivant CCTP |  | ens | 1
Trappes de visite
Mise en place de trappes de visite permettant l'entretien du réseau
. Marque :
| . Réf. : |  | ens | 1
Pose des gaines en toiture terrasse
| Supportage des gaines passant en toiture terrasse sur dallette béton suivant CCTP |  | ens | 1
3.6.3. - Calorifuge des gaines
| Calorifuge par l'extérieur des gaines soufflage et reprise "Intérieur" par matelas de laine de verre inorganique- classement au feu M0 (Epaisseur 25mm) |  | ens | 1
| Calorifuge par l'extérieur des gaines soufflage et reprise "Extérieur" par matelas de laine de verre inorganique- classement au feu M0 (Epaisseur 50mm) |  | ens | 1
| Protection des gaines extérieures par un revêtement par gaine tôle d'aluminium type ISOXALE et tous accessoires |  | ens | 1
| Calorifuge Coupe Feu 2 heures par l'extérieur des gaines soufflage et reprise "Extérieur" par matelas de laine ULTIMATE (Epaisseur 120mm) |  | ens | 1
Montant HT
3.7. | TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ
3.7.1. - Armoires divisionnaires
| Armoire divisionnaire CTA salle 4 comprenant les protections, les organes de commande et de régulation suivant CCTP |  | ens | 1
| Armoire divisionnaire locaux SSPI comprenant les protections, les organes de commande et de régulation suivant CCTP |  | ens | 1
3.7.2. - Raccordements électriques
Chemins de câbles
| Chemins de câbles en fil soudés Ø6 mm mini conforme CCTP, compris supports et tous accessoires de mise en œuvre |  | ens | 1
Conducteurs courants forts
| Raccordements électriques entre armoires et matériels installés en locaux techniques réalisés en câbles U1000R2V sur chemin de câble y compris toutes sujétions de pose. |  | ens | 1
Conducteurs courants faibles
| Raccordements électriques des terminaux de régulation installés en locaux techniques réalisés en câbles instrumentation sur chemin de câble y compris convertisseurs et toutes sujétions de pose. |  | ens | 1
| Mise à la terre des différents organes, masses métalliques, etc… |  | ens | 1
Montant HT
3.8. | REGULATION & GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT
3.8.1. - Régulation traitement d'air bloc opératoire
Ensemble de régulation et de gestion pour la centrale de traitement d'air double flux suivant CCTP comprenant :
. Marque :
. Réf. :
| • Automate de régulation communicant • Ecran tactile • L'ensemble des sondes (température, hygrométrie, pression, préssostat....) • Vannes 3 voies batterie chaude et froide • Servomoteurs pour vannes 3 voies 0-10V • Thermostat antigel en aval de la batterie • Ensemble d’accessoire divers • Etude de programmation et paramétrage • Mise en service |  | ens | 1
3.8.2. - Raccordements et bus de terrain
Raccordements selon CCTP en câbles type :
. Câble RO 2V
| . Bus Novanet |  | ens | 1
3.8.3. - Intégration des données
| Etude de programmation et paramétrage des points de régulation suivant CCTP |  | ens | 1
| Ingénierie sur poste de supervision existant et sur l'écran tactile |  | ens | 1
| Essais et contrôle de fonctionnement. |  | ens | 1
| Mise en service |  | ens | 1
| Formation du personnel utilisateur |  | ens | 1
| Dossier final constitué selon CCTP |  | ens | 1
Montant HT
3.9. | CLASSEMENT ISO DE LA SALLE
| Mise en service et essais de la salle 4 y compris toutes dispositions et mesures pour classement de la salle en ISO suivant CCTP |  | ens | 1
Montant HT
3.10. | APPAREILS SANITAIRES
3.10.1. Auge chirurgicale
Appareil
Auge chirurgicale autoportante en résine polyester armée avec revêtement sanitaire ISO NPG compris accessoires suivant CCTP.
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 1
Robinetterie
| Robinetterie électronique intégrée à l'auge suivant CCTP. |  | PM
| mitigeur thermostatique suivant CCTP |  | U | 1
3.10.2. Lavabo droit
Appareil
Lavabo droit autoportant en céramique suivant CCTP.
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 2
Robinetterie électronique suivant CCTP.
Robinetterie électronique suivant CCTP.
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 2
3.10.3. Paillasses séches salle de réveil
Appareil
Paillasse sèche en résine de synthese avec pietements métalliques suivant CCTP.
. Marque :
. Réf. :
| . Dimensions : | 1600 x 600 mm | U | 1
| . Dimensions : | 1900 x 600 mm | U | 1
Montant HT
3.11. | CANALISATIONS D'EVACUATION EU/EV/EP
3.11.1. - Canalisations en matière plastique
Tube PVC Eaux Usées & Eaux Vannes
| Tube P.V.C. série E.U. compris raccords, culottes, fourreaux de traversée, support et toutes sujétions de mise en œuvre | DN 32 | ml | 2
|  | DN 40 | ml | 2
Travaux Annexes
Dispositif d'atténuation acoustique : matelas de laine de roche, y compris revêtement PVC et tous accessoires de ligaturage et fixations
. Épaisseur : 40 mm
. Marque :
| . Type : |  | ens | 1
Montant HT
RECAPITULATION GENERALE
3 | OUVRAGES CHAUFFAGE - VENTILATION
3.1 | CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION DES TRAVAUX
3.2 | TRAVAUX PRELIMINAIRES DE DEPOSE
3.3 | DISTRIBUTION HYDRAULIQUE
3.4 | TRAITEMENT D'AIR BLOC OPERATOIRE (SALLE 4)
3.5 | TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ
3.6 | REGULATION & GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT
3.7 | CLASSEMENT ISO DE LA SALLE
3.8. | REGULATION & GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT
3.9. | CLASSEMENT ISO DE LA SALLE
3.10. | APPAREILS SANITAIRES
3.11. | CANALISATIONS D'EVACUATION EU/EV/EP
TOTAL GENERAL HT
TVA 20%
TOTAL GENERAL TTC