1

|  |  |  |  | N° : 185 2008 3425 Date émission : 03/06/2010 Page : 1 / 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Client : Contact : Votre référence : Hopital CHIC QUIMPER REMP |  | Agence : LORIENT Votre interlocuteur : G LE GALL Téléphone : 02 97 87 92 92 Fax : 02 97 87 77 50 e-mail : |  |  |

| Descriptif et Encombrement suivant notice n° 3133 A Construction autoporteuse (tailles 25 à 75), sur châssis intégré (tailles 100 à 600) Panneautage double paroi avec isolation 50 mm de série (épaisseur panneau ou isolant) Paroi extérieure avec peinture laquée Prise en compte des prescriptions de la norme EN 13053 Classement suivant norme européenne EN 1886 Résistance de l'enveloppe classe 2 A Etanchéité de l'enveloppe : classe B - Fuite dérivation filtre : F9 Transmittance thermique : classe T2 Facteur de pont thermique : classe TB2 Certification EUROVENT 04-04-050 Hors domaine DESP (Ensemble incomplet) |  |
| --- | --- |

| Désignation | Quantité | Prix Unitaire Hors Taxes |
| --- | --- | --- |
| centrale CLIMACIAT airtech 150 | 1 | 9 293.00 EUR |

Suivant nos conditions générales de vente en votre possession.

Dans le souci constant d'améliorer notre matériel, nous nous réservons le droit de procéder sans préavis à toutes modifications techniques.

Validité des prix : 1 mois.

1 centrale CLIMACIAT airtech 150

Débit : 15 000 m3/h (Vitesse frontale :  2.60 m/s)

Position 1HHI                                 Montage Intérieur

Altitude : 250 m	 Température de référence : 20 °C

Classe énergétique C EN13053, Classe vitesse V4 EN13053

Découpage carrosserie imposé

Peinture intérieure époxy polyester

Bloc A1 541 kg avec

1 Panneau amont section centrale

1 Registre d'isolement

Boîte à volets étanches

Volets en opposition avec joints en bouts de lames

Entraînement par roues dentées

Commande à motoriser extérieure

1 Section de filtration

Glissières montage 2, porte sur charnières

4 Cellules type HPR1

Efficacité F6	:	60 <= Em < 80 % opacimétrique

Perte de charge sur air (1/2 encrassé)	:		194 Pa

Prises de pression installées

Peinture de protection sur glissières

1 Batterie de chauffage à 2 rangs Pas d'ailettes 1.8 mm

Tubes Cuivre / Ailettes Aluminium prélaqué

Puissance calorifique	:	146 kW

Fluide chauffant	:	Eau

T° entrée / T° sortie	:	80 °C / 60 °C

T° entrée air / Humidité	:	-4 °C / 90 %(HR)

T° sortie air / Humidité	:	26 °C / 11.7 %(HR)

Débit de fluide	:	6.42 m3/h

Perte de charge sur fluide 	:	1 567 mmCE

Perte de charge sur air	:		74 Pa

Vitesse d'air, passage libre sur batterie	:	3.60 m/s

Montage en tiroir sur glissières

Diamètres des mamelons Circuit (1)	:	Raccord Fileté 1"1/2

Contenance en fluide	:	12.2 l

Peinture de protection sur glissières

Pour une batterie antigel dont la température de sortie est

inférieure à 15 °C, Utiliser une régulation à débit constant

pour éviter le déclenchement de l'alarme antigel

et le risque de gel de la batterie.

1 Batterie de réfrigération à 4 rangs Pas d'ailettes 2.1 mm

Tubes Cuivre / Ailettes Aluminium prélaqué

Puissance frigorifique	:	79.3 kW

Fluide réfrigérant	:	Eau

T° entrée / T° sortie	:	7 °C / 12 °C

T° entrée air / Humidité	:	32 °C / 40 %(HR)

T° sortie air / Humidité	:	17.7 °C / 88.7 %(HR)

Débit de fluide	:	13.6 m3/h

Perte de charge sur fluide 	:	4 143 mmCE

Perte de charge sur air	:		169 Pa

Vitesse d'air, passage libre sur batterie	:	3.60 m/s

Séparateur de gouttelettes à lames

Perte de charge sur air	:		82 Pa

Montage en tiroir sur glissières

Diamètres des mamelons Circuit (1)	:	Raccord Fileté 2"

Contenance en fluide	:	23.6 l

Bac condensats hygiène en inox

Porte sur charnières 400 mm

Section Vide / Batterie froide / Bac hygiène

Longueur	:	400 mm

Bloc A2 326 kg avec

1 Ventilateur type MP (aubes à réaction)

Marque	:	COMEFRI

Débit d'air	:	15 000 m3/h	4.1667 m3/s

Pression disponible pour gaine	:		300 Pa

Diamètre de la turbine du ventilateur	:	0.45 m

Rendement	:	78%

Vitesse de rotation de la turbine	:	2 366 tr/min

Puissance absorbée à l'arbre du ventilateur	:	6 885 W

Puissance mécanique absorbée	:	8 197 W

Puissance apparente	:	10 250 VA

Specific Fan Power	:	1 740 W/(m3/s)

1 moteur intérieur

Moteur 2 pôles Classe F avec protection thermique à ouverture	:	9.2 kW

Intensité nominale	:	16.60 A

Intensité de démarrage / Intensité nominale	:	7.30

1 Chaise traditionnelle réglable

Tension	:	Triphasé 400V 50Hz

Châssis antivibratile sur plots ressorts et manchette souple intérieure

Presse-étoupe pour alimentation électrique du moteur

Marque : ABB

Peinture de protection sur traverses, cloison, châssis, chaise, manchette

Volute et turbine peintes époxy

Portes sur charnières avec fermeture à clef mâle pour vis 6 pans creux

Suspension sur plots à ressorts

Bloc A3 162 kg avec

1 Section de filtration

Cadres universels montage 3, porte sur charnières

4 Cellules type HPR4

Efficacité F9	:	>= 95 % opacimétrique

Perte de charge sur air (1/2 encrassé)	:		316 Pa

Prises de pression installées

Peinture de protection sur cadre(s)

Porte en pression sur charnières

Bloc A4 127 kg avec

1 Section directionnelle

Boîte à volets étanche intérieure

Volets en opposition avec joints en bouts de lames

Entraînement par roues dentées

Position	:	1I

Commande à motoriser extérieure

Accès face gauche dans le sens de l'air

Commandes à droite dans le sens de l'air

Montage intérieur

Accessoires

4    Châssis périphérique

46    Châssis périphérique (par module)

| SPECTRE DE PUISSANCE ACOUSTIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fréquences (Hz) / Niveaux par octave (dB Lin) |  |  |  |  |  |  |  | Global |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB (A) |
| Rayonnée | 80 | 81 | 71 | 61 | 58 | 54 | 41 | 27 | 68 |
| Aspiration gainée | 84 | 87 | 86 | 84 | 82 | 74 | 59 | 49 | 86 |
| Refoulement gainé | 87 | 89 | 90 | 87 | 87 | 81 | 74 | 64 | 90 |

Tolérance sur le spectre global : +/-3 dB	Tolérance sur le spectre par octave : +/-5 dB

1 centrale CLIMACIAT airtech 150

Portes, Cellules, Dégagement = 660 mm

Composants: Dégagement = Largeur centrale

Dépassement auvents: Voir notice technique

| CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES ET POIDS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Longueur : 4 650 mm | Largeur : 1 516 mm | Hauteur : 1 336 mm |
| Poids 1 156 kg (+/-10%) |  |  |

Bloc A1 - Implantation des pieds supports mm

Bloc A2 - Implantation des pieds supports mm

Bloc A3 - Implantation des pieds supports mm

Bloc A4 - Implantation des pieds supports mm

Bloc A1 - Raccordement aéraulique mm

Bloc A4 - Raccordement aéraulique mm

Bloc A1 - Raccordement hydraulique mm

Entre axes tubulures : Tolérance + - 50 mm

| Raccordement |  |  | Dépassement | Zone de passage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Batterie chaude | S1 | Raccord Fileté 1"1/2 | 52 | 146x146 |
| Batterie chaude | E1 | Raccord Fileté 1"1/2 | 52 | 146x146 |
| Batterie froide | S2 | Raccord Fileté 2" | 52 | 146x146 |
| Batterie froide | E2 | Raccord Fileté 2" | 52 | 146x146 |