## ESTIA1
Renforcement de structure, changement de couverture et pose de modules photovoltaïques Site de l'ESTIA, Bidart (64)
Lot 1 : Installations photovoltaïques en autoconsommation
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
Pour rappel : L'entrepreneur s'engage sur un prix global et forfaitaire. Les quantités inscrites au présent document sont données à titre indicatif.
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Qté | Qté | PU HT | Prix Total HT
|  |  | MOE | Entreprise
TRANCHE FERME - ESTIA 4
1 | Mise en place du chantier
1.1 | Pose et démontage de l'ensemble des équipements de sécurité nécessaires au chantier (filet de protection, garde corps…) | ens | 1
1.2 | Moyens de mise en œuvre (Grue, nacelle…) | ens | 1
1.3 | Gestion et tri sélectif de déchets, y compris bennes, évacuation, transport et droits de décharge | ens | 1
| Sous Total 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Fourniture des modules photovoltaïques
2.1 | Modules photovoltaïques de 450 Wc | u | 162
. Puissance totale : 72,9 kWc
. Puissance unitaire : 450 Wc -0/+5W
. Modules cadrés cristallins en verre/tedlar
| Sous Total 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Pose du système d'intégration avec modules
3.1 | Fourniture et pose du système d'intégration (sous Atec ou ETN) | ens | 1
3.2 | Pose et fixation des modules photovoltaïques sur le système d'intégration | ens | 1
| Sous Total 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Canalisation et raccordement jusqu'au local onduleur (onduleur et coffret CA)
4.1 | Câblage intermodules de branches de modules en série | ens | 1
4.2 | Système de support ou de fixation des câbles sous les modules type chemins de câbles (possibilité d'utiliser les traverses du système de fixation des modules) | ens | 1
4.3 | Fourniture et pose du conducteur d'équipotentialité en 6 mm² Cu isolé vert-jaune avec sytèmes de raccords bi-métal pour MALT de la structure secondaire | ens | 1
4.4 | Fourniture et installation d'un clip type Terragrif ou équivalent pour MALT des modules | ens | 1
4.5 | Mise à la terre des modules et de la structure, et interconnexion avec le conducteur général d'équipotentialité | ens | 1
4.6 | Fourniture, pose et raccordement des câbles CC avec connecteurs jusqu'aux entrées de l'onduleur | ens | 1
4.7 | Fourniture et pose de chemin de câble metallique capoté sur la façade | ens | 1
4.8 | Fourniture, pose et raccordement du conducteur d'équipotentialité en 16 mm² Cu isolé vert-jaune fixé aux chemins de câbles depuis le raccordement juqu'aux onduleurs, avec systèmes de raccords bi métal | ens | 1
4.9 | Interconnexion avec le conducteur d'équipotentialité | ens | 1
4.1 | Repérage durable branches, et câbles | ens | 1
4.11 | Carottage et pénétration des réseaux dans le bâtiment | u | SO
| Sous Total 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Fourniture, pose et raccordement de l'onduleur
5.1 | Onduleur fixé chaise métallique avec casquette de protection | u | 2
. Pnominal= 30 et 36 kVA minimum, rendement européen minimum 95%, intensité maximale de sortie 58A, réglé à cos (Phi) = 0,944
. Affichage déportable des mesures par cartes de communication RS485
. Garantie minimum 10 ans
5.2 | Fourniture, pose et raccordement des câbles CA principaux en sortie des onduleurs jusqu'au bornier/jeu de barre du coffret CA, | ens | 1
5.3 | Fourniture, pose et raccordement du conducteur d'équipotentialité en 16 mm² Cu isolé vert-jaune fixé aux chemins de câbles depuis les onduleurs juqu'au coffret CA, avec systèmes de raccords bi métal | ens | 1
5.4 | Repérage durable des onduleurs et des câbles, | ens | 1
| Sous Total 5 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Fourniture et pose du coffret CA et de l'ensemble des matériels de protection électrique du réseau CA
6.1 | Fourniture, pose et raccordement d'une armoire électrique , IP65, plastronnée, avec mise à la terre | u | 1
6.2 | Fourniture, pose et raccordement de la barrette générale de terre du bâtiment et interconnection avec la terre générale du site, | ens | 1
6.3 | Fourniture, pose et raccordement d'une cablette de terre pour interconnection avec la terre générale du site | ens | 1
6.4 | Fourniture, pose et raccordement des disjoncteurs différentiels CA tétrapolaire 300 mA de protection des onduleurs, calibre minimum 63A | u | 1
6.5 | Fourniture, pose et raccordement des disjoncteurs différentiels CA tétrapolaire 300 mA de protection des onduleurs, calibre minimum 90A | u | 1
6.6 | Fourniture, pose et raccordement d'un bornier / jeu de barre de raccordement triphasé | u | 1
6.7 | Fourniture, pose et raccordement d'un parafoudre type 2 avec disjoncteur de déconnexion, | u | 1
6.8 | Fourniture, pose et raccordement d'un interrupteur sectionneur général CA tétrapolaire sur le départ, piloté par arrêt d'urgence | u | 1
6.9 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise PC sur rail DIN | u | 1
6.1 | Repérage durable des câbles, matériels et coffret | ens | 1
| Sous Total 6 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Liaison et raccordement entre coffret CA et le point d'injection
7.1 | Fourniture, pose et raccordement d'une liaison CA triphasée entre le coffret CA et le point d'injection (PDL), chemin de câble, éléments de raccord | ml | 50
7.2 | Essais, mise en service et garanties | ens | 1
| Sous Total 7 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Fourniture, pose et raccordement des protections au Point d'injection
8.1 | Fourniture, pose et raccordement du disjoncteur général PV tétrapolaire de calibre 200A, protégeant le départ vers le coffret CA PV, actionnable à distance par bobine MX reliée à l'AU | ens | 1
8.2 | Adaptation électrique au niveau PDL pour mettre en place le point d'injection PV, y compris fourniture d'une armoire IP65 si nécessaire | ens | 1
8.3 | Bobine MX pour coupure d'urgence | ens | 1
8.4 | Repérage durable des câbles, matériels | ens | 1
| Sous Total 8 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Fourniture, pose et raccordement de l'arrêt d'urgence
9.1 | Fourniture pose et raccordement d'un arrêt d'urgence de type coup de poing, pour coupure au niveau du disjoncteur général PV y compris toute liaisons filaires CR1-C1, chemins de câble, pénétrations, rebouchage, et toute adaptation | ens | 2
| Sous Total 9 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Fourniture et pose des équipements réglementaires
10.1 | Affichages règlementaires intérieurs et extérieurs | ens | 1
10.2 | Les affichettes de consignes de sécurités à l’intérieur du local onduleur | ens | 1
10.3 | Extincteur à poudre avec fixation et affichettes de consignes de sécurité | ens | 1
| Sous Total 10 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Fourniture, pose et raccordement de l'ensemble des matériels de mesures et acquisition de données (télésuivi) en coffret CA
11.1 | Fourniture pose et raccordement du datalogger avec alimentation à partir du Coffret CA | ens | 1
11.2 | Raccordement des liaisons bus des onduleurs au datalogger | ens | 1
11.3 | Raccordement du compteur d'énergie en Cat5-FTP au datalogger | ens | 1
11.4 | Fourniture pose et raccordement de la sonde d'ensoleillement en toiture dans le plan des modules avec liaisons pour le raccordement de la sonde d'ensoleillement jusqu'au coffret de mesure en Cat5-FTP | ens | 1
11.5 | Fourniture pose et raccordement de la sonde PT1000 ou PT100 pour la mesure de température ambiante extérieure yc câblage et fourreau jusqu'au coffret de mesure en Cat5-FTP | ens | 1
11.6 | Fourniture pose et raccordement de la sonde PT1000 ou PT100 pour la mesure de température modules yc câblage et fourreau jusqu'au coffret de mesure en Cat5-FTP | ens | 1
11.7 | Raccordement du datalogger par câble Ethernet jusqu'au compteur ENEDIS soutirage et injection | ml | 50
11.8 | Repérage durable des câbles, matériels et coffrets | ens | 1
11.9 | Par défaut: réseau GPRS | ens | 1
| Sous Total 11 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Démarches administratives
12.1 | Démarches incluant : fourniture attestation CONSUEL, fourniture attestation S21 (>100 kWc), fourniture des études d'exécution au format dématérialisé, fourniture des DOE en 2 ex (1 usb + 1 papier). | ens | 1
| Sous Total 12 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Contrat de maintenance
13.1 | Contrat d'entretien et maintenance à compter de la mise en service | U | 1
y compris nettoyage tous les 2 ans
Durée du contrat : 3 ans reconductible par tacite reconduction dans la limite de 5 ans.
| Sous Total 13 |  |  | 0 | 0 | 0
SOUS-TOTAL TF | [5 empty] | 0
TRANCHE OPTIONNELLE 1 - ESTIA 1 OREILLETTES
21 | Mise en place du chantier
21.1 | Pose et démontage de l'ensemble des équipements de sécurité nécessaires au chantier (filet de protection, garde corps…) | ens | SO |  | charge lot 3
21.2 | Moyens de mise en œuvre (Grue, nacelle…) | ens | 1
21.3 | Gestion et tri sélectif de déchets, y compris bennes, évacuation, transport et droits de décharge | ens | 1
| Sous Total 21 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Dépose de l'installation photovoltaïque existante
22.1 | Dépose de l'installation photovoltaïque existante en conservation | m² | 45
| Sous Total 22 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Fourniture des modules photovoltaïques
23.1 | Modules photovoltaïques de 450 Wc | u | 264
. Puissance totale : 118,8 kWc
. Puissance unitaire : 450 Wc -0/+5W
. Modules cadrés cristallins en verre/tedlar
| Sous Total 23 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Pose du système d'intégration avec modules
24.1 | Fourniture et pose du système d'intégration (sous Atec ou ETN), y compris solution d'abergement en rives pour rendu esthétique en bout de lignes de modules | ens | 1
24.2 | Pose et fixation des modules photovoltaïques sur le système d'intégration | ens | 1
| Sous Total 24 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Canalisation et raccordement jusqu'au local onduleur (onduleur et coffret CA)
25.1 | Câblage intermodules de branches de modules en série | ens | 1
25.2 | Système de support ou de fixation des câbles sous les modules type chemins de câbles (possibilité d'utiliser les traverses du système de fixation des modules) | ens | 1
25.3 | Fourniture et pose du conducteur d'équipotentialité en 6 mm² Cu isolé vert-jaune avec sytèmes de raccords bi-métal pour MALT de la structure secondaire | ens | 1
25.4 | Fourniture et installation d'un clip type Terragrif ou équivalent pour MALT des modules | ens | 1
25.5 | Mise à la terre des modules et de la structure, et interconnexion avec le conducteur général d'équipotentialité | ens | 1
25.6 | Fourniture, pose et raccordement des câbles CC avec connecteurs jusqu'aux entrées de l'onduleur | ens | 1
25.7 | Fourniture et pose de chemin de câble metallique capoté sur la façade | ens | 1
25.8 | Fourniture, pose et raccordement du conducteur d'équipotentialité en 16 mm² Cu isolé vert-jaune fixé aux chemins de câbles depuis le raccordement juqu'aux onduleurs, avec systèmes de raccords bi métal | ens | 1
25.9 | Interconnexion avec le conducteur d'équipotentialité | ens | 1
25.1 | Repérage durable branches, et câbles | ens | 1
25.11 | Carottage et pénétration des réseaux dans le bâtiment | ens | 1
| Sous Total 25 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Fourniture, pose et raccordement de l'onduleur
26.1 | Onduleur fixé sur le mur | u | 1
. Pnominal= 100 kVA minimum (bridé à 99kVA), rendement européen minimum 95%, intensité maximale de sortie 160A, réglé à cos (Phi) = 0,944
. Affichage déportable des mesures par cartes de communication RS485
. Garantie minimum 10 ans
26.2 | Fourniture, pose et raccordement des câbles CA principaux en sortie de l'onduleur jusqu'au bornier/jeu de barre du coffret CA, | ens | 1
26.3 | Fourniture, pose et raccordement du conducteur d'équipotentialité en 16 mm² Cu isolé vert-jaune fixé aux chemins de câbles depuis les onduleurs juqu'au coffret CA, avec systèmes de raccords bi métal | ens | 1
26.4 | Repérage durable des onduleurs et des câbles, | ens | 1
| Sous Total 26 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Fourniture et pose du coffret CA et de l'ensemble des matériels de protection électrique du réseau CA
27.1 | Fourniture, pose et raccordement d'une armoire électrique , IP65, plastronnée, avec mise à la terre | u | 1
27.2 | Fourniture, pose et raccordement de la barrette générale de terre du bâtiment et interconnection avec la terre générale du site, | ens | 1
27.3 | Fourniture, pose et raccordement d'une cablette de terre pour interconnection avec la terre générale du site | ens | 1
27.4 | Fourniture, pose et raccordement des disjoncteurs différentiels CA tétrapolaire de protection des onduleurs, calibre minimum 200A (sensibilité à justifier pour assurer sélectivité totale) | u | 1
27.5 | Fourniture, pose et raccordement d'un bornier / jeu de barre de raccordement triphasé | u | 1
27.6 | Fourniture, pose et raccordement d'un parafoudre type 2 avec disjoncteur de déconnexion, | u | 1
27.7 | Fourniture, pose et raccordement d'un interrupteur sectionneur général CA tétrapolaire sur le départ, piloté par arrêt d'urgence | u | 1
27.8 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise PC sur rail DIN | u | 1
27.9 | Repérage durable des câbles, matériels et coffret | ens | 1
| Sous Total 27 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Liaison et raccordement entre coffret CA et le point d'injection
28.1 | Fourniture, pose et raccordement d'une liaison CA triphasée entre le coffret CA et le point d'injection (TGBT), chemin de câble, éléments de raccord | ml | 80
28.2 | Essais, mise en service et garanties | ens | 1
| Sous Total 28 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Fourniture, pose et raccordement des protections au Point d'injection
29.1 | Fourniture, pose et raccordement du disjoncteur général PV tétrapolaire de calibre minimum 200A, protégeant le départ vers le coffret CA PV, actionnable à distance par bobine MX reliée à l'AU | ens | 1
29.2 | Bobine MX pour coupure d'urgence | ens | 1
29.3 | Repérage durable des câbles, matériels | ens | 1
| Sous Total 29 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Fourniture, pose et raccordement de l'arrêt d'urgence
30.1 | Fourniture pose et raccordement d'un arrêt d'urgence de type coup de poing, pour coupure au niveau du disjoncteur général PV y compris toute liaisons filaires CR1-C1, chemins de câble, pénétrations, rebouchage, et toute adaptation | ens | 2
| Sous Total 30 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Fourniture et pose des équipements réglementaires
31.1 | Affichages règlementaires intérieurs et extérieurs | ens | 1
31.2 | Les affichettes de consignes de sécurités à l’intérieur du local onduleur | ens | 1
31.3 | Extincteur à poudre avec fixation et affichettes de consignes de sécurité | ens | 1
| Sous Total 31 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Fourniture, pose et raccordement de l'ensemble des matériels de mesures et acquisition de données (télésuivi) en coffret CA
32.1 | Fourniture pose et raccordement du datalogger avec alimentation à partir du Coffret CA | ens | 1
32.2 | Raccordement des liaisons bus des onduleurs au datalogger | ens | 1
32.3 | Raccordement du compteur d'énergie en Cat5-FTP au datalogger | ens | 1
32.4 | Fourniture pose et raccordement de la sonde d'ensoleillement en toiture dans le plan des modules avec liaisons pour le raccordement de la sonde d'ensoleillement jusqu'au coffret de mesure en Cat5-FTP | ens | 1
32.5 | Fourniture pose et raccordement de la sonde PT1000 ou PT100 pour la mesure de température ambiante extérieure yc câblage et fourreau jusqu'au coffret de mesure en Cat5-FTP | ens | 1
32.6 | Fourniture pose et raccordement de la sonde PT1000 ou PT100 pour la mesure de température modules yc câblage et fourreau jusqu'au coffret de mesure en Cat5-FTP | ens | 1
32.7 | Raccordement du datalogger par câble Ethernet jusqu'au compteur ENEDIS soutirage et injection | ml | 80
32.8 | Repérage durable des câbles, matériels et coffrets | ens | 1
32.9 | Par défaut: réseau GPRS | ens | 1
| Sous Total 32 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Démarches administratives
33.1 | Démarches incluant : fourniture attestation CONSUEL, fourniture attestation S21 (>100 kWc), fourniture des études d'exécution au format dématérialisé, fourniture des DOE en 2 ex (1 usb + 1 papier). | ens | 1
| Sous Total 33 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | Contrat de maintenance
34.1 | Contrat d'entretien et maintenance à compter de la mise en service | U | 1
y compris nettoyage tous les 2 ans
Durée du contrat : 3 ans reconductible par tacite reconduction dans la limite de 5 ans.
| Sous Total 34 |  |  | 0 | 0 | 0
SOUS-TOTAL TO1 | [5 empty] | 0
TRANCHE OPTIONNELLE 2 - ESTIA 1 ARRIERE
41 | Mise en place du chantier
41.1 | Pose et démontage de l'ensemble des équipements de sécurité nécessaires au chantier (filet de protection, garde corps…) | ens | SO |  | charge lot 2
41.2 | Moyens de mise en œuvre (Grue, nacelle…) | ens | 1
41.3 | Gestion et tri sélectif de déchets, y compris bennes, évacuation, transport et droits de décharge | ens | 1
| Sous Total 41 |  |  | 0 | 0 | 0
42 | Fourniture des modules photovoltaïques
42.1 | Modules photovoltaïques de 430 Wc | u | 224
. Puissance totale : 96,3 kWc
. Puissance unitaire : 430 Wc -0/+5W
. Modules semi-rigides
| Sous Total 42 |  |  | 0 | 0 | 0
43 | Pose du système d'intégration avec modules
43.1 | Fourniture et pose du système photovoltaïques (sous Atec ou ETN), y compris ensemble de grip de fixation | ens | 1
| Sous Total 43 |  |  | 0 | 0 | 0
44 | Canalisation et raccordement jusqu'au local onduleur (onduleur et coffret CA)
44.1 | Câblage intermodules de branches de modules en série | ens | 1
44.2 | Système de support ou de fixation des câbles sous les modules type chemins de câbles (possibilité d'utiliser les traverses du système de fixation des modules) | ens | SO
44.3 | Fourniture et pose du conducteur d'équipotentialité en 6 mm² Cu isolé vert-jaune avec sytèmes de raccords bi-métal pour MALT de la structure secondaire | ens | 1
44.4 | Fourniture et installation d'un clip type Terragrif ou équivalent pour MALT des modules | ens | 1
44.5 | Mise à la terre des modules et de la structure, et interconnexion avec le conducteur général d'équipotentialité | ens | 1
44.6 | Fourniture, pose et raccordement des câbles CC avec connecteurs jusqu'aux entrées de l'onduleur | ens | 1
44.7 | Fourniture et pose de chemin de câble metallique capoté | ens | 1
44.8 | Fourniture, pose et raccordement du conducteur d'équipotentialité en 16 mm² Cu isolé vert-jaune fixé aux chemins de câbles depuis le raccordement juqu'aux onduleurs, avec systèmes de raccords bi métal | ens | 1
44.9 | Interconnexion avec le conducteur d'équipotentialité | ens | 1
44.1 | Repérage durable branches, et câbles | ens | 1
44.11 | Carottage et pénétration des réseaux dans le bâtiment | ens | 1
| Sous Total 44 |  |  | 0 | 0 | 0
45 | Fourniture, pose et raccordement de l'onduleur
45.1 | Onduleur fixé sur le mur ou sur chaise métallique avec casquette de protection | u | 1
. Pnominal= 100 kVA minimum (bridé à 90kVA), rendement européen minimum 95%, intensité maximale de sortie 160A, réglé à cos (Phi) = 0,944
. Affichage déportable des mesures par cartes de communication RS485
. Garantie minimum 10 ans
45.2 | Fourniture, pose et raccordement des câbles CA principaux en sortie des onduleurs jusqu'au bornier/jeu de barre du coffret CA, | ens | 1
45.3 | Fourniture, pose et raccordement du conducteur d'équipotentialité en 16 mm² Cu isolé vert-jaune fixé aux chemins de câbles depuis les onduleurs juqu'au coffret CA, avec systèmes de raccords bi métal | ens | 1
45.4 | Repérage durable des onduleurs et des câbles, | ens | 1
| Sous Total 45 |  |  | 0 | 0 | 0
46 | Fourniture et pose du coffret CA et de l'ensemble des matériels de protection électrique du réseau CA
46.1 | Fourniture, pose et raccordement d'une armoire électrique , IP65, plastronnée, avec mise à la terre | u | 1
46.2 | Fourniture, pose et raccordement de la barrette générale de terre du bâtiment et interconnection avec la terre générale du site, | ens | 1
46.3 | Fourniture, pose et raccordement d'une cablette de terre pour interconnection avec la terre générale du site | ens | 1
46.4 | Fourniture, pose et raccordement des disjoncteurs différentiels CA tétrapolaire de protection des onduleurs, calibre minimum 200A (sensibilité à justifier pour assurer sélectivité totale) | u | 1
46.5 | Fourniture, pose et raccordement d'un bornier / jeu de barre de raccordement triphasé | u | 1
46.6 | Fourniture, pose et raccordement d'un parafoudre type 2 avec disjoncteur de déconnexion, | u | 1
46.7 | Fourniture, pose et raccordement d'un interrupteur sectionneur général CA tétrapolaire sur le départ, piloté par arrêt d'urgence | u | 1
46.8 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise PC sur rail DIN | u | 1
46.9 | Repérage durable des câbles, matériels et coffret | ens | 1
| Sous Total 46 |  |  | 0 | 0 | 0
47 | Liaison et raccordement entre coffret CA et le point d'injection
47.1 | Fourniture, pose et raccordement d'une liaison CA triphasée entre le coffret CA et le point d'injection (TGBT), chemin de câble, éléments de raccord | ml | 50
47.2 | Essais, mise en service et garanties | ens | 1
| Sous Total 47 |  |  | 0 | 0 | 0
48 | Fourniture, pose et raccordement des protections au Point d'injection
48.1 | Fourniture, pose et raccordement du disjoncteur général PV tétrapolaire de calibre 200A minimum, protégeant le départ vers le coffret CA PV, actionnable à distance par bobine MX reliée à l'AU | ens | 1
48.2 | Bobine MX pour coupure d'urgence | ens | 1
48.3 | Repérage durable des câbles, matériels | ens | 1
| Sous Total 48 |  |  | 0 | 0 | 0
49 | Fourniture, pose et raccordement de l'arrêt d'urgence
49.1 | Fourniture pose et raccordement d'un arrêt d'urgence de type coup de poing, pour coupure au niveau du disjoncteur général PV y compris toute liaisons filaires CR1-C1, chemins de câble, pénétrations, rebouchage, et toute adaptation | ens | 2
| Sous Total 49 |  |  | 0 | 0 | 0
50 | Fourniture et pose des équipements réglementaires
50.1 | Affichages règlementaires intérieurs et extérieurs | ens | 1
50.2 | Les affichettes de consignes de sécurités à l’intérieur du local onduleur | ens | 1
50.3 | Extincteur à poudre avec fixation et affichettes de consignes de sécurité | ens | 1
| Sous Total 50 |  |  | 0 | 0 | 0
51 | Fourniture, pose et raccordement de l'ensemble des matériels de mesures et acquisition de données (télésuivi) en coffret CA
51.1 | Fourniture pose et raccordement du datalogger avec alimentation à partir du Coffret CA | ens | 1
51.2 | Raccordement des liaisons bus des onduleurs au datalogger | ens | 1
51.3 | Raccordement du compteur d'énergie en Cat5-FTP au datalogger | ens | 1
51.4 | Fourniture pose et raccordement de la sonde d'ensoleillement en toiture dans le plan des modules avec liaisons pour le raccordement de la sonde d'ensoleillement jusqu'au coffret de mesure en Cat5-FTP | ens | 1
51.5 | Fourniture pose et raccordement de la sonde PT1000 ou PT100 pour la mesure de température ambiante extérieure yc câblage et fourreau jusqu'au coffret de mesure en Cat5-FTP | ens | 1
51.6 | Fourniture pose et raccordement de la sonde PT1000 ou PT100 pour la mesure de température modules yc câblage et fourreau jusqu'au coffret de mesure en Cat5-FTP | ens | 1
51.7 | Raccordement du datalogger par câble Ethernet jusqu'au compteur ENEDIS soutirage et injection | ml | 50
51.8 | Repérage durable des câbles, matériels et coffrets | ens | 1
51.9 | Par défaut: réseau GPRS | ens | 1
| Sous Total 51 |  |  | 0 | 0 | 0
52 | Démarches administratives
52.1 | Démarches incluant : fourniture attestation CONSUEL, fourniture attestation S21 (>100 kWc), fourniture des études d'exécution au format dématérialisé, fourniture des DOE en 2 ex (1 usb + 1 papier). | ens | 1
| Sous Total 52 |  |  | 0 | 0 | 0
53 | Contrat de maintenance
53.1 | Contrat d'entretien et maintenance à compter de la mise en service | U | 1
y compris nettoyage tous les 2 ans
Durée du contrat : 3 ans reconductible par tacite reconduction dans la limite de 5 ans.
| Sous Total 53 |  |  | 0 | 0 | 0
SOUS-TOTAL TO2 | [5 empty] | 0
61 | Moins-value : mutualisation des installations électriques dans le cas où TO1 et TO2 seraient réalisées ensemble | ens | 1
SOUS-TOTAL MV TO1+TO2 | [5 empty] | 0
TOTAL HT - TF | [5 empty] | 0
TOTAL HT - TF+TO1 | [5 empty] | 0
TOTAL HT - TF+TO2 | [5 empty] | 0
TOTAL HT - TF+TO1+TO2 (dont MV) | [5 empty] | 0