ANNEXE III

COMPTAGE & VALIDATION

COMPTAGES PARTICULAIRES

Les comptages particulaires à réaliser une fois par an comprennent : le scannage des filtres, le comptage du local, la mesure des débits soufflés et extraits, le calcul du taux de renouvellement, le relevé des différentiels de pression et la cinétique de décontamination.

##### Bâtiment 12 : GASTON CORDIER

Comptages particulaires et validations sur 5 blocs opératoires (N°1,6,8,11 et 12), à flux turbulents, de volume 120 m3.

Soufflage effectué sur caisson équipé de 15 filtres absolus de type DELTAFIL RZR2 Efficacité 99,999% DOP et avec diffuseurs d`air dans les blocs ; et de 8 blocs opératoires (N°2,3,4,5,7,9,10 et 13) de 120 m3 avec filtres absolus terminaux.

Au sous-sol de Cordier, niveau blocs opératoires : Comptage particulaire et validation d’une zone de réveil comprenant 8 filtres absolus :					8 filtres 610 x 610 x 78

Des mesures de température, débit, hygrométrie, pression, etc… seront nécessaires.

##### Bâtiment 20 : HUSSON MOURRIER

7 blocs opératoires de 45m² chacun avec 				4 filtres 305x610x392 (H14) par bloc

14 chambres de réa 							2 filtres 610x610x68 (H14) par chambre

1 réveil 								6 filtres 610x610x68 (H13)

Labo Chaud de Médecine Nucléaire (comptage hors activité)

| Locaux | Surface en m² | Filtres reprises | Filtres soufflages |
| --- | --- | --- | --- |
| Préparation | 13,2 | 1 filtre G3 FA | 1 filtre absolu H14 |
| Contrôle | 10,6 | 1 filtre G3 FA | 1 filtre absolu H14 |
| SAS | 4,1 | 1 filtre G3 FA | 1 filtre absolu H14 |
| SAS 2 | 3,8 | 1 filtre G3 FA | 1 filtre absolu H14 |
| Réception | 6,1 | 1 filtre G3 FA | 1 filtre absolu H14 |
| Mise en seringues | 13,2 | 1 filtre G3 FA | 1 filtre absolu H14 |

##### Bâtiment 47 : Georges Heuyer – HEMATOLOGIE

Comptage particulaire et validation des chambres suivantes :

Locaux concernés :

8 chambres à flux laminaire	à recycleur

12 chambres en surpression sans recycleur

10 chambres à flux laminaire à recycleur

Soufflage et Extraction :

3 Filtres H14 570*1170*86, 2filtres F9 592*287*292, 2 Filtres F6 592*287*47, par chambres

##### Bâtiment 62 : PAUL CASTAIGNE – LABORATOIRE P3 NEUROPATHOLOGIE

Comptage particulaire et validation de 5 pièces sur le laboratoire de type P3 avec filtres absolus terminaux.

(Comptage hors activité)

Des mesures de température, débit, hygrométrie, pression, etc. seront nécessaires.

Test d`intégrité des filtres soufflage et extraction équipé d`un filtre H14

Locaux concernés :

SAS n°1		Volume 	3,80 m3

SAS N°2		Volume 	7,91 m3

LABO N°1		Volume 	17 m3

LABO N°2		Volume 	17,3 m3

Soufflage et Extraction :

2 Filtres H14 610*610*292, 2filtres H14 610*305*69, 2 Filtres H14 610*610*69,

2 Filtres H14 915*610*69 et 1 Filtre G4 570*570*25

##### Bâtiment 62 : PAUL CASTAIGNE – CHAMBRES DE REA

Comptages particulaires et validations de 17 chambres de réa :   Soufflage : 17 filtres H14 610*610*68

Extraction : 17 filtres M6 610*610*68

Comptage particulaire et validation d’une chambre de réa a pressions : Positive/Négative plus Sas

Soufflage 1filtres H14 610*610*68 1 filtre 457*457*68

Extraction 1 filtre M6 610*610*68 1 filtre 457*457*68

Des mesures de température, débit, hygrométrie, pression, etc. seront nécessaires.

(Comptage hors activité)

##### Bâtiment 82 : CERVI

Locaux concernés P3 VIRILOGIE RDC :

Comptages de particules et validations sur 8 pièces d’un laboratoire de type P3 au RDC avec filtres absolus terminaux

Des mesures de température, débit, hygrométrie, pression, etc. seront nécessaires.

(Comptage hors activité)

Test d`intégrité des filtres soufflage et extraction équipé d`un filtre H14

Locaux concernés P3 Virologie RDC :

SAS 1				Volume 6 m3

SALLE FRIGO		Volume 18 m3

LABORATOIRE N 1		Volume 27 m3

AUTOCLAVE			Volume 4 m3

LABORATOIRE N 2 		Volume 27 m3

LABORATOIRE N 3 		Volume 35 m3

SAS 2		 		Volume 6 m3

Soufflage et Extraction :

19 filtres H14 610*305*69, 2 filtres H14 610*610*69, 2filtres H14 915*610*69, 1filtre H14 1220*610*68 et 2 filtres H14 610*610*292

Locaux concernés P3 Virologie 5 -ème :

Comptages particulaires et validations de 3 pièces sur le laboratoire de type P3 avec filtres absolus terminaux.

(Comptage hors activité)

Des mesures de température, débit, hygrométrie, pression, etc. seront nécessaires.

Test d`intégrité des filtres soufflage et extraction équipé d`un filtre H14

SAS 1				Volume 35 m3

SAS 2				Volume 3,65 m3

LABORATOIRE 		Volume 6 ,73 m3

Soufflage et Extraction ;

2 Filtres H14 610*610*68, 1 filtres H14 610*305*68

4 Filtres H14 915*610*69, 1 Filtres H14 610*610*292

##### Bâtiment 88 : INSTITUT DE CARDIOLOGIE

Comptages particules et validations de 71 pièces :

Des mesures de température, débit, hygrométrie, pression, etc… seront nécessaires.

(9 Blocs, 48 Chambres de Réanimation, 2 Vasculaires, 2 Scanners, 1 Biopsie 1 Déchocage plus mini Bloc UCASAR, 5 Salles d’Angiographie et 2 annexes plus couloir blocs)

Comprenant 117 filtres absolus plus filtres de repises dans les pièces

##### Bâtiment 89 : PHARMACIE

Comptages particulaires et validations de 5 pièces sur le laboratoire de type P3 avec filtres absolus terminaux.

(Comptage hors activité)

Des mesures de température, débit, hygrométrie, pression, etc… seront nécessaires.

Test d`intégrité des filtres soufflage et extraction équipé d`un filtre H14

Locaux concernés :

SAS Labo		Volume 10 m3

Labo Routine    	Volume 96 m3

Salle Etuve		Volume 37 m3

Salle Agitateur	Volume 21 m3

Labo ATB                  Volume 50 m3

Labo Autoclave         Volume 22 m3

Soufflage et Extraction ;

2 Filtres H14 610*610*292, 2 filtres H14 610*305*292, 3 filtres H14 610*305*69,

2 Filtres H14 610*610*69, 1 Filtres H14 915*610*69 et 8 Filtres H14 1220*610*69

MESURES DE DEBIT

##### LOCAUX DE STOCKAGE D’AZOTE

Plusieurs lieux de stockage d’azote répartis sur l’hôpital. Chacun doit faire l’objet de mesures annuelles de débit.

Bâtiment Benjamin Delessert : volume environ 180 m3

Bâtiment Pharmacie 1S.027: volume environ 78 m3

Bâtiment Baillet, Centre de ressource biologique 0.029 et 030 : volume environ 137 et 49 m3

Bâtiment Babinski, pièce 1S.114 : volume environ 17 m3

Bâtiment Laveran, pièce 4.070 : volume environ 15 m3

Bâtiment Cervi, pièce 4.012 : volume environ 23 m3

##### LOCAUX ISOTOPES (stockage radioactif)

Situés au bâtiment 82-CERVI.

Chacun de ces locaux doit faire l’objet de mesures annuelles de débit et taux de renouvellement.

Pièce 4.020 : volume 37 m3

Pièce 4.022 : volume 72 m3

Pièce 2.023 : volume 7 m3

5è étage : P3 (description des installations dans le paragraphe ci avant)

##### 20-HUSSON MOURIER

Médecine Nucléaire

Chacun de ces locaux doit faire l’objet de mesures annuelles de débit et taux de renouvellement.

Rez de chaussée, TEP IRM SCAN

Labo chaud volume 40 m3 et Sas Volume 12 m3

Et 38 pièces du service médecine nucléaire