## Pavillon 1
Consultation n°AP-HP. SU 20-056 du 23/10/2020 | [7 empty] | Annexe n°1 CCTP
| ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS | [6 empty] | Lot n°3 ROTHSCHILD
[7 empty] | 1 | Bon
| PAVILLON 1 | [5 empty] | 2 | Assez bon
[7 empty] | 3 | Médiocre
[7 empty] | 4 | Mauvais
Désignation local technique | Localisation | Equipement | Marque | Type | Quantité | Vétusté | En fonctionnement oui/non | Remarques
Sous-station chauffage et ECS | Sous-sol Pavillon 1 | Vanne 3 voies chauffage | SIEMENS | VXF 31.65 | 1 | 1 | OUI
|  | Servo moteur | SIEMENS | SKB 31 | 1 | 1 | OUI
|  | Vanne réglage | TA | DN 50 | 2 | 2 | OUI
|  | Pompe chauffage | GRUNDFOS | UPC 65-120 | 1 | 1 | OUI | 5 départs chauffage équipés chacun de vanne TA
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 2 | OUI
|  | Régulateur | SIEMENS | RVL 45 | 1 | 2 | OUI
|  | Servo moteur vanne 3 voies ECS | SIEMENS | SQS 33.59 | 1 | 1 | OUI
|  | Pompe primaire ECS | WILO | TOP SD 40/7 | 1 | 1 | OUI
|  | Echangeur ECS | SPIREX | H0748 | 1 | 1 | OUI | compris ballon ECS
|  | Pompe charge échangeur | WILO | TOP Z 40/7 | 1 | 1 | OUI
|  | Pompe bouclage ECS | GRUNDFOS | UP 20-30 | 1 | 1 | OUI
|  | Armoire électrique ECS |  |  | 1 | 1 | OUI
|  | Distribution ECS |  |  | 1 | 1 | OUI | Tubes cuivre. Absence de calo et des manchettes témoins

## Pavillon 2
Consultation n°AP-HP. SU 20-056 du 23/10/2020 | [7 empty] | Annexe n°1 CCTP
| ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS | [6 empty] | Lot n°3 ROTHSCHILD
[7 empty] | 1 | Bon
| PAVILLON 2 | [5 empty] | 2 | Assez bon
[7 empty] | 3 | Médiocre
[7 empty] | 4 | Mauvais
Désignation local technique | Localisation | Equipement | Marque | Type | Quantité | Vétusté | En fonctionnement oui/non | Remarques
Sous-station chauffage et ECS | Sous-sol Pavillon 2 | Vanne 3 voies chauffage | SIEMENS | VXF 31.65 | 1 | 1 | OUI
|  | Servo moteur | SIEMENS | SKB 31 | 1 | 1 | OUI
|  | Vanne réglage | TA | DN 50 | 2 | 1 | OUI
|  | Pompe chauffage | GRUNDFOS | UPC 65-120 | 1 | 1 | OUI
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 2 | OUI
|  | Régulateur | SIEMENS | RVL 45 | 1 | 2 | OUI

## Pavillon 3
Consultation n°AP-HP. SU 20-056 du 23/10/2020 | [7 empty] | Annexe n°1 CCTP
| ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS | [6 empty] | Lot n°3 ROTHSCHILD
[7 empty] | 1 | Bon
| PAVILLON 3 | [5 empty] | 2 | Assez bon
[7 empty] | 3 | Médiocre
[7 empty] | 4 | Mauvais
Désignation local technique | Localisation | Equipement | Marque | Type | Quantité | Vétusté | En fonctionnement oui/non | Remarques
Sous-station chauffage et ECS | Sous-sol Pavillon 3 | Servo-moteur vanne 3 voies chauffage NORD | SIEMENS | SQK 33 | 1 | 2 | OUI
|  | Pompe chauffage NORD | GRUNDFOS | UPC 32-60 | 1 | 2 | OUI | compris 2 manchons anti-vibratiles, un filtre, des vannes d'isolement, un kit mano
|  | Pompe primaire BATTERIE CTA | GRUNDFOS | UPC 32-60 | 1 | 2 | OUI | compris 2 manchons anti-vibratiles, un filtre, des vannes d'isolement, un kit mano
|  | Pompe primaire ECS | GRUNDFOS | UPC 32-60 | 1 | 2 | OUI | compris 2 manchons anti-vibratiles, un filtre, des vannes d'isolement, un kit mano
|  | Servo-moteur vanne 3 voies chauffage SUD | SIEMENS | SQK 33 | 1 | 2 | OUI
|  | Pompe chauffage SUD | GRUNDFOS | UPC 32-80 | 1 | 2 | OUI | compris 2 manchons anti-vibratiles, un filtre, des vannes d'isolement, un kit mano
|  | Compteur thermique | SAPPEL | DN56 | 1 | 3 | OUI
|  | Ballons ECS |  |  | 2 | 3 | OUI | 2 ballons de 2000 litres unitaire dont 1 ballon est HS. Epingle eau chaude et résistance électrique
|  | Pompe bouclage ECS | SALMSON | UPTD 40-60 | 1 | 1 | OUI | pompe double
|  | Pompe bouclage ECS | SALMSON |  | 1 | 4 | OUI
|  | CTA | WESPER |  | 1 | 3 | OUI
|  | Extraction | WESPER | WTA 20 | 1 | 2 | OUI
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 3 | OUI
|  | Régulateur | SIEMENS | RVL 45 | 1 | 2 | OUI

## B-RdJ
Consultation n°AP-HP. SU 20-056 du 23/10/2020 | [7 empty] | Annexe n°1 CCTP
| ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS | [6 empty] | Lot n°3 ROTHSCHILD
[7 empty] | 1 | Bon
| BATIMENT B | [5 empty] | 2 | Assez bon
[7 empty] | 3 | Médiocre
[7 empty] | 4 | Mauvais
Désignation local technique | Localisation | Equipement | Marque | Type | Quantité | Vétusté | En fonctionnement oui/non | Remarques | FILTRES
Local technique CTA et ECS | RdJ façade NORD
|  | CTA soufflage (CTA 23) | CIAT | Climaciat airtech 50 | 1 | 1 | OUI | >Registre >1 cellule Filtre type F2 efficacité G4 >1 cellule Filtre type HPS2C efficacité F7 >Batterie chaude 28,3 kW >Ventilateur type MP débit 3410 m3/h | >1 cellule Filtre type F2 efficacité G4 >1 cellule Filtre type HPS2C efficacité F7
|  | Vanne 2 voies batterie chaude | SAUTER |  | 1 | 1 | OUI
|  | CTA extraction (VER 23) | CIAT | Climaciat airtech 50 | 1 | 1 | OUI | >Ventilateur type MP débit 3065 m3/h
|  | CTA soufflage (CTA 19) | CIAT | Climaciat airtech 100 | 1 | 1 | OUI | >Registre >2 cellules Filtre type F2 efficacité G4 >2 cellules Filtre type HPS2C efficacité F7 >Batterie récupération eau glycolée >Batterie chaude 63,2 kW >Ventilateur type MP débit 7620 m3/h | >2 cellules Filtre type F2 efficacité G4 >2 cellules Filtre type HPS2C efficacité F7
|  | Vanne 2 voies batterie chaude | SAUTER |  | 1 | 1 | OUI
|  | Pompe batterie récupération | SALMSON | SCX 40-80 | 1 | 1 | OUI | compris pot d'introduction d'eau glycolée
|  | CTA extraction (VER 19) | CIAT | Climaciat airtech 100 | 1 | 1 | OUI | >Registre >2 cellules Filtre type HPS1C efficacité F6 >Batterie récup 20,5 kW >Ventilateur type MP débit 6425 m3/h | >2 cellules Filtre type HPS1C efficacité F6
|  | CTA soufflage (CTA 20) | CIAT | Climaciat airtech 50 | 1 | 1 | OUI | >Registre >1 cellule Filtre type F2 efficacité G4 >1 cellule Filtre type HPS2C efficacité F7 >Batterie chaude 28,3 kW >Ventilateur type MP débit 4200 m3/h | >1 cellule Filtre type F2 efficacité G4 >1 cellule Filtre type HPS2C efficacité F7
|  | Vanne 2 voies batterie chaude | SAUTER |  | 1 | 1 | OUI
|  | CTA extraction (VER 20) | CIAT | Climaciat airtech 50 | 1 | 1 | OUI | >Ventilateur type MP débit 3065 m3/h
|  | CTA soufflage (CTA 15) | CIAT | Climaciat airtech 200 | 1 | 1 | OUI | >Registre >4 cellules Filtre type F2 efficacité G4 >4 cellules Filtre type HPS2C efficacité F7 >Batterie récupération eau glycolée >Batterie chaude 136 kW >Ventilateur type MP débit 16390 m3/h | >4 cellules Filtre type F2 efficacité G4 >4 cellules Filtre type HPS2C efficacité F7
|  | Vanne 2 voies batterie chaude | SAUTER |  | 1 | 1 | OUI
|  | Pompe batterie récupération | SALMSON | SCX 50-90 | 1 | 1 | OUI | compris pot d'introduction d'eau glycolée
|  | CTA extraction (VER 15) | CIAT | Climaciat airtech 200 | 1 | 1 | OUI | >Registre >4 cellules Filtre type HPS1L efficacité F6 >Batterie récup 41,4 kW >Ventilateur type MP débit 14670 m3/h | >4 cellules Filtre type HPS1L efficacité F6
|  | CTA soufflage (CTA 22) | CIAT | Climaciat airtech 75 | 1 | 1 | OUI | >Registre >2 cellules Filtre type F2 efficacité G4 >2 cellules Filtre type HPS2C efficacité F7 >Batterie chaude 35 kW >Batterie froide 18,5 kW >Ventilateur type MP débit 4220 m3/h | >2 cellules Filtre type F2 efficacité G4 >2 cellules Filtre type HPS2C efficacité F7
|  | Vanne 2 voies batterie chaude | SAUTER |  | 1 | 1 | OUI
|  | Vanne 2 voies batterie froide | SAUTER |  | 1 | 1 | OUI
|  | CTA extraction (VER 22) | CIAT | Climaciat airtech 75 | 1 | 1 | OUI | >Ventilateur type MP débit 3655 m3/h
|  | CTA soufflage (CTA 16) | CIAT | Climaciat airtech 100 | 1 | 1 | OUI | >Registre >2 cellules Filtre type F2 efficacité G4 >2 cellules Filtre type HPS2L efficacité F7 >Batterie récupération eau glycolée >Batterie chaude 71,4 kW >Ventilateur type MP débit 8615 m3/h | >2 cellules Filtre type F2 efficacité G4 >2 cellules Filtre type HPS2L efficacité F7
|  | Vanne 2 voies batterie chaude | SAUTER |  | 1 | 1 | OUI
|  | Pompe batterie récupération | SALMSON | SCX 40-80 | 1 | 1 | OUI | compris pot d'introduction d'eau glycolée
|  | CTA extraction (VER 16) | CIAT | Climaciat airtech 100 | 1 | 1 | OUI | >Registre >2 cellules Filtre type HPS1C efficacité F6 >Batterie récup 22 kW >Ventilateur type MP débit 7450 m3/h | >2 cellules Filtre type HPS1C efficacité F6
|  | CTA soufflage (CTA 21) | CIAT | Climaciat airtech 50 | 1 | 1 | OUI | >Registre >1 cellule Filtre type F2 efficacité G4 >1 cellule Filtre type HPS2C efficacité F7 >Batterie chaude 34,5 kW >Ventilateur type MP débit 4155 m3/h | >1 cellule Filtre type F2 efficacité G4 >1 cellule Filtre type HPS2C efficacité F7
|  | Vanne 2 voies batterie chaude | SAUTER |  | 1 | 1 | OUI
|  | CTA extraction (VER 21) | CIAT | Climaciat airtech 50 | 1 | 1 | OUI | >Ventilateur type MP débit 4160 m3/h
|  | Caisson d'extraction (VEX 5) |  |  | 1 | 1 | OUI
|  | Caisson d'extraction (VEX 15) |  |  | 1 | 1 | OUI
|  | Armoire électrique CTA |  |  | 1 | 1 | OUI
|  | Echangeur ECS | CHAROT | PX DELTA 39D | 1 | 1 | OUI | 445 kW Compris vanne 3 voies primaire et pompe double et armoire de régulation
|  | Pompe de charge échangeur | SALMSON |  | 1 | 1 | OUI
|  | Ballon tampon | CHAROT | 1000 l | 1 | 1 | OUI | compris robinetterie
|  | Pompe de bouclage ECS | SALMSON |  | 1 | 1 | OUI
|  | Traitement désinfection | PERMO |  | 1 | 1 | OUI
|  | Armoire électrique ECS |  |  | 1 | 1 | OUI
Local technique Groupe Froid | RdJ façade NORD | Groupe Froid | CARRIER | 30 HXC 155 | 2 | 1 | OUI | Fluide R134a
|  | Pompe | SALMSON | JRE 205 16/4 2G | 1 | 1 | OUI | pompe double
|  | Pompe | SALMSON | DIE 208-19 5BV R2 | 1 | 1 | OUI | pompe double
|  | Pompe | SALMSON | LRL 208 14/4 | 3 | 1 | OUI | pompe simple
|  | Pompe | SALMSON | SIL 208 16/11 | 3 | 1 | OUI | pompe simple
|  | Vase d'expansion | FLEXCON |  | 2 | 1 | OUI | compris pot d'introduction de produit
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 1 | OUI | Compris régulation SAUTER
|  | Caisson d'extraction (VEX 14) |  |  | 1 | 1 | OUI
Extérieur | Toiture Centre | Aéroréfrigérant | SEARLE | DGB 233 H-09EC-AL | 1 | 1 | OUI | 6 moteurs de 1700 W compris vanne TA DN 125
|  | Aéroréfrigérant | SEARLE | DGA 254 EC-AL | 3 | 1 | OUI | 10 moteurs de 1700 W compris vanne TA DN 125
|  | Caisson d'extraction (VEX 17) | ATLANTIC | VULCAN T225 HD | 1 | 1 | OUI
Local CTA | Toiture EST | CTA soufflage (CTA 6) | CIAT | Climaciat airtech 200 | 1 | 1 | OUI | >Registre >4 cellules Filtre type F2 efficacité G4 >4 cellules Filtre type HPS2C efficacité F7 >Batterie récupération eau glycolée >Batterie chaude 109 kW >Batterie froide 67,6 kW >Ventilateur type MP débit 13170 m3/h | >4 cellules Filtre type F2 efficacité G4 >4 cellules Filtre type HPS2C efficacité F7
|  | Vanne 2 voies batterie chaude | SAUTER | AVF 1255 F132 | 1 | 1 | OUI
|  | Vanne 2 voies batterie froide | SAUTER | AVF 1255 F132 | 1 | 1 | OUI
|  | Pompe batterie récupération | SALMSON | SCX 65-90 | 1 | 1 | OUI | compris pot d'introduction d'eau glycolée et vase d'expansion 12 l
|  | Variateur de vitesse | DANFOSS | VLT HVAC Drive | 2 | 1 | OUI
|  | CTA extraction (VER 6) | CIAT | Climaciat airtech 150 | 1 | 1 | OUI | >Registre >4 cellules Filtre type HPS1L efficacité F6 >Batterie récup 35.9 kW >Ventilateur type MP débit 13020 m3/h | >4 cellules Filtre type HPS1L efficacité F6
|  | CTA soufflage (CTA 7) | CIAT | Climaciat airtech 150 | 1 | 1 | OUI | >Registre >4 cellules Filtre type F2 efficacité G4 >4 cellules Filtre type HPS2C efficacité F7 >Batterie récupération eau glycolée >Batterie chaude 89.9 kW >Batterie froide 47.6 kW >Ventilateur type MP débit 10840 m3/h | >4 cellules Filtre type F2 efficacité G4 >4 cellules Filtre type HPS2C efficacité F7
|  | Vanne 2 voies batterie chaude | SAUTER | AVF 1255 F132 | 1 | 1 | OUI
|  | Vanne 2 voies batterie froide | SAUTER | AVF 1255 F132 | 1 | 1 | OUI
|  | Pompe batterie récupération | SALMSON | SCX 40-80 | 1 | 1 | OUI | compris vase d'expansion 12 l
|  | CTA extraction (VER 7) | CIAT | Climaciat airtech 150 | 1 | 1 | OUI | >Registre >4 cellules Filtre type HPS1L efficacité F6 >Batterie récup 36,6 kW >Ventilateur type MP débit 13135 m3/h | >4 cellules Filtre type HPS1L efficacité F6
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 1 | OUI | compris régulateur SAUTER
|  | Caisson d'extraction (VEX 02) |  |  | 1 | 1 | OUI
Local CTA | Toiture OUEST | CTA soufflage (CTA 5) | CIAT | Climaciat airtech 200 | 1 | 1 | OUI | >Registre >4 cellules Filtre type F2 efficacité G4 >4 cellules Filtre type HPS2C efficacité F7 >Batterie récupération eau glycolée >Batterie chaude 128 kW >Batterie froide 67,6 kW >Ventilateur type MP débit 15840 m3/h
|  | Vanne 2 voies batterie chaude | SAUTER | AVF 1255 F132 | 1 | 1 | OUI
|  | Vanne 2 voies batterie froide | SAUTER | AVF 1255 F132 | 1 | 1 | OUI
|  | Pompe batterie récupération | SALMSON | SCX 65-90 | 1 | 1 | OUI | compris pot d'introduction d'eau glycolée et vase d'expansion 12 l
|  | Variateur de vitesse | DANFOSS | VLT HVAC Drive | 2 | 1 | OUI
|  | CTA extraction (VER 5) | CIAT | Climaciat airtech 200 | 1 | 1 | OUI | >Registre >4 cellules Filtre type HPS1L efficacité F6 >Batterie récup 41,5 kW >Ventilateur type MP débit 15395 m3/h
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 1 | OUI | compris régulateur SAUTER
Locaux informatiques d'étage | Chaque étage côté EST et OUEST | Aérotherm plafonnier | CIAT | MAJ2 435 CH NG 41 D 2 TG | 6 | 1 | OUI | Alimentation en eau glacée de la batterie

## A-RdJ
Consultation n°AP-HP. SU 20-056 du 23/10/2020 | [7 empty] | Annexe n°1 CCTP
| ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS | [6 empty] | Lot n°3 ROTHSCHILD
[7 empty] | 1 | Bon
| BATIMENT A | [5 empty] | 2 | Assez bon
[7 empty] | 3 | Médiocre
[7 empty] | 4 | Mauvais
Désignation local technique | Localisation | Equipement | Marque | Type | Quantité | Vétusté | En fonctionnement oui/non | Remarques | FILTRES
Local CTA | RdJ centre façade SUD
|  | CTA soufflage (CTA 18) | CIAT | Climaciat airtech 25 | 1 | 1 | OUI | >Registre >1 cellule Filtre type F2 efficacité G4 >1 cellule Filtre type HPS2C efficacité F7 >Batterie chaude 11,4 kW >Batterie froide 6 kW >Ventilateur type MP débit 1375 m3/h | >1 cellule Filtre type F2 efficacité G4 >1 cellule Filtre type HPS2C efficacité F7
|  | Vanne 2 voies batterie chaude | SAUTER |  | 1 | 1 | OUI
|  | Vanne 2 voies batterie froide | SAUTER |  | 1 | 1 | OUI
|  | CTA extraction (VER 18) | CIAT | Climaciat airtech 25 | 1 | 1 | OUI | >1 cellule Filtre type F2 efficacité G4 >1 cellule Filtre type CARBOC >Ventilateur type MP débit 1500 m3/h | >1 cellule Filtre type F2 efficacité G4 >1 cellule Filtre type CARBOC
|  | CTA soufflage (CTA 13) | CIAT | Climaciat airtech 100 | 1 | 1 | OUI | >Registre >2 cellules Filtre type F2 efficacité G4 >2 cellules Filtre type HPS2C efficacité F7 >Batterie récupération eau glycolée >Batterie chaude 62,5 kW >Ventilateur type MP débit 7535 m3/h | >2 cellules Filtre type F2 efficacité G4 >2 cellules Filtre type HPS2C efficacité F7
|  | Vanne 2 voies batterie chaude | SAUTER |  | 1 | 1 | OUI
|  | Pompe batterie récupération | SALMSON | SCX 40-80 | 1 | 1 | OUI | compris pot d'introduction d'eau glycolée et vase d'expansion 12 l
|  | CTA extraction (VER 13) | CIAT | Climaciat airtech 100 | 1 | 1 | OUI | >Registre >2 cellules Filtre type HPS1C efficacité F6 >Batterie récup 21 kW >Ventilateur type MP débit 7160 m3/h | >2 cellules Filtre type HPS1C efficacité F6
|  | CTA soufflage (CTA 17) | CIAT | Climaciat airtech 75 | 1 | 1 | OUI | >Registre >2 cellules Filtre type F2 efficacité G4 >2 cellules Filtre type HPS1C efficacité F6 >Batterie récupération eau glycolée >Batterie chaude 44,6 kW >Batterie froide 29 kW >Ventilateur type MP débit 5375 m3/h <>2 cellules Filtre HPR4 efficacité F9 | >2 cellules Filtre type F2 efficacité G4 >2 cellules Filtre type HPS1C efficacité F6 <>2 cellules Filtre HPR4 efficacité F9
|  | Vanne 2 voies batterie chaude | SAUTER |  | 1 | 1 | OUI
|  | Vanne 2 voies batterie froide | SAUTER |  | 1 | 1 | OUI
|  | Pompe batterie récupération | SALMSON | SCX 40-40 | 1 | 1 | OUI | compris pot d'introduction d'eau glycolée et vase d'expansion 12 l
|  | Variateur de vitesse | DANFOSS | VLT HVAC Drive | 1 | 1 | OUI
|  | CTA extraction (VER 17) | CIAT | Climaciat airtech 75 | 1 | 1 | OUI | >Registre >2 cellules Filtre type HPS1C efficacité F6 >Batterie récup 15,4 kW >Ventilateur type MP débit 5190 m3/h | >2 cellules Filtre type HPS1C efficacité F6
|  | CTA soufflage (CTA 10) | CIAT | Climaciat airtech 100 | 1 | 1 | OUI | >2 Registres Air repris et air neuf >2 cellules Filtre type F2 efficacité G4 >2 cellules Filtre type HPS1L efficacité F6 >Batterie Préchauffage 14,4 kW >Batterie froide 36,7 kW >Batterie chaude 22,3 kW >Ventilateur type MP débit 8660 m3/h >2 cellules Filtre type HPR4 efficacité F9 | >2 cellules Filtre type F2 efficacité G4 >2 cellules Filtre type HPS1L efficacité F6 >2 cellules Filtre type HPR4 efficacité F9
|  | Vanne 2 voies batterie Préchauf | SAUTER |  | 1 | 1 | OUI
|  | Vanne 2 voies batterie chaude | SAUTER |  | 1 | 1 | OUI
|  | Vanne 2 voies batterie froide | SAUTER |  | 1 | 1 | OUI
|  | Variateur de vitesse | DANFOSS | VLT HVAC Drive | 1 | 1 | OUI
|  | CTA extraction (VER 10) | CIAT | Climaciat airtech 100 | 1 | 1 | OUI | >Ventilateur type MP débit 7981 m3/h
|  | CTA soufflage (CTA 11) | CIAT | Climaciat airtech 50 | 1 | 1 | OUI | >2 Registres air repris et air neuf >1 cellule Filtre type F2 efficacité G4 >1 cellule Filtre type HPS1C efficacité F6 >Batterie chaude 28,4 kW >Batterie froide 19,5 kW >Ventilateur type MP débit 3800 m3/h | >1 cellule Filtre type F2 efficacité G4 >1 cellule Filtre type HPS1C efficacité F6
|  | Vanne 2 voies batterie chaude | SAUTER |  | 1 | 1 | OUI
|  | Vanne 2 voies batterie froide | SAUTER |  | 1 | 1 | OUI
|  | CTA extraction (VER 11) | CIAT | Climaciat airtech 50 | 1 | 1 | OUI | >Ventilateur type MP débit 3800 m3/h
|  | Caisson d'extraction (VEX 4) |  |  | 1 | 1 | OUI
|  | Caisson d'extraction (VEX 10.2) |  |  | 1 | 1 | OUI
|  | Armoire de climatisation | UNIFLAIR | SUC 0400B | 1 | 1 | OUI | Refroidissement de la température de la sst. Raccordement sur réseau d'eau glacée
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 1 | OUI
Local Adoucisseur | RdJ EST façade SUD | Adoucisseur | PERMO | 8000/9000 A4X control | 1 | 1 | OUI | (x3)
|  | Surpresseur | SALMSON | N-ALTI V1606-3-CE-V-16-T4 | 1 | 1 | OUI | composé de 3 pompes sans variation de vitesse type Multi V1606 OSE
|  | Vase d'expansion | SALMSON | 200 l | 1 | 1 | OUI | Aval surpresseur
|  | Vase d'expansion | SALMSON | 8 l | 1 | 1 | OUI | Amont surpresseur
|  | Détendeur | BRAUKMANN | DI 5P | 2 | 1 | OUI
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 1 | OUI
Local CTA | RdJ EST façade SUD | CTA soufflage (CTA 9) | CIAT | Climaciat airtech 150 | 1 | 1 | OUI | >Registre >4 cellules Filtre type F2 efficacité G4 >4 cellules Filtre type HPS2C efficacité F7 >Batterie récupération eau glycolée >Batterie chaude 86,8 kW >Ventilateur type MP débit 10470 m3/h | >4 cellules Filtre type F2 efficacité G4 >4 cellules Filtre type HPS2C efficacité F7
|  | Vanne 2 voies batterie chaude | SAUTER | AVF 1255 F132 | 1 | 1 | OUI
|  | Pompe batterie récupération | SALMSON | SCX 40-80 | 1 | 1 | OUI | compris pot d'introduction d'eau glycolée et vase d'expansion 12 l
|  | CTA extraction (VER 9) | CIAT | Climaciat airtech 100 | 1 | 1 | OUI | >Registre >2 cellules Filtre type HPS1C efficacité F6 >Batterie récup 24,9 kW >Ventilateur type MP débit 7525 m3/h | >2 cellules Filtre type HPS1C efficacité F6
|  | CTA soufflage (CTA 14) | CIAT | Climaciat airtech 100 | 1 | 1 | OUI | >Registre >2 cellules Filtre type F2 efficacité G4 >2 cellules Filtre type HPS2C efficacité F7 >Batterie récupération eau glycolée >Batterie chaude 61,5 kW >Ventilateur type MP débit 7415 m3/h | >2 cellules Filtre type F2 efficacité G4 >2 cellules Filtre type HPS2C efficacité F7
|  | Vanne 2 voies batterie chaude | SAUTER | AVF 1255 F132 | 1 | 1 | OUI
|  | Pompe batterie récupération | SALMSON | SCX 40-80 | 1 | 1 | OUI | compris vase d'expansion 12 l
|  | CTA extraction (VER 14) | CIAT | Climaciat airtech 100 | 1 | 1 | OUI | >Registre >2 cellules Filtre type HPS1C efficacité F6 >Batterie récup 20,8 kW >Ventilateur type MP débit 6935 m3/h | >2 cellules Filtre type HPS1C efficacité F6
|  | Caisson d'extraction (VEX 3) |  |  | 1 | 1 | OUI
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 1 | OUI
Local TRANSFO | RdJ EST façade SUD | Caisson d'extraction (VEX 10) |  |  | 1 | 1 | OUI
|  | Caisson d'extraction (VEX 11) |  |  | 1 | 1 | OUI
Local TGBT 1et2 | RdJ EST façade SUD | Caisson d'extraction (VEX 12) | ATLANTIC | CRITAIR M7I | 1 | 1 | OUI | compris le disjoncteur (coupure de proximité)
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 1 | OUI | Commande des caissons d'extraction VEX 10 et 11
Local ONDULEUR | RdJ EST façade SUD | Armoire de climatisation | UNIFLAIR | SUC 0400B | 1 | 1 | OUI | Refroidissement de la température du local. Raccordement sur réseau d'eau glacée
Local CTA | RdJ OUEST façade SUD | CTA soufflage (CTA 12) | CIAT | Climaciat airtech 100 | 1 | 1 | OUI | >Registre >2 cellules Filtre type F2 efficacité G4 >2 cellules Filtre type HPS2C efficacité F7 >Batterie récupération eau glycolée >Batterie chaude 58,2 kW >Ventilateur type MP débit 7020 m3/h | >2 cellules Filtre type F2 efficacité G4 >2 cellules Filtre type HPS2C efficacité F7
|  | Vanne 2 voies batterie chaude | SAUTER | AVF 1255 F132 | 1 | 1 | OUI
|  | Pompe batterie récupération | SALMSON | SCX 40-80 | 1 | 1 | OUI | compris pot d'introduction d'eau glycolée et vase d'expansion 12 l
|  | CTA extraction (VER 12) | CIAT | Climaciat airtech 100 | 1 | 1 | OUI | >Registre >2 cellules Filtre type HPS1C efficacité F6 >Batterie récup 19,9 kW >Ventilateur type MP débit 5335 m3/h | >2 cellules Filtre type HPS1C efficacité F6
|  | CTA soufflage (CTA 8) | CIAT | Climaciat airtech 150 | 1 | 1 | OUI | >Registre >4 cellules Filtre type F2 efficacité G4 >4 cellules Filtre type HPS2C efficacité F7 >Batterie récupération eau glycolée >Batterie chaude 85,1 kW >Ventilateur type MP débit 10265 m3/h | >4 cellules Filtre type F2 efficacité G4 >4 cellules Filtre type HPS2C efficacité F7
|  | Vanne 2 voies batterie chaude | SAUTER | AVF 1255 F132 | 1 | 1 | OUI
|  | Pompe batterie récupération | SALMSON | SCX 40-80 | 1 | 1 | OUI | compris pot d'introduction d'eau glycolée et vase d'expansion 12 l
|  | CTA extraction (VER 8) | CIAT | Climaciat airtech 100 | 1 | 1 | OUI | >Registre >2 cellules Filtre type HPS1L efficacité F6 >Batterie récup 26,8 kW >Ventilateur type MP débit 9720 m3/h | >2 cellules Filtre type HPS1L efficacité F6
Local Air comprimé | RdJ OUEST façade SUD | Caisson d'extraction (VEX ??) |  |  | 1 | 1 | OUI
Local CTA | Toiture Centre | CTA soufflage (CTA 4) | CIAT | Climaciat airtech 200 | 1 | 1 | OUI | >Registre >4 cellules Filtre type F2 efficacité G4 >4 cellules Filtre type HPS2C efficacité F7 >Batterie récupération eau glycolée >Batterie chaude 104 kW >Batterie froide 67,6 kW >Ventilateur type MP débit 12515 m3/h | >4 cellules Filtre type F2 efficacité G4 >4 cellules Filtre type HPS2C efficacité F7
|  | Vanne 2 voies batterie chaude | SAUTER | AVF 1255 F132 | 1 | 1 | OUI
|  | Vanne 2 voies batterie froide | SAUTER | AVF 1255 F132 | 1 | 1 | OUI
|  | Pompe batterie récupération | SALMSON | SCX 40-80 | 1 | 1 | OUI | compris pot d'introduction d'eau glycolée et vase d'expansion 12 l
|  | Variateur de vitesse | DANFOSS | VLT HVAC Drive | 2 | 1 | OUI
|  | CTA extraction (VER 4) | CIAT | Climaciat airtech 150 | 1 | 1 | OUI | >Registre >4 cellules Filtre type HPS1L efficacité F6 >Batterie récup 34,8 kW >Ventilateur type MP débit 12300 m3/h | >4 cellules Filtre type HPS1L efficacité F6
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 1 | OUI | compris régulateur SAUTER
Extérieur | Toiture Centre | Aéroréfrigérant | CIAT | EUROPA 29102 HF 330 | 2 | 1 | OUI | doté de 8 moteurs chacun
Local CTA | Toiture EST | CTA soufflage (CTA 3) | CIAT | Climaciat airtech 200 | 1 | 1 | OUI | >Registre >4 cellules Filtre type F2 efficacité G4 >4 cellules Filtre type HPS2C efficacité F7 >Batterie récupération eau glycolée >Batterie chaude 104 kW >Batterie froide 67,6 kW >Ventilateur type MP débit 12485 m3/h | >4 cellules Filtre type F2 efficacité G4 >4 cellules Filtre type HPS2C efficacité F7
|  | Vanne 2 voies batterie chaude | SAUTER | AVF 1255 F132 | 1 | 1 | OUI
|  | Vanne 2 voies batterie froide | SAUTER | AVF 1255 F132 | 1 | 1 | OUI
|  | Pompe batterie récupération | SALMSON | SCX 40-80 | 1 | 1 | OUI | compris pot d'introduction d'eau glycolée et vase d'expansion 12 l
|  | Variateur de vitesse | DANFOSS | VLT HVAC Drive | 2 | 1 | OUI
|  | CTA extraction (VER 3) | CIAT | Climaciat airtech 150 | 1 | 1 | OUI | >Registre >4 cellules Filtre type HPS1L efficacité F6 >Batterie récup 34 kW >Ventilateur type MP débit 11395 m3/h | >4 cellules Filtre type HPS1L efficacité F6
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 1 | OUI | compris régulateur SAUTER
Local CTA | Toiture OUEST | CTA soufflage (CTA 1) | CIAT | Climaciat airtech 200 | 1 | 1 | OUI | >Registre >4 cellules Filtre type F2 efficacité G4 >4 cellules Filtre type HPS2C efficacité F7 >Batterie récupération eau glycolée >Batterie chaude 105 kW >Batterie froide 67,6 kW >Ventilateur type MP débit 12645 m3/h | >4 cellules Filtre type F2 efficacité G4 >4 cellules Filtre type HPS2C efficacité F7
|  | Vanne 2 voies batterie chaude | SAUTER | AVF 1255 F132 | 1 | 1 | OUI
|  | Vanne 2 voies batterie froide | SAUTER | AVF 1255 F132 | 1 | 1 | OUI
|  | Pompe batterie récupération | SALMSON | SCX 65-90 | 1 | 1 | OUI | compris pot d'introduction d'eau glycolée et vase d'expansion 12 l
|  | Variateur de vitesse | DANFOSS | VLT HVAC Drive | 2 | 1 | OUI
|  | CTA extraction (VER 1) | CIAT | Climaciat airtech 200 | 1 | 1 | OUI | >Registre >4 cellules Filtre type HPS1L efficacité F6 >Batterie récup 38,5 kW >Ventilateur type MP débit 14330 m3/h | >4 cellules Filtre type HPS1L efficacité F6
|  | CTA soufflage (CTA 2) | CIAT | Climaciat airtech 200 | 1 | 1 | OUI | >Registre >4 cellules Filtre type F2 efficacité G4 >4 cellules Filtre type HPS2C efficacité F7 >Batterie récupération eau glycolée >Batterie chaude 116 kW >Batterie froide 75,7 kW >Ventilateur type MP débit 14020 m3/h | >4 cellules Filtre type F2 efficacité G4 >4 cellules Filtre type HPS2C efficacité F7
|  | Vanne 2 voies batterie chaude | SAUTER | AVF 1255 F132 | 1 | 1 | OUI
|  | Vanne 2 voies batterie froide | SAUTER | AVF 1255 F132 | 1 | 1 | OUI
|  | Pompe batterie récupération | SALMSON | SCX 65-90 | 1 | 1 | OUI | compris pot d'introduction d'eau glycolée et vase d'expansion 12 l
|  | Variateur de vitesse | DANFOSS | VLT HVAC Drive | 2 | 1 | OUI
|  | CTA extraction (VER 2) | CIAT | Climaciat airtech 150 | 1 | 1 | OUI | >Registre >4 cellules Filtre type HPS1L efficacité F6 >Batterie récup 36,6 kW >Ventilateur type MP débit 13135 m3/h | >4 cellules Filtre type HPS1L efficacité F6
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 1 | OUI | compris régulateur SAUTER
Extérieur | Toiture OUEST | Caisson d'extraction (VEX 1) |  |  | 1 | 1 | OUI
Local CPCU | RdJ EST façade SUD | Echangeur ECS bât A | CHAROT | PX DELTA 39 D | 1 | 1 | OUI | compris vanne 3 voies et coffret de régulation
|  | Ballon bât A | CHAROT | 1000 litres | 1 | 1 | OUI
|  | Pompe primaire échangeur ECS bât A | SALMSON | UPSD 40/120F | 1 | 1 | OUI
|  | Pompe charge ballon ECS bât A | SALMSON | UPSD 40/120F | 1 | 1 | OUI
|  | Pompe bouclage ECS bât A | SALMSON | SXS 40-40 | 2 | 1 | OUI
|  | Traitement chloré ECS bât A | PERMO | PROBOX | 1 | 1 | OUI | compris capteur de cholre et pompe d'injection
|  | Echangeur ECS cuisine | CHAROT | PX PRIMA 11 D | 1 | 1 | OUI | compris vanne 3 voies et coffret de régulation
|  | Ballon cuisine | CHAROT | 500 litres | 1 | 1 | OUI
|  | Pompe primaire échangeur ECS cuisine | SALMSON | UPSD 32/80 | 1 | 1 | OUI
|  | Pompe charge ballon ECS cuisine | SALMSON | UPSD 40/50 | 1 | 1 | OUI
|  | Pompe bouclage ECS cuisine | SALMSON | SXS 40-40 | 2 | 1 | OUI
|  | Echangeur vapeur | BAELZ | 111-0219-0195-0015 | 3 | 1 | OUI | risque 2, 1500 kW unitaire
|  | Vanne 2 voies de sécurité (vapeur) | BAELZ | 340-EMF-373-E11 | 3 | 1 | OUI | PN40, DN65 compris soupapes
|  | Vanne 2 voies de régulation (condensats) | BAELZ | 356-MS-LK-373-E11 | 3 | 1 | OUI | PN40, DN25, Kvs=4 compris les thermomètres, manomètres, sondes, filtres, capteurs de pression et thermostat de sécurité
|  | Vanne 2 voies retour condensats CPCU/EGOUT | BAELZ | 410-375-E03 | 1 | 1 | OUI
|  | Purgeur d'eau condensée | BAELZ | 60303 | 1 | 1 | OUI | compris robinets d'isolement (Baelz 70023) manomètre
|  | Pompe de charge échangeur vapeur | SALMSON | SIL 408-16/1.5 | 3 | 1 | OUI | compris vanne d'isolement, filtre
|  | Vanne 2 voies cascade échangeur | SAUTER | DEF125 F200 | 3 | 1 | OUI
|  | Servo-moteur vanne 2 voies | SAUTER | A44W2 F001 | 3 | 1 | OUI
|  | Régulateur par automate | BAELZ | 6200 | 2 | 1 | OUI | >1 automate pour 2 échangeurs >1 automate pour 1 échangeur
|  | Groupe de maintien de pression | SALMSON | EXPANSON-V 205 CE 2D | 1 | 1 | OUI | (2 pompes et 2 déverseurs) compris bâche et électrovanne de remplissage
|  | Servo-moteur vanne 3 voies | SAUTER | AVF 1255 F123 | 1 | 1 | OUI | compris vanne 3 voies DN 50
|  | Pompe chauffage | SALMSON | JRL 203-11/0.75 | 1 | 1 | OUI | (pompe double) compris manchons anti-vibratile, clapet anti-retour
|  | Vanne de réglage | TA | DN65 | 1 | 1 | OUI
|  | Servo-moteur vanne 3 voies | SAUTER | AVF 1255 F123 | 1 | 1 | OUI | compris vanne 3 voies DN 50
|  | Pompe chauffage | SALMSON | JRL 203-11/0.75 | 1 | 1 | OUI | (pompe double) compris manchons anti-vibratile, clapet anti-retour
|  | Vanne de réglage | TA | DN 50 | 1 | 1 | OUI
|  | Pompe chauffage | SALMSON | DIE 208-14/7.5 | 1 | 1 | OUI | (pompe double) Pompes à variation de vitesse. compris manchons anti-vibratile.
|  | Vanne de réglage | TA | DN 150 | 1 | 1 | OUI
|  | Servo-moteur vanne 3 voies | SAUTER | AVF 1255 F123 | 1 | 1 | OUI | compris vanne 3 voies DN 50
|  | Pompe chauffage | SALMSON | JRL 203-11/0.75 | 1 | 1 | OUI | (pompe double) compris manchons anti-vibratile, clapet anti-retour
|  | Vanne de réglage | TA | DN 65 | 1 | 1 | OUI
|  | Servo-moteur vanne 3 voies | SAUTER | AVF 1255 F123 | 1 | 1 | OUI | compris vanne 3 voies DN 50
|  | Pompe chauffage | SALMSON | JRL 203-11/0.75 | 1 | 1 | OUI | (pompe double) compris manchons anti-vibratile, clapet anti-retour
|  | Vanne de réglage | TA | DN 65 | 1 | 1 | OUI
|  | Vanne 3 voies | SAUTER | BUE 080F300 | 1 | 1 | OUI | DN 80
|  | Servo-moteur vanne 3 voies | SAUTER | AVF 234S F132 | 1 | 1 | OUI
|  | Pompe chauffage | SALMSON | DCX 65-90N | 1 | 1 | OUI | (pompe double) compris manchons anti-vibratile, clapet anti-retour
|  | Vanne de réglage | TA | DN 80 | 1 | 1 | OUI
|  | Pompe chauffage | SALMSON | JRE 205-11/0.75-2G | 1 | 1 | OUI | (pompe double) Pompes à variation de vitesse. compris manchons anti-vibratile.
|  | Vanne de réglage | TA | DN 100 | 1 | 1 | OUI
|  | Servo-moteur vanne 3 voies | SAUTER | AVF 1255 F123 | 1 | 1 | OUI | compris vanne 3 voies DN 32
|  | Pompe chauffage | SALMSON | JRL 203-10/0.55 | 1 | 1 | OUI | (pompe double) compris manchons anti-vibratile, clapet anti-retour
|  | Vanne de réglage | TA | DN 32 | 1 | 1 | OUI
|  | Compteur thermique | ACTARIS | USECHO 11 | 1 | 1 | OUI | compris intégrateur ACTARIS CF 51
|  | Pompe chauffage | SALMSON | JRE 205-11/0.75-2G | 1 | 1 | OUI | (pompe double) Pompes à variation de vitesse. compris manchons anti-vibratile.
|  | Vanne de réglage | TA | DN 100 | 1 | 1 | OUI
|  | Servo-moteur vanne 2 voies | SAUTER | AVF 1255 F123 | 1 | 1 | OUI | compris vanne 3 voies DN 32
|  | Echangeur à plaques | BARRIQUAND | BASx32x381xCP | 1 | 1 | OUI | 11 plaques
|  | Pompe chauffage | SALMSON | DCX 40-45 | 1 | 1 | OUI | (pompe double) compris manchons anti-vibratile, clapet anti-retour
|  | Vase d'expansion | WATTS | 12 litres | 1 | 1 | OUI | compris 2 soupapes de sécurité, un manomètre
|  | Vanne de réglage | TA | DN 65 | 1 | 1 | OUI
|  | Compteur thermique CPCU | KAMSTRUP | Ultra sonique | 1 | 1 | OUI | compris intégrateur Multical 601 et filtre
|  | Adoucisseur | CILLIT |  | 1 | 1 | OUI | (remplissage en eau adoucie). Compris compteur et disconnecteur
Locaux informatiques d'étage | Chaque étage côté EST et OUEST | Aérotherm plafonnier | CIAT | MAJ2 435 CH NG 41 D 2 TG | 10 | 1 | OUI | Alimentation en eau glacée de la batterie