## DPGF
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire Remplacement du traitement d'eau de dialyse du 4ème étage du bâtiment Meyniel – Site Tenon du Groupe Hospitalo-Universitaire AP-HP. Sorbonne Université
N° | DESIGNATION | Unité | Travaux
|  |  | Prix €HT | Quantité | Total € HT
100 | Installation du chantier
101 | Amenée et repli du personnel et du matériel
| Ce prix comprend les opérations de préparation du chantier, l'amenée et l'enlèvement des matériels nécessaires à l'exécution des travaux Ce prix s'applique au forfait pour l'ensemble des travaux | Ens |  |  | 0
102 | Installation générale du chantier
| Ce prix comprend les opérations de reconnaissance du terrain, les formalités et fraisde l'installation de locaux base vie Ce prix s'applique au forfait pour l'ensemble des travaux | Ens |  |  | 0
200 | Travaux préparatoires
201 | Etude technique et d'exécution
| Ce prix rémunère au forfait, l'établissement des plans et la fourniture d'une note de calcul. Il comprend notamment : - l’analyse des documents communiqués par le maître d’ouvrage, - la justification des méthodes et matériels utilisés, - toute étude nécessaire à la réalisation des travaux. | Ens |  |  | 0
202 | Traitement d'eau provisoire
| Ce prix rémunère au forfait comprendra : - la mise à disposition de 3 TDE mobiles individuels regroupant le prétraitement et un osmoseur WRO300 H chaleur ou équivalent (livraison et installation comprise) - la maintenance et les dépannages en cas de panne des 3 TDE avec remplacement si besoins par un même model. | ml |  |  | 0
300 | Travaux
301 | Prétraitement
| Ce prix rémunère au forfait comprendra : - le remplacement du compteur numérique par un compteur mécanique qui pourra remonter les informations sur un GTC - le remplacement des filtres avant mise en service - les études permettant de justifier le remplacement ou non de l'adoucisseur | Ens |  |  | 0
302 | Traitement d'eau double osmose inverse « tout chaleur et sa supervision
| Ce prix rémunère au forfait comprendra l'ensemble des éléments décrits au CCTP paragraphe 2.3.3 jusqu'au paragraphe 2.5 (inclus). | Ens |  |  | 0
400 | Formation, contrôle et réception des travaux
401 | Formaton
| Ce prix rémunère au forfait comprendra la formation des personnels utilisateur et technique de l'hôpital Tenon et sera réalisée en deux sessions de 10 personnes maximum | Ens |  |  | 0
402 | Essais, contrôle et mise en service
| Ce prix rémunère au forfait et comprend l'ensemble des opérations d'essais et de réception avec remise d'un DOE conformément au CCTP | Ens |  |  | 0
403 | Garantie
| Ce prix rémunère au forfait comprendra la garantie de 12 mois suite à travaux et la garantie particulières sur les membranes d'osmoses de 60 mois | Ens |  |  | 0
|  | TOTAL |  | € HT : | 0
Date et Signature électronique obligatoire