## CHUSE
LOT N° : |  | 01
ETABLISSEMENT : |  | CHU ST ETIENNE |  |  | NC = non concerné |  | DPGF intégrant main d'œuvre et déplacement, en heures de journées
POUR 1 VISITE
Site | Bâtiment | Niveau | Service | Pièce | Surface (m2) | Classe de risque | Exigence classe ISO | Horaires d'intervention possibles pour la requalification annuelle | Recyclage/ tout air neuf | Type et nombre de filtres absolus de la salle | Prix comptage particulaire €HT | Prix cinétique d'élimination €HT | Prix unitaire du prélèvement + analyse bactério surface €HT | Prix unitaire du prélèvement + analyse bactério air €HT | Prix unitaire du prélèvement + analyse parasito surface €HT | Prix unitaire du prélèvement + analyse parasito air €HT | Prix débit soufflage/extraction €HT | Prix pression différentielle €HT | Prix température/ hygrométrie €HT | Prix mesure acoustique €HT | Prix Vitesse du flux et homogénéité €HT | Prix test EMERY €HT
HOPITAL NORD - AVENUE ALBERT RAIMOND - ST PRIEST EN JAREZ | A | 1 | ENDOCRINO | Salle technique Insulines | 15.48 | 3 | ISO 7 | en journée | Recyclage | 1 filtre H14 610x910x66 | [10 empty] | NC
|  |  |  | Douche salle insulines | 3.07 |  |  | en journée | tout air neuf | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC | NC | NC
| A | 3 | MALADIES INFECTIEUSES | Chambre 352 | 11.27 |  |  | en journée | tout air neuf | 1 filtre H14 610x610x66 | [10 empty] | NC
|  |  |  | SAS chambre 352 | 9.17 |  |  | en journée | tout air neuf | Soufflage : 1 filtre H14 305x305x66 Reprise : 1 filtre H14 305x305x66 | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC | NC
|  |  |  | SDB chambre 352 | 3.39 |  |  | en journée | tout air neuf | Reprise : 1 filtre H14 610x610x66 | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC | NC
|  |  |  | Chambre 369 | 11.14 |  |  | en journée | tout air neuf | 1 filtre H14 610x610x66 | [10 empty] | NC
|  |  |  | SAS chambre 369 | 8.8 |  |  | en journée | tout air neuf | Soufflage : 1 filtre H14 305x305x66 Reprise : 1 filtre H14 305x305x66 | [9 empty] | NC | NC
|  |  |  | SDB chambre 369 | 3.29 |  |  | en journée | tout air neuf | Reprise : 1 filtre H14 610x610x66 | [9 empty] | NC | NC
| B' | 1 | MEDECINE NUCLEAIRE | Classe B Marquage+petit sas | 12.94 | 3 | ISO 7 | vendredi soir de 18h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | 1 filtre H14 305x610x66 |  | NC | [8 empty] | NC
|  |  |  | Sas déconta classe B Marquage | 7.88 | 2 | ISO 8 | vendredi soir de 18h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | 1 filtre H14 305x610x66 | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC
|  |  |  | Labo Chaud | 35.32 | 3 | ISO 7 | vendredi soir de 18h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | 1 filtre H14 610x1220x66 |  | NC | [8 empty] | NC
|  |  |  | Sas labo chaud | 4.18 | 2 | ISO 8 | vendredi soir de 18h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC | NC
|  |  |  | Zone stock | 12.83 |  |  | vendredi soir de 18h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC | NC
|  |  |  | Labo contrôle | 19.31 |  |  | vendredi soir de 18h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | 1 filtre H14 610x610x66 | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC
|  |  |  | Gestion int | 12.96 |  |  | vendredi soir de 18h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC | NC
|  |  |  | Couloir labo chaud | 28.18 |  |  | vendredi soir de 18h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC | NC
|  |  |  | Sas avant couloir labo chaud | 4 |  |  | vendredi soir de 18h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC | NC
| C | -1 | MORGUE | Salle prélevement cornées | 14.74 | 2 | ISO 8 | le soir après l'activité | tout air neuf | 1 filtre H14 305 x 610 x 292 | [10 empty] | NC
|  |  |  | SAS | 10 |  |  | le soir après l'activité | tout air neuf | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC | NC
| D | 0 | RADIO+CARDIO INTERVENTIONNELLE | salle N°1 | 60.91 | 3 | ISO 7 | de 21h30 à 5h30 du matin | Recyclage | 6 filtres H14 610x762x68 | [10 empty] | NC
|  |  |  | salle N°2 | 66.35 | 3 | ISO 7 | de 21h30 à 5h30 du matin | Recyclage | 6 filtres H14 610x762x68 | [10 empty] | NC
|  |  |  | salle N°3 | 48.78 | 3 | ISO 7 | de 21h30 à 5h30 du matin | Recyclage | 4 filtres H14 610x915x68 | [10 empty] | NC
|  |  |  | salle N°4 | 55.15 | 3 | ISO 7 | de 21h30 à 5h30 du matin | Recyclage | 6 filtres H14 610x762x68 | [10 empty] | NC
|  |  |  | salle N°5 | 65 | 3 | ISO 7 | de 21h30 à 5h30 du matin | Recyclage | 6 filtres H14 610x762x68 | [10 empty] | NC
|  |  |  | salle N°6 | 56.93 | 3 | ISO 7 | de 21h30 à 5h30 du matin | Recyclage | 6 filtres H14 610x762x68 | [10 empty] | NC
|  |  |  | salle N°7 (6bis) | 49.92 | 3 | ISO 7 | de 21h30 à 5h30 du matin | Recyclage | 6 filtres H14 610x762x68 | [10 empty] | NC
| E | 0 | BLOC OBSTETRIQUES | Salle 1 | 30.28 | 3 | ISO 7 | de 19h00 à 5h30 du matin | tout air neuf | 1 filtre H13 610x610x292 | [10 empty] | NC
|  |  |  | Sas anesthésiste salle 1 | 11.5 |  |  | de 19h00 à 5h30 du matin | tout air neuf | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC | NC | NC
|  |  |  | Sas prépa chir salle 1/salle2 | 16.85 |  |  | de 19h00 à 5h30 du matin | tout air neuf | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC | NC | NC
|  |  |  | Salle 2 | 27.02 | 3 | ISO 7 | de 19h00 à 5h30 du matin | tout air neuf | 1 filtre H13 610x610x292 | [10 empty] | NC
|  |  |  | Sas anesthésiste salle 2 | 12.34 |  |  | de 19h00 à 5h30 du matin | tout air neuf | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC | NC | NC
|  |  |  | Salle 3 | 24.25 | 3 | ISO 7 | de 19h00 à 5h30 du matin | tout air neuf | 1 filtre H13 610x610x292 | [10 empty] | NC
|  |  |  | Sas anesthésiste salle 3 | 10.3 |  |  | de 19h00 à 5h30 du matin | tout air neuf | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC | NC | NC
|  |  |  | Sas prépa chir salle 3 | 6.12 |  |  | de 19h00 à 5h30 du matin | tout air neuf | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC | NC | NC
|  |  |  | Réveil | 59.6 | 2 | ISO 8 | de 19h00 à 5h30 du matin | tout air neuf | / | [10 empty] | NC | NC
| E | 2 | Oncologie pediatrique pediatrie A | CHAMBRE 1 - STERILE (2049) | 19.3 | 4 | 5 sous flux et 6 hors flux | en journée lors de la disponibilité de la chambre | Recyclage | 1 filtre H14 1220x610x66
|  |  |  | SAS chambre stérile n°1 | 3.5 |  |  | en journée lors de la disponibilité de la chambre | Recyclage | 1 filtre F7 490x490x50 | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC | NC
|  |  |  | Sanitaire chambre stérile n°1 | 5.02 |  |  | en journée lors de la disponibilité de la chambre | Recyclage | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC | NC
|  |  |  | CHAMBRE 2 - STERILE (2048) | 16.65 | 4 | 5 sous flux et 6 hors flux | en journée lors de la disponibilité de la chambre | Recyclage | 1 filtre H14 1220x610x66
|  |  |  | SAS chambre stérile n°2 | 3.22 |  |  | en journée lors de la disponibilité de la chambre | Recyclage | 1 filtre F7 490x490x50 | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC | NC
|  |  |  | Sanitaire chambre stérile n°2 | 4.56 |  |  | en journée lors de la disponibilité de la chambre | Recyclage | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC | NC
| E | 4 | BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION | Labo FIV-ICSI | 52.47 | 3 | ISO 7 | en fin d'après-midi en été | tout air neuf | 2 filtres H13 305x610x292 2 filtres H13 610x610x292 | [10 empty] | NC
|  |  |  | Local azote | 17.58 |  | / | en fin d'après-midi en été | tout air neuf | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC | NC
| H | -1 | STERILISATION | Salle conditionnement | 252.19 | D | / | de 20h00 à 5h30 du matin | tout air neuf | 13 filtres H14 610x915x74 | [10 empty] | NC
|  |  |  | Zone de déchargement | 117.09 | D | / | de 20h00 à 5h30 du matin | tout air neuf | 6 filtres H14 610x915x74 | [10 empty] | NC
|  |  |  | Sortie des laveurs | 41.37 | D | / | de 20h00 à 5h30 du matin | tout air neuf | 2 filtres H14 610x610x66 | [10 empty] | NC
|  |  |  | Stock sterile | 145.65 | D | / | de 20h00 à 5h30 du matin | tout air neuf | 6 filtres H14 610x915x74 | [10 empty] | NC
| H | 0 | BLOC 9 SALLES | Salle n° 1 | 31.62 | 3 | ISO 7 | de 21h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | 4 filtres H14 570X870X86 2 filtres H14 570x270x86 | [10 empty] | NC
|  |  |  | SAS salle n° 1 | 8.29 |  |  | de 21h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | 1 filtre H14 503 x 503 x 104 | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC | NC
|  |  |  | Couloir devant salle 1 |  |  |  | de 21h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | 1 filtre H14 503 x 503 x 104 | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  | NC | NC | NC | NC
|  |  |  | Salle n° 2 | 44.6 | 3 | ISO 7 | de 21h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | 2 filtres H14 570X870X86 4 filtres H14 570x1170x86 | [10 empty] | NC
|  |  |  | SAS salle n° 2 | 7.42 |  |  | de 21h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | 1 filtre H14 503 x 503 x 104 | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC | NC
|  |  |  | Couloir devant salle 2 |  |  |  | de 21h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | 1 filtre H14 503 x 503 x 104 | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  | NC | NC | NC | NC
|  |  |  | Salle n° 3 | 47.26 | 3 | ISO 7 | de 21h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | 2 filtres H14 570X870X86 4 filtres H14 570x1170x86 | [10 empty] | NC
|  |  |  | SAS salle n° 3 | 9.15 |  |  | de 21h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | 1 filtre H14 503 x 503 x 104 | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC | NC
|  |  |  | Couloir devant salle 3 |  |  |  | de 21h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | 1 filtre H14 503 x 503 x 104 | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  | NC | NC | NC | NC
|  |  |  | Salle n° 4 | 45.59 | 3 | ISO 7 | de 21h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | 2 filtres H14 570X870X86 4 filtres H14 570x1170x86 | [10 empty] | NC
|  |  |  | SAS salle n° 4 | 9.19 |  |  | de 21h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | 1 filtre H14 503 x 503 x 104 | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC | NC
|  |  |  | Couloir devant salle 4 |  |  |  | de 21h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | 1 filtre H14 503 x 503 x 104 | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  | NC | NC | NC | NC
|  |  |  | Salle n° 5 | 48.51 | 3 | ISO 7 | de 21h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | 8 filtres H14 610X610X90 | [10 empty] | NC
|  |  |  | SAS salle n° 5 | 15.67 |  |  | de 21h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | 1 filtre H14 503 x 503 x 104 | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC | NC
|  |  |  | Couloir devant salle 5 |  |  |  | de 21h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | 1 filtre H14 503 x 503 x 104 | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  | NC | NC | NC | NC
|  |  |  | Salle n° 6 | 43.53 | 3 | ISO 7 | de 21h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | 4 filtres H14 528/504X528/504X104 | [10 empty] | NC
|  |  |  | SAS salle n° 6 | 9.01 |  |  | de 21h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | 1 filtre H14 503 x 503 x 104 | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC | NC
|  |  |  | Couloir devant salle 6 |  |  |  | de 21h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | 1 filtre H14 503 x 503 x 104 | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  | NC | NC | NC | NC
|  |  |  | Salle n° 7 | 44.68 | 3 | ISO 7 | de 21h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | 4 filtres H14 528/504X528/504X104 | [10 empty] | NC
|  |  |  | SAS salle n° 7 | 8.61 |  |  | de 21h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | 1 filtre H14 503 x 503 x 104 | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC | NC
|  |  |  | Couloir devant salle 7 |  |  |  | de 21h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | 1 filtre H14 503 x 503 x 104 | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  | NC | NC | NC | NC
|  |  |  | Salle n° 8 | 37.04 | 3 | ISO 7 | de 21h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | 4 filtres H14 528/504X528/504X104 | [10 empty] | NC
|  |  |  | SAS prépa chirg salle n°8 | 10.65 |  |  | de 21h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | 1 filtre H14 503 x 503 x 104 | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC | NC
|  |  |  | SAS patient salle n°8 | 8.95 |  |  | de 21h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | 1 filtre H14 503 x 503 x 104 | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC | NC
|  |  |  | Salle n° 9 | 40.78 | 4 | 5 sous flux et 6 hors flux | de 21h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | 10 filtres H14 570x870X86
|  |  |  | SAS prépa chirg salle n°9 | 6 |  |  | de 21h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | 1 filtre H14 503 x 503 x 104 | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC | NC
|  |  |  | SAS patient salle n°9 | 13.32 |  |  | de 21h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | 1 filtre H14 503 x 503 x 104 | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC | NC
|  |  |  | Salle n° 10 (laser) | 20.96 | 3 | ISO 7 | de 21h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | pas de filtres absolu en terminal | [10 empty] | NC | NC
|  |  |  | SAS salle 10 | 7.87 |  |  | de 21h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC | NC
|  |  |  | Salle n° 11 (AAG) | 41.54 | 3 | ISO 7 | de 21h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | 6 filtres H14 457x457x150 | [10 empty] | NC
|  |  |  | SAS salle 11 | 8.4 |  |  | de 21h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | 1 filtre H14 503 x 503 x 104 | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC | NC
|  |  |  | Salle réveil pédiatrique | 84.7 | 2 | ISO 8 | de 21h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | pas de filtres absolu en terminal | [10 empty] | NC | NC
|  |  |  | Salle réveil adultes | 165.46 | 2 | ISO 8 | de 21h30 à 5h30 du matin | tout air neuf | pas de filtres absolu en terminal | [10 empty] | NC | NC
| H' | -1 | PHARMACIE | ZAC 2 SALLE PSM3 | 6.01 | C | / | de 19h00 à 5h30 du matin | tout air neuf | 1 filtre H14 610x915x66 | [10 empty] | NC
|  |  |  | ZAC 1 ZONE DE FABRICATION | 20.2 | C | / | de 19h00 à 5h30 du matin | tout air neuf | 2 filtres H14 610x915x66 | [10 empty] | NC
|  |  |  | SAS PERSONNEL | 9.37 | C | / | de 19h00 à 5h30 du matin | tout air neuf | 1 filtre H14 610x610x66 | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC
|  |  |  | SAS MATERIEL | 11.64 | C | / | de 19h00 à 5h30 du matin | tout air neuf | 1 filtre H14 610x1220x66 | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC
|  |  |  | LOCAL MENAGE | 5.92 | C | / | de 19h00 à 5h30 du matin | tout air neuf | 1 filtre H14 610x610x66 | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC
| H' | 0 | BLOC 17 SALLES | Salle 1 | 43.44 | 4 | 5 sous flux et 6 hors flux | de 21h30 à 5h30 du matin | Recyclage | 1 filtre H14 610x610x66 5 filtres H14 610x1220x66
|  |  |  | SAS salle 1 | 6.87 |  |  |  | Recyclage | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC | NC | NC
|  |  |  | Salle 2 | 44.8 | 4 | 5 sous flux et 6 hors flux | de 21h30 à 5h30 du matin | Recyclage | 1 filtre H14 610x610x66 5 filtres H14 610x1220x66
|  |  |  | SAS salle 2 | 6.89 |  |  |  | Recyclage | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC | NC | NC
|  |  |  | Salle 3 | 39.36 | 4 | 5 sous flux et 6 hors flux | de 21h30 à 5h30 du matin | Recyclage | 1 filtre H14 610x610x66 5 filtres H14 610x1220x66
|  |  |  | SAS salle 3 | 8.59 |  |  |  | Recyclage | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC | NC | NC
|  |  |  | Salle 4 | 50.02 | 4 | 5 sous flux et 6 hors flux | de 21h30 à 5h30 du matin | Recyclage | 2 filtres H14 610x915x66 6 filtres H14 610x1220x66
|  |  |  | SAS salle 4 | 10.07 |  |  |  | Recyclage | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC | NC | NC
|  |  |  | Salle 5 | 45.95 | 4 | 5 sous flux et 6 hors flux | de 21h30 à 5h30 du matin | Recyclage | 2 filtres H14 610x915x66 6 filtres H14 610x1220x66
|  |  |  | SAS salle 5 | 7.74 |  |  |  | Recyclage | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC | NC | NC
|  |  |  | Salle 6 | 38.85 | 4 | 5 sous flux et 6 hors flux | de 21h30 à 5h30 du matin | Recyclage | 1 filtre H14 610x610x66 5 filtres H14 610x1220x66
|  |  |  | SAS salle 6 | 13.74 |  |  |  | Recyclage | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC | NC | NC
|  |  |  | Salle 7 | 35.95 | 4 | 5 sous flux et 6 hors flux | de 21h30 à 5h30 du matin | Recyclage | 1 filtre H14 610x610x66 5 filtres H14 610x1220x66
|  |  |  | SAS salle 7 | 13.74 |  |  |  | Recyclage | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC | NC | NC
|  |  |  | Salle 8 | 36.52 | 4 | 5 sous flux et 6 hors flux | de 21h30 à 5h30 du matin | Recyclage | 1 filtre H14 610x610x66 5 filtres H14 610x1220x66
|  |  |  | SAS salle 8 | 13.75 |  |  |  | Recyclage | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC | NC | NC
|  |  |  | Salle 9 | 39.94 | 4 | 5 sous flux et 6 hors flux | de 21h30 à 5h30 du matin | Recyclage | 1 filtre H14 610x610x66 5 filtres H14 610x1220x66
|  |  |  | SAS salle 9 | 13.75 |  |  |  | Recyclage | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC | NC | NC
|  |  |  | Salle 10 | 41.23 | 4 | 5 sous flux et 6 hors flux | de 21h30 à 5h30 du matin | Recyclage | 1 filtre H14 610x610x66 5 filtres H14 610x1220x66
|  |  |  | SAS salle 10 | 6.66 |  |  |  | Recyclage | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC | NC | NC
|  |  |  | Salle 11 | 50.48 | 4 | 5 sous flux et 6 hors flux | de 21h30 à 5h30 du matin | Recyclage | 10 filtres H14 610x915x66
|  |  |  | SAS salle 11 | 16.91 |  |  |  | Recyclage | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC | NC | NC
|  |  |  | Salle 12 | 44.03 | 4 | 5 sous flux et 6 hors flux | de 21h30 à 5h30 du matin | Recyclage | 10 filtres H14 610x915x66
|  |  |  | SAS salle 12 | 16.91 |  |  |  | Recyclage | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC | NC | NC
|  |  |  | Salle 13 | 41.47 | 4 | 5 sous flux et 6 hors flux | de 21h30 à 5h30 du matin | Recyclage | 2 filtres H14 610x610x66 6 filtres H14 610x915x66
|  |  |  | SAS salle 13 | 7.99 |  |  |  | Recyclage | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC | NC | NC
|  |  |  | Salle 14 | 39.45 | 4 | 5 sous flux et 6 hors flux | de 21h30 à 5h30 du matin | Recyclage | 2 filtres H14 610x610x66 6 filtres H14 610x915x66
|  |  |  | SAS salle 14 | 12.95 |  |  |  | Recyclage | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC | NC | NC
|  |  |  | Salle 15 | 42.09 | 4 | 5 sous flux et 6 hors flux | de 21h30 à 5h30 du matin | Recyclage | 2 filtres H14 610x610x66 6 filtres H14 610x915x66
|  |  |  | SAS salle 15 | 9.14 |  |  |  | Recyclage | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC | NC | NC
|  |  |  | Salle 16 | 40.05 | 4 | 5 sous flux et 6 hors flux | de 21h30 à 5h30 du matin | Recyclage | 2 filtres H14 610x610x66 6 filtres H14 610x915x66
|  |  |  | SAS salle 16 | 7.97 |  |  |  | Recyclage | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC | NC | NC
|  |  |  | Salle 17 | 39.54 | 4 | 5 sous flux et 6 hors flux | de 21h30 à 5h30 du matin | Recyclage | 2 filtres H14 610x610x66 6 filtres H14 610x915x66
|  |  |  | SAS salle 17 | 8.71 |  |  |  | Recyclage | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC | NC | NC
|  |  |  | Salle hybride | 74.87 | 4 | 5 sous flux et 7 hors flux | de 21h30 à 5h30 du matin | Recyclage | 14 filtres H14 610x1220x66 1 filtre H14 610x610x66
|  |  |  | Salle commande | 22.54 |  |  |  | Recyclage | 4 filtres H14 610x610x66 | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC
|  |  |  | Hall/lavage | 23.35 |  |  |  | Recyclage | 2 filtres H14 610x610x66 | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC | NC | NC
|  |  |  | Arsenal stérile | 31.95 | 2 | ISO 8 |  | Recyclage | 3 filtres H14 610x610x66 | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC
|  |  |  | Local technique | 15.3 |  |  |  | Recyclage | 1 filtre H14 610x610x66 | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC
|  |  |  | Circulation | 5.49 | 2 | ISO 8 |  | Recyclage | 1 filtre H14 610x610x66 | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  | NC
|  |  |  | Salle réveil SSPI 1 | 205.47 | 2 | ISO 8 | de 21h30 à 5h30 du matin | Recyclage | 7 filtres H14 610x610x66 1 filtre H14 610x305x74 | [10 empty] | NC
|  |  |  | Salle réveil SSPI 2 | 205.06 | 2 | ISO 8 | de 21h30 à 5h30 du matin | Recyclage | 8 filtres H14 610x610x66 | [10 empty] | NC
| H' | 1 | BIBERONNERIE CENTRALE | Local préparation finies | 47.64 | 3 | ISO 7 | de 18h à 5h30 du matin | tout air neuf | / | [10 empty] | NC | NC
|  |  |  | Local stockage propre | 22.06 | 3 | ISO 7 | de 18h à 5h30 du matin | tout air neuf | / | [10 empty] | NC | NC
| H' | 1 | SCANNER n°1 INTERVENTIONNEL | Salle Scanner n°1 | 40.55 | 3 | ISO 7 | à partir de 19h00 en semaine | Recyclage | 6 filtres H14 305x610x292 | [10 empty] | NC
|  |  |  | Préparation | 20.87 |  |  | à partir de 19h00 en semaine | Recyclage | 1 filtre H14 457x457x68 | [10 empty] | NC
|  |  |  | Local commandes | 9.69 |  |  | à partir de 19h00 en semaine | Recyclage | 1 filtre H14 503x503x78 | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC
|  |  |  | deshabilloir | 2.99 |  |  | à partir de 19h00 en semaine | Recyclage | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC | NC
| I | 2 | LABO HYGIENE | Laboratoire 2096 | 38.11 | 3 | ISO 7 | à partir de 19h00 en semaine | RECYCLAGE | 3x 503x503x104 | [10 empty] | NC
|  |  |  | congélateurs 2097 | 12.82 |  |  | à partir de 19h00 en semaine | tout air neuf | / | [10 empty] | NC | NC
|  |  |  | SAS accueil | 6.58 |  |  | à partir de 19h00 en semaine | tout air neuf | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC | NC
| K | -1 | URCC | PC | 26.25 | CLASSE D |  | ENTRE 18H00 ET 06H00 DU LUNDI AU VENDREDI | RECYCLAGE | /
|  |  |  | SAS FEMMES | 5 | CLASSE C |  |  | RECYCLAGE | 1 X H14 X 0,3/0,6
|  |  |  | SAS HOMMES | 2.55 | CLASSE C |  |  | RECYCLAGE | 1 X H14 X 0,3/0,3
|  |  |  | LAVERIE | 8.15 | CLASSE C |  |  | RECYCLAGE | 1 X H14 X 0,3/0,6
|  |  |  | PASSE PLAT | 0.36 | CLASSE C |  |  | RECYCLAGE | 1 X H14 X 0,3/0,3
|  |  |  | SAS | 6.2 | CLASSE C |  |  | RECYCLAGE | 1 X H14 X 0,6/0,6
|  |  |  | SALLE BLANCHE 1 | 28.55 | CLASSE C |  |  | RECYCLAGE | 2 X H14 X 0,9/0,6
|  |  |  | SALLE BLANCHE 2 | 28.55 | CLASSE C |  |  | RECYCLAGE | 2 X H14 X 0,9/0,6
|  |  |  | COULOIR | 28.25 | CLASSE C |  |  | RECYCLAGE | 1 X H14 X 0,9/0,6 ; 2 X H14 X 0,6/0,6
| K | 1 | RIV | chambre radiothérapie n°125 + sanitaire | 17.95 | dépression |  | lundi matin entre 8h et 11h00 | tout air neuf | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC | NC
|  |  |  | chambre radiothérapie n°126 + sanitaire | 20.7 | dépression |  | lundi matin entre 8h et 11h00 | tout air neuf | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC | NC
|  |  |  | Vestaire chaud | 7.13 |  |  | lundi matin entre 8h et 11h00 | tout air neuf | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC | NC
|  |  |  | Vestaire froid | 10.26 |  |  | lundi matin entre 8h et 11h00 | tout air neuf | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC | NC
|  |  |  | Radiopharmacie (injections) | 13.6 | 3 | ISO 7 | lundi matin entre 8h et 11h00 | tout air neuf | / | [10 empty] | NC | NC
| K | 1 | SSA / HEMATOLOGIE STERILE | CHAMBRE 136 | 11.1 |  | ISO 6 | SUR PERIODE DE FERMETURE DE LITS ESTIVALE OU HIVERNALE | RECYCLAGE | 1 X H14 X1,2/0,6
|  |  |  | CHAMBRE 137 | 12.1 |  | ISO 6 |  | RECYCLAGE | 1 X H14 X1,2/0,6
|  |  |  | CHAMBRE 138 | 12.4 |  | ISO 6 |  | RECYCLAGE | 1 X H14 X1,2/0,6
|  |  |  | CHAMBRE 139 | 12.7 |  | ISO 6 |  | RECYCLAGE | 1 X H14 X1,2/0,6
|  |  |  | CHAMBRE 140 | 15 |  | ISO 6 |  | RECYCLAGE | 1 X H14 X1,2/0,6
|  |  |  | CHAMBRE 141 | 14.9 |  | ISO 6 |  | RECYCLAGE | 1 X H14 X1,2/0,6
|  |  |  | CHAMBRE 142 | 14.9 |  | ISO 6 |  | RECYCLAGE | 1 X H14 X1,2/0,6
|  |  |  | CHAMBRE 143 | 15 |  | ISO 6 |  | RECYCLAGE | 1 X H14 X1,2/0,6
|  |  |  | CHAMBRE 144 | 15 |  | ISO 6 |  | RECYCLAGE | 1 X H14 X1,2/0,6
|  |  |  | CHAMBRE 145 | 15 |  | ISO 6 |  | RECYCLAGE | 1 X H14 X1,2/0,6
|  |  |  | CHAMBRE 146 | 15 |  | ISO 6 |  | RECYCLAGE | 1 X H14 X1,2/0,6

## GIER
LOT N° : |  | 01
ETABLISSEMENT : |  | GIER |  |  | NC = non concerné
POUR 1 VISITE
Site | Bâtiment | Niveau | Service | Pièce | Surface (m2) | Classe de risque | Exigence classe ISO | Horaires d'intervention possibles pour la requalification annuelle | Recyclage/ tout air neuf | Type et nombre de filtres absolus de la salle | Prix comptage particulaire €HT | Prix cinétique d'élimination €HT | Prix unitaire du prélèvement + analyse bactério surface €HT | Prix unitaire du prélèvement + analyse bactério air €HT | Prix unitaire du prélèvement + analyse parasito air €HT | Prix unitaire du prélèvement + analyse parasito air €HT | Prix débit soufflage/extraction €HT | Prix pression différentielle €HT | Prix température/ hygrométrie €HT | Prix mesure acoustique €HT | Prix Vitesse du flux et homogénéité €HT | Prix test EMERY €HT
SAINT-CHAMOND | MCO | 1 | BLOC OPERATOIRE | 1 | 28 | Zone 3 (HRI) | ISO 7 | A partir de 16h30, du lundi au vendredi | Reyclage | H14 - 3
|  |  |  | 2 | 35 | Zone 3 (HRI) | ISO 7 |  | Reyclage | H14 - 3
|  |  |  | 3 | 33 | Zone 3 (HRI) | ISO 7 |  | Reyclage | H14 - 3
|  |  |  | PLATRE | 25 | Zone 3 (HRI) | ISO 7 |  | Reyclage | H14 - 4
|  |  |  | ENDO | 26 | Zone 3 (HRI) | ISO 7 |  | Reyclage | H14 - 4
|  |  |  | 4 | 45 | Zone 4 (THRI) | ISO 5 |  | Reyclage | H14 - 12
| MCO | 1 | STERILISATION | Salle de conditionnement | 45 | Zone 2 | ISO 7 | A partir de 16h30, du lundi au vendredi Ou très tôt, le matin | Reyclage | H14 - 3
|  |  |  | Salle de stockage | 36 | Zone 2 | ISO 7 |  | Reyclage | H14 - 4
|  |  |  | Salle de déchargement laveurs | 11 | Zone 2 | ISO 8 |  | Reyclage | H14 - 2

## FIRMINY
LOT N° : |  | 01
ETABLISSEMENT : |  | FIRMINY |  |  | NC = non concerné
POUR 1 VISITE
Site | Bâtiment | Niveau | Service | Pièce | Surface (m2) | Classe de risque | Exigence classe ISO | Horaires d'intervention possibles pour la requalification annuelle | Recyclage/ tout air neuf | Type et nombre de filtres absolus de la salle | Prix comptage particulaire €HT | Prix cinétique d'élimination €HT | Prix unitaire du prélèvement + analyse bactério surface €HT | Prix unitaire du prélèvement + analyse bactério air €HT | Prix unitaire du prélèvement + analyse parasito air €HT | Prix unitaire du prélèvement + analyse parasito air €HT | Prix débit soufflage/extraction €HT | Prix pression différentielle €HT | Prix température/ hygrométrie €HT | Prix mesure acoustique €HT | Prix Vitesse du flux et homogénéité €HT | Prix test EMERY €HT pour 1 filtre
Hôpital Le Corbusier Firminy | C | 3 | Bloc Opératoire | Salle Opération 1 | 37 | 3 | ISO 7 | 6h - 19h | Tout air neuf | 4 x H14
|  |  |  | Salle Opération 2 | 43 | 4 | ISO 5 | 6h - 19h | Recyclage | 18 x H14
|  |  |  | Salle Opération 3 | 29 | 3 | ISO 7 | 6h - 19h | Tout air neuf | 4 x H14
|  |  |  | Salle Opération 4C | 31 | 3 | ISO 7 | 6h - 19h | Tout air neuf | 4 x H14
|  |  |  | Salle Opération 5 | 30 | 3 | ISO 7 | 6h - 19h | Tout air neuf | 4 x H14
|  | 2 | Stérilisation | Salle de conditionnement | 60 | 2 | ISO 8 | 6h - 19h | Tout air neuf | 0
Concernant le plan d'échantillonnage, il convient effectivement de se référer aux recommandations des candidats.