## FOREZ
LOT N° : |  | 02
ETABLISSEMENT : |  | CH DU FOREZ |  |  | NC = non concerné |  | DPGF intégrant main d'œuvre et déplacement, en heures de journées
ATTENTION le CHF est en travaux de rénovation des blocs sur 3 ans
POUR 1 VISITE
Site | Bâtiment | Niveau | Service | Pièce | Surface (m2) | Classe de risque | Exigence classe ISO | Horaires d'intervention possibles pour la requalification annuelle | Recyclage/ tout air neuf | Type et nombre de filtres absolus de la salle | quantité de visite/an | Prix comptage particulaire €HT | Prix cinétique d'élimination €HT | Prix unitaire du prélèvement + analyse bactério surface €HT | Prix unitaire du prélèvement + analyse bactério air €HT | Prix unitaire du prélèvement + analyse parasito air €HT | Prix unitaire du prélèvement + analyse parasito air €HT | Prix débit soufflage/extraction €HT | Prix pression différentielle €HT | Prix température/ hygrométrie €HT | Prix mesure acoustique €HT | Prix Vitesse du flux et homogénéité €HT | Prix test EMERY €HT
MONTBRISON | CENTRALE | -1 | BLOC OPERATOIRE | SALLE 1 | 34 | HRI | ISO 7 | 20H | tout air neuf | 4 filtres H14 610x610x292 en centrale de traitement d'air | 1 qualif complète
|  |  |  | SALLE 2 | 33 | HRI | ISO 7 |  | tout air neuf | 4 filtres H14 610x610x292en centrale de traitement d'air | 1 qualif complète + 1 campagne CP+ aérobio
|  |  |  | SALLE 4 endosocpie | 20 | RMI | ISO7 |  | tout air neuf | 3 filtres 610x610 + 1 filtre 610x305 en terminal | 1 qualif complète
|  |  |  | SALLE 5 | 37 | HRI | ISO 7 | 20H | tout air neuf | 1 filtre H12 610x610x292 en centrale de traitement d'air | 1 qualif complète
|  |  |  | SSPI | 90 | RMI | ISO8 |  | tout air neuf | 6 filtres H14 610x610 dans la salle | 1 campagne CP + aérobio
|  |  |  | STERILISATION | 67 | BPPH | ISO8 | 20 H | tout air neuf | centrale commune à la salle 1 | 1 campagne CP + aérobio
| POLE MERE ENFANT | -1 | BLOC NAISSANCE | SALLE 1 | 25 | AEROBIOCONTAMINATION |  | INDIFFERENT | recyclage | 2 filtres H14 610x610 dans la salle | 1 campagne CP + aérobio
|  |  |  | SALLE 2 | 28 | AEROBIOCONTAMINATION |  | INDIFFERENT | recyclage | 2 filtres H14 610x610 dans la salle | 1 campagne CP + aérobio
|  |  |  | SALLE 3 | 26 | AEROBIOCONTAMINATION |  | INDIFFERENT | recyclage | 2 filtres H14 610x610 dans la salle | 1 campagne CP + aérobio
|  |  |  | SALLE 4 | 25 | AEROBIOCONTAMINATION |  | INDIFFERENT | recyclage | 2 filtres H14 610x610 dans la salle | 1 campagne CP + aérobio
A partir de 2025
Site | Bâtiment | Niveau | Service | Pièce | Surface (m2) | Classe de risque | Exigence classe ISO | Horaires d'intervention possibles pour la requalification annuelle | Recyclage/ tout air neuf | Type et nombre de filtres absolus de la salle | quantité de visite/an | Prix comptage particulaire €HT | Prix cinétique d'élimination €HT | Prix unitaire du prélèvement + analyse bactério surface €HT | Prix unitaire du prélèvement + analyse bactério air €HT | Prix unitaire du prélèvement + analyse parasito air €HT | Prix unitaire du prélèvement + analyse parasito air €HT | Prix débit soufflage/extraction €HT | Prix pression différentielle €HT | Prix température/ hygrométrie €HT | Prix mesure acoustique €HT | Prix Vitesse du flux et homogénéité €HT | Prix test EMERY €HT
MONTBRISON | CENTRALE | -1 | BLOC OPERATOIRE | SALLE 1 | 34 | HRI | ISO 7 | 20H | tout air neuf | 4 filtres H14 610x610x292 en centrale de traitement d'air | 1 qualif complète
|  |  |  | SALLE 3 | 40 | HRI | ISO 5 | 20H | recyclage | plafond filtrant 12 filtres 1220x610 | 1 qualif complète + 1 campagne CP+ aérobio
|  |  |  | SALLE 4 endosocpie | 20 | RMI | ISO7 |  | tout air neuf | 3 filtres 610x610 + 1 filtre 610x305 en terminal | 1 qualif complète
|  |  |  | SALLE 5 | 37 | HRI | ISO 7 | 20H | tout air neuf | 1 filtre H12 610x610x292 en centrale de traitement d'air | 1 qualif complète
|  |  |  | SSPI | 90 | RMI | ISO8 |  | tout air neuf | 6 filtres H14 610x610 dans la salle | 1 campagne CP + aérobio
|  |  |  | STERILISATION | 67 | BPPH | ISO8 | 20 H | tout air neuf | centrale commune à la salle 1 | 1 campagne CP + aérobio
| POLE MERE ENFANT | -1 | BLOC NAISSANCE | SALLE 1 | 25 | AEROBIOCONTAMINATION |  | INDIFFERENT | recyclage | 2 filtres H14 610x610 dans la salle | 1 campagne CP + aérobio
|  |  |  | SALLE 2 | 28 | AEROBIOCONTAMINATION |  | INDIFFERENT | recyclage | 2 filtres H14 610x610 dans la salle | 1 campagne CP + aérobio
|  |  |  | SALLE 3 | 26 | AEROBIOCONTAMINATION |  | INDIFFERENT | recyclage | 2 filtres H14 610x610 dans la salle | 1 campagne CP + aérobio
|  |  |  | SALLE 4 | 25 | AEROBIOCONTAMINATION |  | INDIFFERENT | recyclage | 2 filtres H14 610x610 dans la salle | 1 campagne CP + aérobio
A partir de 2026
Site | Bâtiment | Niveau | Service | Pièce | Surface (m2) | Classe de risque | Exigence classe ISO | Horaires d'intervention possibles pour la requalification annuelle | Recyclage/ tout air neuf | Type et nombre de filtres absolus de la salle | quantité de visite/an | Prix comptage particulaire €HT | Prix cinétique d'élimination €HT | Prix unitaire du prélèvement + analyse bactério surface €HT | Prix unitaire du prélèvement + analyse bactério air €HT | Prix unitaire du prélèvement + analyse parasito air €HT | Prix unitaire du prélèvement + analyse parasito air €HT | Prix débit soufflage/extraction €HT | Prix pression différentielle €HT | Prix température/ hygrométrie €HT | Prix mesure acoustique €HT | Prix Vitesse du flux et homogénéité €HT | Prix test EMERY €HT
|  |  |  | SALLE 2 | 33 | HRI | ISO 5 |  | tout air neuf | plafond filtrant 12 filtres 1220x610 | 1 qualif complète + 1 campagne CP+ aérobio
|  |  |  | SALLE 3 | 40 | HRI | ISO 5 | 20H | recyclage | plafond filtrant 12 filtres 1220x610 | 1 qualif complète + 1 campagne CP+ aérobio
|  |  |  | SALLE 4 endosocpie | 20 | RMI | ISO7 |  | tout air neuf | 3 filtres 610x610 + 1 filtre 610x305 en terminal | 1 qualif complète
|  |  |  | SALLE 5 | 37 | HRI | ISO 7 | 20H | tout air neuf | 1 filtre H12 610x610x292 en centrale de traitement d'air | 1 qualif complète
|  |  |  | SSPI | 90 | RMI | ISO8 |  | tout air neuf | 6 filtres H14 610x610 dans la salle | 1 campagne CP + aérobio
|  |  |  | STERILISATION | 67 | BPPH | ISO8 | 20 H | tout air neuf | centrale commune à la salle 1 | 1 campagne CP + aérobio
| POLE MERE ENFANT | -1 | BLOC NAISSANCE | SALLE 1 | 25 | AEROBIOCONTAMINATION |  | INDIFFERENT | recyclage | 2 filtres H14 610x610 dans la salle | 1 campagne CP + aérobio
|  |  |  | SALLE 2 | 28 | AEROBIOCONTAMINATION |  | INDIFFERENT | recyclage | 2 filtres H14 610x610 dans la salle | 1 campagne CP + aérobio
|  |  |  | SALLE 3 | 26 | AEROBIOCONTAMINATION |  | INDIFFERENT | recyclage | 2 filtres H14 610x610 dans la salle | 1 campagne CP + aérobio
|  |  |  | SALLE 4 | 25 | AEROBIOCONTAMINATION |  | INDIFFERENT | recyclage | 2 filtres H14 610x610 dans la salle | 1 campagne CP + aérobio
après travaux
Site | Bâtiment | Niveau | Service | Pièce | Surface (m2) | Classe de risque | Exigence classe ISO | Horaires d'intervention possibles pour la requalification annuelle | Recyclage/ tout air neuf | Type et nombre de filtres absolus de la salle | quantité de visite/an | Prix comptage particulaire €HT | Prix cinétique d'élimination €HT | Prix unitaire du prélèvement + analyse bactério surface €HT | Prix unitaire du prélèvement + analyse bactério air €HT | Prix unitaire du prélèvement + analyse parasito air €HT | Prix unitaire du prélèvement + analyse parasito air €HT | Prix débit soufflage/extraction €HT | Prix pression différentielle €HT | Prix température/ hygrométrie €HT | Prix mesure acoustique €HT | Prix Vitesse du flux et homogénéité €HT | Prix test EMERY €HT
MONTBRISON | CENTRALE | -1 | BLOC OPERATOIRE | SALLE 1 | 34 | HRI | ISO 5 | 20H | tout air neuf | plafond filtrant 12 filtres 1220x610 | 1 qualif complète
|  |  |  | SALLE 2 | 33 | HRI | ISO 5 |  | tout air neuf | plafond filtrant 12 filtres 1220x610 | 1 qualif complète + 1 campagne CP+ aérobio
|  |  |  | SALLE 3 | 40 | HRI | ISO 5 | 20H | tout air neuf | plafond filtrant 12 filtres 1220x610 | 1 qualif complète + 1 campagne CP+ aérobio
|  |  |  | SALLE 4 endosocpie | 20 | RMI | ISO7 |  | tout air neuf | 3 filtres 610x610 + 1 filtre 610x305 en terminal | 1 qualif complète
|  |  |  | SALLE 5 | 37 | HRI | ISO 7 | 20H | tout air neuf | 1 filtre H12 610x610x292 en centrale de traitement d'air | 1 qualif complète
|  |  |  | SSPI | 90 | RMI | ISO8 |  | tout air neuf | 6 filtres H14 610x610 dans la salle | 1 campagne CP + aérobio
|  |  |  | STERILISATION | 67 | BPPH | ISO8 | 20 H | tout air neuf | centrale commune à la salle 1 | 1 campagne CP + aérobio
| POLE MERE ENFANT | -1 | BLOC NAISSANCE | SALLE 1 | 25 | AEROBIOCONTAMINATION |  | INDIFFERENT | recyclage | 2 filtres H14 610x610 dans la salle | 1 campagne CP + aérobio
|  |  |  | SALLE 2 | 28 | AEROBIOCONTAMINATION |  | INDIFFERENT | recyclage | 2 filtres H14 610x610 dans la salle | 1 campagne CP + aérobio
|  |  |  | SALLE 3 | 26 | AEROBIOCONTAMINATION |  | INDIFFERENT | recyclage | 2 filtres H14 610x610 dans la salle | 1 campagne CP + aérobio
|  |  |  | SALLE 4 | 25 | AEROBIOCONTAMINATION |  | INDIFFERENT | recyclage | 2 filtres H14 610x610 dans la salle | 1 campagne CP + aérobio