Marché global de performance énergétique pour une chaufferie biomasse et son réseau de chaleur

à l’EPSM de Metz Jury

Programme fonctionnel

Objet de la consultation :

Marché global de performance énergétique pour une chaufferie biomasse et son réseau de chaleur à Jury

L’Acheteur

EPSM Metz Jury représenté par le CHR Metz-Thionville (établissement support du GHT Lorraine Nord)

Route d’Ars-Laquenexy

57245 Jury

Personne signataire du marché :

Le Directeur Général du CHR METZ-THIONVILLE

A.M.O. :

EPURE Ingénierie

5, impasse de la Baronète

57070 METZ

TABLE DES MATIERES

CONTEXTE	4

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES	5

Article 1.	Intervenants	5

Titre 2 - PERIMETRE DU MARCHE	6

Article 2.	Equipements concernés	6

Article 3.	Evolution du Périmètre	33

Pour les travaux initiaux, l’ACHETEUR valorise les C2E générés par le projet.	35

TITRE  3 - OBJECTIFS DE L’ACHETEUR	35

Article 4.	Objectifs Généraux	35

TITRE 4 – PERFORMANCES ENERGETIQUES	36

Article 5.	Plan de mesures et de vérification et contrôle des instruments de métrologie	36

TITRE 5 - TRAVAUX d’amélioration	37

Article 6.	Dimensionnement	37

Article 7.	Programme d’études	37

Article 8.	Programme travaux	42

TITRE 6 -  EXPLOITATION	46

Article 9.	Prestations d’exploitation	46

Article 10.	Limites de prestations	46

Article 11.	Contrôles règlementaires	48

Article 12.	Données et paramètres contractuels de base	49

Article 13.	Conditions contractuelles à assurer	50

Article 14.	Prestations de conduite, surveillance et entretien courant	50

Article 15.	Légionellose	53

Article 16.	Obligations du TITULAIRE	53

Article 17.	Obligations de l’ACHETEUR	53

Article 18.	Obligations de fourniture	54

Article 19.	Suivi d’exploitation	55

Article 20.	Garantie Totale	57

Titre 7 – Contrôle et vérificatioN	60

Article 21.	Provenance, qualité, contrôle et prise en charge des matériaux et produits	60

Article 22.	Vérifications des prestations d’exploitation-maintenance	60

Article 23.	Vérifications de l’atteinte de l’Objectif d’Amélioration de Performance Energétique	60

ANNEXES	61

- CONTEXTE

L’EPSM Metz Jury, structuré en zones pavillonnaires, fait face à des défis majeurs en termes de production et de distribution de chaleur.

Actuellement, chaque groupe de bâtiments est alimenté par une chaufferie au gaz reliée à un réseau local, avec une distribution interne très vétuste.

L’EPSM Metz Jury a un projet de reconstruction avec la création d’une nouvelle unité unique de 168 lits, qui remplacera le système pavillonnaire.

Face à la nécessité de prévoir une nouvelle production pour le projet, avec des réseaux de gaz naturel et de chaleur obsolètes, des fuites fréquentes, des installations non conformes aux normes ICPE, et une dépendance totale aux énergies fossiles, il devient impératif de repenser entièrement la production de chaleur.

L’EPSM cherche à réduire le coût du chauffage de ses bâtiments, réduire sa dépendance au gaz naturel et à décarboner le chauffage de ses bâtiments.

L’étude de faisabilité réalisée par EPURE Ingénierie a permis à l’EPSM de Metz Jury de se positionner pour la construction d’une chaufferie biomasse et d’un système de distribution d’énergie permettant d’alimenter les bâtiments.

Il est également prévu de raccorder le bâtiment « Les Horizons » de l’Association Fondation Bompard.

L’EPSM Metz Jury a arrêté le mode contractuel à mettre en œuvre. Le programme d’optimisation énergétique sera mis en œuvre à travers un marché global de performance énergétique comprenant la conception et la réalisation d’un programme de travaux et les prestations d’exploitation et de maintenance avec garantie de résultats.

Ce marché s’imbriquera dans les autres marchés du site :

- La reconstruction du site dans le cadre d'un marché global de spécialité

- Un contrat de performance énergétique des installations existantes visant à optimiser les consommations de chaleur et d’électricité.

Chaque opérateur aura des limites d’interventions claires :

- Le Titulaire du présent marché assurera une fourniture de chaleur jusqu’aux brides sortie échangeur

- Le Titulaire de l’exploitation aura un engagement sur le confort et les consommations des équipements existants

- Le Titulaire du marché global de spécialité aura un engagement sur le confort et les consommations du nouvel hôpital

Pour atteindre l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique, dans le respect du Niveau de Service Contractuel, sont confiées au TITULAIRE les Actions d’Amélioration de la Performance Energétique suivantes :

- La conception et la réalisation de travaux de réalisation d’une chaufferie 96% biomasse,

- La conception et la réalisation de travaux de développement d’un réseau de chaleur urbain,

- La conception et la réalisation de travaux de raccordement de bâtiments au réseau de chaleur,

- La conception et la réalisation de travaux d’amélioration des équipements techniques secondaires,

- La conception et la réalisation de travaux pour le développement d’une Gestion Technique Centralisée et la mise en place de télérelèves de compteurs en fonction du plan de comptage défini,

- L’exploitation, la maintenance, le gros entretien et le renouvellement des Equipements

Cet élément de mission intègre le suivi et le pilotage de l’Amélioration de la Performance Energétique, notamment en s’appuyant sur un Plan de Mesures et de Vérifications conforme à la démarche IPMVP,

- L’information et la sensibilisation des usagers à la diminution des consommations énergétiques

Le CHR Metz-Thionville, en tant qu’établissement support du GHT Lorraine Nord pour le compte de l’EPSM de Jury sera désignée dans le présent document par le terme «ACHETEUR».

L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage est le bureau d’étude Epure Ingénierie. Elle sera désignée « A.M.O.».

Le Groupement d’entreprises ou l’entreprise sera désignée par « le TITULAIRE ».

La bonne exploitation d’un réseau de chaleur urbain nécessite des compétences techniques multiples :

- Combustible biomasse et ses qualités techniques (Humidité, Pouvoir calorifique, granulométrie),

- Traitement d’eau de chauffage,

- Chauffage urbain et générateurs biomasses avec secours-appoint gaz naturel

- Electricité

- Hygiène et sécurité pour éviter les risques liés à tout établissement recevant du public, notamment la manipulation de produits dangereux pour les techniciens et pour les usagers

- Automatisme, pour piloter et optimiser les énergies

- L'Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR)

Le TITULAIRE prendra en charge la gestion des énergies, la conduite, l'entretien, la maintenance, le maintien en état et le renouvellement des installations de :

- De production et de distribution de chauffage urbain,

- De sous-stations d’échange urbain,

Le présent programme fonctionnel a pour objet la définition des attentes en termes de performance et d’exploitation des équipements concernés.

- TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

## Intervenants

### Intervenant lié directement à l’ACHETEUR :

- Assistance à maîtrise d’ouvrage

- Contrôle technique,

- Coordonnateur SPS

Maîtrise d'œuvre

Les fonctions de maître d’œuvre sont assurées par le TITULAIRE.

Assistance à maîtrise d’ouvrage

L’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) est assurée par EPURE INGENIERIE

- 1.4 Contrôle technique

Les travaux faisant l’objet du présent marché sont soumis au contrôle technique.

La personne chargée du contrôle technique sera connue ultérieurement.

  - Etudes d’exécution

Les études d’exécution sont réalisées par le TITULAIRE.

Coordination SPS

La coordination SPS sera prise en charge par l’ACHETEUR. La personne chargée de la mission SPS sera connue ultérieurement.

Ordonnancement, Pilotage et Coordination du Chantier

La mission d’Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination du Chantier est assurée par le TITULAIRE.

- Titre 2 - PERIMETRE DU MARCHE

## Equipements concernés

Les équipements existants concernés sont situés à JURY :

Groupe de bâtiments :

Chaque bâtiment est alimenté par une boucle de Tickelmann selon le principe suivant :

Conformité ICPE :

A l’origine, chaque chaufferie était conforme aux normes des ICPE en étant inférieure à 2 MW.

Avec l’évolution de la réglementation et l’abaissement du seuil à 1 MW, 7 chaufferies étaient concernées par des mises en conformité.

L’antériorité a été déclarée avant le 20/12/2019.

5 chaufferies ont des besoins inférieurs à 1 MW.

Installations existantes :

Les installations sont les suivantes :

### Ensemble A :

CHAUFFERIE A

1 chaudière REMEHA OD 14A - 					1990

1 brûleur mixte WEISHAUPT GL5 1D ZD   200-940 kW  		1990

1 pompe recyclage chaud. GRUNDFOS UPS 65-30

1 vanne 2 voies avec moteur SCS

1 chaudière Weishaupt 250 kw à condensation

1 Expansion Pneumatex COMPRESSO CG700,6

1 traitement PNEUMATEX Compresso C10 1-6

1 pompe primaire socle GRUNDFOS NB 50-200

1 pompe primaire GRUNDFOS MAGNA 1 80-120F

1 armoire télégestion

1 armoire électrique

1 compteur calories KAMSTRUP Multical III

1 ballon ECS DE DIETRICH électrique 200 litres

1 disconnecteur contrôlable type BA WATTS

2 citernes fioul provisoires

1 compteur gaz

CIRCUIT NORD

1 pompe SALMSON XA 15 NS

1 pompe SALMSON PRIUX home ZOOM 60

1 vanne 3 voies SAUTER AR 30 W 23

CIRCUIT SUD

1 pompe SALMSON ZOOM 225 NXL

1 pompe SALMSON XA15NS

1 vanne 3 voies SAUTER AR 30 W 23

BATIMENT A2

2 régulateurs SAUTER type ERTJ 41 C45

Nord : 	1 pompe chauffage GRUNDFOS UPS 50-60/2

1 pompe SALMSON EUROAM XP52

1 vanne 3 voies SAUTER AR 31 W 61

Sud : 	1 pompe chauffage SALMSON ZOOM 300 NB T3

1 pompe chauffage GRUNDFOS UPCS 50/60

1 vanne 3 voies SAUTER AR 31 W 61

PRODUCTION ECS

1 échangeur à plaque URANUS type UJV 11SD équipé de :

. 1 pompe GRUNDFOS UP 25/55

. 1 pompe double de chauffage GRUNDFOS UPSD 32 80

. 1 vanne 3 voies SQX 62C

1 armoire électrique

1 régulation Trend IQ 220

1 filtre sur eau froide

1 thermostat de sécurité Siemens RAK TB 1410

1 détartreur électro-magnétic Holpro

BATIMENT A3

2 régulateurs SAUTER type ERTJ 41 C15

Nord : 1 pompe GRUNDFOS UPC 50-60

1 pompe SALMSON EURAMO XP52

1 vanne 3 voies SAUTER AR 31 W 6

Sud : 	1 pompe GRUNDFOS UPC 50-60

1 pompe chauffage SALMSON ZOOM 300 NB T3

1 vanne 3 voies SAUTER AR 31 W 6

PRODUCTION ECS

1 échangeur à plaque URANUS type UJV 11SD équipé de :

. 1 pompe GRUNDFOS UP 25/55

. 1 pompe double de chauffage GRUNDFOS UPSD 32 80

. 1 vanne 3 voies SQX 62C

1 armoire électrique

1 régulation Trend IQ 220

1 filtre sur eau froide

1 thermostat de sécurité Siemens RAK TB 1410

1 détartreur électro-magnétic Holpro

BATIMENT A4

Ens automate

Nord : 	1 pompe chauffage SALMSON XP 52

1 pompe chauffage GRUNDFOS UPS 50/60

1 vanne 3 voies SAUTER AR 30 W 1

Sud : 	2 pompes chauffage SALMSON 300 NB T3 		 1998

1 vanne 3 voies SAUTER AR 31 W 61 - 1971

PRODUCTION ECS

1 échangeur à plaque URANUS type UJV 11SD équipé de :

. 1 pompe GRUNDFOS UP 25/55

. 1 pompe double de chauffage GRUNDFOS UPSD 32 80

. 1 vanne 3 voies SQX 62C

1 armoire électrique

1 régulation

1 filtre sur eau froide

1 thermostat de sécurité Siemens RAK TB 1410

1 détartreur électro-magnétic Holpro

RESEAUX DE CHALEUR

L’ensemble des réseaux de chaleur reliant les bâtiments

### Ensemble B :

CHAUFFERIE B

1 chaudière REMEHA OD 14B (728 kW) 				1995

1 brûleur WEISHAUPT mixte GL5 1D 200-940 			1995

1 condenseur REMEHA ECO type 15A 				1995

1 pompe récupérateur SALMSON ECX 1650 T3

1 chaudière DE DIETRICH GT 430 495-570 kW			2011

1 brûleur WEISHAUPT WM G10/3A 128-900 kW			2011

1 Expansion Pneumatex COMPRESSO CG500,6

1 traitement PNEUMATEX Compresso C10 1-6

1 pompe de charge chaud. GRUNDFOS UMC 80/30

1 pompe de charge GRUNDFOS MAGNA 1 80-60F

1 pompe primaire SALMSON type NRG 81-4

1 pompe primaire GRUNDFOS MAGNA1 65-120F 340

1 armoire télégestion

1 armoire électrique

1 compteur calories KAMSTRUP Multical III

1 ballon ECS DE DIETRICH électrique 200 litres

1 disconnecteur contrôlable type BA WATTS

1 compteur gaz

CIRCUIT NORD

1 pompe SALMSON XA15NS

1 pompe GRUNDFOS ALPHA1 L 25-60

1 vanne 3 voies SAUTER AR 30 W23

CIRCUIT SUD

1 pompe SALMSON ALPHA1 L 25-60

1 pompe SALMSON XAS 15 NS

1 vanne 3 voies SAUTER AR 30 W 23

SOUS-STATION B2

1 ens automate

Nord : 1 pompe chauffage SALMSON XP 52

1 pompe chauffage GRUNDFOS UPC 50-60

1 vanne 3 voies SAUTER AR 30 W 23

Sud : 	1 pompe chauffage SALMSON XP 52

1 pompe chauffage GRUNDFOS UPC 50/60

1 vanne 3 voies SAUTER AR 31 W 12

PRODUCTION ECS

1 échangeur à plaque URANUS type UJV 11SD équipé de :

. 1 pompe GRUNDFOS UP 25/55

. 1 pompe double de chauffage GRUNDFOS UPSD 32 80

. 1 vanne 3 voies SQX 62C

1 armoire électrique

1 régulation

1 filtre sur eau froide

1 thermostat de sécurité Siemens RAK TB 1410

1 détartreur électro-magnétic Holpro

SOUS-STATION B3

1 ens automate

Nord : 2 pompes SALMSON NM80 2 T4

1 vanne 3 voies SAUTER AR 31 W 61

Sud : 	1 pompe SALMSON ZOOM 300 NB T3

1 pompe GRUNDFOS UPC 50/60 - 1995

1 vanne 3 voies SAUTER AR 31 W 61 - 1971

PRODUCTION ECS

1 échangeur à plaque URANUS type UJV 11SD équipé de :

. 1 pompe GRUNDFOS UP 25/55

. 1 pompe double de chauffage GRUNDFOS UPSD 32 80

. 1 vanne 3 voies SQX 62C

1 armoire électrique

1 régulation

1 filtre sur eau froide

1 thermostat de sécurité Siemens RAK TB 1410

1 détartreur électro-magnétic Holpro

1 bouteille casse-pression

SOUS-STATION B4

1 ens automates

Nord : 1 pompe GRUNDFOS UPC 50-60

1 pompe GRUNDFOS UPS 50/60

1 vanne 3 voies SAUTER AR 31 W 61

Sud : 	1 pompe SALMSON ZOOM 300 NB T3

1 pompe GRUNDFOS UPS 50-60

1 vanne 3 voies SAUTER AR 31 W 61

PRODUCTION ECS

1 échangeur à plaque URANUS type UJV 11SD équipé de :

. 1 pompe GRUNDFOS UP 25/55

. 1 pompe double de chauffage GRUNDFOS UPSD 32 80

. 1 vanne 3 voies SQX 62C

1 armoire électrique

1 régulation

1 filtre sur eau froide

1 thermostat de sécurité Siemens RAK TB 1410

1 détartreur électro-magnétic Holpro

RESEAUX DE CHALEUR

L’ensemble des réseaux de chaleur reliant les bâtiments

### Ensemble C :

CHAUFFERIE C

1 chaudière DE DIETRICH GT 430-14 550-700kW			2008

1 brûleur WEISHAUPT WM G10/3A 125-900 kW				2008

1 chaudière BUDERUS LOGANO GE515 455kW

1 brûleur CUENOD C70 G207/8 700kW 			                       2000

1 pompe de charge chaud. GRUNDFOS UMC 100.30

1 pompe de charge chaud LOWARA ECOCIRC XL 65-120F

1 pneumatex COMPRESSO CG 700,6					2006

1 pompe primaire chauffage socle GRUNDFOS NB 65-200

1 pompe primaire chauffage GRUNDFOSS MCE 90 LD

1 armoire télégestion UC 8000

1 armoire électrique

1 compteur calories KAMSTRUB Multical III

1 module d’expansion PNEUMATEX Compresso 700 litres   		2006

1 ballon ECS DE DIETRICH électrique 200 litres

1 disconnecteur contrôlable type BA WATTS

1 compteur gaz

CIRCUIT NORD

1 pompe SALMSON XA 15 NS

1 pompe SALMSON XA 15 NV

1 vanne 3 voies SAUTER AR 30 W 23

CIRCUIT SUD

2 pompes GRUNDFOS MAGNA1 32-40

1 vanne 3 voies SAUTER AR 30 W 23

BATIMENT E SST

2 pompes ECS GRUNDFOS - 1995

2 régulateurs SAUTER ERTJ 41 C 15 - 1971

2 vannes 3 voies SAUTER AR 31 W 61 - 1971

Nord : 	2 pompes chauffage GRUNDFOS UPS 25/50 - 1997

Sud : 	2 pompes chauffage SALMSON XP 52 - 1996

PRODUCTION ECS

1 échangeur à plaque URANUS type UJV 11SD équipé de :

. 1 pompe GRUNDFOS UP 25/55

. 1 pompe double de chauffage GRUNDFOS UPSD 32 80

. 1 vanne 3 voies SQX 62C

1 armoire électrique

1 régulation

1 filtre sur eau froide

1 thermostat de sécurité Siemens RAK TB 1410

1 détartreur électro-magnétic Holpro

BATIMENT C2

1 ens automates

Nord : 	2 pompes GRUNDFOS UPS 50/60

1 vanne 3 voies SAUTER ASM 124F 120

Sud : 	1 pompe chauffage SALMSON ZOOM NB T3

1 pompe chauffage GRUNDFOS UPS 50-60

1 vanne 3 voies SAUTER AR 30 W 23

PRODUCTION ECS

1 échangeur à plaque URANUS type UJV 115D équipé de :

. 1 pompe GRUNDFOS UP 20/45

. 1 pompe double de chauffage GRUNDFOS UPSD 32 80

. 1 vanne 3 voies SQX 62C

1 armoire électrique

1 régulation Trend IQ 220

1 filtre sur eau froide

1 thermostat de sécurité Siemens RAK TB 1410

1 détartreur électro-magnétic Holpro

BATIMENT C3

1 ens automate

Nord :	2 pompes GRUNDFOS UPS 50-60

1 vanne 3 voies SAUTER AR 31 W 61

Sud : 	1 pompe SALMSON XP 52

1 pompe GRUNDFOS UPC 50/60

1 vanne 3 voies SAUTER AR 31 W 61

PRODUCTION ECS

1 échangeur à plaque URANUS type UJV 11SD équipé de :

. 1 pompe GRUNDFOS UP 25/55

. 1 pompe double de chauffage GRUNDFOS UPSD 32 80

. 1 vanne 3 voies SQX 62C

1 armoire électrique

1 régulation Trend IQ 220

1 filtre sur eau froide

1 thermostat de sécurité Siemens RAK TB 1410

1 détartreur électro-magnétic Holpro

BATIMENT C4

1 ens automate

Nord : 	1 pompe GRUNDSFOS UPS 50-60

1 pompe SALMSON EURAMO XP52

1 vanne 3 voies SAUTER AR 30 W 22

Sud : 	1 pompe GRUNDSFOS UPC 50-60

1 pompe GRUNDFOS UMC 50-60

1 vanne 3 voies SAUTER AR 31 W 61

PRODUCTION ECS

1 échangeur à plaque URANUS type UJV 115D équipé de :

. 1 pompe GRUNDFOS UP 20/45

. 1 pompe double de chauffage GRUNDFOS UPSD 32 80

. 1 vanne 3 voies SQX 62C

1 armoire électrique

1 régulation Trend IQ 220

1 filtre sur eau froide

1 thermostat de sécurité Siemens RAK TB 1410

1 détartreur électro-magnétic Holpro

1 bouteille casse-pression

BATIMENT C5

1 ens automate

Nord : 	2 pompes GRUNDSFOS UPS 25-50 160

1 vanne 3 voies SAUTER AR 30 W 22

Sud : 	2 pompes GRUNDFOSS ALPHA1 L 25-60-130

1 vanne 3 voies SAUTER AR 30 W 22

PRODUCTION ECS

1 échangeur à plaque URANUS type UBV 119 B équipé de :

. 1 pompe GRUNDFOS UP 20/45

. 1 pompe double de chauffage GRUNDFOS UPSD 32 80

. 1 vanne 3 voies SAS 61.03

1 armoire électrique

1 régulation Trend IQ 220

1 filtre sur eau froide

1 thermostat de sécurité Siemens RAK TB 1410

1 détartreur électro-magnétic Holpro

1 bouteille casse-pression

RESEAUX DE CHALEUR

L’ensemble des réseaux de chaleur reliant les bâtiments

### Ensemble D :

CHAUFFERIE D

1 chaudière REMEHA OD 14B (498 kW) 					1994

1 brûleur mixte WEISHAUPT GL3 1 					1993

1 condenseur REMEHA ECO type 14B  27-47 kW

1 pompe récupérateur GRUNDFOS UMC 50/30

1 pompe de charge chaud. GRUNDFOS MAGNA1

1 chaudière DE DIETRICH GT430 – 365-495 kW				2007

1 brûleur WEISHAUPT WM G10/3A 75/630 kW				2012

1 pompe de charge chaud. GRUNDFOS UPS 80-30 F

1 pompe primaire SALMSON NSB 50-200

1 pompe primaire GRUNDFOS MAGNA1 80-120F

1 module d’expansion PNEUMATEX COMPRESSO CU500,6

1 compteur calories KAMSTRUP Multical III

1 armoire télégestion

1 armoire électrique

1 disconnecteur contrôlable type BA WATTS

1 citerne fioul provisoire

1 compteur gaz

CIRCUIT EST

2 pompes GRUNDFOS ALPHA1 L 32-40

1 vanne 3 voies SIEMENS SQK 33

CIRCUIT OUEST

2 pompes GRUNDFOS ALPHA1 L 32-40

1 vanne 3 voies SIEMENS SQK 33

SOUS-STATION D2

1 ens automates

2 vannes 3 voies LANDIS ET GYR SQH 1 - 1977

Nord : 	1 pompe double GRUNDFOS UPSD 40/60 - 1992

Sud :	1 pompe double GRUNDFOS UPSD 40/60 - 1993

PRODUCTION ECS

1 échangeur à plaque URANUS type UJV 11SD équipé de :

. 1 pompe GRUNDFOS UP 25/55

. 1 pompe double de chauffage GRUNDFOS UPSD 32 80

. 1 vanne 3 voies SQX 62C

1 armoire électrique

1 régulation Trend IQ 220

1 filtre sur eau froide

1 thermostat de sécurité Siemens RAK TB 1410

1 détartreur électro-magnétic Holpro

SOUS-STATION D3

1 ens automates

2 vannes 3 voies LANDIS ET GYR SQH 1 - 1978

Nord : 	1 pompe double GRUNDFOS UPSD 40/60 - 1992

Sud : 	1 pompe double GRUNDFOS UPSD 40/60 - 1994

PRODUCTION ECS

1 échangeur à plaque URANUS type UJV 11SD équipé de :

. 1 pompe GRUNDFOS UP 25/55

. 1 pompe double de chauffage GRUNDFOS UPSD 32 80

. 1 vanne 3 voies SQX 62C

1 armoire électrique

1 régulation Trend IQ 220

1 filtre sur eau froide

1 thermostat de sécurité Siemens RAK TB 1410

1 détartreur électro-magnétic Holpro

SOUS-STATION D4

1 ens automates

2 vannes 3 voies LANDIS ET GYR SQH 1 - 1971

Nord : 	1 pompe double GRUNDFOS UPSD 32/80 - 1992

Sud : 	1 pompe double GRUNDFOS UPSD 32/80 - 1994

PRODUCTION ECS

1 échangeur à plaque URANUS type UJV 11SD équipé de :

. 1 pompe GRUNDFOS UP 25/55

. 1 pompe double de chauffage GRUNDFOS UPSD 32 80

. 1 vanne 3 voies SQX 62C

1 armoire électrique

1 régulation

1 filtre sur eau froide

1 thermostat de sécurité Siemens RAK TB 1410

1 détartreur électro-magnétic Holpro

RESEAUX DE CHALEUR

L’ensemble des réseaux de chaleur reliant les bâtiments

CHAUFFERIE UHA

1 chaudière VIESSMANN VITOPLEX 100 SX 1  438kW  2003

1 brûleur CUENOD C43-54 Gx 507  310-540 kW	2003

1 pompe de charge GRUNDFOS MAGNA1 100-60 F

1 chaudière WEISHAUPT à condensation WTC-GB-250A

1 pompe de recyclage GRUNDFOS UMC 100-60

1 pompe double primaire LOWARA ECOCIRC XLD 65-80 F

1 compteur calories KAMSTRUP Multical III

1 armoire télégestion THORN JEL UC 8000

1 armoire électrique

1 PNEUMATEX Automat 1000 litres 1972

1 compteur gaz

1 pot à boue équipé d'une pompe LOWARA ECOCIRC XL 32-80

PRODUCTION ECS

1 échangeur à plaque URANUS type UJV 325 SD

. 1 pompe GRUNDFOS MAGNA1 25-60 N 180

. 1 pompe double de chauffage GRUNDFOS UPSD 32 120

. 1 vanne 3 voies SIEMENS  SQX 62

1 régulation Trend IQ 4

1 filtre sur eau froide

1 thermostat de sécurité Siemens RAK TB 1410

1 détartreur électro-magnétic Holpro

CIRCUIT 1

1 pompe double WILO TOP ED 32/1-7

1 vanne 3 voies TREND A 300

CIRCUIT 2

1 pompe double WILO TOP ED 32/1-7

1 vanne 3 voies TREND A 300

### Ensemble Administration :

CHAUFFERIE ADMINISTRATION

1 chaudière REMEHA OD 15 A 					1991

1 brûleur mixte WEISHAUPT GL7 1D 300-1750kW 		1990

1 chaudière ATLANTIC GUILLO CONDENSO

1 brûleur modulant WEISHAUPT W/M-G10/3-A

1 pompe primaire SALMSON NRG 114-2

1 pompe primaire LOWARA ECOCIRC XL 80-120F

1 pompe de charge chaud. GRUNDFOS UMC 100.30

1 pompe de charge GRUNDFOS MAGNA1 80-60F

1 Expansion Pneumatex COMPRESSO CG500,6

1 traitement PNEUMATEX Compresso C10 1-6

1 compteur calories KAMSTRUP Multical III

1 télégestion

1 armoire électrique

1 disconnecteur WATTS contrôlable type BA

1 compteur gaz

1 pot à boue équipé d'une pompe LOWARA ECOCIRC XL 32-80

1 ballon électrique ATLANTIC 300 litres

1 pompe de bouclage ECS GRUNDFOS UD 0610

CIRCUIT ADMINISTRATION

Nord :	2 pompes SALMSON SCX 32-80

1 vanne 3 voies SAUTER AR 30 W 22

Sud :	1 pompe SALMSON XA 15 NS

1 pompe SALMSON XA 15 NS

1 vanne 3 voies SAUTER AR 30 W 22

CIRCUIT MEDICAL

Nord :	1 pompe GRUNDFOS MAGNA1 40-60F

1 pompe GRUNDFOS UP 40 50 F

1 vanne 3 voies SAUTER ASM 124 F 120

Sud :	1 pompes GRUNDFOS 40-60 F

1 pompe GRUNDFOS UP 40 50 F

1 vanne 3 voies SAUTER AR 30 W 22

SOUS-STATION  SALLE DE SPORTS

1 automate TREND IQ 412

1 pompe circuit radiateurs GRUNDFOS MAGMA 1 32-60

1 pompe SALMSON EURAMO XP33

2 pompes circuit sol (hors service) EURAMO XP 2

1 vanne 3 voies (radiateurs) SAUTER AR 30 W 23

2 pompes  SALMSON XP 2

1 centrale de ventilation

2 centrales de ventilation et d’extraction (hors services)

1 pompe bouclage GRUNDFOS UPS 25-55 N 180

2 ballons cumulus ECS

1 adoucisseur PWG 24L 						2014

1 filtre eau froide

SOUS-STATION DIM

1 régulateur SIEMENS RVL 470

1 vanne 3 voies LANDIS ET GYR SQK 34

1 pompe GRUNDFOS ALPHA2 L 25-60

1 pompe LOWARA ECOCIRC BASIC 25-6

SOUS-STATION PRESBYTERE

1 automate TREND IQ4

1 pompe chauffage SALMSON XA 15 NS

1 pompe chauffage GRUNDFOS ALPHA1 25-60

1 vanne 3 voies SIEMENS SQK 33

SOUS-STATION SALLE DES FETES

Circuit radiateurs

2 pompes SALMSON XP52

1 vanne 3 voies SAUTER AR 31 W 61

1 régulation

Circuit ventilation

1 pompe SALMSON XP 52

1 pompe SALMSON ZOOM 320 C

1 vanne 3 voies SAUTER AR 31 W 61

1 horloge

1 centrale de ventilation

1 caisson d’extraction AIR TRAITEMENT 6000 m3/h- 1972

CHAPELLE

1 générateur d’air pulsé CLIMAIR type G100 128 kW - 2015

1 brûleur CUENOD NC GX 107/8A-2015

Circuit radiateurs (alimentation par Chaufferie Administration)

RESEAUX DE CHALEUR

L’ensemble des réseaux de chaleur reliant les bâtiments

### Ensemble Cuisine :

CHAUFFERIE CUISINE

1 chaudière REMEHA OD14B-15					1996

1 brûleur mixte WEISHAUPT GL5 1D 				1996

1 pompe de charge chaud. GRUNDFOS UPS 100/3

1 pompe de charge chaud. GRUNDFOS MAGNA1 80-60

1 compteur calories KAMSTRUP Multical III

2 pompes primaires LOWARA ECOCIRC XLD 80-120 F

1 pneumatex COMPRESSO CG 500,6 				2010

1 vanne 3 voies SIEMENS SAL 31

1 armoire télégestion

1 armoire électrique

1 disconnecteur contrôlable type BA WATTS

1 pot à boue équipé d'une pompe LOWARA ECOCIRC 32-80

Eau chaude sanitaire

2 échangeurs Nevada Sakkarah

1 vanne 2 voies circuit ECS SIEMENS SAL 31

2 pompes chauffage LOWARA ECOCIRC XLD 50-80 F

1 adoucisseur PWG 75 LITRES chronovolumètrique

1 compteur ECS

1 filtre

CIRCUIT CUISINE

2 pompes chauffage LOWARA ECOCIRC XLD 32-80 F

1 vanne 3 voies SAUTER AR 30 W 22

4 extracteurs cuisine

1 Centrale de ventilation 21000 m3/h 1975

CIRCUIT RESTAURANT

2 pompes LOWARA ECOCIRC XLD 32-80 F

1 vanne 3 voies SAUTER AR 30 W 22

1 Centrale de ventilation 10 000 m3/h GEA		2015

SOUS-STATION VERS ATELIERS

1 pompe SALMSON XP 52

1 pompe GRUNDFOS UPC 50-60

1 vanne 3 voies SAUTER AR 30 W 22

1 automate TREND IQ 412

RESEAUX DE CHALEUR

L’ensemble des réseaux de chaleur reliant les bâtiments

### Autres installations :

GARAGE

2 aérothermes eau chaude Aircalo 40kW unitaire

2 thermostats d’ambiance  Honeywell

1 ballon ECS électrique ATLANTIC 200 litres

STANDARD

1 chaudière murale SAUNIER DUVAL 2006

1 thermostat d’ambiance

PAVILLONS 1-2-3 (dans chaque pavillon)

1 chaudière atmosphérique Chappée Edena 11-01

1 ballon ECS 120 litres

1 brûleur MONARCH - 1988

1 thermostat THEBEN

1 pompe de chauffage SALMSON XP 52

1 vanne 3 voies LANDIS ET GYR THERMIC D.30

1 pompe ballon ECS SALMSON ZOOM 225 XL

PAVILLON 4

1 chaudière atmosphérique Chappée Edena 11-01

1 ballon ECS 120 litres

1 ensemble de régulation LANDIS ET GYR

1 ballon ECS de 200 litres mixte

1 pompe de chauffage SALMSON XP 52

1 vanne 3 voies LANDIS ET GYR

1 pompe ballon ECS SALMSON ZOOM 225 XL

PAVILLON 5

1 chaudière atmosphérique Chappée Edena 11-01

1 ballon ECS 120 litres

1 pompe de chauffage SALMSON XP 52

1 régulateur d’ambiance CHRONOGYR

1 vanne LANDIS ET GYR STD

1 ballon ECS de 100 litres

PAVILLON 6

1 chaudière atmosphérique Chappée Edena 11-01

1 ballon ECS 120 litres

2 ensembles de régulation LANDIS ET GYR type RVL 41-10

2 vannes 3 voies LANDIS ET GYR

2 pompes de chauffage SALMSON ZOOM 245 XAV

INTERNAT

15 chaudières murales mixte chauffage et ECS

Pilotage des installations :

Un superviseur PANORAMA reprend l’ensemble des automates du site :

Réseau gaz :

Un réseau gaz interne alimente l’ensemble des chaufferies.

Foyers les Horizons – Association Fondation Bompard :

Les installations sont constituées de :

Local chaufferie

1 chaudière gaz HOVAL Ultragaz UG 150 138 kW de 2015

1 ballon solaire LACAZE 2000 litres

1 échangeur

1 pompe double

1 adoucisseur PERMO 7125 ALCYO

Local PAC

1 PAC CARRIER 61WG070 63 kW

8 sondes géothermiques

1 pompe double

1 vanne 3 voies motorisée

1 échangeur

1 vase

1 vanne 3 voies motorisée

1 pompe double circuit ECS

1 ballon LCAZE 500 litres

1 vase

1 station de remplissage glycol

Circuit Plancher chauffant

1 échangeur

1 pompe double

1 vanne 3 voies motorisée

Circuit CTA 1

1 pompe double

1 vanne 3 voies motorisée

1 CTA compensation cuisine 2500 m3/h

Circuit CTA 2

1 pompe double

1 vanne 3 voies motorisée

1 CTA double flux ATEL/ADM 3240m3/h

Sous-station Maisonnées

1 échangeur

1 pompe double

1 vanne 3 voies motorisée

Circuit CTA 3

1 pompe double

1 vanne 3 voies motorisée

1 CTA double flux Maisonnées 2370 m3/h

1 centrale OLDHAM

Ens armoires électriques et automates DELTA

Equipements à déposer :

Les équipements à déposer comprennent :

- Les générateurs de chaleur

- Les productions ECS

- Les divers branchements : électriques, eau, eaux usées, combustibles ; si ceux-ci ne sont pas conformes ou ne peuvent pas être réutilisés

- Les circuits hydrauliques secondaires si ceux-ci sont gênants pour la mise en œuvre des nouvelles sous-stations,

- Les régulations secondaires comprenant les sondes, servomoteurs, câblages, …

- Tout élément de construction pour permettre la mise en conformité des locaux (portes et menuiseries, éclairage, tableau électrique, parois, socles, …)

Détail des installations prises en charge :

La liste des installations à prendre en charge pour la conduite et la maintenance comprend l’ensemble des équipements techniques neufs prévus par le TITULAIRE au présent marché. La limite d’intervention sera les brides secondaires des échangeurs de chaleur dans chaque sous-station.

Les installations concernées par le présent Marché et situées dans les enceintes des bâtiments de l’EPSM Metz Jury et du Foyers les Horizons sont les suivantes :

- La production thermique de la chaufferie biomasse centralisée, y compris le stockage bois et les installations de transfert

- Les sous-stations de chauffage,

- Le réseau de chaleur primaire

- Les installations de traitement d'eau de réseau chauffage

- Les compteurs d’énergie

- Les pompes et canalisations relatives aux divers ensembles mentionnés ci-dessus, y compris le réseau primaire alimentant les diverses sous-stations,

- Les armoires électriques de protection ainsi que les régulations relatives aux divers ensembles mentionnés ci-dessus,

- La GTC

Il est précisé que la liste des matériels et équipements sera établie par le TITULAIRE lors de la conception.

Consommations de référence

Les données de référence sont les suivantes :

Ces consommations sont données à titre indicatif et sans engagement. Les consommations réelles et les puissances appelées seront amenées à évoluer.

Evolution du Périmètre

  - Evolution du périmètre :

- Le nouvel hôpital sera mis en service vers 2030 :

  - à prendre en compte pour le dimensionnement de la production

  - à prendre en compte pour le dimensionnement de la distribution

- Les anciens bâtiments conservés  (secteur D, Administration, logistique et UHA) peuvent faire l’objet d’un plan de rénovation thermique :

  - non identifié à ce jour

  - ne pas prendre d’impact pour le dimensionnement de la production et la distribution

- Un projet de Blanchisserie Interhospitalière qui sera alimenté en eau-chaude pour les besoins des machines (nécessite un régime à 85°C) et pour le chauffage des locaux :

  - à prendre en compte pour la production en réservant un emplacement pour une augmentation de puissance

  - à prendre en compte dans le dimensionnement des réseaux avec la création d’un départ avec un régime à 85°C

- L’association fondation Bompard a un projet d’agrandissement significatif de son Foyers Les Horizons :

  - à prendre en compte pour le dimensionnement de la production

  - à prendre en compte pour le dimensionnement de la distribution

Le TITULAIRE sera tenu d’assurer la fourniture de chaleur d’une extension ou d’un nouveau bâtiment, dans la limite technique des installations. A chaque extension, la nouvelle clé de répartition R2 sera redéfinie. Ces modifications seront validées par un avenant.

  - Travaux d’économies d’énergie non identifiés à ce jour :

En cas de travaux permettant de diminuer les consommations énergétiques (travaux d’étanchéité du bâti, travaux autres ayant un impact sur les consommations …), les puissances seront revues. Le TITULAIRE ne peut s’opposer à ces modifications. Chaque modification sera validée par un avenant. Le TITULAIRE conseillera et assistera l’ACHETEUR pour permettre la bonne exploitation de l’installation. Il assistera à la réception des travaux et se coordonnera avec l’installateur. Le TITULAIRE fera d’éventuelles réserves sur le fonctionnement et la sécurité de la nouvelle installation dans un délai d’un mois après sa prise en charge. Passé ce délai, le TITULAIRE fera son affaire des éventuelles difficultés d’exploitation.

### C2E et C2E coup de pouce :

- Pour les travaux initiaux, l’ACHETEUR valorise les C2E générés par le projet.

Pendant la phase exploitation, les Certificats d’Economie d’Energie issus de travaux réalisés par le TITULAIRE ou par l’ACHETEUR restent propriété de l’ACHETEUR. Les modalités de valorisation de ces Certificats d’Economie d’Energie pourront être discutées avec le TITULAIRE.

Dans tous les cas, le TITULAIRE assistera l’ACHETEUR pour la constitution des dossiers de demande de valorisation.

- TITRE  3 - OBJECTIFS DE L’ACHETEUR

Objectifs Généraux

Les objectifs principaux sont l'efficacité énergétique, la qualité de service, l’incidence écologique avec réalisation d'engagements mesurables.

Le programme de travaux est orienté sur les axes prioritaires suivants :

- La création d’une chaufferie centrale utilisant l’énergie biomasse pour le raccordement des bâtiments suivants :

  - Nouvel hôpital 168 lits

  - Cuisines Services techniques

  - D1

  - D2

  - D3

  - D4

  - Chapelle

  - Accueil-standard

  - Internat

  - Villas

  - Administration

  - Gymnase

  - UHA

  - Foyers les Horizons (Association Fondation Bompard)

- La création d’un réseau de chaleur avec mise en œuvre de sous-stations urbaines dans chaque bâtiment :

  - Evacuation des chaudières et matériel annexe,

  - Mise en place de sous-station avec échangeur de chaleur, régulation primaire, compteur de calories, productions ECS mixtes

  - Mise aux normes des locaux et raccordements divers,

  - Remplacement de la régulation des circuits secondaires et création d’une GTC

- L’optimisation de la conduite et du pilotage des installations afin d’atteindre les objectifs suivants :

  - Energie ENR supérieure à 96% des besoins (plaquettes forestières),

  - 4% gaz naturel maximum

  - Rendement des générateurs,

  - Pertes du réseau de chaleur,

  - Appoints d’eau

A cet effet, le TITULAIRE s’engage à :

- Atteindre les Objectifs précédemment listés

- Respecter le Niveau de Service Contractuel défini dans ce document.

Dans sa conception et son exploitation, le TITULAIRE prendra en compte les objectifs de durabilité et de pérennité des installations.

La création d’un réseau de chaleur utilisant l’eau comme vecteur assure une grande pérennité, avec une infrastructure conçue pour durer.

Le plan d’approvisionnement biomasse sera négocié sur une longue durée pour garantir la pérennité de la filière. L’atout principal d’une production centralisée est la possibilité de faire évoluer le mix énergétique que d’un seul équipement qui alimente l’intégralité du site en chaleur.

La production pourra être transformée en fonction des avancées technologiques et des prix des énergies, tout en conservant les réseaux de distribution.

L’établissement possède un foncier propice au développement d’une filière de production de miscanthus destiné à la production de chaleur. La conception de l’installation et le choix d’une chaudière biomasse permettront de substituer partiellement la plaquette forestière par du miscanthus.

Le réseau sera construit avec une garantie de 10 ans et une pérennité de 30 ans. Le réseau sera équipé de localisateur de fuite pour faciliter son exploitation sur le long terme.

De plus, l’installation permet une très grande évolutivité en absorbant relativement facilement de nouveau raccordement ou de déraccordement de bâtiment. En effet, de nouveaux points de consommation de chaleur ou des suppressions de bâtiments peuvent être absorbés en faisant varier la mixité.

Enfin le taux d’ENR peut évoluer avec l’ajout de production solaire thermique pour le nouvel hôpital, par la mise en place de pompes à chaleur ou thermofrigopompes ou autre en fonction de l’évolution des besoins du site.

- TITRE 4 – PERFORMANCES ENERGETIQUES

Plan de mesures et de vérification et contrôle des instruments de métrologie

### Plan de mesures et de vérifications

Le candidat présente un « Plan de Mesures et de Vérifications » dans son mémoire technique. Ce plan détaille la méthodologie ainsi que les ressources techniques et humaines qui seront mises en œuvre pour évaluer et confirmer l'atteinte de l'Objectif d'Amélioration de la Performance Énergétique, tel que contractuellement stipulé. Le Plan de Mesures et de Vérifications pourra faire l'objet de discussions entre les parties lors des échanges ou des négociations. Le protocole IPMVP ou un équivalent sera rigoureusement appliqué.

Au minimum, le plan de comptage comprendra :

- Un comptage de la biomasse à l’entrée de la centrale

- Un comptage du gaz naturel

- Un comptage de chaque production de chaleur biomasse et gaz naturel pour le suivi des rendements et de la mixité

- Un comptage de la consommation électrique des auxiliaires de la centrale d’énergie pour avoir un bilan complet

- Un comptage de la consommation de chaque bâtiment

- Un suivi des pertes réseaux

- Un suivi des appoints d’eau

- Un suivi de la puissance appelée de chaque bâtiment

- Un suivi différentié du chauffage et de l’eau chaude sanitaire

- Une remontée de l’ensemble des compteurs sur la GTC avec la génération de tableau de bord automatique et la gestion des alertes de surconsommation

### Contrôle des instruments de métrologie

Le TITULAIRE fait assurer à ses frais, une fois par an, par le Service des Instruments et Mesures, ou par un organisme agréé par ce dernier conformément à la réglementation en vigueur, le contrôle du bon fonctionnement des compteurs (énergie, volumétrique,…) dont il a la charge.

- TITRE 5 - TRAVAUX d’amélioration

Dimensionnement

Le TITULAIRE est responsable de dimensionnement de la production et distribution.

L’ACHETEUR ne peut s’engager sur les consommations prévisionnelles.

Programme d’études

### Généralités

Le TITULAIRE est responsable de l’intégralité de la maitrise d’œuvre du projet.

Le TITULAIRE est pleinement responsable de la maîtrise d'œuvre du projet. Il a une obligation de résultats et devra transmettre à l'ACHETEUR l'ensemble des documents prévus dans le présent article pour approbation, afin de valider leur conformité aux programme et objectifs. Toutefois, la responsabilité intégrale de la conception, de la réalisation et de l'exploitation demeure à sa charge.

### Etudes d'Avant-projet

Les études d'avant-projet ont pour objet de :

- Vérifier et valider le programme travaux.

- Vérifier la compatibilité des solutions retenues avec les différentes réglementations notamment celles relatives à l'hygiène et à la securité

- Déterminer les travaux détaillés de tous les éléments à prendre en compte pour optimiser les travaux.

- Arrêter en plans, coupes, les dimensions des ouvrages,

- Définir les matériaux et les techniques de mise en œuvre ;

- Justifier les solutions techniques retenues ;

- Établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés ;

- Permettre à l’ACHETEUR d'arrêter définitivement le programme de travaux

- Dans le cadre de ces études d'AVP, des réunions de concertation seront organisées avec l’ACHETEUR où sont fournies, au fur et à mesure, des explications sur les solutions architecturales, techniques et économiques proposées.

- Les documents suivants seront remis à l’ACHETEUR :

- Formalisation graphique de l'APD proposé sous forme de plans, schémas à l'échelle de 1/50 (2 cm/m)

- Notice descriptive précisant les matériaux et technologie préconisées

- Notice et performances techniques et thermiques des appareils retenus

- Garanties quant aux solutions techniques retenues

- Estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés

- Comptes rendus de réunions avec l’ACHETEUR portant sur les principales solutions retenues à ce stade de la mission.

- Les études d'AVP sont présentées à l’ACHETEUR pour approbation.

### Permis de construire

- Les travaux envisagés nécessitent un dépôt de permis de construire à soumettre aux services d’instruction. Cette prestation sera réalisée obligatoirement par le TITULAIRE.

- Cette mission comprend la rédaction du formulaire administratif : cerfa.

- A ce document seront jointes plusieurs pièces annexes (plan de situation, visualisation extérieure, etc.).

- Diverses informations concernant le terrain doivent également être fournies, dont ses références cadastrales, son adresse et sa superficie.

Le permis sera à déposer sur le site de l’Eurométropole de METZ. Les compléments demandés seront à déposer en Mairie (avec le nombre d’exemplaire exigé par la Collectivité).

### Etudes de projet.

- Les études de projet, fondées sur les études d'avant-projet approuvées par l’ACHETEUR ainsi que sur les prescriptions de celle-ci, découlant des autorisations administratives, définissent la conception générale de l'ouvrage.

- Les études de projet ont pour objet de :

- Préciser par des plans, coupes et élévations, les différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux.

- Préciser les capacités, performances des appareils, machines (centrale de traitement d’air, chaudières…),

- Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires à l'organisation spatiale des ouvrages

- Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet

- Établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d’un avant métré

- Permettre à l’ACHETEUR, au regard de cette évaluation, d'arrêter le coût prévisionnel de l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les coûts de son entretien.

- Déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage.

- Les documents suivants seront remis à l’ACHETEUR :

- Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations des ouvrages et de ses abords extérieurs à l'échelle de 1/50ème, avec des détails significatifs de mise en œuvre à une échelle variant de 1/20ème à 1/2.

- En tant que de besoins, coupes de coordination spatiale pour l'implantation des réseaux de fluides

- Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les contraintes générales de mise en œuvre, les conditions de réception, incluant les limites de prestations entre les différents lots

- Présentation du coût prévisionnel des travaux décomposée par corps d'état et de l’avant-métré sur la base duquel il a été établi

- Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d'état, qui sera joint au DCE

- Comptes rendus de réunions avec l’ACHETEUR portant sur les principales options prises à ce stade de la mission.

### Etudes d’exécution

Le TITULAIRE établit, d'après les documents particuliers du marché, notamment d'après les éléments de définition du projet, les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail.

A cet effet, le TITULAIRE fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de stabilité et de résistance.

Le TITULAIRE est tenu de transmettre à l’ACHETEUR et au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé les éléments que celui-ci demande pour l'établissement du dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO).

Les plans d'exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses natures d'ouvrages et les qualités de matériaux à mettre en œuvre.

Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins ou à la diligence du TITULAIRE sont soumis au visa de l’ACHETEUR, celle-ci pouvant demander également la présentation des avant-métrés. La délivrance ne dégage pas le TITULAIRE de sa propre responsabilité.

Le TITULAIRE fournit à l’ACHETEUR l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution du ou des ouvrages qu'il doit réaliser.

Tous ces documents sont datés, identifiés et authentifiés par le TITULAIRE ou par son représentant.

Les documents sont transmis sous forme électronique. Tous ces documents doivent être sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels spécifiés dans le marché.

Le TITULAIRE s'engage à réaliser l'ouvrage conformément aux documents nécessaires à l'exécution qu'il a fait viser par l’ACHETEUR.

Il ne peut, sauf accord exprès de l’ACHETEUR notifié par ordre de service, commencer l'exécution d'un ouvrage qu'après avoir reçu le visa de l’ACHETEUR sur l'ensemble des documents nécessaires à cette exécution.

Le délai de délivrance du visa de l’ACHETEUR est fixé à quinze jours. Si, dans ce délai, l’ACHETEUR constate que les documents fournis par le TITULAIRE ne lui permettent pas de délivrer son visa, il en informe le TITULAIRE qui doit, dans le même délai, fournir l'ensemble des documents qu'il lui a été demandé de corriger ou de compléter.

### Direction de l'exécution

- La direction de l'exécution des travaux a pour objet de :

- S’assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études effectuées ;

- S’assurer que les documents à produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement décelable par un homme de l'art

- S’assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux,

- Délivrer tout ordre de service et établir tout procès-verbal nécessaire à l'exécution du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier

- Informer systématiquement l’ACHETEUR sur l'état d'avancement et de prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables

- Les tâches à effectuer :

- A) Direction des travaux :

- Organisation et direction des réunions de chantier

- Etablissement et diffusion des comptes rendus

- Etablissement des ordres de service

- Etat d'avancement général des travaux à partir du planning général

- Information de l’ACHETEUR : avancement, dépenses et évolutions notables

- B) Contrôle de la conformité de la réalisation :

- Examen des documents complémentaires à produire par les entreprises, en application de leurs contrats

- Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats

- Etablissement de comptes rendus d'observation

- Synthèse des choix des matériaux, échantillons ou coloris à valider par l’ACHETEUR

### Assistance aux opérations de réception (AOR)

- L'assistance apportée à l’ACHETEUR lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet :

- D’organiser les opérations préalables à la réception des travaux

- D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée

- De procéder à l’examen des désordres signalés par l’ACHETEUR

- De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l’exploitation de l’ouvrage à partir des plans conformes à l’exécution, des plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mise en œuvre.

- Prestations confiées et documents à remettre à l’ACHETEUR :

- A) 	Au cours des opérations préalables à la réception, le TITULAIRE :

- Organise les réunions de contrôle de conformité

- Etablit par corps d'état ou par lot la liste des réserves

- Propose à l’ACHETEUR la réception.

- B) 	Etat des réserves et suivi

- S’assurer de la levée des réserves par les entreprises dans les délais définis.

- C)	Dossier des ouvrages exécutés

- Le TITULAIRE constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l’exploitation de l’ouvrage à partir du dossier de conception générale du maître d’œuvre, des plans conformes à l’exécution remis par l’entrepreneur ainsi que des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipement mis en œuvre.

- D)	Garantie parfait achèvement :

- Au cours de l’année de garantie de parfait achèvement, le TITULAIRE examine les désordres apparus après la réception et signalés par l’ACHETEUR.

### Missions spécifiques

|  | à la charge de |  |
| --- | --- | --- |
| Prestations | L’ACHETEUR | Le TITULAIRE |
| Diagnostic Amiante Travaux (DAT) | X |  |
| Diagnostic Amiante Avant Travaux (DAAT) | X |  |
| DAT et HAP enrobés | X |  |
| Présence D'amiante | Voir CCAP Art. 30.5 |  |
| Diagnostic réseau électrique existant |  | X |
| DT/DICT |  | X |
| Géomètre expert |  | X |
| Calculs thermiques réglementaires |  | X |
| Dépôt permis de construire |  | X |
| Dépôt déclaration de travaux |  | X |
| Assistance aux demandes de subventions |  | X |
| Étude de sol : G2 AVP | X |  |
| Étude de sol : G2 PRO G3 G4 |  | X |
| Etude structure : construction et / ou destruction |  | X |
| Demandes de branchement concessionnaires : eau, gaz, électricité, téléphonie, fibre |  | X |
| Coordination SSI |  | X |
| Coordonnateur SPS | X |  |
| Contrôleur technique missions : LP LE TH F PV ENV | X |  |
| Études de conception |  | X |
| Ordonnancement pilotage |  | X |
| Consuel |  | X |
| Ouverture compteurs d'eau - gaz - électricité |  | X |
| Mise à jour déclaration ICPE (nouvelle centrale d’énergie) |  | X |
| Mise à jour de la liste de matériel au format Excel ou word |  | X |

## Programme travaux

### Production de chaleur :

Le TITULAIRE créera une nouvelle chaufferie centrale avec fonctionnement principal au bois énergie. Le présent programme de travaux a été établi à partir de l’étude de faisabilité ENR fournie en annexe 1.

La chaufferie sera implantée sur le terrain de l’ACHETEUR. Le TITULAIRE sera responsable de la préparation du terrain, incluant :

- L’abattage d’environ quarante arbres feuillus de haute tige,

- Le dessouchage complet des arbres abattus,

- L’évacuation et la gestion des déchets issus de ces opérations conformément à la réglementation en vigueur.

En compensation, le TITULAIRE assurera la replantation de vingt arbres feuillus de moyenne tige, en respectant les essences recommandées par l’ACHETEUR et en garantissant leur bonne implantation et reprise.

Le TITULAIRE mettra en place des chaudières biomasses avec des rendements élevés, conformes à la Directive Européenne ErP applicable au 26/09/2015.

La chaufferie sera conçue pour respecter les dispositions suivantes :

- La puissance totale est déterminée pour assurer le chauffage et l’eau chaude sanitaire de tous les bâtiments listés dans l’article 4 du présent document

- Au moins deux chaudières seront prévues

- Au moins 96% de la consommation totale annuelle sera assurée grâce à du combustible plaquettes forestières

- Le déchargement du combustible plaquettes forestières sera obligatoirement gravitaire

- Le silo réceptacle des plaquettes forestières devra avoir une contenance utile permettant une autonomie minimale de 6 jours

- L’appoint se fera à l’aide du gaz naturel

- Le secours doit être assuré en tout temps pour 100% minimum de la puissance nécessaire

- Respect de la règlementation en vigueur concernant les émissions liées à la combustion du bois pour les chaudières à plaquettes

- Les chaudières à granulés devront présenter une valeur limite d’exposition (VLE) aux poussières inférieure à 30 mg/Nm3 à 10% O2

- Obligation d’un comptage thermique permettant de vérifier la production de l’installation

- Installation d’un stockage hydraulique dimensionné pour minimum 25 Litres de stockage par kW de puissance biomasse

- Mise en place d’une évacuation entièrement automatisée des cendres jusqu’à la benne extérieure

La chaufferie sera mise en conformité à la réglementation :

- Arrêté du 23 juin 1978 modifié relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public

- Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié)

- Documents techniques unifiés et tout autre réglementation en vigueur

Les éclairages du local chaufferie seront renforcés pour permettre un niveau d’éclairement conforme à la réglementation en vigueur.

Un système de traitement des boues pour le réseau primaire sera prévu.

Le remplissage de l’installation s’accompagnera obligatoirement du traitement de l’eau après analyse. Une analyse complémentaire viendra valider le traitement choisi.

Les caractéristiques de l’installation seront conformes aux exigences de l’ADEME pour l’obtention des subventions Fond Chaleur.

Production ECS :

- La chaufferie sera en fonctionnement permanent et assurera la totalité de la production ECS.

Réseau de chaleur :

Le TITULAIRE utilisera des tubes aciers pré-isolés de diamètre 15 mm à 250 mm conditionnés en barres de 12 ou 16 m. Ils seront isolés par de la mousse polyuréthane d’épaisseur nécessaire pour limiter les déperditions thermiques, le tout recouvert d’une gaine protectrice en PEHD.  La perte du réseau de chaleur exprimée en kWh/an, ne pourra pas excéder 10% de la consommation globale à la sortie de la chaufferie principale. Les compteurs d’énergie seront prévus de manière à quantifier cette énergie perdue.

Les tubes seront assemblés par soudures. Les tubes seront mis en place à une profondeur en hors gel, soit supérieure à 80 cm d’enfouissement. Ils seront déposés sur un lit de sable et seront repérables à l’aide d’un repérage GPS de classe A et mécaniquement par un grillage avertisseur généralement de couleur violet. Un test de pression permettra de déceler les fuites avant de reboucher les tranchées. Si les tests sont concluants, les joints seront réalisés à chaque soudure pour assurer l’imperméabilité et la continuité de l’isolant.

Des fourreaux électriques seront prévus en complément avec chambres de tirage.

Un système de détection de fuite sera intégré aux réseaux et une centralisation des paramètres sera accessible localement sur un afficheur.

Les prestations de percements dans les voiles, les fondations ou les dalles existantes sont à la charge du TITULAIRE. Le TITULAIRE devra s’assurer de la stabilité de la structure existante grâce à un bureau d’étude spécialisé pour tous percements de section supérieure ou égale au Ø400mm.

Le réseau alimentant le nouvel hôpital de 168 lits sera sécurisé par un troisième tube entre la chaufferie et la sous-station. Le schéma hydraulique permettra une permutation période entre tube.

Pour les bâtiments du secteur D et de l’Administration, de nouveaux réseaux alimentant chaque bâtiment seront mis en place, avec un raccordement sur les secondaires et une régulations par bâtiment et par circuit.

Création des sous-stations :

L’ACHETEUR fourni au TITULAIRE les DAAT afin que soit prévu au marché les travaux inerrants à la présence d’amiante sur les sites existants. En ce qui concerne les générateurs, les références et l’année de fabrication de ceux-ci permettront au titulaire d’anticiper d’éventuels travaux de désamiantage. En l’absence de référence suffisamment précise, le TITULAIRE peut demander celles-ci à l’ACHETEUR.

Les travaux de manutention pour l’évacuation du matériel non récupéré sera prévu au TITULAIRE. La dépose comprendra à minima :

- L’évacuation des générateurs de chaleur

- L’évacuation des productions ECS si elles ne sont pas électriques

- L’évacuation des divers branchements : électriques, eau, eaux usées, combustibles ; si ceux-ci ne sont pas conformes ou ne peuvent pas être réutilisés

- L’évacuation des circuits hydrauliques secondaires si ceux-ci sont gênants pour la mise en œuvre des nouvelles sous-stations,

- L’évacuation des régulations secondaires comprenant les sondes, servomoteurs, câblages, …

- L’évacuation de tout élément de construction pour permettre la mise en conformité des locaux (portes et menuiseries, éclairage, tableau électrique, parois, socles, …)

Les sous-stations seront mises en conformité à la réglementation :

- Arrêté du 23 juin 1978 modifié relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public

- Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié)

- Documents techniques unifiés et tout autre réglementation en vigueur

Chaque sous-station sera équipée au minimum du matériel suivant :

- Echangeur à plaque brasé avec coquille isolante

- Compteur d’énergie pour revente de chaleur avec VCI

- Régulation de la température distribuée au secondaire

- Armoire électrique de protection neuve

- Régulation des circuits secondaires refaite à neuf, comprend servomoteurs, sondes, câblage,…

- Mise en place de préparateur ECS mixte (voir paragraphe spécifique)

- Travaux hydrauliques divers

- Travaux de raccordement électrique et eau selon réglementation et besoins

Pour chaque secondaire il sera prévu la mise en place de piquages avec vannes d’isolement permettant la mise en place ultérieure d’une station de désembouage.

Un désembouage complet des réseaux secondaires sera réalisé en début de période de prise en charge (à tour de rôle).

Les éclairages des locaux sous-station seront renforcés pour permettre un niveau d’éclairement conforme à la réglementation en vigueur.

Les échangeurs seront surdimensionnés pour optimiser le fonctionnement du réseau.

GTC :

Le TITULAIRE devra mettre en place une GTC pour l’ensemble du site afin de pouvoir respecter les prescriptions suivantes :

- La GTC permettra la remontée d’informations de défauts au TITULAIRE pour permettre à celui-ci une action rapide dans le cadre de son marché d’exploitation

- Le relevé des compteurs (Consommations, puissance, température) se fera à distance

- La gestion des régulations de cascade chaudière et des primaires de chaque sous-station se fera à distance

- L’ACHETEUR aura un accès WEB avec la possibilité de suivre les principaux paramètres de confort et de télérelève de compteurs sans toutefois pouvoir les modifier

- Les informations relevées à distance seront enregistrées et seront utilisées en vue de la rédaction des rapports réguliers réalisés par le TITULAIRE

Le mode de communication est obligatoirement filaire.

Le matériel de télégestion devra être à protocole ouvert et compatible avec la future supervision qui sera mise en place par l’ACHETEUR

Le TITULAIRE prend à sa charge, le coût de raccordement, d’exploitation (y compris les frais de raccordement et de fonctionnement).

En fin de contrat, l’ensemble des fonctionnalités devront être maintenues et les installations resteront la propriété de l’ACHETEUR.

Schémas et plans :

L’ensemble des schémas de principe (thermiques) seront affichés dans les locaux techniques sous support plastifié et durable. Les schémas de câblage de chaque armoire ou coffrets électriques seront mis sous pochette plastique collée à l'intérieur de l'armoire.

Modification du programme travaux :

Le TITULAIRE ne pourra pas proposer un programme différent.

- TITRE 6 -  EXPLOITATION

Prestations d’exploitation

Généralités

Les prestations R1 correspondent à la fourniture de chaleur à chaque sous-station, nécessaire au chauffage des locaux (statique et dynamique) et la production d'eau chaude sanitaire.

Le TITULAIRE assure la fourniture de chaleur nécessaire au fonctionnement des installations.

La fourniture d’électricité nécessaire au fonctionnement de la chaufferie et aux sous-stations est assurée par l’ACHETEUR. Le TITULAIRE veillera à optimiser techniquement et économiquement les contrats de fourniture d’électricité en optimisant les consommations par postes tarifaires, les appels de puissance et les puissances souscrites.

La fourniture d’eau nécessaire au fonctionnement du réseau et des secondaires est assurée par l’ACHETEUR. Le TITULAIRE veillera à optimiser les consommations. Le remplissage des secondaires est assuré par le réseau via un bypass.

Les prestations R21 correspondent à la part fixe de la fourniture de gaz nécessaire à la fourniture de chaleur.

Les prestations R22 correspondent aux prestations de conduite, surveillance, dépannage et entretien courant des installations techniques confiées au TITULAIRE.

Les prestations R23 correspondent aux prestations de :

- R23 MRE : Maintien et remise en état, correspondant à des dépenses n’entrainant pas une augmentation de valeur réelle de l’équipement ou n’ayant pas d’impact sur sa durée de vie

- R23 REN : Renouvellement et amélioration des installations

Limites de prestations

Limites par rapport aux autres marchés

- Ce marché s’imbriquera dans les autres marchés du site, selon les limites suivantes :

Toutes les installations thermiques de production et distribution sont à entretenir par le TITULAIRE dans le cadre du poste R22 jusqu'aux brides sortie échangeur de chaque sous-station. Les recherches de fuite sont incluses dans le poste R22.

Dans le cadre du poste R23 garantie totale, les limites sont les mêmes que celles du poste R22, y compris les réparations du réseaux, génie civil et reprises des voiries espaces verts.

Installations de traitement d’eau

L’ensemble des installations de traitement d'eau du réseau sont à entretenir dans le cadre du poste R22.

La fourniture de l’ensemble des produits nécessaires est assurée par le TITULAIRE.

Dans le cadre du poste R23 garantie totale, les limites sont les mêmes que celles du poste R22.

Electricité - éclairage

Toutes les installations de distribution électrique de la centrale sont à entretenir dans le cadre du marché, jusqu’au prises et interrupteurs inclus.

De même, l’ensemble de l’éclairage de la centrale (y compris de sécurité) est dans le périmètre du marché. Le remplacement des ampoules est compris dans le poste R22.

Dans le cadre du poste R23 garantie totale, les limites sont les mêmes que celles du poste R22.

GTC – automatisme - télécomptage

Toutes les installations de régulation, de GTC, les automates et le télécomptage (y compris comptage) sont dans le périmètre du marché, pour la centrale et les sous-stations partie primaire.

Dans le cadre du poste R23 garantie totale, les limites sont les mêmes que celles du poste R22.

Stockage de biomasse

Toutes les installations de stockage (trappe comprise), sont dans le périmètre du marché.

Dans le cadre du poste R23 garantie totale, les limites sont les mêmes que celles du poste R22.

Entretien bâtiment

L’entretien de l’ensemble des lots techniques du bâtiment semble du lot bâtiment est dans le périmètre du marché.

Dans le cadre du poste R23 garantie totale, les limites sont les mêmes que celles du poste R22.

Espaces extérieurs

L’entretien de l’ensemble des espaces extérieurs dans le périmètre clôturé est dans le périmètre du marché, y compris les clôtures et le portail.

Dans le cadre du poste R23 garantie totale, les limites sont les mêmes que celles du poste R22.

Contrôles règlementaires

La prise en compte des contrôles est donnée dans le tableau suivant :

| prestation | intervenant | périodicité en mois | Acheteur | Titulaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle Chaufferies MIC : 1 <P< 20 MW | Bureau de contrôles | suivant arrêté |  | X |
| MIC: mesure des rejets aqueux | Bureau de contrôles | suivant arrêté |  | X |
| MIC : mesure du bruit | Bureau de contrôles | suivant arrêté |  | X |
| Contrôle des installations consommant de l'énergie thermique | CT | 24 |  | X |
| CH 58 : contrôle et visites des chaufferies | titulaire | 12 |  | X |
| CH 58 : état apparent d'entretien et de maintenance des installations et appareils | titulaire | 12 |  | X |
| CH 58 : ventilation des locaux | titulaire | 12 |  | X |
| CH 58 : conditions d'évacuation des produits de la combustion | titulaire | 12 |  | X |
| CH 58 : fonctionnement des CCF circuits aérauliques | titulaire | 12 |  | X |
| CH 58 : signalisation des dispositifs de sécurité | titulaire | 12 |  | X |
| CH 58 : manœuvre des organes de coupure d'alimentation en combustible | titulaire | 12 |  | X |
| Ch 58 : fonctionnement des dispositifs asservissant l'alimentation en combustible à un système de sécurité | titulaire | 12 |  | X |
| CH 58 : étanchéité des canalisations d'alimentation en combustibles liquides ou gazeux, et en fluide frigorigène | titulaire | 12 |  | X |
| CH 58 : Présence cahier de chaufferie rempli | titulaire | 12 |  | X |
| CH 58 : schéma hydraulique chaufferie affiché | titulaire | 12 |  | X |
| CH 58 : consigne de sécurité affiché | titulaire | 12 |  | X |
| CH 58 : bon fonctionnement des accessoires | titulaire | 12 |  | X |
| CH 58 : Contrôle des brûleurs et foyers de combustion avec nettoyage | titulaire | 12 |  | X |
| Contrôles des équipements sous pression suivant directive 2014/68/UE et décret 2015-799 | CT | suivant groupe |  | X |
| Contrôle des conduits de fumée avec nettoyage et ramonage | entreprise agréée | 6 |  | X |
| Contrôle des rendements de chaudières < 400 kW | titulaire | 12 |  | X |
| Contrôle des rendements de chaudières > 400 kW | titulaire | 3 |  | X |
| Contrôle étanchéité réseaux et appareils alimentés en combustible liquide, gazeux ou frigorigène suivant GZ 39 | titulaire | 12 |  | X |
| Analyse paramètres physico-chimiques d'eau de chauffage | personnel agréé | 12 |  | X |
| Contrôle des dispositifs de disconnexion (y c eau de ville) | personnel agréé | 12 |  | X |
| Contrôle des extincteurs suivant article MS 73 | entreprise agréée | 12 | X |  |
| Contrôle relevant de la sécurité incendie suivant article MS 73 | CT | 12 | X |  |
| Alarmes et alertes incendie | CT | 12 | X |  |
| Contrôle des installations électriques de la centrale suivant article EL 14 | CT | 12 |  | X |
| Contrôle du bon fonctionnement des compteurs d'énergie thermique | entreprise agréée | 12 |  | X |
| Contrôle clapets CF CH58 | titulaire | 12 |  | X |
| Plan de prévention, procédure de livraison | Titulaire/Respon | 12 |  | X |
| Thermographie des armoires électriques | titulaire | 24 |  | X |

- Le TITULAIRE transmettra le rapport de contrôle dans le mois qui suit la visite. En cas de détection de défaut pouvant avoir des conséquences sur la sécurité des biens et des usagers, le TITULAIRE devra informer l’ACHETEUR sous un délai maximum de 8 heures.

L’ensemble des contrôles devra être réalisé avant le début de chaque exercice.

Données et paramètres contractuels de base

La règlementation applicable est celle en vigueur à la date d'établissement des prix.

Conditions extérieures :

•   Température :

- Hiver      -15°C

Le TITULAIRE est tenu d'assurer ses prestations dans les limites des conditions fixées ci-dessus.

Si les conditions étaient dépassées, il lui appartiendrait d'assurer le meilleur fonctionnement compatible avec les installations mises à sa disposition et la sécurité des biens et personnes.

Nature et caractéristique de la chaleur distribuée

La chaleur est fournie par le TITULAIRE dans les sous-stations.

La chaleur est obtenue par échange ou mélange entre un fluide circulant dans les installations primaires, dit fluide primaire dont le TITULAIRE sera responsable, et le fluide alimentant les installations des immeubles, dit fluide secondaire dont l’ACHETEUR conservera la responsabilité.

Elle est livrée dans les conditions générales suivantes :

Fluide primaire (en amont de l’échangeur) :

Maximum départ : 100° C pour les conditions extérieures de base, soit - 15°C ;

Minimum départ : 65°C ;

Fluide secondaire (en aval de l’échangeur) :

Maximum départ : 90° C pour les conditions extérieures de base, soit - 15°C ;

Maximum retour : 60° C

Période de chauffe

La fourniture de chaleur est garantie sut toute l’année.

Conditions contractuelles à assurer

- Les puissances et températures de réseaux sont à préciser dans l’Acte d’Engagement.

Prestations de conduite, surveillance et entretien courant

En ce qui concerne la conduite, la surveillance et l'entretien courant des installations confiées à ses soins, le TITULAIRE s'engage à fournir le personnel nécessaire dont la qualification sera adaptée aux matériels concernés, faute de quoi l’ACHETEUR pourra exiger son remplacement. La prestation doit être assurée 24 heures sur 24 et 365 jours par an.

Il appartient au TITULAIRE d'organiser sa prestation, étant entendu qu'il s'engage à intervenir dans un délai maximum de deux (2) heures pour les interventions urgentes. Les interventions urgentes sont définies comme celles mettant en cause la fourniture de chaleur ou la sécurité des occupants des sites raccordés au réseau. Dans les autres cas, le Titulaire s’engage à intervenir dans les six (6) heures maximum.

Les demandes d’intervention pourront provenir de l’ACHETEUR ou des TITULAIRES du contrat de performance énergétiques ou du marché global de spécialité.

L’ACHETEUR donnera accès à la centrale et aux sous-stations, au personnel du TITULAIRE.

L'ensemble des compteurs sera à relever par le TITULAIRE tous les mois dans le but de contrôler leurs enregistrements. L'ensemble des relevés sera transmis à l’ACHETEUR.

Le TITULAIRE devra également opérer un contrôle annuel de l'ensemble des points clef de l'installation, en température, pression, etc...Par point clef, il est entendu au titre du présent marché, de paramètre de conduite pour lesquels la mesure nécessite une précision et une fiabilité régulière, afin de prévenir toute dérive pouvant occasionner un dysfonctionnement.

La fourniture des matières consommables suivantes est à la charge du TITULAIRE dans le cadre du présent Marché au titre du R22 :

- L’ensemble des produits de traitement d’eau

- les matières fongibles (huile, graisse, solvants, etc...),

- les joints, raccords, etc...

- les pièces d’un montant unitaire remisé inférieur au seuil R22/R23 de 200 €HT

Si l'installation ou les locaux cessent d'être conformes à la législation ou réglementation en vigueur, le TITULAIRE, dès qu'il en a connaissance, le signale par écrit à l’ACHETEUR qui accusera, par retour du courrier, réception des observations formulées par le TITULAIRE en indiquant le délai envisagé par elle pour effectuer la mise en conformité.

Le TITULAIRE devra utiliser les matériels et installations confiées à ses soins, selon les règles de l'art et les consignes Constructeurs.

Ses prestations d'entretien comportent plus particulièrement :

- la fourniture et le remplacement des matières consommables

- l’entretien et la maintenance préventive selon les préconisations des constructeurs,

- le nettoyage des appareils utilisés et locaux mis à sa disposition,

- la permutation mensuelle de fonctionnement des pompes,

- le graissage de l'ensemble des organes tournants,

- la manœuvre de maintenance de tous les organes de sectionnement et de sécurité (soupapes, alarmes, etc...),

- le calibrage des organes de commande, de régulation et de sécurité,

- le contrôle des clapets coupe-feu selon la norme NFS 61-933 (partie mécanique uniquement)

- la mise en état de conservation des matériels à la fin de leur période de fonctionnement,

- les interventions de surveillance et d'entretien préventif,

- le réglage de la tension des courroies,

- l’assistance lors des contrôles réglementaires,

- le contrôle de l'ampérage des moteurs électriques,

- le contrôle des vitesses de rotation des ventilateurs,

- le nettoyage des filtres à huile et de fluide frigorigène,

- les vidanges, nettoyage et recharge d'huile des carters des compresseurs,

- le contrôle des pressions, niveaux d'huile

- la mise en œuvre des produits de traitements des eaux du réseau ainsi que le sel d'adoucissement

- la vérification, l'entretien et les remplacements nécessaires des joints; raccords, indicateurs de niveau, manomètres, thermomètres, thermostats, pressostats, etc...

- le contrôle "de visu" des canalisations générales, leurs fixations, ancrages, branchement et accessoires,

- le contrôle des disconnecteurs,

- la manœuvre systématique de l'ensemble des vannes de sectionnement,

- la réfection de tous les revêtements calorifuge ou non (peinture, protection mécanique, etc...),

- etc...

Particularité de l'entretien dit d'été :

Le Titulaire devra :

- L’entretien complet des chaudières biomasses,

- Le contrôle et la reprise du réfractaire si nécessaire,

- une remise en peinture conventionnelle de l'ensemble des équipements thermiques de la chaufferie,

- la réfection des calorifugeages,

- la réfection de toutes les fuites constatées,

- la manœuvre de l’ensemble des vannes,

- le graissage de tous les presse-étoupes,

- le remplacement des thermomètres et manomètres défectueux

- le nettoyage complet des locaux techniques

et ce, chaque année au cours de la période de grand entretien d'été.

Le TITULAIRE prendra également en charge un entretien annuel par le constructeur des chaudières bois. Un rapport de visite sera remis dans le mois qui suit l’entretien.

Les entretiens d'été devront être réalisés avant le 31 d'août.

Si les prestations énumérées ci-avant n'étaient pas conformes, le Titulaire s'exposerait aux pénalités contractuelles.

Assistance technique à l’optimisation des secondaires :

Le TITULAIRE conseillera l’ACHETEUR pour le réglage et l’optimisation des régulations secondaires.

Il sensibilisera les usagers des bâtiments raccordés aux économies d’énergie.

Certaines prestations pourront être sous-traitées à des Entreprises externes, du fait de leur spécificité et de l'obligation particulière y afférente.

- Le TITULAIRE devra déclarer et faire agréer ses sous-traitants et reste responsable vis à vis de l’ACHETEUR de l'ensemble des prestations, même si sous-traitées, et devra "encadrer" les Entreprises éventuelles lors de leur intervention.

Légionellose

Sans objet

Obligations du TITULAIRE

Il assurera  dans les conditions définies au présent programme fonctionnel notamment :

- La fourniture et la gestion des approvisionnements en biomasse, conformément aux exigences de l’ADEME,

- la conduite de la production de chaleur

- la conduite et la gestion du réseau

- la mise en œuvre des produits de traitement d’eau du réseau et des secondaires

- le dépannage et l'entretien courant des installations de production et distribution,

- la fourniture et la mise en œuvre des produits et consommables nécessaires aux prestations,

- les contrôles réglementaires,

- l'exploitation des installations de supervision/télésurveillance,

- L’entretien des installations électriques des équipements techniques

- Le maintien en état et le renouvellement des équipements

Le marché étant de type Marché Global de Performance avec conception réalisation et exploitation maintenance, le TITULAIRE prend les installations en l’état.

Le TITULAIRE s'engage à laisser les installations en bon état d’entretien à l'issue de la période couverte par le Marché d'exploitation. Ce constat sera effectué en commun avec l’ACHETEUR et le TITULAIRE, deux mois avant l'échéance du Marché. Les éventuelles réserves émises par l’ACHETEUR seront levées avant la fin du marché.

Le TITULAIRE est responsable des installations durant toute la durée du Marché et il lui appartient de mettre à disposition de l’ACHETEUR, le personnel en quantité et qualification adaptées aux installations à exploiter.

À tout moment, l’ACHETEUR se réserve le droit de contrôler les compétences du personnel du TITULAIRE.

Le TITULAIRE prend également en charge l’information et la sensibilisation des usagers des bâtiments raccordés à la diminution des consommations énergétiques.

Obligations de l’ACHETEUR

L’ACHETEUR prend à sa charge la fourniture de l’eau nécessaires au réseau et aux secondaires et l’électricité nécessaires à la production de chaleur.

L’ACHETEUR maintiendra les installations conformes aux clauses législatives et réglementaires en vigueur sur indication du TITULAIRE qui sera tenu de lui signaler en temps utile tout nouveau texte officiel provoquant une modification quelconque des installations. L’ACHETEUR fait son affaire personnelle de l'assurance de tous les risques inhérents à la qualité de propriétaire des bâtiments et installations mis à la disposition du TITULAIRE, notamment les risques d'incendie, foudre, explosion, dégâts des eaux ou causes extérieures à l'installation.

L’ACHETEUR conservera à sa charge l’entretien et le renouvellement des installations non comprises dans le présent Marché et notamment les installations secondaires.

Obligations de fourniture

Chauffage : les températures minimales de distribution et les puissances en sous-stations sont indiquées à l’acte d’engagement.

Eau chaude sanitaire : La fourniture sera assurée en permanence pendant la période de chauffe. En dehors d’arrêts techniques planifiés avec les Services Techniques de l’ACHETEUR, aucune interruption n’est prévue.

PRESTATIONS :

- Le TITULAIRE remplit pour chaque installation un journal de marche conservé dans chaque local technique. Dans chaque journal sont consignées toutes les opérations d'exploitation, de conduite et d'entretien, les incidents éventuels, les rondes effectuées, les valeurs relevées de température, de pression, de comptage, etc... L’ACHETEUR se réserve le droit de consulter ces documents à tout moment.

Le TITULAIRE s'oblige à informer dans les plus courts délais, par tous moyens appropriés, les usagers des bâtiments raccordés et le Responsable du service d'entretien de l’ACHETEUR, des incidents survenus dans la conduite ou sur les installations ainsi que de toutes difficultés d'exploitation rencontrées.

L’ACHETEUR pourra à tout moment procéder à toutes les vérifications et faire contrôler les installations par son personnel ou un organisme habilité, sans que ce contrôle ne dégage en rien la responsabilité du Titulaire.

Le Titulaire indiquera à l’ACHETEUR, le numéro de téléphone où en cas d'urgence, pourra être joint en permanence, de jour et de nuit, un représentant qualifié du Titulaire. Le TITULAIRE s'engage à intervenir dans les délais définis, et ceci 24 heures sur 24.

Dans le cas où la sécurité des personnes et des biens serait en jeu, le TITULAIRE prend les mesures d’urgence qui s’imposent et assure le dépannage. Il en informe immédiatement l’ACHETEUR. Les réparations suivent les interventions d’urgences. Elles sont immédiates si elles conditionnent la remise en marche, différées si le fonctionnement provisoire sans risque est possible. Elles sont soit à la charge du TITULAIRE ou font l’objet d’un devis soumis à l’approbation de l’ACHETEUR.

Le TITULAIRE établit pour chaque incident un compte rendu écrit, comportant l’analyse des causes, les mesures prises éventuellement pour assurer la continuité de service, les opérations de remise en état définitif, les devis éventuels.

Les composants installés seront remplacés par du matériel équivalent. En cas de cessation de fabrication, un modèle similaire sera présenté à l’ACHETEUR. L’éventuelle plus-value sera prise en charge au titre du poste R22.

Le personnel délégué par le TITULAIRE, pour exécuter ces opérations, devra posséder la qualification et les moyens nécessaires pour les mener à bien en utilisant les meilleures techniques et éviter dans la mesure du possible toute perturbation dans l’exploitation des sites raccordés.

Le TITULAIRE bénéficiera d'un délai maximum de 12h à compter de la demande d’intervention pour procéder à la remise en état des installations.

Passé ce délai, le TITULAIRE mettra en place des moyens de production de secours (chaufferie mobile, chauffage d’appoint - compris au titre du poste R22). Les moyens de secours seront mis en place dans un délai de 8 heures.

Suivi d’exploitation

Réunions d’exploitation :

- Suivant un planning établi conjointement, les deux parties se rencontreront trimestriellement afin d’examiner les critères de qualité d’exploitation, de faire le bilan provisoire sur la période écoulée, ainsi que les points à traiter de la nouvelle période à venir.

Une réunion annuelle dont la date sera déterminée entre les deux parties, mais en tout état de cause qui se situera dans les 3 mois qui suivent la fin de l’exercice est prévue. Au cours de cette réunion, les parties feront le bilan de l’année écoulée.

Le rapport comprendra au minimum :

- Le bilan énergétique complet

- Les quantités de combustible consommées

- Le bilan des consommations R1 par sous-station

- Le bilan économique R1-R2 par sous-station et global

- Le calcul des rendements de productions

- le calcul du rendement du réseau

- les appoints d’eau

- les consommations électriques de la chaufferie

- la mixité

- les défauts de fourniture

- Le bilan des interventions curatives

- Le bilan des interventions préventives

- Les problèmes d’exploitation rencontrés

- Les analyses d’eau

- Le bilan des dépenses R23 engagées sur la saison

- Le bilan du poste R23 depuis l’origine du marché

- Le bilan des actions de sensibilisation

- le bilan de la qualité de service et le bilan et les mesures pour améliorer la gestion quotidienne des installations.

- Le planning des interventions préventives de la nouvelle saison

- Les dépenses R23 envisagés pour la future saison

- Le plan d’amélioration des installations

- Les opérations de sensibilisation mises en place

- La liste des actions pour assister l’ACHETEUR pour l’optimisation de ses secondaires

- Le bilan des rejets (eq CO2)

Le bilan sera transmis au minimum 15 jours avant la date de réunion.

Une sauvegarde de l’ensemble des programmes et paramètres de la GTC sera remise à l’ACHETEUR avec le rapport annuel.

L’ACHETEUR pourra exiger des éléments d’information complémentaires. Sur simple demande, le Titulaire transmettra les factures des fournisseurs de matériel et des sous-traitants justifiant le coefficient d’entreprise pour les travaux en régie.

Traçabilité et reporting :

Le TITULAIRE s'engage également à mettre en place la traçabilité suivante :

  - Un accès internet pour le suivi des interventions

  - Un accès internet pour le suivi des consommations énergétiques, des compteurs et des marche/arrêt avec historisation des données

  - les livrets de chaufferie et de sous-station

  - les livrets de sécurité seront complétés à chaque intervention, selon la réglementation en vigueur.

Sur demande de l’ACHETEUR ou de son représentant, les documents et communications seront transmis sous forme dématérialisée, sous un format standard (PDF, Word, Excel…).

Le candidat fournira et mettra en œuvre un outil de supervision autonome permettant à l’ACHETEUR de suivre les indicateurs de performances du marché selon le protocole IPMVP ou équivalent.

Le TITULAIRE exploitera et maintiendra en état l’outil permettant :

- La gestion complète des équipements de production

- La gestion complète des équipements de distribution

- Le relevés des compteurs en sous-station

- Le télécomptage de l’ensemble des points permettant de suivre la performance de l’équipement (énergie, eau,…). Un tableau de bord sera généré automatiquement.

- La télésurveillance des paramètres de fonctionnement permettant une grande réactivité d’intervention en cas de défaut

Le TITULAIRE prend à sa charge les coûts de raccordement et de fonctionnement de ces installations.

Le matériel transmettra les alarmes via un PC de télésurveillance disponible 24h/24, à charge du TITULAIRE.

Accès WEB distant

Un accès WEB distant sera mis à disposition de l’ACHETEUR. Il permettra la visualisation :

- Des alarmes techniques

- Des températures et autres paramètres de fonctionnement

- Du tableau de bord et des index de l’ensemble des compteurs

L’application sera conviviale et intuitive permettant une utilisation facile à tout agent non informaticien grâce à des portails personnalisables : expert énergie, utilisateur bâtiment, exploitant, technicien, affichage dynamique, autre suivant l’évolution des besoins et de l’organisation.

L’application devra être suffisamment ouverte pour se connecter facilement aux systèmes de télé collecte, automates externes et principaux systèmes télégestion/GTB/GTC du marché.

Autonomie du système

En fin de marché, les installations resteront la propriété de l’ACHETEUR et l’ensemble des installations seront fonctionnelles sans modifications ni abonnement. La licence du système devra être sans limitation de durée.

Sauvegarde

Une sauvegarde de l’ensemble des programmes, mots de passe administrateur et paramètres sera remise à l’ACHETEUR 3 mois avant la fin de marché.

Evolution logicielle et matériel

Jusqu’à la fin du marché, le TITULAIRE assurera la mise à jour du logiciel de supervision avec la dernière version éditée. Le TITULAIRE assurera la mise à jour du PC et écran si nécessaire.

Garantie Totale

Généralités

La garantie totale s’applique à l’ensemble des installations, selon les limites définies à l’article 9 du présent programme fonctionnel.

Elle implique pour le TITULAIRE les obligations de résultats ci-après :

- Assurer la sécurité des occupants des sites raccordés

- Assurer le confort des occupants des sites raccordés,

- garantir la permanence de fonctionnement et les performances des installations,

- assurer en permanence l’optimisation énergétique de la production et distribution,

- Assurer et proposer des améliorations continues des installations vis-à-vis de leur performance énergétique et environnementale,

- Garantir en permanence l’évolution par surveillance et contrôle des rendements des matériels et de la fiabilité des régulations des installations.

Le TITULAIRE pourra proposer des travaux d’amélioration pris en charge dans le cadre d’un R22.

Pendant la phase Travaux, le TITULAIRE assure la garantie de fonctionnement des équipements inclus dans le périmètre, le maintien en état et le renouvelle si nécessaire pour assurer la sécurité des installations.

Au titre de la garantie totale, l’ACHETEUR aura à sa charge le bâtiment et gros œuvre.

Le TITULAIRE est en conséquence tenu d’intervenir sur ces matériels, par des réparations, remplacements ou renouvellements immédiats en cas de nécessité ou préventifs, des matériels défaillants ou risquant de l’être, de manière à répondre à tout moment et sans aucune défaillance à l’obligation de continuité du service, au maintien et même à l’aménagement des performances des installations qu’il exploite.

Les travaux d’entretien et de renouvellement nécessaires au maintien des matériels en bon état de fonctionnement, pendant toute la durée d’exécution du marché sont à la charge du TITULAIRE.

En conséquence, celui-ci s’engage à faire seul et intégralement son affaire de la maintenance en parfait état de service des installations techniques, objet du présent marché.

La garantie totale s'applique à la totalité des matériels liés directement ou indirectement au bon fonctionnement des installations sous contrat.

A ce titre le TITULAIRE :

Fournira le personnel et le matériel nécessaires aux travaux d’entretien et de renouvellement quels qu’ils soient et que la clause de détérioration soit accidentelle ou dues à l’usure normale, afin que les matériels techniques objet du présent marché, soient en bon état de fonctionnement et en parfait état de conservation, pendant toute la durée du marché,

Est tenu de procéder à des remplacements ou réparations, ainsi qu’à la mise en route des installations, dans les plus courts délais d’exécution.

Il ne saurait, en particulier se prévaloir d’un retard quelconque, dans la livraison d’un matériel, pour échapper aux pénalités prévues

S’engage à laisser, en fin d’exécution du marché, l’installation qualitativement et quantitativement en état normal d’entretien de fonctionnement, sans qu’aucune grosse réparation soit nécessaire, et ce pendant un an,

Reconnaît que les redevances afférentes à la garantie totale sont suffisantes pour lui permettre d’assurer cette charge.

Un stock de pièces de première urgence sera constitué par le TITULAIRE dans le mois qui suit la prise en charge du marché, pour maintenir la continuité de fourniture

Si à l’occasion des travaux de renouvellement, le TITULAIRE se trouve amené à remplacer dans son ensemble un matériel important, il mettra en œuvre la meilleure technique disponible au titre du poste R22.

Le TITULAIRE est tenu d’adapter ses travaux de renouvellement aux contraintes liées aux éventuels travaux de désamiantage. Les éventuels coûts de mise en place et de fonctionnement d’une production provisoire, nécessaire à la continuité de service, sont compris au titre du poste R22.

Le TITULAIRE conseille également à cette occasion l’ACHETEUR pour toutes les applications concernant les économies d’énergie et/ou les techniques nouvelles.

Les Certificats d'Economie d'Energie générés par les travaux sur les sites seront valorisés par le TITULAIRE. L'utilisation des montants générés par les C2E sera décidée par l’ACHETEUR. Le TITULAIRE s'engage à proposer à l’ACHETEUR, à chaque fois que l'occasion se présente, une valorisation intéressante des C2E.

Restent à la charge de l’ACHETEUR, au titre de la garantie totale les conséquences des cas définis à l’article FORCE MAJEURE et celles résultant d’une cause extérieure à l’installation, ainsi que tous les dommages réputés couverts par l’assurance de l’ACHETEUR.

Le TITULAIRE est réputé connaître parfaitement les ouvrages pris en charge.

En conséquence, dans le cadre de la garantie totale, il renonce à faire état de difficultés provenant de la qualité du matériel ou de l’exécution des travaux.

A cet effet, l’ACHETEUR délègue au TITULAIRE, tout droit de recours qu’il pourrait détenir à l’encontre des installateurs et fournisseurs de matériels.

Dans le cadre d’installation sous garantie de celui qui l’a réalisée, l’ACHETEUR pourra éventuellement déléguer au TITULAIRE, tout droit de recours découlant de cette garantie.

Le TITULAIRE ne peut se prévaloir d’une insuffisance de provision pour respecter ses engagements, à quelque moment et pour quelque cause que ce soit.

A la fin de chaque saison, le TITULAIRE devra mettre à jour les listes de matériel et les transmettre à l’ACHETEUR.

- Titre 7 – Contrôle et vérificatioN

Provenance, qualité, contrôle et prise en charge des matériaux et produits

Conformité aux normes

Dans le cadre de normes françaises non issues de normes européennes, la conformité des produits à ces normes françaises peut être remplacée par la conformité à d'autres normes en vigueur dans d'autres Etats membres de l'Espace économique européen si elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de référence à des marques de qualité française (marque NF ou autre), le titulaire du marché pourra proposer à l’ACHETEUR des produits qui bénéficient de modes de preuves en vigueur dans d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits "E.A." ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à l'EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter à l’ACHETEUR les éléments de preuve qui sont nécessaires à l'appréciation de l'équivalence.

Il n’en demeure pas moins que la norme française ou la marque de qualité française constitue la référence technique qui doit être respectée par les produits, y compris si l’ACHETEUR accepte de faire jouer la clause d'équivalence.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant à faire jouer la clause d'équivalence doit être présentée à l’ACHETEUR avec tous les documents justificatifs, au moins un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.

En particulier, tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause serait invoquée sans respecter le délai précité, est réputé avoir été livré en contradiction avec les clauses du marché et doit donc être immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d’arrêt du chantier.

L’ACHETEUR dispose d’un délai de 30 jours calendaires pour accepter ou refuser le produit proposé.

Vérifications des prestations d’exploitation-maintenance

La vérification du Niveau de Service Contractuel sera réalisée par l’ACHETEUR ou son représentant.

Vérifications de l’atteinte de l’Objectif d’Amélioration de Performance Energétique

L’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique est vérifiable et mesuré en application du Plan de Mesures et de Vérifications validé par les deux parties.

- ANNEXES

- ANNEXE 1 : ETUDE DE FAISABILITE ENR

- ANNEXE 2 : ETUDE DE SOL

- ANNEXE 3 : CONSOMMATIONS ACTUELLES

- ANNEXE 4 : DIAGNOSTICS AMIANTE

- ANNEXE 5 : RELEVES RESEAUX