## garde
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
PROGRAMME CADRE
DIRECTIONS INTERRÉGIONALES ET DIRECTIONS TERRITORIALES DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Fiches d'espace
avril 2010

## sommaire
PJJ : Directions interrégionales et directions territoriales |  | Fiche d'espace
Sommaire
Intitulé du local | N° fiches | Page
Bureau direction | 1 | 2
Bureau secrétariat | 2 | 3
Bureau courant | 3 | 4
Bureau atelier CIR | 4 | 5
Salle de réunion | 5 | 6
Reprographie, fourniture | 10 | 7
Stockage informatique | 11 | 8
Archives | 12 | 9
Salle pauses et repas | 13 | 10
Atelier entretien OP | 14 | 11
Vestiaires atelier OP | 15 | 12
Stockage général | 16 | 13
Local ménage | 17 | 14
Local poubelle | 18 | 15
Sanitaires adaptés PMR | 20 | 16
Sanitaires courants | 21 | 17
Circulations | 30 | 18
Local technique courant faible | 31 | 19
avril 2010 |  | 1

## 2
PJJ : Directions interrégionales et directions territoriales |  |  |  |  | Fiche d'espace
|  |  |  | Bureau direction | 1
Activité, Principe d'aménagement
Il s'agit des bureaux à destination du personnel de direction : directeur, directeur adjoint et directeur technique. Ce sont des bureaux individuels où il doit être possible d'effectuer un travail administratif et recevoir des visiteurs. La décoration doit être soignée, les matériaux robustes et faciles à nettoyer.
Liaisons
Les bureaux de direction doivent être rapprochés les uns et autres
Le bureau du directeur doit être contigu ou très proche du bureau secrétariat
Caractéristiques dimensionnelles |  |  | Performances thermiques
| Hauteur libre mini | 2.4 m |  | Température intérieure | 19°C mini
| Longueur/largeur |  |  | Humidité relative
| Nombre d'accès | 1 ou 2 si accès au secrétariat |  | Ventilation
| Gabarit d'accès |  |  |  | 15m3/h local avec interdiction de fumer
| Surcharge d'exploitation | 250 daN/m2
Traitement second œuvre |  |  | Courants forts - courants faibles
Sols | Type de revêtement | Mince plastique, antistatique |  | PC 10/16 A + T circuit général | 1 PC ménage et 1PC sur poste
| UPEC | U3, P2, E3, C0 |  | PC spécifiques
| Caractéristiques |  |  | PC 10/16 A +T circuit VDI | 2PC sur poste
Murs | Type de revêtement | choix du concepteur |  | VDI | 3 RJ45
| Caractéristiques | Décoratif |  |  | (1 téléphone + 2 info)
facilité de nettoyage
Plafonds | Type revêtements | choix du concepteur |  | Réseau électrique secouru | non
| Caractéristiques | Acoustique décoratif |  | Télédistribution | non
|  |  |  | Sonorisation | non
Menuiseries | Type menuiseries | Au choix du concepteur |  | Distribution de l'heure | non
Intérieures | Particularités |  |  | Contrôle d'accès | non
Anti intrusion |  | Renforcée en RDC |  | Alarme anti intrusion | non
Divers
Ambiances lumineuses
| Eclairage naturel | Obligatoire | Equipements mobiliers compris dans l'opération
| Nature du matériel d'éclairage |  | 2 placards intégrés toute hauteur sur 2 ml
|  | basse luminance | 1 placard vestiaire intégré
| Niveau d'éclairement | 200 lux général
500 lux sur plan de travail
| Protecion solaire | Selon orientation
| Occultation | Non
Performances acoustiques
| caractéristiques | acoustique soignée | Divers
|  | confidentialité / autres locaux | Mobilier et équipements hors marché : - poste de travail largement dimensionné pour y accueillir micro-ordinateur, imprimante et téléphone ainsi que la place pour déployer des documents. - mobilier de rangement - table de réunion et chaises Les équipements, notamment prises de courant et téléphone seront positionnés de manière à permettre un bon aménagement de l'espace.
Fluides et équipements techniques sanitaires
| Eau | non
Equipements
avril 2010 |  |  |  |  | 2

## 3
PJJ : Directions interrégionales et directions territoriales |  |  |  |  | Fiche d'espace
|  |  |  | Bureau secrétariat | 2
Activité, Principe d'aménagement
Il s'agit d'un bureau individuel ou collectif. Il est destiné à recevoir une personne effectuant un travail administratif mais pouvant recevoir des visiteurs pour des renseignements ou pour l'accueil général de la direction. Une paroi partiellement vitrée sur la circulation d'accès permet de surveiller et contrôler les accès. Dans certains cas bien particuliers, ce bureau peut être aménagé avec une banque d'accueil (à traiter au cas par cas).
Liaisons
secrétariat accueil : direct sur le hall d'entrée et proche du directeur
bureau accueillant du public : au plus près de l'entrée dans la direction, accès depuis une circulation principale
Caractéristiques dimensionnelles |  |  | Performances thermiques
| Hauteur libre mini | 2.4 m |  | Température intérieure | 19°C mini
| Longueur/largeur |  |  | Humidité relative
| Nombre d'accès |  |  | Ventilation
| Gabarit d'accès |  |  |  | 15 m3/h par personne
| Surcharge d'exploitation | 250 daN/m2 |  |  | local interdit de fumer
Traitement second œuvre |  |  | Courants forts - courants faibles
Sols | Type de revêtement | Mince plastique, antistatique |  | PC 10/16 A + T circuit général | 1 PC ménage + 1 PC/ poste
| UPEC | U3, P2, E3, C0 |  | PC spécifiques
| Caractéristiques |  |  | PC 10/16 A +T circuit VDI | 2 PC / poste
Murs | Type de revêtement | choix du concepteur |  | VDI | 3 RJ45/poste
| Caractéristiques | cloison en partie vitrée (+stores) |  |  | (1 téléphone + 2 info)
sur hall d'entrée ou circulation
Plafonds | Type revêtements | choix du concepteur |  | Réseau électrique secouru | non
| Caractéristiques | Acoustique décoratif |  | Télédistribution | non
|  |  |  | Sonorisation | non
Menuiseries | Type menuiseries | Au choix du concepteur |  | Distribution de l'heure | non
Intérieures | Particularités |  |  | Contrôle d'accès | non
Anti intrusion |  | renforcée en RDC |  | Alarme anti intrusion | non
Divers
Ambiances lumineuses
| Eclairage naturel | Obligatoire | Equipements mobiliers compris dans l'opération
| Nature du matériel d'éclairage |  | 2 Placards intégrés toute hauteur /personne
|  | basse luminance | 1 placard vestiaire/personne
| Niveau d'éclairement | 200 lux général
500 lux sur poste de travail
| Protecion solaire | Selon orientation
| Occultation | Non
Performances acoustiques
| caractéristiques | acoustique soignée | Divers
|  | confidentialité / autres locaux | Mobilier et équipements hors marché : -poste de travail largement dimensionné pour accueillir micro-ordinateur, imprimante et téléphone ainsi que pour déployer des documents. - banque d'accueil selon les cas Les équipements, notamment prises de courant et VDI seront positionnés de manière à permettre un bon aménagement de l'espace.
Fluides et équipements techniques sanitaires
| Eau | non
Equipements
avril 2010 |  |  |  |  | 3

## 4
PJJ : Directions interrégionales et directions territoriales |  |  |  |  | Fiche d'espace
|  |  |  | Bureau courant | 3
Activité, Principe d'aménagement
Il s'agit d'un bureau accueillant un ou plusieurs agents effectuant principalement un travail administratif.
Liaisons
Selon l'appartenance à un service, à proximité des autres bureaux de ce service
Caractéristiques dimensionnelles |  |  | Performances thermiques
| Hauteur libre mini | 2.4 m |  | Température intérieure | 19°C mini
| Longueur/largeur |  |  | Humidité relative
| Nombre d'accès |  |  | Ventilation
| Gabarit d'accès |  |  |  | 15 m3/h par personne
| Surcharge d'exploitation | 250 daN/m2 |  |  | local interdit de fumer
Traitement second œuvre |  |  | Courants forts - courants faibles
Sols | Type de revêtement | Mince plastique ou assimilé |  | PC 10/16 A + T circuit général | 1 PC ménage + 1PC /poste
| UPEC | U4, P3, E2, C0 |  | PC spécifiques
| Caractéristiques | antistatique |  | PC 10/16 A +T circuit VDI | 2 PC / poste
Murs | Type de revêtement | choix du concepteur |  | VDI | 3 RJ45/poste
| Caractéristiques | Décoratif |  |  | (1 téléphone + 2 info)
facilité de nettoyage
Plafonds | Type revêtements | choix du concepteur |  | Réseau électrique secouru | non
| Caractéristiques | Acoustique décoratif |  | Télédistribution | non
|  |  |  | Sonorisation | non
Menuiseries | Type menuiseries | Au choix du concepteur |  | Distribution de l'heure | non
Intérieures | Particularités |  |  | Contrôle d'accès | non
Anti intrusion |  | Renforcée en RDC |  | Alarme anti intrusion | non
Divers
Ambiances lumineuses
| Eclairage naturel | Obligatoire | Equipements mobiliers compris dans l'opération
| Nature du matériel d'éclairage |  | 2 Placards intégrés toute hauteur /personne
|  | basse luminance | 1 placard vestaire intégré/personne
| Niveau d'éclairement | 200 lux général
500 lux sur plan de travail
| Protecion solaire | Selon orientation
| Occultation | Non
Performances acoustiques
| caractéristiques | acoustique soignée | Divers
Mobilier et équipements hors marché : - un poste de travail pouvant accueillir un ordinateur - des meubles bas de rangement Les équipements, notamment prises de courant et VDI seront positionnés de manière à permettre un bon aménagement de l'espace.
Fluides et équipements techniques sanitaires
| Eau | non
Equipements
avril 2010 |  |  |  |  | 4

## 5
PJJ : Directions interrégionales et directions territoriales |  |  |  |  | Fiche d'espace
|  |  |  | Bureau atelier CIR | 4
Activité, Principe d'aménagement
Cet espace est réservé au personnel du centre informatique régional. Il peut s'agir d'un espace individuel, mais parfois le CIR comprend 2 voire 3 personnes. L'espace est organisé en 2 parties : - 1 zone bureaux occupée par le ou les poste(s) de travail des agents du service (dimensionée en fonction de l'effectif de l'équipe) - 1 zone atelier d'environ 6 m2, équipée d'un établi pour les réparations de matériel informatique
Liaisons
Proximitélocal serveur souhaitable
Caractéristiques dimensionnelles |  |  | Performances thermiques
| Hauteur libre mini | 2.4 m |  | Température intérieure | 19°C mini
| Longueur/largeur |  |  | Humidité relative
| Nombre d'accès |  |  | Ventilation
| Gabarit d'accès |  |  |  | 15 m3/h par personne
| Surcharge d'exploitation | 250 daN/m2 |  |  | interdit de fumer
Traitement second œuvre |  |  | Courants forts - courants faibles
Sols | Type de revêtement | Mince plastique ou assimilé |  | PC 10/16 A + T circuit général | 1 PC ménage + 1PC /poste
| UPEC | U4, P3, E2, C0 |  | PC spécifiques | 2 PC 10/16 A + T sur établi
| Caractéristiques | antistatique |  | PC 10/16 A +T circuit VDI | 2 PC / poste
Murs | Type de revêtement | choix du concepteur |  | VDI | 3 RJ45/poste
| Caractéristiques | Décoratif |  |  | 2 RJ45 sur établi
facilité de nettoyage
Plafonds | Type revêtements | choix du concepteur |  | Réseau électrique secouru | non
| Caractéristiques | Acoustique décoratif |  | Télédistribution | non
|  |  |  | Sonorisation | non
Menuiseries | Type menuiseries | Au choix du concepteur |  | Distribution de l'heure | non
Intérieures | Particularités |  |  | Contrôle d'accès | oui
Anti intrusion |  | Renforcée en RDC |  | Alarme anti intrusion | non
Divers
Ambiances lumineuses
| Eclairage naturel | Obligatoire | Equipements mobiliers compris dans l'opération
| Nature du matériel d'éclairage |  | 1 Placard intégré toute hauteur /personne
|  | basse luminance | 1 placard vestaire intégré/personne
| Niveau d'éclairement | 200 lux général | 1 établi pour réparation matériel informatique
500 lux sur plan de travail
| Protecion solaire | Selon orientation
| Occultation | Non
Performances acoustiques
| caractéristiques | pas de contrainte particulière | Divers
Mobilier et équipements hors marché : chaque poste de travail comprendra : - un poste de travail pouvant accueillir un ordinateur - des meubles bas de rangement - pour l'établi, chaise et étagères Les équipements, notamment prises de courant et VDI seront positionnés de manière à permettre un bon aménagement de l'espace.
Fluides et équipements techniques sanitaires
| Eau | non
Equipements
avril 2010 |  |  |  |  | 5

## 6
5 | PJJ : Directions interrégionales et directions territoriales |  |  |  |  | Fiche d'espace
[5 empty] | Salle de réunion | 5
Activité, Principe d'aménagement
Selon l'effectif du collège de direction une ou plusieurs salles de réunion sont prévues. Quelques soient leur taille et leur capacité, elles seront aménagées de manière à permettre des diffusions audiovisuelles diverses (rétroprojection, diapositives, informatique, films).
Liaisons
0
Si possible : proche sanitaires
| Caractéristiques dimensionnelles |  |  | Performances thermiques
|  | Hauteur libre mini | 2.4 m |  | Température intérieure | 19°C mini
|  | Longueur/largeur |  |  | Humidité relative
|  | Nombre d'accès |  |  | Ventilation
|  | Gabarit d'accès |  |  |  | 18 m3/h par personne
|  | Surcharge d'exploitation | 400 daN/m2
| Traitement second œuvre |  |  | Courants forts - courants faibles
| Sols | Type de revêtement | Mince plastique |  | PC 10/16 A + T circuit général | 4 PC tableau + 2 fond de salle
|  | UPEC | U3, P2, E3, C0 |  | PC spécifiques
|  | Caractéristiques |  |  | PC 10/16 A +T circuit VDI | 3 PC côté tableau
| Murs | Type de revêtement | choix du concepteur |  | VDI | 3 RJ45 côté tableau
|  | Caractéristiques | Décoratif
facilité de nettoyage
| Plafonds | Type revêtements | choix du concepteur |  | Réseau électrique secouru | non
|  | Caractéristiques | Acoustique décoratif |  | Télédistribution | non
[5 empty] | Sonorisation | non
| Menuiseries | Type menuiseries |  |  | Distribution de l'heure | non
| Intérieures | Particularités |  |  | Contrôle d'accès | non
| Anti intrusion |  | renforcée en rdc |  | Alarme anti intrusion | non
Divers
Ambiances lumineuses
|  | Eclairage naturel | Obligatoire | Equipements mobiliers compris dans l'opération
|  | Nature du matériel d'éclairage |  | Tableau blanc tryptique 2 x 1 m
choix du concepteur
|  | Niveau d'éclairement | 300 lux général
500 lux sur tableau
|  | Protecion solaire | Selon orientation
|  | Occultation | occultation totale possible
Performances acoustiques
|  | caractéristiques | acoustique soignée | Divers
|  |  | isolée vis à vis autres locaux | Mobilier et équipements hors marché : - Matériel de projection - Écran de projection - Tables et chaises selon capacité
Fluides et équipements techniques sanitaires
|  | Eau | non
Equipements
| avril 2010 |  |  |  |  | 6

## 7
PJJ : Directions interrégionales et directions territoriales |  |  |  |  | Fiche d'espace
|  |  |  | Reprographie, fourniture | 10
Activité, Principe d'aménagement
Il s'agit d'un espace accueillant la reprographie de proximité. Un photocopieur est mis en libre-service pour le personnel. On peut également y trouver une imprimante centrale pourl'ensemble du service. Un stock tampon de papier est rangé dans ce local ainsi que les fournitures courantes. Ce local peut être aveugle.
Liaisons
0
Proximité à privilégier avec le secrétariat
Caractéristiques dimensionnelles |  |  | Performances thermiques
| Hauteur libre mini | 2.4 m |  | Température intérieure | 16°C mini
| Longueur/largeur |  |  | Humidité relative
| Nombre d'accès |  |  | Ventilation
| Gabarit d'accès |  |  |  | 1 volume / heure
| Surcharge d'exploitation | 400 daN/m2
Traitement second œuvre |  |  | Courants forts - courants faibles
Sols | Type de revêtement | Mince plastique |  | PC 10/16 A + T circuit général | 1 PC
| UPEC | U3P3E2C0 |  | PC spécifiques
| Caractéristiques |  |  | PC 10/16 A +T circuit VDI | 2 x 2 PC
Murs | Type de revêtement | choix du concepteur |  | VDI | 1 RJ45
| Caractéristiques | facilité de nettoyage
facilité de nettoyage
Plafonds | Type revêtements | choix du concepteur |  | Réseau électrique secouru | non
| Caractéristiques | Acoustique |  | Télédistribution | non
|  |  |  | Sonorisation | non
Menuiseries | Type menuiseries | Au choix du concepteur |  | Distribution de l'heure | non
Intérieures | Particularités |  |  | Contrôle d'accès | oui
Anti intrusion |  | renforcée |  | Alarme anti intrusion | ----
Divers
Ambiances lumineuses
| Eclairage naturel | Pièce aveugle | Equipements mobiliers compris dans l'opération
| Nature du matériel d'éclairage | fluorescent
| Niveau d'éclairement | 300 lux général
| Protecion solaire | Sans objet
| Occultation | Sans objet
Performances acoustiques
| caractéristiques | pas de contrainte particulière | Divers
Mobilier et équipements hors marché : - 1 photocopieur (ou photocopieur-imprimante) - 1 imprimante centrale (selon les cas) - meubles de rangement pour fournitures
Fluides et équipements techniques sanitaires
| Eau | non
Equipements
avril 2010 |  |  |  |  | 7

## 8
PJJ : Directions interrégionales et directions territoriales |  |  |  |  | Fiche d'espace
|  |  |  | Stockage informatique | 11
Activité, Principe d'aménagement
Cet espace est réservé au stockage du matériel informatique à réparer ou en attente de remise aux Domaines Il peut être aveugle mais doit être correctement ventilé
Liaisons
0
Caractéristiques dimensionnelles |  |  | Performances thermiques
| Hauteur libre mini | 2.4 m |  | Température intérieure | 16°C mini
| Longueur/largeur |  |  | Humidité relative
| Nombre d'accès |  |  | Ventilation
Gabarit d'accès
| Surcharge d'exploitation | 400 daN/m2 |  |  | 0,5 volume/heure
Traitement second œuvre |  |  | Courants forts - courants faibles
Sols | Type de revêtement | industriel ou équivalent |  | PC 10/16 A + T circuit général | 1
| UPEC | U4P4E3C2 |  | PC spécifiques
| Caractéristiques | antipoussière |  | PC 10/16 A +T circuit VDI
Murs | Type de revêtement | peinture de propreté |  | VDI | selon équipements
| Caractéristiques | Anti-poussière
facilité de nettoyage
Plafonds | Type revêtements | choix du concepteur |  | Réseau électrique secouru | non
| Caractéristiques |  |  | Télédistribution | non
|  |  |  | Sonorisation | non
Menuiseries | Type menuiseries | Au choix du concepteur |  | Distribution de l'heure | non
Intérieures | Particularités |  |  | Contrôle d'accès | oui
Anti intrusion |  | renforcée |  | Alarme anti intrusion | non
|  |  |  | Divers | détection incendie
Ambiances lumineuses
| Eclairage naturel | Pièce aveugle | Equipements mobiliers compris dans l'opération
| Nature du matériel d'éclairage |  | Etagères sur toute la hauteur
choix du concepteur
| Niveau d'éclairement | 200 lux général
| Protecion solaire | Sans objet
| Occultation | Sans objet
Performances acoustiques
| caractéristiques | pas de contrainte particulière | Divers
Fluides et équipements techniques sanitaires
| Eau | non
Equipements
avril 2010 |  |  |  |  | 8

## 9
PJJ : Directions interrégionales et directions territoriales |  |  |  |  | Fiche d'espace
|  |  |  | Archives | 12
Activité, Principe d'aménagement
On distingue les archives vivantes et les archives intermédiaires. Dans les deux cas les locaux présentent les mêmes caractéristiques hormis pour la taille et la situation dans le service. Ces locaux sont exclusivement réservés au stockage des archives dans des boîtes prévues à cet effet. Sans exiger des conditions climatiques identiques à celles recommandées pour des services d'archives, le local doit permettre d'assurer une température et une hygrométrie constantes. Son positionnement au sein du bâtiment sera étudié afin d'assurer cette isolation thermique. Aucune climatisation n'est à envisager. En revanche, il conviendra d'adapter le renouvellement d'air. Les performances "température" et "humidité" de la fiche sont présentées à titre indicatif La surcharge d'exploitation indiquée dans la fiche correspond à l'accueil des archives en stockage fixe et 5 tablettes uniquement.
Liaisons
Proximité secrétariat et autres bureaux pour les archives vivantes
sans contrainte particulière pour les archives intermédiaires (sous-sol souhaitable ou rez-de-chaussée)
Caractéristiques dimensionnelles |  |  | Performances thermiques
| Hauteur libre mini | 2.4 m |  | Température intérieure | 18 °C (± 4°C) constants
| Longueur/largeur |  |  | Humidité relative | 50 % max (variation quot <3%)
| Nombre d'accès |  |  | Ventilation
| Gabarit d'accès | passage d'un chariot |  |  | renouvellement 0,5 vol/ heure
| Surcharge d'exploitation | 600 daN/m2 |  |  | brassage : 3 volumes heure
Traitement second œuvre |  |  | Courants forts - courants faibles
Sols | Type de revêtement | Type industriel |  | PC 10/16 A + T circuit général | 1 ou 2 PC ménage suivant surface
| UPEC | U3P3E3C1 |  | PC spécifiques
| Caractéristiques | antipoussière+lavable |  | PC 10/16 A +T circuit VDI
Murs | Type de revêtement | Peinture antipoussière |  | VDI
Caractéristiques
Plafonds | Type revêtements | choix du concepteur |  | Réseau électrique secouru | non
| Caractéristiques |  |  | Télédistribution | non
|  |  |  | Sonorisation | non
Menuiseries | Type menuiseries | Au choix du concepteur |  | Distribution de l'heure | non
Intérieures | Particularités |  |  | Contrôle d'accès | non
Anti intrusion |  | normale |  | Alarme anti intrusion | non
|  |  |  | Divers | détection incendie
Ambiances lumineuses
| Eclairage naturel | Pièce aveugle | Equipements mobiliers compris dans l'opération
| Nature du matériel d'éclairage | fluorescent | Etagères 5 tablettes dernière tablette H :1,80
Double rayonnage prof : 0,30 x 2
| Niveau d'éclairement | 150 lux géné UV limité au max
| Protecion solaire | Sans objet
| Occultation | Sans objet
Performances acoustiques
| caractéristiques | pas de contrainte particulière | Divers
Canalisation traversant la pièce à proscrire Ce local n'est pas prévu pour installer du stockage en mode mobile dense. La surcharge exigible serait de 1200 daN/m2
Fluides et équipements techniques sanitaires
| Eau | non
Equipements
avril 2010 |  |  |  |  | 9

## 10
PJJ : Directions interrégionales et directions territoriales |  |  |  |  | Fiche d'espace
|  |  |  | Salle pauses et repas | 13
Activité, Principe d'aménagement
Ce local est destiné au personnel. Chacun peut y prendre une boisson pendant la journée. Il sert également pour réchauffer les plats du déjeuner et le prendre dans un endroit agréable. Le local est équipé d'un petit coin cuisine avec évier, réfrigérateur et fours à micro-ondes. Il doit recevoir une table et des chaises selon la capacité de l'espace. On veillera au confort de l'espace et à son ambiance tout en gardant à l'esprit la nécessité d'une grande facilité d'entretien.
Liaisons
Caractéristiques dimensionnelles |  |  | Performances thermiques
| Hauteur libre mini | 2.4 m |  | Température intérieure | 19°C mini
| Longueur/largeur |  |  | Humidité relative
| Nombre d'accès |  |  | Ventilation
| Gabarit d'accès |  |  |  | 30 m3/h par personne
| Surcharge d'exploitation | 250 daN/m2 |  |  | extraction sur coin cuisine
Traitement second œuvre |  |  | Courants forts - courants faibles
Sols | Type de revêtement | Mince, plastique |  | PC 10/16 A + T circuit général | 1PC ménage + 4 sur cuisine
| UPEC | U4, P4, E3, C2 |  | PC spécifiques | si besoin PC pour distributeur
| Caractéristiques | Décoratif + lavable |  | PC 10/16 A +T circuit VDI
Murs | Type de revêtement | choix du concepteur |  | VDI
| Caractéristiques | Faïence coin cuisine
facilité de nettoyage
Plafonds | Type revêtements | choix du concepteur |  | Réseau électrique secouru | non
| Caractéristiques | Acoustique décoratif |  | Télédistribution | non
|  |  |  | Sonorisation | non
Menuiseries | Type menuiseries | Au choix du concepteur |  | Distribution de l'heure | non
Intérieures | Particularités |  |  | Contrôle d'accès | non
Anti intrusion |  | normale |  | Alarme anti intrusion | non
Divers
Ambiances lumineuses
| Eclairage naturel | Obligatoire | Equipements mobiliers compris dans l'opération
| Nature du matériel d'éclairage |  | 1 cuisinette avec évier
|  | choix du concepteur | 1 réfrigérateur
| Niveau d'éclairement | 300 lux | 1 plaque de cuisson
| Protecion solaire | Selon orientation
| Occultation | Non
Performances acoustiques
| caractéristiques | A traiter selon réglementation | Divers
|  | acoustique soignée (convers.) | Mobilier et équipements hors marché : - four à micro-ondes. - table et des chaises comme pour une cafétéria. éventuellement distributeurs de boissons
Fluides et équipements techniques sanitaires
| Eau | EF/EC sur équipements
| Equipements | évier simple bac avec égouttoir
Evacuations sur équipements
éventuellement distributeurs
de boissons
avril 2010 |  |  |  |  | 10

## 11
PJJ : Directions interrégionales et directions territoriales |  |  |  |  | Fiche d'espace
|  |  |  | Atelier entretien OP | 14
Activité, Principe d'aménagement
Cet espace est destiné aux ouvriers professionnels en charge de l'entretien et de la petite maintenance du parc immobilier de la direction. il est équipé d'établis et de machines en fonction de l'effectif de l'équipe d'OP et selon les travaux effectués par l'équipe. Le passage de matériel ou matériaux encombrant doit pouvoir se faire aisément entre les différents postes de travail. Une petite zone de 4 m2 sera isolée par des cloisons vitrée mi-hauteur pour installer un bureau avec ordinateur. L'atelier est un espace bruyant et certains travaux sont salissants. L'espace est largement éclairé naturellement et bien isolé afin d'éviter de gêner les locaux voisins. L'atelier doit être positionné de plain-pied afin de faciliter la manutention des matériels et matériaux.
Liaisons
Contiguité avec le stockage mobilier et matériaux et avec le vestiaire OP
Caractéristiques dimensionnelles |  |  | Performances thermiques
| Hauteur libre mini | mini : 2.8 m |  | Température intérieure | 19°C mini
| Longueur/largeur |  |  | Humidité relative
| Nombre d'accès |  |  | Ventilation
| Gabarit d'accès | 90 x 205 cm |  |  | 18 m3/h par personne
| Surcharge d'exploitation | 400 daN/m2
Traitement second œuvre |  |  | Courants forts - courants faibles
Sols | Type de revêtement | Type industriel |  | PC 10/16 A + T circuit général | 2 PC général + 4 PC sur établis
| UPEC | U4, P3, E2, C0 |  | PC spécifiques | selon machines
| Caractéristiques | antidérapant |  | PC 10/16 A +T circuit VDI | 2 PC sur bureau
Murs | Type de revêtement | carrelage sur évier |  | VDI | 3 RJ45 sur bureau
| Caractéristiques | Robuste jusqu'à 1m hauteur
facilité de nettoyage
Plafonds | Type revêtements | choix du concepteur |  | Réseau électrique secouru | non
| Caractéristiques | Lavable |  | Télédistribution | non
|  |  |  | Sonorisation | non
Menuiseries | Type menuiseries | Au choix du concepteur |  | Distribution de l'heure | non
Intérieures | Particularités |  |  | Contrôle d'accès | non
Anti intrusion |  | Renforcée en RDC |  | Alarme anti intrusion | non
Divers
Ambiances lumineuses
| Eclairage naturel | Obligatoire | Equipements mobiliers compris dans l'opération
| Nature du matériel d'éclairage |  | 1 évier d'office avec paillasse
basse luminance
| Niveau d'éclairement | 300 lux général
500 lux sur plan de travail
| Protecion solaire | Selon orientation
| Occultation | Non
Performances acoustiques
| caractéristiques | local à activité bruyante | Divers
|  | à isoler vis à vis des autres lcx | Mobilier et équipements hors marché : Zone ateliers : - établis - étagères - machines Zone bureau : - un poste de travail pouvant accueillir un ordinateur - un meuble de rangement pour dossiers
Fluides et équipements techniques sanitaires
| Eau | EC et EF sur évier
| Equipements | 1 évier d'office avec paillasse
avril 2010 |  |  |  |  | 11

## 12
PJJ : Directions interrégionales et directions territoriales |  |  |  |  | Fiche d'espace
|  |  |  | Vestiaires atelier OP | 15
Activité, Principe d'aménagement
C'est un espace réservé aux OP pour se changer. Il est équipé d'un lavabo et d'un banc. Il accueille des armoires vestaires dont le nombre dépend de l'effectif de l'équipe.
Liaisons
En liaison direct avec l'atelier OP
Caractéristiques dimensionnelles |  |  | Performances thermiques
| Hauteur libre mini | 2.4 m |  | Température intérieure | 19°C/20°C mini
| Longueur/largeur |  |  | Humidité relative
| Nombre d'accès |  |  | Ventilation
| Gabarit d'accès |  |  |  | 18 m3/h.
| Surcharge d'exploitation | 150 daN/m²
Traitement second œuvre |  |  | Courants forts - courants faibles
Sols | Type de revêtement | Grès ou assimilé |  | PC 10/16 A + T circuit général | 1 PC ménage
| UPEC | U4, P2, E3, C2 |  | PC spécifiques
| Caractéristiques | anti-glissant, R8 ou R9 |  | PC 10/16 A +T circuit VDI
Murs | Type de revêtement | faïence |  | VDI
| Caractéristiques | Carreaux sur toute la hauteur
Plafonds | Type revêtements | choix du concepteur |  | Réseau électrique secouru | non
| Caractéristiques | Etanche |  | Télédistribution | non
|  |  |  | Sonorisation | non
Menuiseries | Type menuiseries |  |  | Distribution de l'heure | non
Intérieures | Particularités | décondamnation depuis ext |  | Contrôle d'accès | non
Anti intrusion |  |  |  | Alarme anti intrusion | non
Divers
Ambiances lumineuses
| Eclairage naturel | Facultatif | Equipements mobiliers compris dans l'opération
| Nature du matériel d'éclairage |  | Miroir sur lavabo
|  | étanche | Sèche-mains électrique
| Niveau d'éclairement | 150 lux | Distributeur de savon sur lavabo
| Protecion solaire | Sans objet
| Occultation | Sans objet
Performances acoustiques
| caractéristiques | A traiter selon réglementation | Divers
Mobilier non compris au titre du marché : - armoires vestiaires - banc - patères.
Fluides et équipements techniques sanitaires
| Eau | EF/EC sur équipements
| Equipements | 1 lavabo encastré
avril 2010 |  |  |  |  | 12

## 13
PJJ : Directions interrégionales et directions territoriales |  |  |  |  | Fiche d'espace
|  |  |  | Stockage général | 16
Activité, Principe d'aménagement
Cet espace est réservé au stockage des matériaux nécessaires à l'équipe d'OP ainsi qu'au matériel, notamment mobilier, à réparer ou en attente d'être remis au domaine. Il doit être accessible directement depuis l'extérieur. Une partie est équipée d'étagères profondes (dernière tablette h = 1,80 m) l'autre est laissée libre pour entreposer à même le sol Il peut être aveugle mais doit être correctement ventilé.
Liaisons
Accès direct extérieur accès direct atelier OP
Caractéristiques dimensionnelles |  |  | Performances thermiques
| Hauteur libre mini | Hauteur libre : 2.4 m |  | Température intérieure | 16°C mini
| Longueur/largeur |  |  | Humidité relative
| Nombre d'accès |  |  | Ventilation
| Gabarit d'accès | 90 x 205cm |  |  | Naturelle
| Surcharge d'exploitation | 400 daN/m2 |  |  | 0,5 volume/heure
Traitement second œuvre |  |  | Courants forts - courants faibles
Sols | Type de revêtement | Industriel ou équivalent |  | PC 10/16 A + T circuit général | 1 PC usage général
| UPEC | U4, P4, E3, C2 |  | PC spécifiques
| Caractéristiques |  |  | PC 10/16 A +T circuit VDI
Murs | Type de revêtement | peinture de propreté |  | VDI
Caractéristiques
Plafonds | Type revêtements | choix du concepteur |  | Réseau électrique secouru | non
| Caractéristiques |  |  | Télédistribution | non
|  |  |  | Sonorisation | non
Menuiseries | Type menuiseries | Au choix du concepteur |  | Distribution de l'heure | non
Intérieures | Particularités |  |  | Contrôle d'accès | non
Anti intrusion |  | renforcée |  | Alarme anti intrusion | non
|  |  |  | Divers | détection incendie
Ambiances lumineuses
| Eclairage naturel | Pièce aveugle | Equipements mobiliers compris dans l'opération
| Nature du matériel d'éclairage |  | Etagères sur toute la hauteur sur une partie de la surface
choix du concepteur
| Niveau d'éclairement | 200 lux
| Protecion solaire | Sans objet
| Occultation | Sans objet
Performances acoustiques
| caractéristiques | pas de contrainte particulière | Divers
Fluides et équipements techniques sanitaires
| Eau | non
Equipements
avril 2010 |  |  |  |  | 13

## 14
PJJ : Directions interrégionales et directions territoriales |  |  |  |  | Fiche d'espace
|  |  |  | Local ménage | 17
Activité, Principe d'aménagement
Il s'agit de petits espaces limités à un point d'eau et à des tablettes de stockage pour les produits d'entretien à raison d'un par étage et par bâtiment.
Liaisons
Ouvert sur circulations
Proximité bloc sanitaires
Caractéristiques dimensionnelles |  |  | Performances thermiques
| Hauteur libre mini | 2.4 m |  | Température intérieure | 16°C mini
| Longueur/largeur |  |  | Humidité relative
| Nombre d'accès |  |  | Ventilation
| Gabarit d'accès |  |  |  | Naturelle
| Surcharge d'exploitation | 150 daN/m2 |  |  | 0,5 vol/heure
Traitement second œuvre |  |  | Courants forts - courants faibles
Sols | Type de revêtement | Grès ou assimilé |  | PC 10/16 A + T circuit général
| UPEC | U4, P2, E3, C2 |  | PC spécifiques
| Caractéristiques |  |  | PC 10/16 A +T circuit VDI
Murs | Type de revêtement | enduit ciment peint |  | VDI
| Caractéristiques | faïence au dessus du vidoir
Plafonds | Type revêtements | choix du concepteur |  | Réseau électrique secouru | non
| Caractéristiques | hydrofuge |  | Télédistribution | non
|  |  |  | Sonorisation | non
Menuiseries | Type menuiseries | Au choix du concepteur |  | Distribution de l'heure | non
Intérieures | Particularités |  |  | Contrôle d'accès | non
Anti intrusion |  | Local fermant à clef |  | Alarme anti intrusion | non
Divers
Ambiances lumineuses
| Eclairage naturel | Pièce aveugle | Equipements mobiliers compris dans l'opération
| Nature du matériel d'éclairage | choix du concepteur | 1 porte-serviettes scellé
tablettes
Niveau d'éclairement
150 lux
| Protecion solaire | Sans objet
| Occultation | Sans objet
Performances acoustiques
| caractéristiques |  | Divers
Fluides et équipements techniques sanitaires
| Eau | EF / EC sur vidoir
| Equipements | 1 vidoir
avril 2010 |  |  |  |  | 14

## 15
PJJ : Directions interrégionales et directions territoriales |  |  |  |  | Fiche d'espace
|  |  |  | Local poubelle | 18
Activité, Principe d'aménagement
Il s'agit du local réservé aux conteneurs de déchets en attente d'être mis sur la voie pour enlèvement. Si le local est attenant à la cuisine, il doit être rafraichi à 12 C,
Liaisons
Facile d'accès depuis l'intérieur du bâtiment
Ouvert sur l'extérieur pour permettre le transfert du conteneur sur la voie publique ou sur circulation directe vers l'extérieur.
Caractéristiques dimensionnelles |  |  | Performances thermiques
| Hauteur libre mini | 2.4 m |  | Température intérieure | hors gel rafraichi 12°C si attenant à la cuisine
| Longueur/largeur |  |  | Humidité relative
| Nombre d'accès |  |  | Ventilation
| Gabarit d'accès |  |  |  | Naturelle
| Surcharge d'exploitation | 400 daN/m2
Traitement second œuvre |  |  | Courants forts - courants faibles
Sols | Type de revêtement | Béton lisse peint |  | PC 10/16 A + T circuit général | 1 PC usage général
| UPEC | U4, P3, E3, C1 |  | PC spécifiques
| Caractéristiques | lavable à grande eau |  | PC 10/16 A +T circuit VDI
Murs | Type de revêtement | étanche sur 1,80 m |  | VDI
| Caractéristiques | facilité de nettoyage
Plafonds | Type revêtements | brut |  | Réseau électrique secouru | non
| Caractéristiques | hydrofuge |  | Télédistribution | non
|  |  |  | Sonorisation | non
Menuiseries | Type menuiseries | porte permettant une ventil. |  | Distribution de l'heure | non
Intérieures | Particularités | haute et basse suffisante |  | Contrôle d'accès | non
Anti intrusion |  | Local fermant à clef |  | Alarme anti intrusion | non
Divers
Ambiances lumineuses
| Eclairage naturel | Pièce aveugle | Equipements mobiliers compris dans l'opération
| Nature du matériel d'éclairage | choix du concepteur
Niveau d'éclairement
150 lux
| Protecion solaire | Sans objet
| Occultation | Sans objet
Performances acoustiques
| caractéristiques |  | Divers
non compris au marché : 1 tuyau d'arrosage
Fluides et équipements techniques sanitaires
| Eau | EF
| Equipements | siphon de sol
avril 2010 |  |  |  |  | 15

## 16
PJJ : Directions interrégionales et directions territoriales |  |  |  |  | Fiche d'espace
|  |  |  | Sanitaires adaptés PMR | 20
Activité, Principe d'aménagement
Il s'agit d'un cabinet d'aisances à destination des personnes à mobilité réduite (PMR) . Il est équipé d'une cuvette à l'anglaise(hauteur 0,47 m / sol) et d'un lavabo (hauteur 0,85 m / sol). L'installation doit permettre de laisser un espace de l : 0,80 m x L : 1,30 m à côté de la cuvette pour permettre un transfert latéral. On prévoira les équipements spécifiques à l'accueil d'une PMR (barre d'appui et poignée). Il convient de prévoir un sanitaire homme et un sanitaire femme. L'accès au cabinet d'aisances ne doit pas donner directement dans un local occupé (sas intermédiaire obligatoire). Le local sera conçu pour être également utilisé par les personnes valides.
Liaisons
Position centrale dans la direction
Proximité salle de réunion souhaitable
Caractéristiques dimensionnelles |  |  | Performances thermiques
| Hauteur libre mini | 2.4 m |  | Température intérieure | 16°C mini
| Longueur/largeur | 1,5 m x 1,5 m |  | Humidité relative
| Nombre d'accès |  |  | Ventilation
| Gabarit d'accès | 0,80 m (passage fauteuil) |  |  | 30 m3/h. + 15 m3/h. par
| Surcharge d'exploitation | 150 daN/m2 |  |  | équipement dans le local
Traitement second œuvre |  |  | Courants forts - courants faibles
Sols | Type de revêtement | Carrelage grès cérame |  | PC 10/16 A + T circuit général | 1 PC pour ménage dans sas
| UPEC | U4, P2, E3, C2 |  | PC spécifiques
| Caractéristiques | Antiglissant R8 ou R9 |  | PC 10/16 A +T circuit VDI
Murs | Type de revêtement | Carreaux grès émaillé |  | VDI
| Caractéristiques | Carreaux sur toute la hauteur
Plafonds | Type revêtements | choix du concepteur |  | Réseau électrique secouru | non
| Caractéristiques | hydrofuge |  | Télédistribution | non
|  |  |  | Sonorisation | non
Menuiseries | Type menuiseries | Au choix du concepteur |  | Distribution de l'heure | non
Intérieures | Particularités | décondamnation depuis l'ext. |  | Contrôle d'accès | non
Anti intrusion |  |  |  | Alarme anti intrusion | non
Divers
Ambiances lumineuses
| Eclairage naturel | Facultatif | Equipements mobiliers compris dans l'opération
| Nature du matériel d'éclairage |  | Sèche-mains électrique
|  | étanche | Distributeur de savon
| Niveau d'éclairement | 200 lux général | Dérouleur papier toilette
Miroir sur lavabo pour personne en fauteuil et personne debout
| Protecion solaire | Sans objet | Barre de soutien et poignée
| Occultation | Sans objet
Performances acoustiques
| caractéristiques | A traiter selon réglementation | Divers
Non compris au marché : - poubelle - balayette
Fluides et équipements techniques sanitaires
| Eau | EF/EC et EF sur équipements
| Equipements | 1 cuvette PMR
1 lavabo PMR dans le sas
avril 2010 |  |  |  |  | 16

## 17
PJJ : Directions interrégionales et directions territoriales |  |  |  |  | Fiche d'espace
|  |  |  | Sanitaires courants | 21
Activité, Principe d'aménagement
Ces sanitaires sont destinés au personnel ainsi qu'aux visiteurs. Il convient de prévoir un bloc sanitaires femmes et un bloc sanitaires hommes. Le nombre d'équipements dans chaque bloc dépend des effectifs de la structure, cependant, chacun comprendra au moins un cabinet d'aisance adaptable PMR (voir fiche 20). Les différents équipements sont tous regroupés pour former un bloc desservi par un sas dans lequel est installé un lavabo.
Liaisons
Position centrale dans la direction
proximité salle de réunion
Caractéristiques dimensionnelles |  |  | Performances thermiques
| Hauteur libre mini | 2.4 m |  | Température intérieure | 16°C mini
| Longueur/largeur |  |  | Humidité relative
| Nombre d'accès |  |  | Ventilation
| Gabarit d'accès |  |  |  | 30 m3/h. + 15 m3/h. par
| Surcharge d'exploitation | 150 daN/m2 |  |  | équipement dans le local
Traitement second œuvre |  |  | Courants forts - courants faibles
Sols | Type de revêtement | Carrelage grès cérame |  | PC 10/16 A + T circuit général | 1 PC / bloc dans le sas
| UPEC | U4, P2, E3, C2 |  | PC spécifiques
| Caractéristiques | Antiglissant R8 ou R9 |  | PC 10/16 A +T circuit VDI
Murs | Type de revêtement | Carreaux grès émaillé |  | VDI
| Caractéristiques | Carreaux sur toute la hauteur
Plafonds | Type revêtements | choix du concepteur |  | Réseau électrique secouru | non
| Caractéristiques | hydrofuge |  | Télédistribution | non
|  |  |  | Sonorisation | non
Menuiseries | Type menuiseries | Au choix du concepteur |  | Distribution de l'heure | non
Intérieures | Particularités | décondamnation depuis l'ext. |  | Contrôle d'accès | non
Anti intrusion |  |  |  | Alarme anti intrusion | non
Divers
Ambiances lumineuses
| Eclairage naturel | Facultatif | Equipements mobiliers compris dans l'opération
| Nature du matériel d'éclairage |  | Sèche-mains électrique sur lavabo
|  | étanche | Distributeur de savon sur lavabo
| Niveau d'éclairement | 200 lux général | Dérouleur papier toilette
Miroir sur lavabo
| Protecion solaire | Sans objet
| Occultation | Sans objet
Performances acoustiques
| caractéristiques | A traiter selon réglementation | Divers
Le nombre et le type d'équipements sont fonction des besoins, se reporter au programme fonctionnel.
Fluides et équipements techniques sanitaires
| Eau | EF/EC et EF sur équipements
Equipements
cuvette anglaise
urinoir / bloc H
avril 2010 |  |  |  |  | 17

## 18
PJJ : Directions interrégionales et directions territoriales |  |  |  |  | Fiche d'espace
|  |  |  | Circulations | 30
Activité, Principe d'aménagement
Concerne les surfaces de hall, couloirs, coursives, escaliers, ascenseurs et rampes nécessaires à la distribution et l'évacuation du bâtiment. Il intègre également les circulations techniques horizontales comme verticales. On évitera toute différence de niveau dans les circulations afin de répondre au plus près la réglementation sécurité des personnes et accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Liaisons
Caractéristiques dimensionnelles |  |  | Performances thermiques
| Hauteur libre mini | 2.4 m |  | Température intérieure | 19°C mini
| Longueur/largeur |  |  | Humidité relative
| Nombre d'accès |  |  | Ventilation
| Gabarit d'accès |  |  |  | Naturelle
| Surcharge d'exploitation | 400 daN/m2
Traitement second œuvre |  |  | Courants forts - courants faibles
Sols | Type de revêtement | Sol mince résistant |  | PC 10/16 A + T circuit général | 1 PC tous le 10 ml
| UPEC | U3P3E1C0 |  | PC spécifiques
| Caractéristiques |  |  | PC 10/16 A +T circuit VDI
Murs | Type de revêtement | peinture standard |  | VDI
| Caractéristiques | facilité de nettoyage
Plafonds | Type revêtements | choix du concepteur |  | Réseau électrique secouru | non
| Caractéristiques | Acoustique |  | Télédistribution | non
|  |  |  | Sonorisation | non
Menuiseries | Type menuiseries | Au choix du concepteur |  | Distribution de l'heure | non
Intérieures | Particularités |  |  | Contrôle d'accès | oui sur entrée principale
Anti intrusion |  |  |  | Alarme anti intrusion | non
Divers
Ambiances lumineuses
| Eclairage naturel | Souhaitable | Equipements mobiliers compris dans l'opération
| Nature du matériel d'éclairage | choix du concepteur | signalisation suivant besoin
| Niveau d'éclairement | 200 lux
| Protecion solaire | Sans objet
| Occultation | Sans objet
Performances acoustiques
| caractéristiques | 44 dB sur autres locaux | Divers
Fluides et équipements techniques sanitaires
| Eau | non
Equipements
avril 2010 |  |  |  |  | 18

## 19
PJJ : Directions interrégionales et directions territoriales |  |  |  |  | Fiche d'espace
|  |  |  | Local technique courant faible | 31
Activité, Principe d'aménagement
Ce local est prévu pour recevoir le ou les serveurs de la direction (informatiques, téléphone, banques de données ...) Outre l'ensemble du matériel courant faible, il accueille un poste de travail pour le technicien responsable des équipements. Il est particulièrement protégé contre les variations climatiques, les risques d'incendie et d'intrusion. Il est aveugle.
Liaisons
contigu ou proximité avec bureau CIR, position centrale par rapport aux bureaux (longueur de câble optimisée)
Caractéristiques dimensionnelles |  |  | Performances thermiques
| Hauteur libre mini | 2.4 m |  | Température intérieure | entre 10 et 20°C
| Longueur/largeur | Selon dispositions architecturales |  | Humidité relative | entre 45% et 70%
| Nombre d'accès |  |  | Ventilation
| Gabarit d'accès |  |  |  | ventilation renforcée
| Surcharge d'exploitation | 400 daN/m2 |  |  | rafraîssement localisé
Traitement second œuvre |  |  | Courants forts - courants faibles
Sols | Type de revêtement | Plancher technique (20-25 cm) |  | PC 10/16 A + T circuit général | selon équipements
| UPEC | U3P3E2C1 |  | PC spécifiques
| Caractéristiques | antipoussière |  | PC 10/16 A +T circuit VDI
Murs | Type de revêtement | choix du concepteur |  | VDI | selon équipements
| Caractéristiques | Anti-poussière
facilité de nettoyage
Plafonds | Type revêtements |  |  | Réseau électrique secouru | non
| Caractéristiques |  |  | Télédistribution | non
|  |  |  | Sonorisation | non
Menuiseries | Type menuiseries |  |  | Distribution de l'heure | non
Intérieures | Particularités |  |  | Contrôle d'accès | oui
Anti intrusion |  | renforcée |  | Alarme anti intrusion | Boitiers Alarme protégés
|  |  |  | Divers | système d'arrêt d'urgence électricité
Ambiances lumineuses
| Eclairage naturel | Pièce aveugle | Equipements mobiliers compris dans l'opération
Nature du matériel d'éclairage
basse luminance
| Niveau d'éclairement | 300 lux général
500 lux sur poste de travail
| Protecion solaire | Sans objet
| Occultation | Sans objet
Performances acoustiques
| caractéristiques | Local bruyant | Divers
|  | à isoler des locaux voisins | L'ensemble des équipements informatiques téléphone et vidéo (répartiteur général) seront localisés dans ce local, mais ces équipements ne sont pas compris au titre du marché. Dans certains cas, ils pourront être protégés par un onduleur installé localement.
Fluides et équipements techniques sanitaires
| Eau | non
Equipements
avril 2010 |  |  |  |  | 19