## Eméteurs ABC
Ref sur plan | Marque | Plaque signalétique | Zone | État / Vétusté | Télécommande | Info complémentaires |  | Débit | Dimension batterie | VC | Telecom | Rad
Bâtiment A
|  |  | Sur plan |  |  | Sur plan | Raccordement
Sous sol
Radiateur N°1 |  |  | Couloir Avant centrale AMPHI |  | Robinet Simple |  | Haut |  |  | 0 | 0 | 1
Radiateur N°2 |  |  | Archive 1 |  | Robinet Simple |  | Haut |  |  | 0 | 0 | 1
Radiateur N°3 |  |  | Archive 2 |  | Robinet Simple |  | Haut |  |  | 0 | 0 | 1
Radiateur N°4 |  |  | Pièce 1 |  | Robinet Simple |  | Haut |  |  | 0 | 0 | 1
Radiateur N°5 |  |  | Couloir Escalier |  | Robinet Simple |  | Haut |  |  | 0 | 0 | 0 | A suppr
Radiateur N°6 |  |  | Couloir Vers Ascenseur |  | Robinet Simple |  | Haut |  |  | 0 | 0 | 1
Radiateur N°7 |  |  | Couloir Vers Ascenseur |  | Robinet Simple |  | Haut |  |  | 0 | 0 | 0 | A suppr
Radiateur N°8 |  |  | Couloir Vers Ascenseur |  | Robinet Simple |  | Haut |  |  | 0 | 0 | 1
Rez-de-chaussez
VC RDC N°1 | Wesper | MP 450 | Bureau 1 | 1993 | Thermostat mural DSP 020 | Ventilo 50W ref 30 315 | Bas | 252 l/h | 0,55 × 0,45 | 1 | 1 | 0
VC RDC N°2 | Wesper | MP 450 | Bureau 2 | 1993 | Thermostat mural DSP 020 |  | Bas | 252 l/h | 0,55 × 0,45 | 1 | 1 | 0
VC RDC N°3 | Wesper | MP 450 | Bureau 3 | 1993 | Thermostat mural DSP 020 |  | Bas | 252 l/h | 0,55 × 0,45 | 1 | 1 | 0
VC RDC N°4 | Wesper | MP 450 | Bureau 4 | 1993 | Thermostat mural DSP 020 |  | Bas | 252 l/h | 0,55 × 0,45 | 1 | 1 | 0
VC RDC N°5 | Wesper | MP 450 | Bureau 5 | 1993 | Thermostat mural DSP 020 |  | Bas | 252 l/h | 0,55 × 0,45 | 1 | 1 | 0
VC RDC N°6 | Wesper | MP 450 | Salle fumeur | 1993 | Thermostat mural DSP 020 |  | Bas | 382 l/h | 0,55 × 0,45 | 1 | 1 | 0
VC RDC N°7 | Wesper | MP 600 | Bureau 6 | 1993 | Thermostat mural DSP 020 | Ventilo 50W | Bas | 542 l/h |  | 1 | 1 | 0
VC RDC N°8 | Wesper | MP 300 | Bureau 7 | 1933 | Thermostat mural DSP 020 | Ventilo 50 W | Bas | 200 l/h |  | 1 | 1 | 0
VC RDC N°9 | Wesper | WE 45 315 | Bureau 8 | 1933 | Thermostat mural DSP 020 | MP 450 | Bas | 289 l/h | 0,55 × 0,46 | 1 | 1 | 0
VC RDC N°10 | Wesper | A récupérer | Hall (SAS) | Récent (2012) | Murale (DLS-020) | Ancien MP 450 | Bas | 289 l/h | 0,55 × 0,45 | 0 | 1 | 0 | VC à conserver
VC RDC N°11 | Wesper | WE 45 315 | Hall principal | 1993 | Murale Mc Quay DSP 020 R1TSEC094 | Proche B8 / MP 450 | Bas | 4 x 289 l | 0,55 × 0,45 | 1 | 1 | 0
VC RDC N°12 |  | WE 45 315 | Hall principal | 1993 |  | Proche Archives RDC / MP 450 | Bas |  | 0,55 × 0,45 | 1 |  | 0
VC RDC N°13 |  | WE 45 315 | Hall principal | 1993 |  | Proche Amphi A WC / MP 450 | Bas |  | 0,55 × 0,45 | 1 |  | 0
VC RDC N°14 |  | RF 1700 | Hall principal | 1993 |  | Dans placard, Hz, non carrossé | Haut | 1390 l/h | 1,6 × 0,2 | 1 |  | 0
VC RDC N°15 |  |  | Hall principal | 1993 |  | Déport Ancienne salle 1/ MP 600 | Bas | 289l/h | 0,9 ×0,45 | 1 |  | 0
VC RDC N°16 |  | WE 45 315 | Hall principal | 1993 |  | Proche Banque / MP 450 | Bas |  | 0,55 × 0,45 | 1 |  | 0
VC RDC N°17 | Wesper | FC 83M-2010/18 | Bureau Nomade | 2010 | Murale Wesper RC278V3 RCL-C08 | Ancien MP 450 | Bas | 289 l/h |  | 0 | 1 | 0 | VC à conserver
VC RDC N°18 | Wesper | WE 45 090 | Salle Réuinion 3 | 1998 | Murale Wesper RC278V3 RCL-C08 | Ancien MP 450 | Bas | 289 l/h | 0,4*0,2 | 1 | 1 | 0
VC RDC N°19 | Wesper | WE 45 090 | Bureau Tarn E 1 | 1998 | Murale Wesper RC278V3 RCL-C08 | Ancien MP 450 | Bas | 289 l/h |  | 1 | 1 | 0
VC RDC N°20 | Wesper | WE 45 090 | Bureau Tarn E 2 | 1998 | Murale Wesper RC278V3 RCL-C08 | Ajout | Bas | Ajout piquage par sous sol au niveau du réfectoire |  | 1 | 1 | 0
VC RDC N°21 | Wesper | WE 45 090 | Bureau Tarn E 3 | 1998 | Murale Wesper RC278V3 RCL-C08 | Ancien MP 600 | Bas | 360 l/h |  | 1 | 1 | 0
Cassette 22 | Aermec | FCL72VL Vers.2 | Salles de réunion 1 | 2009 | Murale siemens RAB 11 |  | Côtés |  |  | 0 | 1 | 0 | VC à conserver
Cassette 23 | Aermec | FCL72VL Vers.2 | Salles de réunion 1 | 2009 |  |  | Côtés | Extension par remontée bureau président 1er étage |  | 0 |  | 0 | VC à conserver
Cassette 24 | Aermec | FCL72VL Vers.2 | Salles de réunion 2 | 2009 | Murale siemens RAB 11 |  | Côtés |  |  | 0 | 1 | 0 | VC à conserver
Cassette 25 | Aermec | FCL72VL Vers.2 | Salles de réunion 2 | 2009 |  |  | Côtés | Extension par remontée bureau président 1er étage |  | 0 |  | 0 | VC à conserver
Cassette 26 | Wesper | ACE K18 | Salles de réunion 4 | 2009 | Murale siemens RAB 11 | 6,7 kW ch / 5,4 kW frd | Côtés | Extension par remontée bureau président 1er étage | 93 W elec | 0 | 1 | 0 | VC à conserver
Clim Archive |  | CF Equipements CVC | Archives |  |  | Branchement Elec R+1
1er étage
VC R+1 N°1 | Wesper |  | Bureau 1 | 1993 | Murale | RF 450 | Bas (faux plafond RDC) |  | 0,5 × 0,7 | 1 | 1 | 0
VC R+1 N°2 | Wesper |  | Bureau 2 | 1993 | Murale | RF 450 | Bas (faux plafond RDC) | 318 l/h | 0,5 × 0,7 | 1 | 1 | 0
VC R+1 N°3 | Wesper |  | Bureau 3 | 1993 | Murale | RF 450 | Bas (faux plafond RDC) | 318 l/h | 0,5 × 0,7 | 1 | 1 | 0
VC R+1 N°4 | Wesper |  | Bureau 4 | 1993 | Murale | RF 450 | Bas (faux plafond RDC) | 318 l/h | 0,5 × 0,7 | 1 | 1 | 0
VC R+1 N°5 | Wesper |  | Bureau 5 | 1993 | Murale | RF 600 | Bas (faux plafond RDC) | 430l/h |  | 1 | 1 | 0
VC R+1 N°6 | Wesper | Encastré / Prévoir Cloison | Bureau président | 1993 | Murale | RF 600 | Bas (faux plafond RDC) | 560 l/h |  | 1 | 1 | 0
VC R+1 N°7 | Wesper |  | Bureau président | [6 empty] | 0 |  | 0 | Déjà Suppr
VC R+1 N°8 | Wesper | Encastré / Prévoir Cloison | Bureau président | 1993 |  | RF 600 | Bas (faux plafond RDC) | 491 l/h |  | 1 |  | 0
VC R+1 N°9 | Wesper |  | Bureau 9 | 1993 | Murale | RF 300 | Bas (faux plafond RDC) | 255 l/h | 0,5 × 0,7 | 1 | 1 | 0
VC R+1 N°10 | Wesper |  | Bureau 8 | 1993 | Murale | RF 450 | Bas (faux plafond RDC) | 352 l/h | 0,5 × 0,7 | 1 | 1 | 0
VC R+1 N°11 | Wesper |  | Bureau 7 | 1993 | Murale | RF 300 | Bas (faux plafond RDC) | 255 l/h | 0,5 × 0,7 | 1 | 1 | 0
VC R+1 N°12 | Wesper |  | Bureau 6 | 1993 | Murale | RF 300 | Bas (faux plafond RDC) | 255 l/h | 0,5 × 0,7 | 1 | 1 | 0
Radiateur R+1 N°1 |  |  | Lavabo WC |  | Robinet Simple |  |  |  | 0,5 × 0,8 | 0 | 0 | 1
Radiateur R+1 N°2 |  |  | WC |  | Robinet Simple |  |  |  | 0,3 x 0,8 | 0 | 0 | 0 | A suppr
Radiateur R+1 N°3 |  |  | Local photocopieur |  | Robinet Simple |  | Haut |  | 0,5 × 0,8 | 0 | 0 | 1
2nd étage
VC R+2 N°1 | Wesper |  | Bureau 1 | 1993 | Murale | RF 450 | Bas | 301 l/h | 0,5 × 0,7 | 1 | 1 | 0
VC R+2 N°2 | Wesper |  | Bureau 1 | 1993 | Murale | RF 450 | Bas | 301 l/h | 0,5 × 0,7 | 1 |  | 0
VC R+2 N°3 | Wesper |  | Bureau 2 | 1993 | Murale | RF 450 | Bas | 293 l/h | 0,5 × 0,7 | 1 | 1 | 0
VC R+2 N°4 | Wesper |  | Bureau 3 | 1993 | Murale | RF 450 | Bas | 293 l/h | 0,5 × 0,7 | 1 | 1 | 0
VC R+2 N°5 | Wesper |  | Bureau 4 | 1993 | Murale | RF 450 | Bas | 293 l/h | 0,5 × 0,7 | 1 | 1 | 0
VC R+2 N°6 | Wesper |  | Bureau 5 | 1993 | Murale | RF 450 | Bas | 293 l/h | 0,5 × 0,7 | 1 | 1 | 0
VC R+2 N°7 | Wesper |  | Bureau 6 | 1993 | Murale | RF 450 | Bas | 293 l/h | 0,5 × 0,7 | 1 | 1 | 0
VC R+2 N°8 | Wesper |  | Bureau 7 | 1993 | Murale | RF 300 | Bas | 241 l/h |  | 1 | 1 | 0
VC R+2 N°9 | Wesper |  | Salle du conseil | 1993 | Murale | RF 600 | Bas | 491 l/h |  | 1 | 1 | 0
VC R+2 N°10 | Wesper |  | Salle 4 | 1993 | Murale | RF 800 | Bas | 742 l/h |  | 1 | 1 | 0
VC R+2 N°11 | Wesper |  | Salle 3 | 1993 | Murale | DN 14 RF 450 | Bas | 314 l/h | 0,5 × 0,7 | 1 | 1 | 0
VC R+2 N°12 | Wesper |  | Salle 2 | 1993 | Murale | DN 20 RF 450 | Bas | 314 l/h | 0,5 × 0,7 | 1 | 1 | 0
VC R+2 N°13 | Wesper |  | Salle 1 | 1993 | Murale | DN 26 RF 450 | Bas | 314 l/h | 0,5 × 0,7 | 1 | 1 | 0
Radiateur R+2 N°1 |  |  | WC |  | Robinet simple |  | Haut |  |  | 0 | 0 | 1
Radiateur R+2 N°2 |  |  | Photocopieur |  | Robinet simple |  | Haut |  |  | 0 | 0 | 1
3ème étage
VC R+3 N°1 | Wesper |  | Salle 8 | 1993 | Murale Wesper RC278V3 RCL-C08 | RF 600 | Plinthe | 525 l/h |  | 1 | 1 | 0
VC R+3 N°2 | Wesper |  |  | 1993 |  | RF 600 | Plinthe | 525 l/h |  | 1 |  | 0
VC R+3 N°3 | Wesper |  | Salle 304 (ancienne salle 7) | 1993 | Murale Wesper RC278V3 RCL-C08 | RF450 | Plinthe | 330 l/h | 0,5 × 0,7 | 1 | 1 | 0
VC R+3 N°4 | Wesper |  | Salle 305 bis ( ancinne salle 6) | 1993 | Murale Wesper RC278V3 RCL-C08 | RF 450 | Plinthe | 330 l/h | 0,5 × 0,7 | 1 | 1 | 0
VC R+3 N°5 | Wesper |  | Salle 305 ( ancienne salle 6) | 1993 | Murale Wesper RC278V3 RCL-C08 | RF 450 | Plinthe | 330 l/h | 0,5 × 0,7 | 1 | 1 | 0
VC R+3 N°6 | Wesper |  | Bureau 1 | 1993 | Murale Wesper RC278V3 RCL-C08 | RF 450 | Plinthe | 380 l/h | 0,5 × 0,7 | 1 |  | 0
VC R+3 N°7 | Wesper |  | Bureau 2 | 1993 | Locale sur "VC" | RF 450 | Plinthe | 405 l/h | 0,5 × 0,7 | 1 | 1 | 0
VC R+3 N°8 | Wesper |  | Bureau 3 | 1993 | Locale sur "VC" | RF 450 | Plinthe | 230 l/h | 0,5 × 0,7 | 1 | 1 | 0
VC R+3 N°9 | Wesper |  |  | 1993 | Murale Wesper RC278V3 RCL-C08 | RF 450 | Plinthe | 330 l/h | 0,5 × 0,7 | 1 |  | 0
VC R+3 N°10 | Wesper |  | Salle 10 (ISN 1) | 1993 | Murale Wesper RC278V3 RCL-C08 | RF1250 | Plinthe | 1050 l/h |  | 1 | 1 | 0
VC R+3 N°11 | Wesper |  | Salle 9 (ISN 2) | 1993 | Murale Wesper RC278V3 RCL-C08 | RF 300 | Plinthe | 250 l/h |  | 1 | 1 | 0
VC R+3 N°12 | Wesper |  |  | 1993 |  | RF 1700 | Plinthe | 1300 l/h |  | 1 |  | 0
VC R+3 N°13 | Wesper |  | Labo langues | 1993 | Murale Wesper RC278V3 RCL-C08 | RF 600 | Plinthe | 525 l/h |  | 1 | 1 | 0
Radiateur R+3 N°1 |  |  | WC | Ancien | [5 empty] | 0 | 0 | 1
Combles
Isolé avec 200 mm de laine de verre . Donne acès sur toit. Présence d'un cumulus 2000W / 30L. Ventilation ALDES 61 W
Bâtiment B
Rez de chaussez
VC RDC n°1 | Ciat | CV 133 | Club A | Vétuste | Locale sur VC | Circuit hydraulique Isolé / 147 W | Bas | Pompe VC Club B + Jeux vanne Manu change over + V3V | 1,04 × 0,25 | 1 | 1 | 0 | Réseau Club
VC RDC n°2 | Ciat | CV 133 | Club B | Vétuste | Locale sur VC |  | Bas |  | 1,04 × 0,25 | 1 | 1 | 0 | Réseau Club
VC RDC n°3 | Ciat | CV 133 | Club C | Vétuste 1993? | Locale sur VC |  | Bas |  | 1,04 × 0,25 | 1 | 1 | 0 | Réseau Club
VC RDC n°4 | Wesper | WE 45 315 HS | Salle APAVE Classe 5 | 1993 | Murale Mc Quay DSP 020 R1TSEC094 | MP 1700 | Bas |  |  | 1 | 1 | 0
VC RDC n°5 | Carrier |  | Salle 1 Pause Stagiaire | 1993 | Murale Mécanique Ok sur vit ventilo - HS Temp - Fx constant | Ancien MP 1250 Déplacé | Bas |  |  | 1 | 1 | 0
VC RDC n°6 | Wesper | WE 45 315 | Circulation Nouveau | Vétuste | Murale 2 VC RC278V3 RCL-C08 | MP 450 | Bas |  | 1 × 0,6 | 1 | 1 | 0
VC RDC n°7 | Wesper | WE 45 315 | Circulation ancien Salle 2 | Vétuste |  | MP 450 | Bas |  | 1 × 0,6 | 1 |  | 0
VC RDC n°8 | Wesper | WE 45 315 | Bureaux ex Salle 3 | Vétuste | Murale RCL-C08 | MP 450 | Bas |  | 1 × 0,6 | 1 | 1 | 0
VC RDC n°8 Bis | Wesper | WE 45 316 | Nouveau bureau | Vétuste | Murale RCL-C08 | MP 450 | Bas |  | 1 × 0,6 | 1 | 1 | 0
VC RDC n°9 | Wesper | WE 45 315 | Salle 4 | 1993 | Murale RCL-C08 | MP 800 | Bas |  | 1,2 × 0,6 | 1 | 1 | 0
VC RDC n°10 | Wesper | WE 45 315 | Cuisine 1 vers Bat C | Vétuste | Murale récente | MP 450 | Bas |  | 0,7 × 0,5 | 1 | 1 | 0
VC RDC n°11 | Wesper | WE 45 315 | Cuisine 2 vers Bat C | Vétuste |  | MP 450 | Bas |  |  | 1 |  | 0
Rad N°1 | Radiateur |  | Couloir |  | Robinet |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
Rad N°2 | Radiateur |  | WC |  | Robinet |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Suppr fin 24
1er étage
VC R+1 n°1 | Wesper | WE 45 315 | Bureau 1 (aile droite) | 1993 | Murale (DLS-020) | MP 600 | Bas | 412 l/h |  | 1 | 1 | 0
VC R+1 n°2 | Wesper | WE 45 315 | Bureau 2 (aile droite) | 1993 | Murale Mc Quay DSP 020 R1TSEC094 | MP 450 | Bas | 326 l/h | 0,8 × 0,6 | 1 | 1 | 0
VC R+1 n°3 | Wesper | WE 45 315 | Bureau 3 (aile droite) | 1993 | Murale Mc Quay DSP 020 R1TSEC094 | MP 450 | Bas | 326 l/h | 0,8 × 0,6 | 1 | 1 | 0
VC R+1 n°4 | Wesper | WE 45 315 | Bureau 4 (aile droite) | 1993 | Murale Mc Quay DSP 020 R1TSEC094 | MP 450 | Bas | 326 l/h | 0,8 × 0,6 | 1 | 1 | 0
VC R+1 n°5 | Wesper | WE 45 315 | Bureau 5 (aile droite) | 1993 | Murale Mc Quay DSP 020 R1TSEC094 | MP 450 | Bas | 326 l/h | 0,8 × 0,6 | 1 | 1 | 0
VC R+1 n°6 | Wesper | WE 45 315 | Bureau 6 (aile droite) | 1993 | Murale Mc Quay DSP 020 R1TSEC094 | MP 600 | Bas | 447 l/h | 0,8 × 0,6 | 1 | 1 | 0
VC R+1 n°7 | Wesper | WE 45 315 | Bureau 1 (aile gauche) | 1993 | Murale (DLS-020) | MP 600 | Bas | 391 l/h | 0,6 × 0,7 | 1 | 1 | 0
VC R+1 n°8 | Wesper | WE 45 315 | Bureau 2 + 3 (aile gauche) | 1993 | Murale Mc Quay DSP 020 R1TSEC094 | MP 450 | Bas | 326 l/h | 0,6 × 0,7 | 1 | 1 | 0
VC R+1 n°9 | Wesper | WE 45 315 | Bureau 2 + 3 (aile gauche) | 1993 |  | MP 450 | Bas |  | 0,6 × 0,7 | 1 |  | 0
VC R+1 n°10 | Wesper | WE 45 315 | Acceuil | 1993 | Murale (DLS-020) | MP 800 | Bas | 516 l/h | 0,6 × 0,7 | 1 | 1 | 0
VC R+1 n°11 | Wesper |  | Bureau 4 (aile gauche) | 1993 | Murale (DLS-020) | MP 300 | Bas | 206 l/h | 0,6 × 0,7 | 1 | 1 | 0
VC R+1 n°12 | Wesper | WE 45 315 | Salle de réunion / refectoire | 1993 | Murale Mc Quay DSP 020 R1TSEC094 | MP 300 | Bas |  |  | 1 | 1 | 0
VC R+1 n°13 | Wesper | WE 45 315 | Salle de réunion / refectoire | 1993 |  | MP 300 | Bas | 2 x 206 l/h | 0,6 × 0,7 | 1 |  | 0
VC R+1 n°16 | Wesper HS | WE 45 314 | autre bureau | 1993 | Murale (DLS-020) |  | Bas | Pas depuis BAT B VC (réseau coupé) |  | 1 | 1 | 0
VC R+1 n°14 | Radiateur |  | WC |  | Robinet |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
VC R+1 n°15 | Radiateur |  | WC |  | Robinet |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
Bâtiment C (ventilo-convecteurs 4 tubes)
Sous sol
VC SS n°1 | Wesper | VAN VPN 1000 | Réfectoire | 1990 | Murale Snyder General | Hz Encastré dans fauxplafond (1 HS ?) / 135 W | Haut |  | VC 4 tubes - 2 batteries | 1 | 1 | 0
VC SS n°2 | Wesper | VAN VPN 1000 | Réfectoire | 1990 |  | Hz Encastré dans fauxplafond (1 HS ?) / 135 W | Haut |  | VC 4 tubes - 2 batteries |  |  | 0 | 1 HS ne pas remplacer
VC SS n°3 | Wesper | Van VPN 800 | Bureau 1 en face escalier | 1990 | Murale Snyder General | Hz Encastré dans fauxplafond | Haut |  | VC 4 tubes - 2 batteries | 1 | 1 | 0
VC SS n°4 | Wesper | Van VPN non verif | Bureaux 2 | 1990 | Murale Snyder General | Encastré dans fauxplafond | Haut |  | VC 4 tubes - 2 batteries | 1 | 1 | 0
VC SS n°5 | Wesper | Van VPN non verif | Bureau 3 | 1990 | Murale Snyder General | Encastré dans fauxplafond | Haut |  | VC 4 tubes - 2 batteries | 1 | 1 | 0
VC SS n° 6 | Wesper | Van VPN non verif | Bureau 3 HS | 1990 | Murale Snyder General | Encastré dans fauxplafond | Haut |  | VC 4 tubes - 2 batteries | 1 |  | 0
Zone centrale | Grilles CTA | Caisson Ex Télé Enseign | CF Equipements CVC |  | Régul Temp Soufflage | Détail dans Onglet Chaufferies CCI
Rez de chaussez
VC RDC n°1 | Wesper | VAN-VPN 1000 | Bureau 1 | 1998 | Murale Snyder General | Hz, encastré en faux plafond | Haut / 135 W |  | VC 4 tubes - 2 batteries | 1 | 1 | 0
VC RDC n°2 | Wesper | VAC 1000 | Bureau 2 | 1990 | Locale sur VC |  | Haut |  | VC 4 tubes - 2 batteries | 1 | 1 | 0
VC RDC n°3 | Wesper | VAN-VPN 1000 | Couloir proche Bur 1 | 1990 | Murale Snyder General | Hz, encastré en faux plafond | Haut |  | VC 4 tubes - 2 batteries | 1 | 1 | 0
VC RDC n°4 | Wesper | VAC 1000 | Bureau 4 (aile droite) | 1990 | Locale sur VC |  | Bas |  | VC 4 tubes - 2 batteries | 1 | 1 | 0
VC RDC n°5 | Wesper |  | Bureau 5 (petit) | 1990 | Locale sur VC |  | Bas |  | Non remplacé | 0 | 0 | 0
VC RDC n°6 | Wesper | VAC 1000 | Bureau 5 (grand) | 1990 | Locale sur VC |  | Bas |  | VC 4 tubes - 2 batteries | 1 | 1 | 0
VC RDC n°7 | Wesper | possible hors service | Baie infos / Froid uniquement ? | 1990 | Murale Snyder General | Hz Non carénée Froid | Côté, remontée dans l'escalier |  | VC 2 tubes - Frd uniquement | 1 | 1 | 0
Rad RDC n°8 | Radiateur |  | Cellier avant auditorium |  | Robinet |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
Rad RDC n°9 | Radiateur HS | Ne pas remplacer | Entrée bat C |  | Robinet |  | Bas |  | 3 ×0,7 | 0 | 0 | 0 | A Conserver comme rembarde
Rad RDC n°10 | Radiateur |  | Couloir vers cours |  | Robinet |  | Bas |  |  | 0 | 0 | 1 | A remplacer
Rad RDC n°10 bis | Radiateur |  | Couloir vers cours | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | A remplacer
Rad RDC n°11 | Radiateur |  | Couloir vers Club C |  | Robinet |  | Bas |  |  | 0 | 0 | 1 | A remplacer
Rad RDC n°12 | Radiateur |  | WC |  | Robinet |  | Bas |  |  | 0 | 0 | 1 | A remplacer
Rad RDC n°13 | Radiateur |  | WC |  | Robinet |  | Bas |  |  | 0 | 0 | 1 | A remplacer
Rad RDC n°14 | Radiateur |  | Couloir WC |  | Robinet |  | Bas |  |  | 0 | 0 | 1 | A remplacer
Rad RDC n°15 | Radiateur |  | Couloir WC |  | Robinet |  | Bas |  |  | 0 | 0 | 0 | A supprimer
Rad RDC n°16 | Radiateur |  | Cellier 2 |  | Robinet |  | Bas |  |  | 0 | 0 | 1 | A remplacer
Rad RDC n°17 | Radiateur |  | Cellier 2 |  | Robinet |  | Bas |  |  | 0 | 0 | 0 | A supprimer
VC RDC n°18 | Wesper | VAC 1000 | Bureau C Martin | 1990 | Locale sur VC | 135 W | Bas |  | VC 4 tubes - 2 batteries | 1 | 1 | 0
VC RDC n°19 | Wesper |  | Salle à manger | Vétuste | Murale |  | Bas |  | VC 4 tubes - 2 batteries | 1 | 1 | 0
Clim * | Mitsubishi | MSZ-AP25VGK | Bureau 3 RDV | 2021 | Locale sur VC + ventilation | Clim Mitsubishi / 26 W | Haut |  | Hors périmètre |  |  |  | Ne pas toucher reste autonome
Combles
VC combles n°1 | Wesper |  | Régie 1 |  | Murale Snyder General |  | Remontée depuis CTA SS Sol |  | Non remplacé |  |  | 0
VC combles n°2 | Wesper |  | Régie 2 |  | Murale Snyder General |  | Depuis côté bureaux |  | Non remplacé |  |  | 0
VC combles n°3 | Wesper |  | Zone principale |  | Murale Snyder General |  | Remontée depuis CTA SS Sol |  | A conserver - VC 4 Tubes | 1 | 1 | 0
[10 empty] | 96 | 85 | 16
[9 empty] | Rque débit côté ISN diam tube 20 mm pour un débit de 1320l/h | besoin reconfig | 3125 | 0.99761
Rque débit côté bureaux 1/2/304 diam tube 40 mm pour un débit de 4665l/h

## Equipements CVC
Ref | Marque | Plaque signalétique | État / Vétusté | Info complémentaires
Bâtiment A
Pompe Prim Chaudière | Grundfos | UMCD 100/60 | 1993 | Besoin 39 m3/h | Vit 3
Vanne 2 voies Condensagaz |  |  |  | Manuel
Vanne 2 voies Optimagaz |  |  |  | Manuel
Condensagaz 407 kW | [5 empty] | Chaudière Condens 4 piquages | Carnaux fumées 30/40 à retuber
Optimagaz 232 kW | [6 empty] | hauteur conduit fumées 18-20 m
Pompe Double Vers Sous Stat Bat B | Grundfos | UPCD 80/120 |  | Besoin 18 m3/h DT 20 | Vit 2, P
Vanne 3 Voies Sous Stat Bat B | Moteur SCS | Thermic AT2ST |  | 20 W 220 V 1993
Réseau eau condensée
Pompe Double vers Réseau VC Bat A | Grundfos | LMD 80/160 |  | 12 m3/h chaud - 23 m3/h frd DT 5 | Vit , puissance 1,1 kW | Alim VC
Vanne 3 Voies Régul Temp Chauff VC Bat A | Moteur Stefa | A2H200 |  | DN 100 - Moteur 220 V
Vanne 3 Voies Change Over VC Bat A
Vanne 3 Voies Régul Temp Froid VC Bat A
Pompe Double Rad Bat A | Grundfos | UMCD 40/30 |  | Besoin 1 m3/h DT 20
Vanne 3 Voies Rad A | Moteur SCS | Thermic AT2ST | 1993 | 20 W 220 V 1993 | Vit 3
Pompe CTA Amphi A |  |  |  | Chaud (Inutile)
Pompe CTA Amphi A |  |  |  | Froid (Inutile)
Sonde Primaire Retour | Steafa | FT-T1
Sonde Départ VC
Sonde Départ Bat B
Sonde Retour Eau Condensée |  |  |  | Inutile
V3V eau condensée inutile eau glycolée |  |  |  | Inutile
VMC
Caisson Double Flux Biblio | VIM | CADB S 010 | Récent | 0,36 kW ; mono (2 x 1,5 Amp) | Armoire électrique RDC zone Tarn Entreprendre | 1200 m3/h
Hygiénique WC R+1 à R+3 | ALDES | Type K 125 XL | 2002 | Placard R+3, Départ Elec Armoire R+3 Mono |  | 360 m3/h
VMC RDC
Clim
Archives RDC |  |  |  | Contacteur Armoire Elec R+1 Mono | Intégrée sur Unité Int | 1 Unité int = Murale FVXS35FV1B
PAC Broche |  |  |  | Contacteur Armoire Div Sous-Sol tri 32 Amp | Daikin BRC1052 | 4 Unités int = Cassette
PAC Amphi A |  |  |  | Contacteur Armoire Div Sous-Sol Mono 40 Amp | Daikin BRC1E52A7 | 2 Unité int = Cassette
Bâtiment B
Groupe Froid | TRANE Frd Seul | ECGWN 209 | 2015 | R410a | Aucune plannification, Horloge
Pompe Condenseur |  |  |  | Besoin 45 m3/h | 3 kW | Pilotée avec le groupe Froid ?
V3V | 3V100 NW | Moteur A1H200 24V
Pompe Primaire Froid |  |  |  | Besoin 44 m3/h DT 5, dont 27 m3/h pour Bat A, retour bat A vers Bat B-C 14m3/h B et 30 m3/h C | 3 kW | Pilotée avec le groupe Froid
Circul Centrales Club VC | Wilo | Yonos MAXO-D 40/0,5-8 |  | v3v manuelle x 2 - change over | vit 3 - Besoin 3 m3/h
Circul Rad B | Grundfoss | UPSD 32-50 |  | Sans v3v, sans sonde | Vit2 - 0,115 W - 1 m3/h
Circul VC Bat B |  | UMTD 50/60 |  | 3 V2V - change over - moteur A2D 20 steafa | Besoin 8 m3/h
Circul Rad C |  | UPSD 32-80 |  | Sans v3v, sans sonde | Vit 1 - 2,5 m3/h
Le froid vers le bâtiment A est ditribué via les pompes primaires Trane. Le retour du bâtiment A se mélange à aller vers le bâtiment B et C via une vanne d'équilibre. Conception à revoir
VMC
Caisson R+1 |  |  |  | Armoire Div demi Niveau R+1, Mono C10 Amp
Bâtiment C
Equipements fonctionnement | Marque | Type |  | Contacteur Armoire Sous stat |  | kW Elec
PV Télé E | Caisson Wolf | KG160 | Contacteurs armoire CTA --> | C1 | Puissance --> | 0.4 |  | PV Petite Vitesse | Libellé à changer Zone Centrale à la place de Télé Enseignement
GV Télé E |  |  |  | C2 |  | 2 |  | GV Grande Votesse
PV Audito | Caisson Wolf | KG160 |  | C6 |  | 1.8 |  |  | Auditorium OK
GV Audito |  |  |  | C7 |  | 3
PV Hygié | Caisson Wolf | KG63 |  | C13 |  | 1.1 |  |  | Hygiénique OK, réseau aérolique à repérer
GV Hygié |  |  |  | C14 |  | Arrêt caisson
Extract Télé E | Caisson Wolf | KG100 |  | C3 |  | 1.5 | Couplé Avec Soufflage
Extract Audit |  |  |  | C9 |  | 1.5 | Couplé Avec Soufflage Audito
Ppe fdr 1 | Grundfoss | UPTD 80/120 |  | C16 |  | 1.6 |  |  | Ajout Sonde CO2 pour passage en GV + Extracteur si il y a du monde
Ppe fdr 2 |  |  |  | C17 |  | 1.6 |  |  | Ajout forçage Mise en chauffe, GV sans extraction, si écart de 2°C entre consigne zone et température réelle, Ajout sonde ambiance Auditorium - Zone centrale
Ppe chd 1 | Grundfoss | UPTD 50/120 |  | C18 |  | 0.3
Ppe chd 2 |  |  |  | C19 |  | 0.3
V3V audito Chd | L&G | VXG 41-32 |  | Moteur L&Gyr SQX61 |  | Moteur 24 V | Nombre : 1
V3V Télé E Chd | [6 empty] | Nombre : 1 |  | V2V motorisé ce qui permet d etravailler sur le delta P des pompes variables
V3V Hygié Chd | L&G | VXG 41-25 |  |  |  |  | Nombre : 1
V3V Audito Frd | L&G | VXG 41-32 |  |  |  |  | Nombre : 1
V3V Télé E Frd | L&G | VXG 41-40 |  |  |  |  | Nombre : 1
V3V Hygié Frd | [6 empty] | Nombre : 1
Sonde soufflage x 3 | Siemens L&G | QAM22 x 3 | Semblent Bon état |  |  |  | Nombre : 3; 1 / caisson
Défaut filtre | Kimo | Pression avec liquide | Semblent Bon état |  |  |  | Nombre : 3; 1 / caisson
Volet AN | Moteur L&G | SQB71 | Semblent Bon état | Couplé avec soufflage |  | Moteur 24 V | Nombre : 3; 1 / caisson
Horloge Télé E |  |  |  | Horloge STOP 18h; START décalage 2h sur hiver
Horloge Audito |  |  |  | Gestion manuelle / Horloge présente
Horloge Hygié |  |  |  | Horloge STOP 21h ; START 2h décalage 1h sur hiver
Régul Temp Télé E |  |  |  | Température Soufflage ? 25°C été
Régul Temp Audito |  |  |  | Température Soufflage ? 23°C été
Régul Temp Hygié |  |  |  | Température Soufflage ? 24°C été
VMC
Caisson WC |  |  |  | Départ Elec ???