## Page de garde
Tableau de Développement
Annexe Cahier des Charges BIM

## SOMMAIRE
SOMMAIRE
1 | Explication des LODs
2 | Explication des CODE_ISIS
3 | Explication des classes IFC
4 | Description des paramètres des pièces
5 | Tableau des pièces
6 | Description des paramètres des objets
7 | APS, APD - tableau des objets
8 | PRO - tableau des objets
9 | EXE - tableau des objets
10 | DOE / MAINTENANCE - tableau des objets
11 | Nomenclature Sûreté

## 01 - LODs
1- Explication des LODs
LODs = LOD + LOI
LODs est le niveau de développement
LOD est le niveau de détails
LOI est le niveau d'information
Le niveau de détails
Le niveau de détail précise la qualité géométrique et la quantité d’information géométrique dans chaque objet BIM pour chaque objet BIM à chaque livrable du projet.
Définition des différents niveaux de détail :
· LOD 200 : Les éléments du modèle sont représentés graphiquement d'une manière générique en tant qu'objet ou assemblage. Les dimensions, quantités, formes, positions et orientations des éléments peuvent être approximatives.
· LOD 300 : Les éléments du modèle sont représentés graphiquement d'une manière spécifique en tant qu'objet ou assemblage. Les dimensions, quantités, formes, positions et orientations sont spécifiques aux éléments.
· LOD 400 : Les éléments du modèle sont représentés graphiquement d'une manière spécifique en tant qu'objet ou assemblage. Les dimensions, quantités, formes, positions et orientations sont spécifiques aux éléments. Les éléments interagissent avec les autres éléments et avec sur le détail, la fabrication, l'assemblage et l'installation sont contenues dans les éléments.
· LOD 500: idem LOD 400 mais tel que construit et vérifié sur place.
· LOD 600 : A partir de ce niveau de détail on peut associer aux nomenclatures les éléments liés à la maintenance de l’ouvrage (niveau ND6) : durée de vie des appareils, type de maintenance, etc…
Le niveau d'informations
Le niveau d’information décrit le type et la quantité d’information alphanumérique contenue dans chaque objet BIM. Le niveau d’information est précisé pour chaque objet pour chaque livrable du projet dans le guide l’interopérabilité.

## 02- CODE_ISIS
2- Explication des CODE_ISIS
2.1- Explication des CODE_OBJETS
Le codes ISIS est un code composé de 3 à 4 lettres, en MAJUSCULE afin de reconnaitre chaque élément qui compose le batiment
Certains codes dépendront de la nature de l'élément auquel il se réfère
2.2- Explication des CODE_PIECES
Le code ISIS des locaux sont en MAJUSCULE et pré-defini par l'APIJ
Ces codes = CODE LOCAUX/ BATIMENTS et ZONES sont en cours de négociation et seront communiqués ultérieurement

## 03- CLASSE IFC
3- EXPLICATION IFC
La hiérarchie des objets BIM se décline de la manière suivante:
et chacun des éléments décris a une classe IFC correspondante:
Elément topographique | Classe IFC
Etablissement (Site) | ifcSite
Bâtiment | ifcBuilding
Unité fonctionnelle | ifcSpatialZone
Niveau | ifcBuildingStorey
Local | ifcSpace
Equipement | chaque élément possède sa classe IFC en fonction de son type (ex : ifcCurtainWall, IfcElectricMotorType, IfcFurnishingElement, IfcCableCarrierSegmentType…)

## 04- PARAMETRES PIECES
5-DESCRIPTION DES PIECES
IDENTIFICATION | DESCRIPTIONS DES PARAMETRES
CP_CODE_LOCAL_PROG | Code LOCAUX selon tableau de surfaces Programme
CP_INTITULE_LOCAL_PROG | Intitulé LOCAUX selon tableau de surfaces Programme
CP_CODE_TOPO_FONCT | Code unique de référence de la pièce dans ISIS selon annexe METHODOLOGIE RDD, correspodant au CODE_TOPO_FONCTIONNEL dans le cadre RDD
CP_CODE_BATIMENT_ISIS | Code ISIS du bâtiment concerné, selon annexe METHODOLOGIE RDD
CP_CODE_ZONE_ISIS | Code ISIS de la zone fonctionnelle concernée, selon annexe METHODOLOGIE RDD
CP_CODE_LOCAL_ISIS | Code ISIS du local type concerné, selon annexe METHODOLOGIE RDD
CP_CODE_LOCAL | Numéro du local défini au projet
CP_NOM_DE_LA_PIECE | Nom de la pièce défini au projet
CP_SIGNALETIQUE | Signalétique finale = à définir avec le chef d'établissement
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES | DESCRIPTIONS DES PARAMETRES
CP_SURFACE (m²) | exprimée en mètre carrée (m²). Représente la superficie du local / pièce
CP_HAUTEUR_SOUS_PLAFOND (m) | exprimée en mètre (m). Représente la distance entre le faux plafond ou plafond fini et le sol fini
CP_REVETEMENT_PLAFOND | Paramètre à indiquer dans les éléments de la pièce. Fait aussi partie des équipements pour avoir plus d'informations sur le revêtement utilisé
CP_REVETEMENT_SOL | Paramètre à indiquer dans les éléments de la pièce. Fait aussi partie des équipements pour avoir plus d'informations sur le revêtement utilisé
CP_REVETEMENT_MUR | Paramètre à indiquer dans les éléments de la pièce. Fait aussi partie des équipements pour avoir plus d'informations sur le revêtement utilisé
CP_ACCESSIBILITE | Niveau d'accessilibité de la pièce : A1, A2 ou A3 selon fiche espace du programme
CP_EXPLOITATION | Charge d'exploitation au local en plancher bas
CP_LUMIERE_NATURELLE | Apport lumière naturelle dans la pièce : OUI ou NON
CP_VUE_EXT | Vue sur l'extérieur : OUI ou NON
CARACTERISTIQUES EXPLOITATIONS | DESCRIPTIONS DES PARAMETRES
CP_FE | Fiche Espace associée en lien url, ou autre

## 05- TABLEAU DES PIECES
Tableau des pieces | [10 empty] | IDENTIFICATION | [7 empty] | CARACTERISTIQUES PHYSIQUES | [8 empty] | LIEN
n° ligne | SERVICE_LIBELLE | FAMILLE_LIBELLE | TYPE_LIBELLE | Classe IFC | LOD | LOI | CODE_ISIS | Commentaire | CP_CODE_LOCAL_PROG | CP_INTITULE_LOCAL_PROG | CP_CODE_TOPO_FONCT | CP_CODE_BATIMENT_ISIS | CP_CODE_ZONE_ISIS | CP_CODE_LOCAL_ISIS | CP_CODE_LOCAL | CP_NOM_DE_LA_PIECE | CP_SIGNALETIQUE | CP_SURFACE (m²) | CP_HAUTEUR_SOUS_PLAFOND (m) | CP_REVETEMENT_PLAFOND | CP_REVETEMENT_SOL | CP_REVETEMENT_MUR | CP_ACCESSIBILITE | CP_EXPLOITATION | CP_LUMIERE_NATURELLE | CP_VUE_EXT | CP_FE
1 |  |  | Site | IfcSite | LOD500 | LOI600 | Code Etablissement |  | X | X |  | X | X | X
2 |  |  | Bâtiment | IfcBuilding | LOD500 | LOI600 | voir feuille CODE_BATIMENT |  | X | X |  | X | X | X
3 |  |  | Niveau | IfcBuildingStorey | LOD500 | LOI600 | voir feuille CODE_LOCAUX |  | X | X |  | X | X | X
4 |  |  | Local/Espace | IfcSpace | LOD500 | LOI600 | voir feuille CODE_LOCAUX |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
5 |  |  | Zone spatiale | IfcSpace | LOD500 | LOI600 | voir feuille CODE_LOCAUX/ZONE |  | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | X | X | X | X

## 06- PARAMETRES OBJETS
07-DESCRIPTION DES PARAMETRES DES OBJETS
IDENTIFICATION | DESCRIPTIONS DES PARAMETRES
CP_ISIS | Code équipement en 3 ou 4 lettres MAJUSCULE
CP_SERVICE | le libellé de l'objet
CP_FAMILLE | la famille de l'objet
CP_TYPE | le type de l'objet
CP_NOM_OBJET | Le nom de l'objet spécifique
CP_MARQUE | La marque de l'équipement
CP_MODELE | le nom du modèle
CP_NUMERO_DE_SERIE | le numéro de serie
CP_LOGICIEL | Version du logiciel installée sur l'élément (généralement sur les systèmes informatiques)
TYPE (revit) | données extraites automatique depuis revit (propriété)
SYSTÈME (revit) | données extraites automatique depuis revit (propriété)
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES | DESCRIPTIONS DES PARAMETRES
CP_DIMENSION (mètre) | taille de l'élément (longeur, largeur, hauteur, diamètre, volume)
CP_PUISSANCE (Watt) | exprimée en Watt (W) La puissance dans notre cas correspond à celle qu'a besoin l'élement pour son bon fonctionnement ou celle qu'elle va délivrer à ce qu'il alimente
CP_DEBIT (m3/s) | exprimé en metres cube par heure (m3/h) Le débit dans notre cas correspond à celui qu'a besoin l'élément pour son bon fonctionnement ou celui qu'il va délivrer à ce qu'il alimente
CP_CAPACITE | La capacité de l'équipement
CP_PRESSION (Pa) | exprimée en Pascal (Pa) La pression donnée dans notre cas est celle dont l'élément a besoin pour son bon fonctionnement ou celle qu'elle va délivrer à ce qu'il alimente
CP_MATERIAU | matière composant l'élément
CP_ISOLANT | savoir si l'élement est isolé ou pas (type d'isolation et le nom de l'isolant)
CP_DEGRE_COUPE_FEU (heure) | durée (en heure) pendant laquelle l'élément (porte, cloison, …) peut empêcher la propagation d'un incendie
CP_NOMBRE_D'ANCRAGE | Nombre d'ancrage le cas échéant
CP_MATERIAU_D'ANCRAGE | Les materiaux d'ancrages réceptionnant le cas échéant
CARACTERISTIQUES EXPLOITATIONS | DESCRIPTIONS DES PARAMETRES
CP_FT | fiche d'informations sur les caractériques techniques, la maintenance, l'utilisation de l'élément
CP_ANNEE | année d'installation de l'élément sur site
CP_ETAT_CODE | information sur l'état de l'élément (neuf/abîmé…)

## 07- APS, APD OBJETS
[10 empty] | IDENTIFICATION | [11 empty] | CARACTERISTIQUES PHYSIQUES | [20 empty] | CARACTERISTIQUES EXPLOITATIONS
| TABLEAU DES OBJETS |  |  |  | APS/APD
n° ligne | SERVICE_LIBELLE | FAMILLE_LIBELLE | TYPE_LIBELLE | classe IFC | LOD | LOI | CODE_ISIS | Commentaire | CP_ISIS | CP_SERVICE | CP_FAMILLE | CP_TYPE | CP_NOM_OBJET | CP_MARQUE | CP_MODELE | CP_NUMERO_DE_SERIE | NIVEAU | CP_LOGICIEL | TYPE | SYSTÈME | CP_DIMENSION (mètre) | VOLUME | DIAMETRE | POIDS CHARGE | TYPE D ENERGIE | CP_PUISSANCE (Watt) | PUISSANCE FROID | PUISSANCE CHAUD | CP_DEBIT (m3/s) | CP_CAPACITE | CP_PRESSION (Pa) | TEMPERATURE | FLUIDE | CP_MATERIAU | CP_ISOLANT | CP_DEGRE_COUPE_FEU (heure) | CP_NOMBRE_D'ANCRAGE | CP_MATERIAU_D'ANCRAGE | ACCESSIBILITE A1 | ACCESSIBILITE A2 | ACCESSIBILITE A3 | CP_FT | CP_ANNEE | CP_ETAT_CODE
1 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Bardage | IfcCovering | LOD300 | LOI300 | BARD |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
2 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Barreaudage | IfcCovering | LOD300 | LOI300 | BARO |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
3 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Caillebotis | IfcCovering | LOD300 | LOI300 | CAIL |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
4 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Cloison grillagée | IfcWall | LOD300 | LOI300 | CLGR |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
5 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Concertina | IfcRailing | LOD300 | LOI300 | CONC |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
6 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Passe documents | ifcWindow | LOD300 | LOI300 | PSDC | spécifié si c'est PARE BALLE ou pas | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | X
7 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Escalier / Echelle métallique | IfcStair ou IfcStairFlight | LOD300 | LOI300 | ESC |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
8 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Passerelle métallique | IfcRailing | LOD300 | LOI300 | PSME |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
9 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Garde corps / Rambarde | IfcRailing | LOD300 | LOI300 | RAMB |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
10 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Grillage | IfcRailing | LOD300 | LOI300 | GRLA |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
11 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Métal déployé | IfcMember | LOD300 | LOI300 | MEDP |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
12 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Rideau métallique | IfcRailing | LOD300 | LOI300 | RIDO |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
13 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Epinoche | IfcRailing | LOD300 | LOI300 | EPI | Localisation suffisante | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
14 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Passe-Menotte | ifcWindow | LOD300 | LOI300 | PSMT |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
15 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Portes et serrures de sûreté | Œilleton/ Judas | ifcWindow | LOD300 | LOI300 | ŒIL |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
16 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Portes et serrures de sûreté | Portes | IfcDoor | LOD300 | LOI300 | Cf. commentaires | Le code sera adapté en fonction de la nature de la porte : Portail/Porte/Rideau motorisé PEP / PEL : PTMO Porte métallique : PTME | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
17 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Portes et serrures de sûreté | Serrure mécanique pénitentiaire | IfcDoor | LOD300 | LOI300 | SERR | Le code sera adapté en fonction de la nature de la serrure : Spécifier le niveau de la serrure de sûreté N2, N4 ou N5. SEME : Serrure mécanique pénitentiaire SEEL : Electro-serrure | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
18 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Fondation / Infrastructure | Fondations | IfcFooting | LOD300 | LOI300 | FOND | Objet multicouche Matériaux des couches Epaisseur des couches | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
19 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Fondation / Infrastructure | Murs / façades | IfcWallStandardCase | LOD300 | LOI300 | Cf. commentaires | Les parois verticales sont décomposées en autant d’éléments que de niveaux et sont attachées sous les dalles, plancher ou toiture s’ils sont toute hauteur. Le code sera adapté en fonction de la nature du mur ou de la façade : Façades : FACA Murs porteurs : MUPT | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
20 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Fondation / Infrastructure | Planchers | IfcSlab | LOD300 | LOI300 | Cf. commentaires | Le code sera adapté en fonction de la nature du plancher : Planchers porteurs : PLPT Dallage RDC : DALL | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
21 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Fondation / Infrastructure | Escalier | IfcStair IfcStairFlight | LOD300 | LOI300 | ESCA |  | X | X | X | X | X |  |  |  | X |  | X
22 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Enceinte / Clôture | Barrage routier (herse) | IfcRailing | LOD300 | LOI300 | HERS |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
23 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Enceinte / Clôture | Barrière | IfcRailing | LOD300 | LOI300 | BARI |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
24 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Enceinte / Clôture | Clôture | IfcRailing or ifcWall | LOD300 | LOI300 | CLOT |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
25 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Enceinte / Clôture | Enceinte | IfcWall | LOD300 | LOI300 | ENCE | Les parois verticales sont décomposées en autant d’éléments que de niveaux et sont attachées sous les dalles, planchers ou toitures s’ils sont toute hauteur. | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
26 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Dispositif anti helicoptère | Filin anti helicoptère | IfcBuildingElementProxy | LOD300 | LOI300 | FIHL |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
27 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Dispositif anti helicoptère | Point d'ancrage | IfcBuildingElementProxy | LOD300 | LOI300 | PAFI |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
28 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Dispositif anti helicoptère | Mât | IfcColumn | LOD300 | LOI300 | MAHL |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
29 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Vitrage de sûreté | Vitre pare-balle | IfcWindow | LOD300 | LOI300 | VIPB |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
30 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Vitrage de sûreté | Miroir de surveillance | IfcWindow | LOD300 | LOI300 | MISV |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
31 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Portes et serrures de sûreté | Occulus | IfcWindow | LOD300 | LOI300 | OCCU |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
32 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle d'accès / Biométrie | Digicode | IfcFurnishingElement or IfcBuildingElementProxy | LOD300 | LOI300 | DIGI |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
33 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle d'accès / Biométrie | Pointeuse | IfcFurnishingElement or IfcBuildingElementProxy | LOD300 | LOI300 | POIN | Hors marché. Représentation des attentes pointeuse uniquement | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
34 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle d'accès / Biométrie | Lecteur de badge | IfcFurnishingElement or IfcBuildingElementProxy | LOD300 | LOI300 | LBAD |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | x
35 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle d'accès / Biométrie | Lecteur biométrique | IfcFurnishingElement or IfcBuildingElementProxy | LOD300 | LOI300 | LBIO |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
36 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle d'accès / Biométrie | Serveur | IfcFurnishingElement or IfcBuildingElementProxy | LOD300 | LOI300 | SVAC |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X
37 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle d'accès / Biométrie | Tourniquet | IfcFurnishingElement or IfcBuildingElementProxy | LOD300 | LOI300 | TRNQ |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
38 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle d'accès / Biométrie | Fabriqueuse à badge (carte)/ Imprimante à badge (carte) | IfcFurnishingElement or IfcBuildingElementProxy | LOD300 | LOI300 | FBAD |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
39 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle d'accès / Biométrie | Gestion des controles d'accès (pupitre de commande) | IfcFurnishingElement or IfcBuildingElementProxy | LOD300 | LOI300 | GTAC |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
40 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle et protection intrusion | Câble enterré | IfcDistributionFlowElement | LOD300 | LOI300 | CAEN |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | x
41 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle et protection intrusion | Barrière de détection | IfcSensorType | LOD300 | LOI300 | BRDE |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | x
42 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle et protection intrusion | Centrale anti-intrusion | IfcProtectiveDeviceType | LOD300 | LOI300 | CTDE |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X
43 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle et protection intrusion | Détecteur volumétrique / de mouvement | IfcSensortype | LOD300 | LOI300 | DETE |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
44 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle et protection intrusion | Controleur video surveillance | IfcProtectiveDeviceType | LOD300 | LOI300 | CVSU |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
45 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle et protection intrusion | Contact d'ouverture | IfcFlowController | LOD300 | LOI300 | CTOV |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
46 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Alarme de sûreté | Alarme (coup de poing / bouton poussoir) | IfcAlarmType or IfcProtectiveDeviceType | LOD300 | LOI300 | ALAR |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
47 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Alarme de sûreté | Interphonie de sûreté | IfcProtectiveDeviceType | LOD300 | LOI300 | PHOS |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X
48 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Alarme de sûreté | Sirène alarme de sûreté | IfcAlarmType | LOD300 | LOI300 | SIRE |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
49 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Alarme de sûreté | Gestion des alarmes (pupitre de commande) | IfcProtectiveDeviceType | LOD300 | LOI300 | GTAL | A localiser dans le cadre du maquettage des postes protégés concernés. | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
50 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Alarme de sûreté | Superviseur de sureté | IfcProtectiveDeviceType | LOD300 | LOI300 | SSUR |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | x | X
51 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Brouillage téléphonie mobile | Brouilleur | IfcFlowController | LOD300 | LOI300 | BROU |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X
52 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Eclairage critique | Eclairage d'urgence | IfcFlowTerminal | LOD300 | LOI300 | Cf. commentaire | Le code sera adapté en fonction de la nature de l'éclairage : Eclairage mur d'enceinte extérieur : ELEN Eclairage chemin de ronde : ELRD Projecteur de poursuite : PROJ | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
53 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Eclairage critique | Gestion de l'éclairage (pupitre à commande) | IfcFlowTerminal | LOD300 | LOI300 | GTEL | A localiser dans le cadre du maquettage des postes protégés concernés. | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
54 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Dispositif d'écoute parloir | Gestion des écoutes | IfcFlowController | LOD300 | LOI300 | GTEC |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
55 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Portique et tunnel de détection | Portique de détection | IfcDoor or IfcFurnishingElement | LOD300 | LOI300 | PODT | Pour le détecteur manuel : MAGN | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
56 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Portique et tunnel de détection | Portique à ondes millimétriques | IfcDoor or IfcFurnishingElement | LOD300 | LOI300 | POM |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
57 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Portique et tunnel de détection | Tunnel de radioscopie de sureté (Bagage X) | IfcDoor or IfcFurnishingElement | LOD300 | LOI300 | BAGX |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
58 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Electro-serrure | Système de détection d'ouverture de porte | IfcProtectiveDeviceType | LOD300 | LOI300 | DTOV |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
59 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Electro-serrure | Gestion des électro-serrures (pupitre de commande) | IfcProtectiveDeviceType | LOD300 | LOI300 | GTSE | A localiser dans le cadre du maquettage des postes protégés concernés. | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
60 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Radiocommunication | Balise | IfcFlowController | LOD300 | LOI300 | Cf. commentaire | Le code sera adapté en fonction de la nature de la balise : BALI : Balise API BALIR : Balise API+Rondier | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
61 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Radiocommunication | Gestion des rondes / Radiocommunication (Pupitre de commande) | IfcFlowController | LOD300 | LOI300 | GTRO | A localiser dans le cadre du maquettage des postes protégés concernés. | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
62 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Radiocommunication | Alarme portative individuelle (API) | IfcFlowController | LOD300 | LOI300 | API | Localisation affectée à un local : base chargeurs API | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
63 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Radiocommunication | chargeur emetteur/ recepteur | IfcFlowController | LOD300 | LOI300 | BSER |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
64 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Radiocommunication | Emetteur/Recepteur (API) | IfcFlowController | LOD300 | LOI300 | ER | Localisation affectée à un local : base chargeurs E/R+API | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
65 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Radiocommunication | Rondier | IfcFlowController | LOD300 | LOI300 | ROND | Localisation affectée à un local : base chargeurs E/R+API | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
66 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Vidéo-surveillance | Caméra de vidéo-surveillance | IfcFlowController | LOD300 | LOI300 | CAM |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
67 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Vidéo-surveillance | Convertisseur | IfcFlowController | LOD300 | LOI300 | CONV |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
68 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Vidéo-surveillance | Serveur | IfcFlowController | LOD300 | LOI300 | SVBI |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X
69 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Vidéo-surveillance | Enregistreur vidéo | IfcFlowController | LOD300 | LOI300 | ENRE |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | x | X
70 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Vidéo-surveillance | Gestion de la video surveillance | IfcFlowController | LOD300 | LOI300 | GTVI | A localiser dans le cadre du maquettage des postes protégés concernés. | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
71 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Vidéo-surveillance | Moniteur video | IfcFlowController | LOD300 | LOI300 | MONI |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
72 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Appareil respiratoire isolant | IfcFlowTerminal | LOD300 | LOI300 | ARI | Représentation et informations relatives aux armoires ARI fournies au marché. | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
73 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Bouche / Poteau incendie | IfcSanitaryTerminalType or IfcBuildingElementProxy | LOD300 | LOI300 | POTO |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  |  |  | x
74 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Surpresseur incendie | IfcFireSuppressionTerminalType or IfcBuildingElementProxy | LOD300 | LOI300 | SURI |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
75 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Réseau surpression | IfcPipeSegmentType | LOD300 | LOI300 | RSUR |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  |  | X
76 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Clapet coupe-feu | IfcFireSuppressionTerminalType or IfcBuildingElementProxy | LOD300 | LOI300 | CCF |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | x |  | X
77 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Extincteur (hors marché) | IfcFireSuppressionTerminalType | LOD300 | LOI300 | EXT |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  |  | X |  | x
78 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Colonne sèche | IfcPipeSegmentType | LOD300 | LOI300 | CLSH |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  |  |  | X
79 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Robinets d’Incendie Armés (RIA) | IfcFireSuppressionTerminalType or ifcBuildingElementProxy | LOD300 | LOI300 | RIA |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X |  | X
80 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Extracteur de fumée | IfcDistributionControlElement | LOD300 | LOI300 | EXTF |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
81 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Exutoire / lanterneau de désenfumage | IfcDistributionControlElement | LOD300 | LOI300 | EXUT |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
82 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Volet de désenfumage | IfcDistributionControlElement | LOD300 | LOI300 | VLTF |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
83 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Alimentation électrique de sécurité (AES) | IfcDistributionFlowElement | LOD300 | LOI300 | AES |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
84 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Dispositif anti-panique | IfcDoor | LOD300 | LOI300 | ATPN |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
85 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Centrale SDI | IfcDistributionControlElement | LOD300 | LOI300 | SDI |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X
86 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Centrale CMSI | IfcDistributionControlElement | LOD300 | LOI300 | CMSI |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
87 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Déclencheur manuel | IfcDistributionControlElement | LOD300 | LOI300 | DM |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
88 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Eclairage de secours (yc BAES - Blocs Autonomes de Secours) | IfcLightFixtureType | LOD300 | LOI300 | BAES |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
89 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Système d’extinction automatique | ifcFireSuppressionTerminalType | LOD300 | LOI300 | SEXA |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
90 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Réseau détection incendie | IfcDistributionControlElement | LOD300 | LOI300 | DI |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
91 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Réseau Alarme Incendie / Diffuseur sonore / Sirène | IfcDistributionControlElement | LOD300 | LOI300 | RALI |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
92 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Tableau de report (TSI) (yc boitier de report d'alarme) | IfcDistributionControlElement | LOD300 | LOI300 | TSI |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
93 | FI01 - Lots de finition | Revêtement de plafonds | Faux plafond | IfcCovering | LOD300 | LOI300 | FXPF |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
94 | FI01 - Lots de finition | Revêtement de plafonds | Autre revêtement de plafonds | IfcCovering | LOD300 | LOI300 | Cf. commentaire | Le code sera adapté en fonction de la nature du revêtement : HAEX : Habillage extérieur PJAC : Projection acoustique PJTH : Projection thermique | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
95 | FI01 - Lots de finition | Revêtement de sol | Revêtement de sol | IfcCovering | LOD300 | LOI300 | Cf. commentaire | Le code sera adapté en fonction de la nature du revêtement : Barre de seuil : BRSL Carrelage : CASO Parquet : PAQT Peinture de sol : PUSO Plinthes : PLIN Résine de sol : RSSO Revêtement de sol caoutchouc / PVC / textile : RVSO Revêtement de sol spécial sport intérieur : RVIN Protection anti dérapante : PRAD Revetement marche et contre marche : RVMA | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
96 | FI01 - Lots de finition | Revêtement de murs | Revêtement de murs | IfcCovering | LOD300 | LOI300 | Cf. commentaire | Le code sera adapté en fonction de la nature du revêtement : Peinture : PUMU Revêtement mural projeté : RVMU Résine murale : RSMU Faience murale : FAIE Carrelage mur : CAMU Peinture de façade : PUFA Enduit de façade : ENDU// Lisse de protection : LISS | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
97 | FI02 - Clos couvert et VRD | Voiries | Chaussées lourdes et légères | IfcSlab | LOD300 | LOI300 | CHLL |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
98 | FI02 - Clos couvert et VRD | Voiries | Trottoir (Circulation piétons) | IfcSlab | LOD300 | LOI300 | TROT |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
99 | FI02 - Clos couvert et VRD | Voiries | Revêtement de sol spécial sport extérieur | IfcCovering | LOD300 | LOI300 | RVEX |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
100 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Réseau Eaux Usées extérieur | IfcPipeSegmentType | LOD300 | LOI300 | RSEU |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X
101 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Réseau Eaux Pluviales extérieur | IfcPipeSegmentType | LOD300 | LOI300 | RSEP |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X
102 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Bac à graisse | IfcTankType | LOD300 | LOI300 | BACG |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | X
103 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Bac décanteur / séparateur hydrocarbure | IfcTankType | LOD300 | LOI300 | BACD |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | X
104 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Citerne Eaux Pluviales | IfcTankType | LOD300 | LOI300 | CIEP |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | X
105 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Poste de relevage | IfcDistributionControlElement | LOD300 | LOI300 | RLVG |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
106 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Dégrilleur | IfcDistributionControlElement | LOD300 | LOI300 | DEGR |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | X
107 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Compacteur | IfcDistributionControlElement | LOD300 | LOI300 | COMP |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | X
108 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Puisard eaux pluviales | IfcPipeSegmentType | LOD300 | LOI300 | PAEP |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | X
109 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Regard / Tampon | Regard / Tampon | LOD300 | LOI300 | REGA |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
110 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Bassin de rétention | IfcTankType | LOD300 | LOI300 | BASS |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | X
111 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Station d'épuration | IfcTankType | LOD300 | LOI300 | EPUR |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
112 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Fosse septique | IfcTankType | LOD300 | LOI300 | FOSS |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
113 | FI02 - Clos couvert et VRD | Charpente | Charpente | IfcBeam IfcColumn | LOD300 | LOI300 | Cf. commentaire | Le code sera adapté en fonction de la nature de charpente : Charpente bois : CHMO Charpente métallique : CHME Charpente béton : CHBE | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | X
114 | FI02 - Clos couvert et VRD | Couverture et étanchéité | Toiture | IfcRoof | LOD300 | LOI300 | TOIT |  | X | X | X | X | X |  |  |  | X |  | X |  | X | X
115 | FI02 - Clos couvert et VRD | Couverture et étanchéité | Toiture-terrasse | IfcRoof | LOD300 | LOI300 | TERR |  | X | X | X | X | X |  |  |  | X |  | X |  | X | X
116 | FI02 - Clos couvert et VRD | Couverture et étanchéité | Départ Eaux Pluviales | IfcDistributionFlowElement or IfcBuildingElementProxy | LOD300 | LOI300 | DPEP |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
117 | FI02 - Clos couvert et VRD | Couverture et étanchéité | Caniveau et descente Eaux Pluviales | IfcDistributionFlowElement or IfcBuildingElementProxy | LOD300 | LOI300 | CAEP |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
118 | FI02 - Clos couvert et VRD | Couverture et étanchéité | Abri de cycles | IfcDistributionFlowElement or IfcBuildingElementProxy | LOD300 | LOI300 | ABRI |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
119 | FI02 - Clos couvert et VRD | Couverture et étanchéité | Préau | IfcDistributionFlowElement or IfcBuildingElementProxy | LOD300 | LOI300 | PREA |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
120 | FI02 - Clos couvert et VRD | Couverture et étanchéité | Guérite | IfcDistributionFlowElement or IfcBuildingElementProxy | LOD300 | LOI300 | GUER |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
121 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Cloisons | Cloisons | IfcCurtainWall | LOD300 | LOI300 | Cf. commentaires | Les parois verticales sont décomposées en autant d’éléments que de niveaux et sont attachées sous les dalles, plancher ou toiture s’ils sont toute hauteur. Le code sera adapté en fonction de la nature de la cloison : Cloison plâtre ou composite : CLPC Autre cloison pleine : CLPL Habillage joints de dilatation : HAJD | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | x
122 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries extérieures | Fenêtre / Vitrerie | IfcWindow | LOD300 | LOI300 | Cf. Commentaire | Le code sera adapté pour : Vitrages (hors pare-balles) : VITR Châssis (PVC / bois / Acier / Alu) : FENE | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
123 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries extérieures | Verrière | IfcCurtainWall | LOD300 | LOI300 | VERR |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
124 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries extérieures | Porte | IfcDoor | LOD300 | LOI300 | Cf. commentaire | Le code sera adapté en fonction de la nature de la porte : PTEX : Porte PVC / bois / acier / aluminium | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
125 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries extérieures | Volet roulant | IfcRailing or ifcWindow | LOD300 | LOI300 | VOLE |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
126 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries extérieures | Lanterneau (hors désenfumage) | IfcWindow | LOD300 | LOI300 | LANT |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
127 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries extérieures | Ferme porte | IfcDoor | LOD300 | LOI300 | GROO |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
128 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries intérieures | Porte | IfcDoor | LOD300 | LOI300 | Cf. commentaire | Porte pleine : PTPL Porte de cellule : PTCE Portillon Cellule (porte sanitaire) : PTSA Porte de gaine technique : PTGT Porte alveolaire : PTAL | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
129 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries intérieures | Hygiaphone / Tablette | IfcWindow | LOD300 | LOI300 | HYGI |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
130 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries intérieures | Plancher technique | IfcCovering | LOD300 | LOI300 | PLTE |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
131 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries intérieures | Trappe de visite | IfcDoor or ifcWindow | LOD300 | LOI300 | TRAP |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
132 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries intérieures | Serrure | IfcDoor | LOD300 | LOI300 | Cf. commentaires | Le code sera adapté en fonction de la nature de la serrure, N6 ou N7 : Serrure de confort : SECO Serrure mécanique européenne : SEEU | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
133 | FI04 - CVC | Traitement d'air / Réseau aérolique | Gaine de ventillation | IfcDuctSegmentType | LOD300 | LOI300 | GNVE |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | X | X
134 | FI04 - CVC | Traitement d'air / Réseau aérolique | Gaine de désenfumage | IfcDuctSegmentType | LOD300 | LOI300 | GNDE |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | X | X
135 | FI04 - CVC | Traitement d'air / Réseau aérolique | Centrale de Traitement d'Air (CTA) | IfcEnergyConversionDevice | LOD300 | LOI300 | CTA |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X |  | X
136 | FI04 - CVC | Traitement d'air / Réseau aérolique | Armoire de climatisation | IfcFlowController | LOD300 | LOI300 | ACLI |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X
137 | FI04 - CVC | Traitement d'air / Réseau aérolique | Humidificateur | IfcHumidifierType | LOD300 | LOI300 | HUMI |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
138 | FI04 - CVC | Traitement d'air / Réseau aérolique | Soufflage / Système de VMC | IfcAirTerminalType | LOD300 | LOI300 | SOUF |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X |  | X |  |  | X
139 | FI04 - CVC | Traitement d'air / Réseau aérolique | Aérotherme | IfcFanType | LOD300 | LOI300 | AATH |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X |  |  |  | X
140 | FI04 - CVC | Production calorifique | Chaudière | ifcBoilerType | LOD300 | LOI300 | CHAU |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X |  |  |  | X
141 | FI04 - CVC | Production calorifique | Brûleur (chaudière) | IfcBoilerType | LOD300 | LOI300 | BRUL |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
142 | FI04 - CVC | Production calorifique | Ballon tampon / Vase d'expansion | IfcFlowStorageDevice | LOD300 | LOI300 | BALL |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | X
143 | FI04 - CVC | Production calorifique | Echangeur à plaques calorifique | IfcHeatExchangerType | LOD300 | LOI300 | ACCH |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | X
144 | FI04 - CVC | Production calorifique | Désemboueur magnétique | IfcFlowInstrumentType | LOD300 | LOI300 | DBOU |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | X |  | X
145 | FI04 - CVC | Production calorifique | Pompe à chaleur (PAC) | IfcPumpType | LOD300 | LOI300 | PAC |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
146 | FI04 - CVC | Distribution de chauffage | Pompe de circulation production calorifique | IfcFlowMovingDevice ifcPumpType | LOD300 | LOI300 | PPCH |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X |  |  | X
147 | FI04 - CVC | Distribution de chauffage | Réseau hydraulique Eau Chaude (EC) | IfcPipeSegmentType | LOD300 | LOI300 | RHEC |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X
148 | FI04 - CVC | Distribution de chauffage | Câble chauffant | IfcFlowSegmentType | LOD300 | LOI300 | CACH |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
149 | FI04 - CVC | Distribution de chauffage | Circulateur chauffage | IfcEnergyConversionDevice | LOD300 | LOI300 | CIRC |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X |  |  | X
150 | FI04 - CVC | Appareils de climatisation | Climatiseur | IfcEnergyConversionDevice | LOD300 | LOI300 | CLIM |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X |  |  |  | X
151 | FI04 - CVC | Appareils de climatisation | Split et multisplits | IfcEnergyConversionDevice | LOD300 | LOI300 | SPLI |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X |  |  |  | X
152 | FI04 - CVC | Appareils de climatisation | Rafraîchisseur d'air | IfcEnergyConversionDevice | LOD300 | LOI300 | RAFR |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
153 | FI04 - CVC | Production frigorifique | Groupe froid | IfcChillerType | LOD300 | LOI300 | GPFD |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
154 | FI04 - CVC | Production frigorifique | Pompe de circulation production frigorifique | ifcPumpType | LOD300 | LOI300 | PPFD |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X |  |  | X
155 | FI04 - CVC | Production frigorifique | Aérocondenseur | IfcCondenserType | LOD300 | LOI300 | AECD |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
156 | FI04 - CVC | Production frigorifique | Tour aéroréfrigérée | IfcCoolingTowerType | LOD300 | LOI300 | TRFD |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
157 | FI04 - CVC | Production frigorifique | Réseau hydraulique Eau Glacée (EG) | IfcPipeSegmentType | LOD300 | LOI300 | RHEG |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X
158 | FI04 - CVC | Production frigorifique | Echangeur à plaques frigorifique | IfcHeatExchangerType | LOD300 | LOI300 | ECFD |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X |  | X
159 | FI04 - CVC | Emetteurs chaleur | Radiateur / Convecteur | IfcSpaceHeaterType | LOD300 | LOI300 | RADI |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
160 | FI04 - CVC | Emetteurs chaleur | Plancher chauffant | IfcSlab | LOD300 | LOI300 | PLCH |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X |  |  |  | X
161 | FI04 - CVC | Appareils de ventilation | Déstratificateur | IfcFanType | LOD300 | LOI300 | DEST |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
162 | FI04 - CVC | Appareils de ventilation | Ventilateur | IfcFanType | LOD300 | LOI300 | VENT |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X |  | X
163 | FI04 - CVC | Appareils de ventilation | Thermostats de régulation | IfcFlowController | LOD300 | LOI300 | TERM |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
164 | FI04 - CVC | Appareils de ventilation | Ventilo-convecteur et caissons | IfcSpaceHeaterType | LOD300 | LOI300 | VTCN |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X |  |  |  | X
165 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution gaz | Réseau de distribution gaz | IfcFlowSegment | LOD300 | LOI300 | RGAZ |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X
166 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution gaz | Poste de détente gaz | IfcDistributionElement | LOD300 | LOI300 | PGAZ |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
167 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution gaz | Détecteur gaz | IfcFlowController | LOD300 | LOI300 | DGAZ |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
168 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Circuit Eau Chaude Primaire | IfcPipeSegmentType | LOD300 | LOI300 | CECP |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
169 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Cordon chauffant | IfcDistributionChamberElement | LOD300 | LOI300 | COCH |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
170 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Calorifugeage | IfcCovering | LOD300 | LOI300 | CALO |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
171 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Réseau de distribution ECS | IfcPipeSegmentType | LOD300 | LOI300 | RECS |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
172 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Détendeur / Réducteur de pression | IfcDistributionFlowElement | LOD300 | LOI300 | RDPS |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
173 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Ballon ECS | IfcTankType | LOD300 | LOI300 | BECS |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | X |  | X
174 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Pompe de relevage | IfcFlowMovingDevice or ifcPumpType | LOD300 | LOI300 | PPRL |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  |  |  | X
175 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Pompe, circulateur | IfcFlowMovingDevice or ifcPumpType | LOD300 | LOI300 | PPEC |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
176 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Puisard de récupération | IfcDistributionChamberElement | LOD300 | LOI300 | PUIS |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
177 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Disconnecteur | IfcFlowInstrumentType | LOD300 | LOI300 | DISC |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
178 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Grille d'évacuation d'écoulement | IfcDistributionChamberElement | LOD300 | LOI300 | GREU |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
179 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Adoucisseur (yc pompe doseuse) | IfcDistributionChamberElement | LOD300 | LOI300 | ADOU |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
180 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Réseau d'Eau potable | IfcPipeSegmentType | LOD300 | LOI300 | EPOT |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X
181 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Réseau Eaux Pluviales (EP) intérieur | IfcPipeSegmentType | LOD300 | LOI300 | REPI |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X
182 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Réseau Eaux Usées (EU) intérieur | IfcPipeSegmentType | LOD300 | LOI300 | REUI |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X |  | X
183 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Bâche maintien en pression | IfcDistributionChamberElement | LOD300 | LOI300 | BCMP |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | x | x
184 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Filtre à tamis | IfcFilterType | LOD300 | LOI300 | TAMO |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | x | x
185 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Traitement anti-legionellose | IfcDistributionChamberElement | LOD300 | LOI300 | TLEG |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
186 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Groupe maintien pression | IfcDistributionChamberElement | LOD300 | LOI300 | GMPR |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | x | x
187 | FI05 - Plomberie - ECS | Appareillage sanitaire | Douche | IfcSanitaryTerminalType | LOD300 | LOI300 | DOUC |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
188 | FI05 - Plomberie - ECS | Appareillage sanitaire | Lavabo | IfcSanitaryTerminalType | LOD300 | LOI300 | LAVA | Si la robinetterie est représentée comme un objet indépendant, utiliser le code : ROBI Si le mitigeur/mélangeur thermostatique est représentée comme un objet indépendant utiliser le code : MITI | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
189 | FI05 - Plomberie - ECS | Appareillage sanitaire | Siphon | IfcSanitaryTerminalType | LOD300 | LOI300 | Cf. commentaire | Le code sera adapté en fonction de la destination du siphon : Siphon douche : SHDO Siphon lavabo : SHLA | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
190 | FI05 - Plomberie - ECS | Appareillage sanitaire | Chauffe-eau | IfcSanitaryTerminalType | LOD300 | LOI300 | CHEA |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
191 | FI05 - Plomberie - ECS | Appareillage sanitaire | Sèche-mains | IfcSanitaryTerminalType | LOD300 | LOI300 | SECH |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
192 | FI05 - Plomberie - ECS | Appareillage sanitaire | Réseau eaux vannes | IfcValveType | LOD300 | LOI300 | REVN |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X
193 | FI05 - Plomberie - ECS | Appareillage sanitaire | Toilettes / WC / Sanitaires / Urinoir | IfcSanitaryTerminalType | LOD300 | LOI300 | WC |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
194 | FI06 - Electricité - Courants forts | Distribution principale | Armoire électrique / Baie électrique | IfcDistributionControlElement | LOD300 | LOI300 | AELE |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | x
195 | FI06 - Electricité - Courants forts | Distribution principale | Réseau électrique | IfcCableCarrierSegmentType | LOD300 | LOI300 | RELE | Chemin de câble | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X
196 | FI06 - Electricité - Courants forts | Distribution principale | Boitier électrique fenêtre | IfcDistributionElement | LOD300 | LOI300 | BELF |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
197 | FI06 - Electricité - Courants forts | Distribution principale | Plaque électrique (cellules) | IfcFurnishingElement | LOD300 | LOI300 | PLAQ |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
198 | FI06 - Electricité - Courants forts | Distribution principale | Allume-cigare | IfcFurnishingElement | LOD300 | LOI300 | CIGA |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
199 | FI06 - Electricité - Courants forts | Distribution principale | Interrupteur | IfcSwitchingDeviceType | LOD300 | LOI300 | INTE |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
200 | FI06 - Electricité - Courants forts | Distribution principale | Prise de courant | IfcFlowController | LOD300 | LOI300 | PRIS |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
201 | FI06 - Electricité - Courants forts | Poste de livraison et transformation | Cellule HT | IfcDistributionElement | LOD300 | LOI300 | CLHT |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | x
202 | FI06 - Electricité - Courants forts | Poste de livraison et transformation | Transformateur HT/BT | IfcTransformerType | LOD300 | LOI300 | HTBT |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | x
203 | FI06 - Electricité - Courants forts | Poste de livraison et transformation | Coffret électrique cellule | IfcElectricGeneratorType | LOD300 | LOI300 | COCL |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X
204 | FI06 - Electricité - Courants forts | Poste de livraison et transformation | Chargeur batterie maintien tension (TGBT, TGHT) | IfcElectricFlowStorageDeviceType | LOD300 | LOI300 | BCHR |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | x
205 | FI06 - Electricité - Courants forts | Poste de livraison et transformation | Poste de livraison HT | IfcDistributionElement | LOD300 | LOI300 | PLHT |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | x
206 | FI06 - Electricité - Courants forts | Eclairage | Eclairage intérieur (Luminaire / Plafonier) | IfcLightFixtureType | LOD300 | LOI300 | ELIN |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
207 | FI06 - Electricité - Courants forts | Eclairage | Eclairage extérieur | IfcLightFixtureType | LOD300 | LOI300 | ELEX |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
208 | FI06 – Electricité - Courants forts | Alimentation onduleur | banc batterie | IfcElectricFlowStorageDeviceType | LOD300 | LOI300 | BBNC |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
209 | FI06 – Electricité - Courants forts | Alimentation onduleur | boitier bypass | IfcDistributionFlowElement | LOD300 | LOI300 | BYPA |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
210 | FI06 – Electricité - Courants forts | Alimentation onduleur | Onduleur | IfcDistributionElement | LOD300 | LOI300 | ONDU |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
211 | FI06 – Electricité - Courants forts | Secours de l'alimentation normale | Groupe électrogène | IfcElectricGeneratorType | LOD300 | LOI300 | GPEL |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | x |  |  |  | x
212 | FI06 – Electricité - Courants forts | Secours de l'alimentation normale | Auxiliaire / Automatisme / Démarrage | IfcElectricMotorType | LOD300 | LOI300 | AUXI |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X
213 | FI06 – Electricité - Courants forts | Secours de l'alimentation normale | Cuve à fuel (Groupe électrogène) | IfcTankType | LOD300 | LOI300 | CVFL |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | x | x
214 | FI06 – Electricité - Courants forts | Tableaux généraux BT | TGBT | IfcElectricGeneratorType | LOD300 | LOI300 | TGBT | Le code sera adapté en fonction de la nature du TGBT : TGBT normal : TGBT TGBT secouru : TGSE Si les éléments suivants sont représentés comme des objet indépendants, utiliser les codes indiqués ci-dessous : Source de tension auxiliaire: Code STAU Batterie de condensateur: Code BCON Disjoncteur motorisé : Code DIMT Parafoudre / Paratonnerre: Code PARA Mise à la terre (circuit et puit): Code MSTE | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  |  |  | x
215 | FI07 - Moyens de communication | Gestion Technique Centralisée | Dispositif de comptage d'énergie (calorie / frigorie) | IfcFlowController | LOD300 | LOI300 | CTEN |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
216 | FI07 - Moyens de communication | Gestion Technique Centralisée | Dispositif de comptage de fluides (électricité) | IfcFlowController | LOD300 | LOI300 | CTFL |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
217 | FI07 - Moyens de communication | Gestion Technique Centralisée | Automate de gestion | IfcDistributionControlElement | LOD300 | LOI300 | AGTC |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
218 | FI07 - Moyens de communication | Gestion Technique Centralisée | Superviseur et réseau | IfcFlowController | LOD300 | LOI300 | SGTC |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | x | X
219 | FI07 - Moyens de communication | Interphonie | Interphonie de cellule | IfcFlowController | LOD300 | LOI300 | PHOC |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
220 | FI07 - Moyens de communication | Interphonie | Interphonie de sûreté | IfcFlowController | LOD300 | LOI300 | PHOS |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
221 | FI07 - Moyens de communication | Interphonie | Interphonie de liaison | IfcFlowController | LOD300 | LOI300 | PHOL |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
222 | FI07 - Moyens de communication | Interphonie | Pupitre d'interphonie | IfcFurnishingElement | LOD300 | LOI300 | PPHO | Distinguer : Interphone maître / secondaire ou leur localisation suffira à le faire ? | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
223 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Autocommutateur | IfcDistributionControlElement | LOD300 | LOI300 | PABX |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | x
224 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Réseau | IfcCableCarrierSegmentType | LOD300 | LOI300 | RVDI | Chemin de câble | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X
225 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Système de réception TV (antenne, parabole) | IfcFlowController | LOD300 | LOI300 | SRTV |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
226 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Antenne | IfcFlowController | LOD300 | LOI300 | ANTE |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
227 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Prise RJ45 | IfcFlowController | LOD300 | LOI300 | RJ45 |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
228 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Borne DECT | IfcFlowController | LOD300 | LOI300 | RTEL |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
229 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Téléphone (yc DECT) | IfcFlowController | LOD300 | LOI300 | TEL | Pour les balises DECT : BTEL | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
230 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Cabine téléphonique | IfcFlowController | LOD300 | LOI300 | CABI |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
231 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Baie de brassage | IfcRailing | LOD300 | LOI300 | BAIE |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | x
232 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Réseau de diffusion sonorisation | IfcDistributionFlowElement | LOD300 | LOI300 | RSON | Pour les terminaux hauts-parleurs : HP | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
233 | FI08 - Ascenseurs | Ascenseur et monte-charge | Cabine ascenseur | IfcTransportElement | LOD300 | LOI300 | ASCE | Si les éléments suivants sont représentés comme des objet indépendants, utiliser les codes indiqués ci-dessous : Portes palières: Code PTAS Mécanime de levage: Code MCAS Armoire de commande: Code ACOM | X | X | X | X | X |  |  |  | x |  | X |  | x |  |  | x
234 | FI08 - Ascenseurs | Ascenseur et monte-charge | Monte-charge | IfcTransportElement | LOD300 | LOI300 | MTCH | Si les éléments suivants sont représentés comme des objet indépendants, utiliser les codes indiqués ci-dessous : Portes palières: Code PTAS Mécanime de levage: Code MCAS Armoire de commande: Code ACOM | X | X | X | X | X |  |  |  | x |  | X |  | x |  |  | x
235 | FI08 - Ascenseurs | Portes motorisés | Barrière levante | IfcRailing | LOD300 | LOI300 | BRLV |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | x
236 | FI08 - Ascenseurs | Portes motorisés | Portail électrique | IfcDoor | LOD300 | LOI300 | PTEL |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | x
237 | FI09 - Mobilier | Mobilier administratif | Mobilier administratif | IfcFurnishingElement | LOD300 | LOI300 | Cf. commentaires | Le code sera adapté en fonction de la nature du mobilier : Armoire / Vestiaire : AVES Armoire forte : ARMF Armoire de classement électronique : ACEL Casier de consigne : CASI Classeur rotatif : CSRT Fauteuil : FAUT Tableau d'affichage : TABL Plan de travail : PDT | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
238 | FI09 - Mobilier | Mobilier de cellule | Mobilier fixe | IfcFurnishingElement | LOD300 | LOI300 | Cf. commentaires | Le code sera adapté en fonction de la nature du mobilier : Lit et literie : LITE Miroir : MIRO Siège / Chaise / Tabouret : SIEG Support télévision : SPTV Armoire : ARMO Table : TBLE Tablette de lavabo / de douche : TBLT Boîte aux lettres : BTAL Patères : PATR | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
239 | FI09 - Mobilier | Mobilier de détention | Tableau d'affichage | IfcFurnishingElement | LOD300 | LOI300 | TABL |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
240 | FI09 - Mobilier | Mobilier de détention | Matériel sportif et musculation | IfcFurnishingElement | LOD300 | LOI300 | Cf. commentaires | Le code sera adapté en fonction de la nature de l'équipement : Matériel de musculation : MUSC Matériel sportif : SPOR | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
241 |  | Eléments spécifiques à la cellule | Terminaux CFO et CFA (y-c éclairage, prises, interrupteurs, frigo, plaques) |  | LOD300 | LOI300 |  |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
242 |  | Eléments spécifiques à la cellule | Appareillage sanitaire |  | LOD300 | LOI300 |  |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
243 | PSI03 - Gestion des déchets | Déchets | Compacteur à déchets | IfcFurnishingElement | LOD300 | LOI300 | DECH |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
244 | SME01 - Maintenance des équipements SAP | Gros Equipement de blanchisserie | Equipements fixes de blanchisserie | IfcFurnishingElement | LOD300 | LOI300 | Cf. commentaires | Calandreuse : CALE Filmeuse : FILM Lave-linge : LVLI Presse de repassage : REPA Sèche-linge : SHLI Surjeteuse : SURJ | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
245 | SME01 - Maintenance des équipements SAP | Equipements de cuisine | Cellule refroidissement | IfcFurnishingElement | LOD300 | LOI300 | CLFD |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | X
246 | SME01 - Maintenance des équipements SAP | Equipements de cuisine | Chambres froides | IfcFurnishingElement | LOD300 | LOI300 | Cf. commentaires | Le code sera adapté en fonction de la nature des CF : Chambres froides négatives : CFDN Chambres froides positives : CFDP | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
247 | SME01 - Maintenance des équipements SAP | Equipements de cuisine | Equipements mobiles de cuisine | IfcFurnishingElement | LOD300 | LOI300 | EMCU | Si les éléments suivants sont représentés comme des objet indépendants, utiliser les codes indiqués ci-dessous : Chariot de remise en température : CHAR Matériel de cuisine : MTCU | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
248 | SME01 - Maintenance des équipements SAP | Equipements de cuisine | Equipements fixes de cuisine | IfcFurnishingElement | LOD300 | LOI300 | EFCU | Si les éléments suivants sont représentés comme des objet indépendants, utiliser les codes indiqués ci-dessous : filtre d'aspiration : FILT four : FOUR hotte : HOTT lave vaisselle : LVVS | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X

## 08- PRO OBJETS
[10 empty] | IDENTIFICATION | [11 empty] | CARACTERISTIQUES PHYSIQUES | [20 empty] | CARACTERISTIQUES EXPLOITATIONS
| TABLEAU DES OBJETS |  |  |  | PRO
n° ligne | SERVICE_LIBELLE | FAMILLE_LIBELLE | TYPE_LIBELLE | classe IFC | LOD | LOI | CODE_ISIS | Commentaire | CP_ISIS | CP_SERVICE | CP_FAMILLE | CP_TYPE | CP_NOM_OBJET | CP_MARQUE | CP_MODELE | CP_NUMERO_DE_SERIE | NIVEAU | CP_LOGICIEL | TYPE | SYSTÈME | CP_DIMENSION (mètre) | VOLUME | DIAMETRE | POIDS CHARGE | TYPE D ENERGIE | CP_PUISSANCE (Watt) | PUISSANCE FROID | PUISSANCE CHAUD | CP_DEBIT (m3/s) | CP_CAPACITE | CP_PRESSION (Pa) | TEMPERATURE | FLUIDE | CP_MATERIAU | CP_ISOLANT | CP_DEGRE_COUPE_FEU (heure) | CP_NOMBRE_D'ANCRAGE | CP_MATERIAU_D'ANCRAGE | ACCESSIBILITE A1 | ACCESSIBILITE A2 | ACCESSIBILITE A3 | CP_FT | CP_ANNEE | CP_ETAT_CODE
1 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Bardage | IfcCovering | LOD350 | LOI350 | BARD |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
2 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Barreaudage | IfcCovering | LOD350 | LOI350 | BARO |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
3 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Caillebotis | IfcCovering | LOD350 | LOI350 | CAIL |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
4 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Cloison grillagée | IfcWall | LOD350 | LOI350 | CLGR |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
5 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Concertina | IfcRailing | LOD350 | LOI350 | CONC |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
6 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Passe documents | ifcWindow | LOD300 | LOI350 | PSDC | spécifié si c'est PARE BALLE ou pas | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | [11 empty] | X
7 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Escalier / Echelle métallique | IfcStair ou IfcStairFlight | LOD350 | LOI350 | ESC |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
8 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Passerelle métallique | IfcRailing | LOD350 | LOI350 | PSME |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | [12 empty] | X
9 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Garde corps / Rambarde | IfcRailing | LOD350 | LOI350 | RAMB |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | [12 empty] | X
10 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Grillage | IfcRailing | LOD350 | LOI350 | GRLA |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
11 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Métal déployé | IfcMember | LOD350 | LOI350 | MEDP |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
12 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Rideau métallique | IfcRailing | LOD350 | LOI350 | RIDO |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
13 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Epinoche | IfcRailing | LOD300 | LOI350 | EPI | Localisation suffisante | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
14 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Passe-Menotte | ifcWindow | LOD300 | LOI350 | PSMT |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | [14 empty] | X
15 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Portes et serrures de sûreté | Œilleton/ Judas | ifcWindow | LOD300 | LOI350 | ŒIL |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
16 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Portes et serrures de sûreté | Portes | IfcDoor | LOD300 | LOI350 | Cf. commentaires | Le code sera adapté en fonction de la nature de la porte : Portail/Porte/Rideau motorisé PEP / PEL : PTMO Porte métallique : PTME | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
17 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Portes et serrures de sûreté | Serrure mécanique pénitentiaire | IfcDoor | LOD300 | LOI350 | SERR | Le code sera adapté en fonction de la nature de la serrure : Spécifier le niveau de la serrure de sûreté N2, N4 ou N5. SEME : Serrure mécanique pénitentiaire SEEL : Electro-serrure | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
18 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Fondation / Infrastructure | Fondations | IfcFooting | LOD350 | LOI350 | FOND | Objet multicouche Matériaux des couches Epaisseur des couches | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | [12 empty] | X
19 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Fondation / Infrastructure | Murs / façades | IfcWallStandardCase | LOD350 | LOI350 | Cf. commentaires | Les parois verticales sont décomposées en autant d’éléments que de niveaux et sont attachées sous les dalles, plancher ou toiture s’ils sont toute hauteur. Le code sera adapté en fonction de la nature du mur ou de la façade : Façades : FACA Murs porteurs : MUPT | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | [12 empty] | X |  | X
20 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Fondation / Infrastructure | Planchers | IfcSlab | LOD350 | LOI350 | Cf. commentaires | Le code sera adapté en fonction de la nature du plancher : Planchers porteurs : PLPT Dallage RDC : DALL | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | [12 empty] | X |  | X
21 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Fondation / Infrastructure | Escalier | IfcStair IfcStairFlight | LOD350 | LOI350 | ESCA |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
22 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Enceinte / Clôture | Barrage routier (herse) | IfcRailing | LOD350 | LOI350 | HERS |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
23 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Enceinte / Clôture | Barrière | IfcRailing | LOD350 | LOI350 | BARI |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
24 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Enceinte / Clôture | Clôture | IfcRailing or ifcWall | LOD350 | LOI350 | CLOT |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
25 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Enceinte / Clôture | Enceinte | IfcWall | LOD350 | LOI350 | ENCE | Les parois verticales sont décomposées en autant d’éléments que de niveaux et sont attachées sous les dalles, planchers ou toitures s’ils sont toute hauteur. | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | [12 empty] | X
26 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Dispositif anti helicoptère | Filin anti helicoptère | IfcBuildingElementProxy | LOD300 | LOI350 | FIHL |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
27 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Dispositif anti helicoptère | Point d'ancrage | IfcBuildingElementProxy | LOD300 | LOI350 | PAFI |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
28 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Dispositif anti helicoptère | Mât | IfcColumn | LOD300 | LOI350 | MAHL |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
29 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Vitrage de sûreté | Vitre pare-balle | IfcWindow | LOD300 | LOI350 | VIPB |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | [14 empty] | X
30 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Vitrage de sûreté | Miroir de surveillance | IfcWindow | LOD300 | LOI350 | MISV |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
31 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Portes et serrures de sûreté | Occulus | IfcWindow | LOD300 | LOI350 | OCCU |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
32 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle d'accès / Biométrie | Digicode | IfcFurnishingElement or IfcBuildingElementProxy | LOD300 | LOI350 | DIGI |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
33 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle d'accès / Biométrie | Pointeuse | IfcFurnishingElement or IfcBuildingElementProxy | LOD300 | LOI350 | POIN | Hors marché. Représentation des attentes pointeuse uniquement | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
34 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle d'accès / Biométrie | Lecteur de badge | IfcFurnishingElement or IfcBuildingElementProxy | LOD300 | LOI350 | LBAD |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | x
35 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle d'accès / Biométrie | Lecteur biométrique | IfcFurnishingElement or IfcBuildingElementProxy | LOD300 | LOI350 | LBIO |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
36 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle d'accès / Biométrie | Serveur | IfcFurnishingElement or IfcBuildingElementProxy | LOD300 | LOI350 | SVAC |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X
37 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle d'accès / Biométrie | Tourniquet | IfcFurnishingElement or IfcBuildingElementProxy | LOD300 | LOI350 | TRNQ |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
38 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle d'accès / Biométrie | Fabriqueuse à badge (carte)/ Imprimante à badge (carte) | IfcFurnishingElement or IfcBuildingElementProxy | LOD200 | LOI350 | FBAD |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
39 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle d'accès / Biométrie | Gestion des controles d'accès (pupitre de commande) | IfcFurnishingElement or IfcBuildingElementProxy | LOD200 | LOI350 | GTAC |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
40 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle et protection intrusion | Câble enterré | IfcDistributionFlowElement | LOD300 | LOI350 | CAEN |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | x |  |  |  |  | x
41 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle et protection intrusion | Barrière de détection | IfcSensorType | LOD300 | LOI350 | BRDE |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | x |  |  |  |  | x
42 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle et protection intrusion | Centrale anti-intrusion | IfcProtectiveDeviceType | LOD300 | LOI350 | CTDE |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | [10 empty] | x
43 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle et protection intrusion | Détecteur volumétrique / de mouvement | IfcSensortype | LOD300 | LOI350 | DETE |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
44 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle et protection intrusion | Controleur video surveillance | IfcProtectiveDeviceType | LOD300 | LOI350 | CVSU |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
45 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle et protection intrusion | Contact d'ouverture | IfcFlowController | LOD300 | LOI350 | CTOV |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
46 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Alarme de sûreté | Alarme (coup de poing / bouton poussoir) | IfcAlarmType or IfcProtectiveDeviceType | LOD300 | LOI350 | ALAR |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
47 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Alarme de sûreté | Interphonie de sûreté | IfcProtectiveDeviceType | LOD300 | LOI350 | PHOS |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
48 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Alarme de sûreté | Sirène alarme de sûreté | IfcAlarmType | LOD300 | LOI350 | SIRE |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
49 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Alarme de sûreté | Gestion des alarmes (pupitre de commande) | IfcProtectiveDeviceType | LOD200 | LOI350 | GTAL | A localiser dans le cadre du maquettage des postes protégés concernés. | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
50 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Alarme de sûreté | Superviseur de sureté | IfcProtectiveDeviceType | LOD300 | LOI350 | SSUR |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X
51 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Brouillage téléphonie mobile | Brouilleur | IfcFlowController | LOD300 | LOI350 | BROU |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X
52 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Eclairage critique | Eclairage d'urgence | IfcFlowTerminal | LOD300 | LOI350 | Cf. commentaire | Le code sera adapté en fonction de la nature de l'éclairage : Eclairage mur d'enceinte extérieur : ELEN Eclairage chemin de ronde : ELRD Projecteur de poursuite : PROJ | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
53 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Eclairage critique | Gestion de l'éclairage (pupitre à commande) | IfcFlowTerminal | LOD300 | LOI350 | GTEL | A localiser dans le cadre du maquettage des postes protégés concernés. | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
54 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Dispositif d'écoute parloir | Gestion des écoutes | IfcFlowController | LOD300 | LOI350 | GTEC |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
55 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Portique et tunnel de détection | Portique de détection | IfcDoor or IfcFurnishingElement | LOD300 | LOI350 | PODT | Pour le détecteur manuel : MAGN | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
56 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Portique et tunnel de détection | Portique à ondes millimétriques | IfcDoor or IfcFurnishingElement | LOD300 | LOI350 | POM |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
57 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Portique et tunnel de détection | Tunnel de radioscopie de sureté (Bagage X) | IfcDoor or IfcFurnishingElement | LOD300 | LOI350 | BAGX |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
58 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Electro-serrure | Système de détection d'ouverture de porte | IfcProtectiveDeviceType | LOD300 | LOI350 | DTOV |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
59 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Electro-serrure | Gestion des électro-serrures (pupitre de commande) | IfcProtectiveDeviceType | LOD200 | LOI350 | GTSE | A localiser dans le cadre du maquettage des postes protégés concernés. | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
60 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Radiocommunication | Balise | IfcFlowController | LOD300 | LOI350 | Cf. commentaire | Le code sera adapté en fonction de la nature de la balise : BALI : Balise API BALIR : Balise API+Rondier | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | [14 empty] | x
61 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Radiocommunication | Gestion des rondes / Radiocommunication (Pupitre de commande) | IfcFlowController | LOD200 | LOI350 | GTRO | A localiser dans le cadre du maquettage des postes protégés concernés. | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
62 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Radiocommunication | Alarme portative individuelle (API) | IfcFlowController | LOD200 | LOI350 | API | Localisation affectée à un local : base chargeurs API | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
63 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Radiocommunication | chargeur emetteur/ recepteur | IfcFlowController | LOD200 | LOI350 | BSER |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
64 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Radiocommunication | Emetteur/Recepteur (API) | IfcFlowController | LOD200 | LOI350 | ER | Localisation affectée à un local : base chargeurs E/R+API | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
65 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Radiocommunication | Rondier | IfcFlowController | LOD300 | LOI350 | ROND | Localisation affectée à un local : base chargeurs E/R+API | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
66 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Vidéo-surveillance | Caméra de vidéo-surveillance | IfcFlowController | LOD300 | LOI350 | CAM |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
67 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Vidéo-surveillance | Convertisseur | IfcFlowController | LOD300 | LOI350 | CONV |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
68 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Vidéo-surveillance | Serveur | IfcFlowController | LOD300 | LOI350 | SVBI |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X
69 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Vidéo-surveillance | Enregistreur vidéo | IfcFlowController | LOD300 | LOI350 | ENRE |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X
70 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Vidéo-surveillance | Gestion de la video surveillance | IfcFlowController | LOD300 | LOI350 | GTVI | A localiser dans le cadre du maquettage des postes protégés concernés. | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
71 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Vidéo-surveillance | Moniteur video | IfcFlowController | LOD300 | LOI350 | MONI |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
72 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Appareil respiratoire isolant | IfcFlowTerminal | LOD300 | LOI350 | ARI | Représentation et informations relatives aux armoires ARI fournies au marché. | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
73 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Bouche / Poteau incendie | IfcSanitaryTerminalType or IfcBuildingElementProxy | LOD300 | LOI350 | POTO |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  |  |  | x | [5 empty] | X |  | x
74 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Surpresseur incendie | IfcFireSuppressionTerminalType or IfcBuildingElementProxy | LOD300 | LOI350 | SURI |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | [6 empty] | X |  |  | x |  | x
75 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Réseau surpression | IfcPipeSegmentType | LOD300 | LOI350 | RSUR |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | [8 empty] | x
76 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Clapet coupe-feu | IfcFireSuppressionTerminalType or IfcBuildingElementProxy | LOD300 | LOI350 | CCF |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | x |  | X
77 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Extincteur (hors marché) | IfcFireSuppressionTerminalType | LOD300 | LOI350 | EXT |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  |  | X |  | x | [8 empty] | X |  |  | x
78 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Colonne sèche | IfcPipeSegmentType | LOD300 | LOI350 | CLSH |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  |  |  | X | [5 empty] | X | X
79 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Robinets d’Incendie Armés (RIA) | IfcFireSuppressionTerminalType or ifcBuildingElementProxy | LOD300 | LOI350 | RIA |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X |  | X | [5 empty] | X
80 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Extracteur de fumée | IfcDistributionControlElement | LOD300 | LOI350 | EXTF |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | [8 empty] | X
81 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Exutoire / lanterneau de désenfumage | IfcDistributionControlElement | LOD300 | LOI350 | EXUT |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | [8 empty] | X | [5 empty] | x
82 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Volet de désenfumage | IfcDistributionControlElement | LOD300 | LOI350 | VLTF |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | [7 empty] | X | [6 empty] | X
83 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Alimentation électrique de sécurité (AES) | IfcDistributionFlowElement | LOD300 | LOI350 | AES |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | [6 empty] | x
84 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Dispositif anti-panique | IfcDoor | LOD300 | LOI350 | ATPN |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
85 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Centrale SDI | IfcDistributionControlElement | LOD300 | LOI350 | SDI |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | [10 empty] | X
86 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Centrale CMSI | IfcDistributionControlElement | LOD300 | LOI350 | CMSI |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | [10 empty] | X
87 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Déclencheur manuel | IfcDistributionControlElement | LOD300 | LOI350 | DM |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
88 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Eclairage de secours (yc BAES - Blocs Autonomes de Secours) | IfcLightFixtureType | LOD300 | LOI350 | BAES |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
89 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Système d’extinction automatique | ifcFireSuppressionTerminalType | LOD300 | LOI350 | SEXA |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
90 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Réseau détection incendie | IfcDistributionControlElement | LOD300 | LOI350 | DI |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
91 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Réseau Alarme Incendie / Diffuseur sonore / Sirène | IfcDistributionControlElement | LOD300 | LOI350 | RALI |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
92 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Tableau de report (TSI) (yc boitier de report d'alarme) | IfcDistributionControlElement | LOD300 | LOI350 | TSI |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | [10 empty] | x
93 | FI01 - Lots de finition | Revêtement de plafonds | Faux plafond | IfcCovering | LOD350 | LOI350 | FXPF |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | [14 empty] | X
94 | FI01 - Lots de finition | Revêtement de plafonds | Autre revêtement de plafonds | IfcCovering | LOD350 | LOI350 | Cf. commentaire | Le code sera adapté en fonction de la nature du revêtement : HAEX : Habillage extérieur PJAC : Projection acoustique PJTH : Projection thermique | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | [14 empty] | X
95 | FI01 - Lots de finition | Revêtement de sol | Revêtement de sol | IfcCovering | LOD350 | LOI350 | Cf. commentaire | Le code sera adapté en fonction de la nature du revêtement : Barre de seuil : BRSL Carrelage : CASO Parquet : PAQT Peinture de sol : PUSO Plinthes : PLIN Résine de sol : RSSO Revêtement de sol caoutchouc / PVC / textile : RVSO Revêtement de sol spécial sport intérieur : RVIN Protection anti dérapante : PRAD Revetement marche et contre marche : RVMA | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | [14 empty] | X
96 | FI01 - Lots de finition | Revêtement de murs | Revêtement de murs | IfcCovering | LOD350 | LOI350 | Cf. commentaire | Le code sera adapté en fonction de la nature du revêtement : Peinture : PUMU Revêtement mural projeté : RVMU Résine murale : RSMU Faience murale : FAIE Carrelage mur : CAMU Peinture de façade : PUFA Enduit de façade : ENDU// Lisse de protection : LISS | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | [14 empty] | X
97 | FI02 - Clos couvert et VRD | Voiries | Chaussées lourdes et légères | IfcSlab | LOD300 | LOI350 | CHLL |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
98 | FI02 - Clos couvert et VRD | Voiries | Trottoir (Circulation piétons) | IfcSlab | LOD300 | LOI350 | TROT |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
99 | FI02 - Clos couvert et VRD | Voiries | Revêtement de sol spécial sport extérieur | IfcCovering | LOD300 | LOI350 | RVEX |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | [14 empty] | X
100 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Réseau Eaux Usées extérieur | IfcPipeSegmentType | LOD350 | LOI350 | RSEU |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X
101 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Réseau Eaux Pluviales extérieur | IfcPipeSegmentType | LOD350 | LOI350 | RSEP |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X
102 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Bac à graisse | IfcTankType | LOD300 | LOI350 | BACG |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | X
103 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Bac décanteur / séparateur hydrocarbure | IfcTankType | LOD300 | LOI350 | BACD |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | X
104 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Citerne Eaux Pluviales | IfcTankType | LOD300 | LOI350 | CIEP |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | X
105 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Poste de relevage | IfcDistributionControlElement | LOD300 | LOI350 | RLVG |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | [7 empty] | X
106 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Dégrilleur | IfcDistributionControlElement | LOD300 | LOI350 | DEGR |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | [7 empty] | X
107 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Compacteur | IfcDistributionControlElement | LOD300 | LOI350 | COMP |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  | X
108 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Puisard eaux pluviales | IfcPipeSegmentType | LOD300 | LOI350 | PAEP |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | X |  |  |  | X |  |  |  | X
109 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Regard / Tampon | Regard / Tampon | LOD350 | LOI350 | REGA |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
110 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Bassin de rétention | IfcTankType | LOD300 | LOI350 | BASS |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | X
111 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Station d'épuration | IfcTankType | LOD300 | LOI350 | EPUR |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
112 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Fosse septique | IfcTankType | LOD300 | LOI350 | FOSS |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
113 | FI02 - Clos couvert et VRD | Charpente | Charpente | IfcBeam IfcColumn | LOD350 | LOI350 | Cf. commentaire | Le code sera adapté en fonction de la nature de charpente : Charpente bois : CHMO Charpente métallique : CHME Charpente béton : CHBE | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | [11 empty] | X
114 | FI02 - Clos couvert et VRD | Couverture et étanchéité | Toiture | IfcRoof | LOD350 | LOI350 | TOIT |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | [11 empty] | X | X
115 | FI02 - Clos couvert et VRD | Couverture et étanchéité | Toiture-terrasse | IfcRoof | LOD350 | LOI350 | TERR |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | [11 empty] | X | X
116 | FI02 - Clos couvert et VRD | Couverture et étanchéité | Départ Eaux Pluviales | IfcDistributionFlowElement or IfcBuildingElementProxy | LOD350 | LOI350 | DPEP |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
117 | FI02 - Clos couvert et VRD | Couverture et étanchéité | Caniveau et descente Eaux Pluviales | IfcDistributionFlowElement or IfcBuildingElementProxy | LOD350 | LOI350 | CAEP |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
118 | FI02 - Clos couvert et VRD | Couverture et étanchéité | Abri de cycles | IfcDistributionFlowElement or IfcBuildingElementProxy | LOD350 | LOI350 | ABRI |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
119 | FI02 - Clos couvert et VRD | Couverture et étanchéité | Préau | IfcDistributionFlowElement or IfcBuildingElementProxy | LOD350 | LOI350 | PREA |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
120 | FI02 - Clos couvert et VRD | Couverture et étanchéité | Guérite | IfcDistributionFlowElement or IfcBuildingElementProxy | LOD350 | LOI350 | GUER |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
121 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Cloisons | Cloisons | IfcCurtainWall | LOD350 | LOI350 | Cf. commentaires | Les parois verticales sont décomposées en autant d’éléments que de niveaux et sont attachées sous les dalles, plancher ou toiture s’ils sont toute hauteur. Le code sera adapté en fonction de la nature de la cloison : Cloison plâtre ou composite : CLPC Autre cloison pleine : CLPL Habillage joints de dilatation : HAJD | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | x | [12 empty] | X |  | x
122 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries extérieures | Fenêtre / Vitrerie | IfcWindow | LOD350 | LOI350 | Cf. Commentaire | Le code sera adapté pour : Vitrages (hors pare-balles) : VITR Châssis (PVC / bois / Acier / Alu) : FENE | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | [14 empty] | X
123 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries extérieures | Verrière | IfcCurtainWall | LOD350 | LOI350 | VERR |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | [12 empty] | X |  | X
124 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries extérieures | Porte | IfcDoor | LOD350 | LOI350 | Cf. commentaire | Le code sera adapté en fonction de la nature de la porte : PTEX : Porte PVC / bois / acier / aluminium | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | [13 empty] | X | X
125 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries extérieures | Volet roulant | IfcRailing or ifcWindow | LOD350 | LOI350 | VOLE |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
126 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries extérieures | Lanterneau (hors désenfumage) | IfcWindow | LOD350 | LOI350 | LANT |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | [12 empty] | X |  | X
127 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries extérieures | Ferme porte | IfcDoor | LOD300 | LOI350 | GROO |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
128 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries intérieures | Porte | IfcDoor | LOD350 | LOI350 | Cf. commentaire | Porte pleine : PTPL Porte de cellule : PTCE Portillon Cellule (porte sanitaire) : PTSA Porte de gaine technique : PTGT Porte alveolaire : PTAL | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | [13 empty] | X | X
129 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries intérieures | Hygiaphone / Tablette | IfcWindow | LOD300 | LOI350 | HYGI |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
130 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries intérieures | Plancher technique | IfcCovering | LOD350 | LOI350 | PLTE |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
131 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries intérieures | Trappe de visite | IfcDoor or ifcWindow | LOD350 | LOI350 | TRAP |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
132 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries intérieures | Serrure | IfcDoor | LOD300 | LOI350 | Cf. commentaires | Le code sera adapté en fonction de la nature de la serrure, N6 ou N7 : Serrure de confort : SECO Serrure mécanique européenne : SEEU | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
133 | FI04 - CVC | Traitement d'air / Réseau aérolique | Gaine de ventillation | IfcDuctSegmentType | LOD350 | LOI350 | GNVE |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X
134 | FI04 - CVC | Traitement d'air / Réseau aérolique | Gaine de désenfumage | IfcDuctSegmentType | LOD350 | LOI350 | GNDE |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X
135 | FI04 - CVC | Traitement d'air / Réseau aérolique | Centrale de Traitement d'Air (CTA) | IfcEnergyConversionDevice | LOD300 | LOI350 | CTA |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X |  | X |  |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
136 | FI04 - CVC | Traitement d'air / Réseau aérolique | Armoire de climatisation | IfcFlowController | LOD300 | LOI350 | ACLI |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X
137 | FI04 - CVC | Traitement d'air / Réseau aérolique | Humidificateur | IfcHumidifierType | LOD300 | LOI350 | HUMI |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
138 | FI04 - CVC | Traitement d'air / Réseau aérolique | Soufflage / Système de VMC | IfcAirTerminalType | LOD300 | LOI350 | SOUF |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X |  | X |  |  | X | X |  |  | X | X
139 | FI04 - CVC | Traitement d'air / Réseau aérolique | Aérotherme | IfcFanType | LOD300 | LOI350 | AATH |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X |  |  |  | X | X |  | X | X | X |  |  | X
140 | FI04 - CVC | Production calorifique | Chaudière | ifcBoilerType | LOD300 | LOI350 | CHAU |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X |  |  | X
141 | FI04 - CVC | Production calorifique | Brûleur (chaudière) | IfcBoilerType | LOD300 | LOI350 | BRUL |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X |  |  | X | X |  |  |  | X
142 | FI04 - CVC | Production calorifique | Ballon tampon / Vase d'expansion | IfcFlowStorageDevice | LOD300 | LOI350 | BALL |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
143 | FI04 - CVC | Production calorifique | Echangeur à plaques calorifique | IfcHeatExchangerType | LOD300 | LOI350 | ACCH |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X |  | X
144 | FI04 - CVC | Production calorifique | Désemboueur magnétique | IfcFlowInstrumentType | LOD300 | LOI350 | DBOU |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  | X
145 | FI04 - CVC | Production calorifique | Pompe à chaleur (PAC) | IfcPumpType | LOD300 | LOI350 | PAC |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  | X |  |  | X
146 | FI04 - CVC | Distribution de chauffage | Pompe de circulation production calorifique | IfcFlowMovingDevice ifcPumpType | LOD300 | LOI350 | PPCH |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X
147 | FI04 - CVC | Distribution de chauffage | Réseau hydraulique Eau Chaude (EC) | IfcPipeSegmentType | LOD350 | LOI350 | RHEC |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | [8 empty] | X |  |  | X | X
148 | FI04 - CVC | Distribution de chauffage | Câble chauffant | IfcFlowSegmentType | LOD300 | LOI350 | CACH |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | [6 empty] | X
149 | FI04 - CVC | Distribution de chauffage | Circulateur chauffage | IfcEnergyConversionDevice | LOD300 | LOI350 | CIRC |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X
150 | FI04 - CVC | Appareils de climatisation | Climatiseur | IfcEnergyConversionDevice | LOD300 | LOI350 | CLIM |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X |  |  |  | X | X | X |  | X |  |  |  | X
151 | FI04 - CVC | Appareils de climatisation | Split et multisplits | IfcEnergyConversionDevice | LOD300 | LOI350 | SPLI |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X |  |  |  | X | X | X |  |  | X
152 | FI04 - CVC | Appareils de climatisation | Rafraîchisseur d'air | IfcEnergyConversionDevice | LOD300 | LOI350 | RAFR |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | [6 empty] | X
153 | FI04 - CVC | Production frigorifique | Groupe froid | IfcChillerType | LOD300 | LOI350 | GPFD |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X |  |  |  |  | X | X |  | X | X | X |  | X
154 | FI04 - CVC | Production frigorifique | Pompe de circulation production frigorifique | ifcPumpType | LOD300 | LOI350 | PPFD |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X
155 | FI04 - CVC | Production frigorifique | Aérocondenseur | IfcCondenserType | LOD300 | LOI350 | AECD |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | [6 empty] | X | X |  | X | X |  |  | X
156 | FI04 - CVC | Production frigorifique | Tour aéroréfrigérée | IfcCoolingTowerType | LOD300 | LOI350 | TRFD |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | [6 empty] | X | X |  | X |  |  |  | X
157 | FI04 - CVC | Production frigorifique | Réseau hydraulique Eau Glacée (EG) | IfcPipeSegmentType | LOD350 | LOI350 | RHEG |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | [8 empty] | X |  |  | X | X
158 | FI04 - CVC | Production frigorifique | Echangeur à plaques frigorifique | IfcHeatExchangerType | LOD300 | LOI350 | ECFD |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | X
159 | FI04 - CVC | Emetteurs chaleur | Radiateur / Convecteur | IfcSpaceHeaterType | LOD300 | LOI350 | RADI |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | X |  | X
160 | FI04 - CVC | Emetteurs chaleur | Plancher chauffant | IfcSlab | LOD300 | LOI350 | PLCH |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  | X
161 | FI04 - CVC | Appareils de ventilation | Déstratificateur | IfcFanType | LOD300 | LOI350 | DEST |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
162 | FI04 - CVC | Appareils de ventilation | Ventilateur | IfcFanType | LOD300 | LOI350 | VENT |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X |  | X |  |  | X
163 | FI04 - CVC | Appareils de ventilation | Thermostats de régulation | IfcFlowController | LOD300 | LOI350 | TERM |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | [8 empty] | X | X | X |  |  | X
164 | FI04 - CVC | Appareils de ventilation | Ventilo-convecteur et caissons | IfcSpaceHeaterType | LOD300 | LOI350 | VTCN |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X |  |  |  | X | X | X | X
165 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution gaz | Réseau de distribution gaz | IfcFlowSegment | LOD350 | LOI350 | RGAZ |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X
166 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution gaz | Poste de détente gaz | IfcDistributionElement | LOD300 | LOI350 | PGAZ |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
167 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution gaz | Détecteur gaz | IfcFlowController | LOD300 | LOI350 | DGAZ |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
168 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Circuit Eau Chaude Primaire | IfcPipeSegmentType | LOD300 | LOI350 | CECP |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | [9 empty] | X |  |  |  | X
169 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Cordon chauffant | IfcDistributionChamberElement | LOD300 | LOI350 | COCH |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
170 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Calorifugeage | IfcCovering | LOD300 | LOI350 | CALO |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
171 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Réseau de distribution ECS | IfcPipeSegmentType | LOD350 | LOI350 | RECS |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | [9 empty] | X |  |  |  | X
172 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Détendeur / Réducteur de pression | IfcDistributionFlowElement | LOD300 | LOI350 | RDPS |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | [11 empty] | X
173 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Ballon ECS | IfcTankType | LOD300 | LOI350 | BECS |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X
174 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Pompe de relevage | IfcFlowMovingDevice or ifcPumpType | LOD300 | LOI350 | PPRL |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X
175 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Pompe, circulateur | IfcFlowMovingDevice or ifcPumpType | LOD300 | LOI350 | PPEC |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | [6 empty] | x |  |  | x | x
176 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Puisard de récupération | IfcDistributionChamberElement | LOD300 | LOI350 | PUIS |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
177 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Disconnecteur | IfcFlowInstrumentType | LOD300 | LOI350 | DISC |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | [9 empty] | x | x
178 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Grille d'évacuation d'écoulement | IfcDistributionChamberElement | LOD300 | LOI350 | GREU |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
179 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Adoucisseur (yc pompe doseuse) | IfcDistributionChamberElement | LOD300 | LOI350 | ADOU |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | [6 empty] | x |  |  | x
180 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Réseau d'Eau potable | IfcPipeSegmentType | LOD350 | LOI350 | EPOT |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X
181 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Réseau Eaux Pluviales (EP) intérieur | IfcPipeSegmentType | LOD350 | LOI350 | REPI |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X
182 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Réseau Eaux Usées (EU) intérieur | IfcPipeSegmentType | LOD350 | LOI350 | REUI |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X |  | X
183 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Bâche maintien en pression | IfcDistributionChamberElement | LOD300 | LOI350 | BCMP |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | x | x
184 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Filtre à tamis | IfcFilterType | LOD300 | LOI350 | TAMO |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | x | x | [7 empty] | x
185 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Traitement anti-legionellose | IfcDistributionChamberElement | LOD300 | LOI350 | TLEG |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
186 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Groupe maintien pression | IfcDistributionChamberElement | LOD300 | LOI350 | GMPR |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x
187 | FI05 - Plomberie - ECS | Appareillage sanitaire | Douche | IfcSanitaryTerminalType | LOD350 | LOI350 | DOUC |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
188 | FI05 - Plomberie - ECS | Appareillage sanitaire | Lavabo | IfcSanitaryTerminalType | LOD350 | LOI350 | LAVA | Si la robinetterie est représentée comme un objet indépendant, utiliser le code : ROBI Si le mitigeur/mélangeur thermostatique est représentée comme un objet indépendant utiliser le code : MITI | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
189 | FI05 - Plomberie - ECS | Appareillage sanitaire | Siphon | IfcSanitaryTerminalType | LOD350 | LOI350 | Cf. commentaire | Le code sera adapté en fonction de la destination du siphon : Siphon douche : SHDO Siphon lavabo : SHLA | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
190 | FI05 - Plomberie - ECS | Appareillage sanitaire | Chauffe-eau | IfcSanitaryTerminalType | LOD350 | LOI350 | CHEA |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | [6 empty] | X
191 | FI05 - Plomberie - ECS | Appareillage sanitaire | Sèche-mains | IfcSanitaryTerminalType | LOD300 | LOI350 | SECH |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | [6 empty] | X
192 | FI05 - Plomberie - ECS | Appareillage sanitaire | Réseau eaux vannes | IfcValveType | LOD350 | LOI350 | REVN |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X
193 | FI05 - Plomberie - ECS | Appareillage sanitaire | Toilettes / WC / Sanitaires / Urinoir | IfcSanitaryTerminalType | LOD350 | LOI350 | WC |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
194 | FI06 - Electricité - Courants forts | Distribution principale | Armoire électrique / Baie électrique | IfcDistributionControlElement | LOD300 | LOI350 | AELE |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x
195 | FI06 - Electricité - Courants forts | Distribution principale | Réseau électrique | IfcCableCarrierSegmentType | LOD300 | LOI350 | RELE | Chemin de câble | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X
196 | FI06 - Electricité - Courants forts | Distribution principale | Boitier électrique fenêtre | IfcDistributionElement | LOD300 | LOI350 | BELF |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
197 | FI06 - Electricité - Courants forts | Distribution principale | Plaque électrique (cellules) | IfcFurnishingElement | LOD300 | LOI350 | PLAQ |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
198 | FI06 - Electricité - Courants forts | Distribution principale | Allume-cigare | IfcFurnishingElement | LOD300 | LOI350 | CIGA |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
199 | FI06 - Electricité - Courants forts | Distribution principale | Interrupteur | IfcSwitchingDeviceType | LOD300 | LOI350 | INTE |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
200 | FI06 - Electricité - Courants forts | Distribution principale | Prise de courant | IfcFlowController | LOD300 | LOI350 | PRIS |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
201 | FI06 - Electricité - Courants forts | Poste de livraison et transformation | Cellule HT | IfcDistributionElement | LOD300 | LOI350 | CLHT |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | x |  |  |  |  | x
202 | FI06 - Electricité - Courants forts | Poste de livraison et transformation | Transformateur HT/BT | IfcTransformerType | LOD300 | LOI350 | HTBT |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | x |  |  |  |  | x
203 | FI06 - Electricité - Courants forts | Poste de livraison et transformation | Coffret électrique cellule | IfcElectricGeneratorType | LOD300 | LOI350 | COCL |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X
204 | FI06 - Electricité - Courants forts | Poste de livraison et transformation | Chargeur batterie maintien tension (TGBT, TGHT) | IfcElectricFlowStorageDeviceType | LOD300 | LOI350 | BCHR |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | x |  |  |  |  | x
205 | FI06 - Electricité - Courants forts | Poste de livraison et transformation | Poste de livraison HT | IfcDistributionElement | LOD300 | LOI350 | PLHT |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | x |  |  |  |  | x
206 | FI06 - Electricité - Courants forts | Eclairage | Eclairage intérieur (Luminaire / Plafonier) | IfcLightFixtureType | LOD300 | LOI350 | ELIN |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | [6 empty] | X
207 | FI06 - Electricité - Courants forts | Eclairage | Eclairage extérieur | IfcLightFixtureType | LOD300 | LOI350 | ELEX |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | [6 empty] | x
208 | FI06 – Electricité - Courants forts | Alimentation onduleur | banc batterie | IfcElectricFlowStorageDeviceType | LOD300 | LOI350 | BBNC |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
209 | FI06 – Electricité - Courants forts | Alimentation onduleur | boitier bypass | IfcDistributionFlowElement | LOD300 | LOI350 | BYPA |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
210 | FI06 – Electricité - Courants forts | Alimentation onduleur | Onduleur | IfcDistributionElement | LOD300 | LOI350 | ONDU |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | [6 empty] | x
211 | FI06 – Electricité - Courants forts | Secours de l'alimentation normale | Groupe électrogène | IfcElectricGeneratorType | LOD300 | LOI350 | GPEL |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x
212 | FI06 – Electricité - Courants forts | Secours de l'alimentation normale | Auxiliaire / Automatisme / Démarrage | IfcElectricMotorType | LOD300 | LOI350 | AUXI |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | x
213 | FI06 – Electricité - Courants forts | Secours de l'alimentation normale | Cuve à fuel (Groupe électrogène) | IfcTankType | LOD300 | LOI350 | CVFL |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | x | x | [7 empty] | x | [5 empty] | x
214 | FI06 – Electricité - Courants forts | Tableaux généraux BT | TGBT | IfcElectricGeneratorType | LOD300 | LOI350 | TGBT | Le code sera adapté en fonction de la nature du TGBT : TGBT normal : TGBT TGBT secouru : TGSE Si les éléments suivants sont représentés comme des objet indépendants, utiliser les codes indiqués ci-dessous : Source de tension auxiliaire: Code STAU Batterie de condensateur: Code BCON Disjoncteur motorisé : Code DIMT Parafoudre / Paratonnerre: Code PARA Mise à la terre (circuit et puit): Code MSTE | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  |  |  | x
215 | FI07 - Moyens de communication | Gestion Technique Centralisée | Dispositif de comptage d'énergie (calorie / frigorie) | IfcFlowController | LOD300 | LOI350 | CTEN |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | [9 empty] | x |  | x
216 | FI07 - Moyens de communication | Gestion Technique Centralisée | Dispositif de comptage de fluides (électricité) | IfcFlowController | LOD300 | LOI350 | CTFL |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | [9 empty] | x |  | x
217 | FI07 - Moyens de communication | Gestion Technique Centralisée | Automate de gestion | IfcDistributionControlElement | LOD300 | LOI350 | AGTC |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
218 | FI07 - Moyens de communication | Gestion Technique Centralisée | Superviseur et réseau | IfcFlowController | LOD300 | LOI350 | SGTC |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X
219 | FI07 - Moyens de communication | Interphonie | Interphonie de cellule | IfcFlowController | LOD300 | LOI350 | PHOC |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
220 | FI07 - Moyens de communication | Interphonie | Interphonie de sûreté | IfcFlowController | LOD300 | LOI350 | PHOS |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
221 | FI07 - Moyens de communication | Interphonie | Interphonie de liaison | IfcFlowController | LOD300 | LOI350 | PHOL |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
222 | FI07 - Moyens de communication | Interphonie | Pupitre d'interphonie | IfcFurnishingElement | LOD300 | LOI350 | PPHO | Distinguer : Interphone maître / secondaire ou leur localisation suffira à le faire ? | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
223 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Autocommutateur | IfcDistributionControlElement | LOD300 | LOI350 | PABX |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | x | [9 empty] | x
224 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Réseau | IfcCableCarrierSegmentType | LOD300 | LOI350 | RVDI | Chemin de câble | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X
225 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Système de réception TV (antenne, parabole) | IfcFlowController | LOD300 | LOI350 | SRTV |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | [11 empty] | x
226 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Antenne | IfcFlowController | LOD300 | LOI350 | ANTE |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | [9 empty] | x
227 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Prise RJ45 | IfcFlowController | LOD300 | LOI350 | RJ45 |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
228 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Borne DECT | IfcFlowController | LOD300 | LOI350 | RTEL |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
229 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Téléphone (yc DECT) | IfcFlowController | LOD300 | LOI350 | TEL | Pour les balises DECT : BTEL | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
230 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Cabine téléphonique | IfcFlowController | LOD300 | LOI350 | CABI |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
231 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Baie de brassage | IfcRailing | LOD300 | LOI350 | BAIE |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | x | [8 empty] | x
232 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Réseau de diffusion sonorisation | IfcDistributionFlowElement | LOD300 | LOI350 | RSON | Pour les terminaux hauts-parleurs : HP | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
233 | FI08 - Ascenseurs | Ascenseur et monte-charge | Cabine ascenseur | IfcTransportElement | LOD300 | LOI350 | ASCE | Si les éléments suivants sont représentés comme des objet indépendants, utiliser les codes indiqués ci-dessous : Portes palières: Code PTAS Mécanime de levage: Code MCAS Armoire de commande: Code ACOM | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | x |  |  | x | [5 empty] | x
234 | FI08 - Ascenseurs | Ascenseur et monte-charge | Monte-charge | IfcTransportElement | LOD300 | LOI350 | MTCH | Si les éléments suivants sont représentés comme des objet indépendants, utiliser les codes indiqués ci-dessous : Portes palières: Code PTAS Mécanime de levage: Code MCAS Armoire de commande: Code ACOM | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | x |  |  | x | [5 empty] | x
235 | FI08 - Ascenseurs | Portes motorisés | Barrière levante | IfcRailing | LOD300 | LOI350 | BRLV |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | x |  |  |  |  | x
236 | FI08 - Ascenseurs | Portes motorisés | Portail électrique | IfcDoor | LOD300 | LOI350 | PTEL |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | x |  |  |  |  | x
237 | FI09 - Mobilier | Mobilier administratif | Mobilier administratif | IfcFurnishingElement | LOD300 | LOI350 | Cf. commentaires | Le code sera adapté en fonction de la nature du mobilier : Armoire / Vestiaire : AVES Armoire forte : ARMF Armoire de classement électronique : ACEL Casier de consigne : CASI Classeur rotatif : CSRT Fauteuil : FAUT Tableau d'affichage : TABL Plan de travail : PDT | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
238 | FI09 - Mobilier | Mobilier de cellule | Mobilier fixe | IfcFurnishingElement | LOD300 | LOI350 | Cf. commentaires | Le code sera adapté en fonction de la nature du mobilier : Lit et literie : LITE Miroir : MIRO Siège / Chaise / Tabouret : SIEG Support télévision : SPTV Armoire : ARMO Table : TBLE Tablette de lavabo / de douche : TBLT Boîte aux lettres : BTAL Patères : PATR | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
239 | FI09 - Mobilier | Mobilier de détention | Tableau d'affichage | IfcFurnishingElement | LOD300 | LOI350 | TABL |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
240 | FI09 - Mobilier | Mobilier de détention | Matériel sportif et musculation | IfcFurnishingElement | LOD300 | LOI350 | Cf. commentaires | Le code sera adapté en fonction de la nature de l'équipement : Matériel de musculation : MUSC Matériel sportif : SPOR | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
241 |  | Eléments spécifiques à la cellule | Terminaux CFO et CFA (y-c éclairage, prises, interrupteurs, frigo, plaques) |  | LOD300 | LOI350 | Cf. ci-dessus |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
242 |  | Eléments spécifiques à la cellule | Appareillage sanitaire |  | LOD300 | LOI350 | Cf. ci-dessus |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
243 | PSI03 - Gestion des déchets | Déchets | Compacteur à déchets | IfcFurnishingElement | LOD300 | LOI350 | DECH |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
244 | SME01 - Maintenance des équipements SAP | Gros Equipement de blanchisserie | Equipements fixes de blanchisserie | IfcFurnishingElement | LOD300 | LOI350 | Cf. commentaires | Calandreuse : CALE Filmeuse : FILM Lave-linge : LVLI Presse de repassage : REPA Sèche-linge : SHLI Surjeteuse : SURJ | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X
245 | SME01 - Maintenance des équipements SAP | Equipements de cuisine | Cellule refroidissement | IfcFurnishingElement | LOD300 | LOI350 | CLFD |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | X
246 | SME01 - Maintenance des équipements SAP | Equipements de cuisine | Chambres froides | IfcFurnishingElement | LOD300 | LOI350 | Cf. commentaires | Le code sera adapté en fonction de la nature des CF : Chambres froides négatives : CFDN Chambres froides positives : CFDP | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | [12 empty] | X
247 | SME01 - Maintenance des équipements SAP | Equipements de cuisine | Equipements mobiles de cuisine | IfcFurnishingElement | LOD300 | LOI350 | EMCU | Si les éléments suivants sont représentés comme des objet indépendants, utiliser les codes indiqués ci-dessous : Chariot de remise en température : CHAR Matériel de cuisine : MTCU | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
248 | SME01 - Maintenance des équipements SAP | Equipements de cuisine | Equipements fixes de cuisine | IfcFurnishingElement | LOD300 | LOI350 | EFCU | Si les éléments suivants sont représentés comme des objet indépendants, utiliser les codes indiqués ci-dessous : filtre d'aspiration : FILT four : FOUR hotte : HOTT lave vaisselle : LVVS | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  | X

## 09- EXE OBJETS
[10 empty] | IDENTIFICATION | [11 empty] | CARACTERISTIQUES PHYSIQUES | [20 empty] | CARACTERISTIQUES EXPLOITATIONS
| TABLEAU DES OBJETS |  |  |  | EXE
n° ligne | SERVICE_LIBELLE | FAMILLE_LIBELLE | TYPE_LIBELLE | classe IFC | LOD | LOI | CODE_ISIS | Commentaire | CP_ISIS | CP_SERVICE | CP_FAMILLE | CP_TYPE | CP_NOM_OBJET | CP_MARQUE | CP_MODELE | CP_NUMERO_DE_SERIE | NIVEAU | CP_LOGICIEL | TYPE | SYSTÈME | CP_DIMENSION (mètre) | VOLUME | DIAMETRE | POIDS CHARGE | TYPE D ENERGIE | CP_PUISSANCE (Watt) | PUISSANCE FROID | PUISSANCE CHAUD | CP_DEBIT (m3/s) | CP_CAPACITE | CP_PRESSION (Pa) | TEMPERATURE | FLUIDE | CP_MATERIAU | CP_ISOLANT | CP_DEGRE_COUPE_FEU (heure) | CP_NOMBRE_D'ANCRAGE | CP_MATERIAU_D'ANCRAGE | ACCESSIBILITE A1 | ACCESSIBILITE A2 | ACCESSIBILITE A3 | CP_FT | CP_ANNEE | CP_ETAT_CODE
1 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Bardage | IfcCovering | LOD400 | LOI400 | BARD |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [20 empty] | X | X | X
2 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Barreaudage | IfcCovering | LOD400 | LOI400 | BARO |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [20 empty] | X | X | X
3 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Caillebotis | IfcCovering | LOD400 | LOI400 | CAIL |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
4 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Cloison grillagée | IfcWall | LOD400 | LOI400 | CLGR |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [20 empty] | X | X | X
5 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Concertina | IfcRailing | LOD400 | LOI400 | CONC |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
6 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Passe documents | ifcWindow | LOD350 | LOI400 | PSDC | spécifié si c'est PARE BALLE ou pas | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | X | [11 empty] | X | [7 empty] | X | X | X
7 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Escalier / Echelle métallique | IfcStair ou IfcStairFlight | LOD400 | LOI400 | ESC |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
8 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Passerelle métallique | IfcRailing | LOD400 | LOI400 | PSME |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [12 empty] | X | [7 empty] | X | X | X
9 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Garde corps / Rambarde | IfcRailing | LOD400 | LOI400 | RAMB |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [12 empty] | X | [7 empty] | X | X | X
10 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Grillage | IfcRailing | LOD400 | LOI400 | GRLA |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
11 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Métal déployé | IfcMember | LOD400 | LOI400 | MEDP |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
12 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Rideau métallique | IfcRailing | LOD400 | LOI400 | RIDO |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [20 empty] | X | X | X
13 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Epinoche | IfcRailing | LOD400 | LOI400 | EPI | Localisation suffisante | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
14 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Passe-Menotte | IfcWindow | LOD350 | LOI400 | PSMT |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [14 empty] | X | [5 empty] | X | X | X
15 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Portes et serrures de sûreté | Œilleton/ Judas | IfcWindow | LOD350 | LOI400 | ŒIL |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [20 empty] | X | X | X
16 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Portes et serrures de sûreté | Portes | IfcDoor | LOD400 | LOI400 | Cf. commentaires | Le code sera adapté en fonction de la nature de la porte : Portail/Porte/Rideau motorisé PEP / PEL : PTMO Porte métallique : PTME | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
17 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Portes et serrures de sûreté | Serrure mécanique pénitentiaire | IfcDoor | LOD400 | LOI400 | SERR | Le code sera adapté en fonction de la nature de la serrure : Spécifier le niveau de la serrure de sûreté N2, N4 ou N5. SEME : Serrure mécanique pénitentiaire SEEL : Electro-serrure | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
18 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Fondation / Infrastructure | Fondations | IfcFooting | LOD400 | LOI400 | FOND | Objet multicouche Matériaux des couches Epaisseur des couches | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [12 empty] | X
19 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Fondation / Infrastructure | Murs / façades | IfcWallStandardCase | LOD400 | LOI400 | Cf. commentaires | Les parois verticales sont décomposées en autant d’éléments que de niveaux et sont attachées sous les dalles, plancher ou toiture s’ils sont toute hauteur. Le code sera adapté en fonction de la nature du mur ou de la façade : Façades : FACA Murs porteurs : MUPT | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [12 empty] | X |  | X
20 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Fondation / Infrastructure | Planchers | IfcSlab | LOD400 | LOI400 | Cf. commentaires | Le code sera adapté en fonction de la nature du plancher : Planchers porteurs : PLPT Dallage RDC : DALL | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [12 empty] | X |  | X
21 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Fondation / Infrastructure | Escalier | IfcStair IfcStairFlight | LOD400 | LOI400 | ESCA |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X
22 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Enceinte / Clôture | Barrage routier (herse) | IfcRailing | LOD400 | LOI400 | HERS |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
23 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Enceinte / Clôture | Barrière | IfcRailing | LOD400 | LOI400 | BARI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
24 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Enceinte / Clôture | Clôture | IfcRailing or ifcWall | LOD400 | LOI400 | CLOT |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [20 empty] | X | X | X
25 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Enceinte / Clôture | Enceinte | IfcWall | LOD400 | LOI400 | ENCE | Les parois verticales sont décomposées en autant d’éléments que de niveaux et sont attachées sous les dalles, planchers ou toitures s’ils sont toute hauteur. | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [12 empty] | X | [7 empty] | X | X | X
26 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Dispositif anti helicoptère | Filin anti helicoptère | IfcBuildingElementProxy | LOD400 | LOI400 | FIHL |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
27 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Dispositif anti helicoptère | Point d'ancrage | IfcBuildingElementProxy | LOD400 | LOI400 | PAFI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
28 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Dispositif anti helicoptère | Mât | IfcColumn | LOD400 | LOI400 | MAHL |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
29 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Vitrage de sûreté | Vitre pare-balle | IfcWindow | LOD350 | LOI400 | VIPB |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [14 empty] | X | [5 empty] | X | X | X
30 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Vitrage de sûreté | Miroir de surveillance | IfcWindow | LOD350 | LOI400 | MISV |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [20 empty] | X | X | X
31 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Portes et serrures de sûreté | Occulus | IfcWindow | LOD350 | LOI400 | OCCU |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [20 empty] | X | X | X
32 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle d'accès / Biométrie | Digicode | IfcFurnishingElement or IfcBuildingElementProxy | LOD400 | LOI400 | DIGI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
33 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle d'accès / Biométrie | Pointeuse | IfcFurnishingElement or IfcBuildingElementProxy | LOD400 | LOI400 | POIN | Hors marché. Représentation des attentes pointeuse uniquement | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
34 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle d'accès / Biométrie | Lecteur de badge | IfcFurnishingElement or IfcBuildingElementProxy | LOD400 | LOI400 | LBAD |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | x | [20 empty] | X | x | x
35 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle d'accès / Biométrie | Lecteur biométrique | IfcFurnishingElement or IfcBuildingElementProxy | LOD400 | LOI400 | LBIO |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | x | x
36 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle d'accès / Biométrie | Serveur | IfcFurnishingElement or IfcBuildingElementProxy | LOD400 | LOI400 | SVAC |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | [22 empty] | X | x | x
37 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle d'accès / Biométrie | Tourniquet | IfcFurnishingElement or IfcBuildingElementProxy | LOD400 | LOI400 | TRNQ |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | x | x
38 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle d'accès / Biométrie | Fabriqueuse à badge (carte)/ Imprimante à badge (carte) | IfcFurnishingElement or IfcBuildingElementProxy | LOD400 | LOI400 | FBAD |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [20 empty] | X | X | X
39 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle d'accès / Biométrie | Gestion des controles d'accès (pupitre de commande) | IfcFurnishingElement or IfcBuildingElementProxy | LOD400 | LOI400 | GTAC |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [20 empty] | X | X | X
40 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle et protection intrusion | Câble enterré | IfcDistributionFlowElement | LOD400 | LOI400 | CAEN |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | x |  |  |  |  | x | [15 empty] | x | x | x
41 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle et protection intrusion | Barrière de détection | IfcSensorType | LOD400 | LOI400 | BRDE |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | x |  |  |  |  | x | [15 empty] | x | x | x
42 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle et protection intrusion | Centrale anti-intrusion | IfcProtectiveDeviceType | LOD400 | LOI400 | CTDE |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | [10 empty] | x | [11 empty] | x | x | x
43 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle et protection intrusion | Détecteur volumétrique / de mouvement | IfcSensortype | LOD400 | LOI400 | DETE |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
44 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle et protection intrusion | Controleur video surveillance | IfcProtectiveDeviceType | LOD400 | LOI400 | CVSU |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
45 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle et protection intrusion | Contact d'ouverture | IfcFlowController | LOD400 | LOI400 | CTOV |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
46 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Alarme de sûreté | Alarme (coup de poing / bouton poussoir) | IfcAlarmType or IfcProtectiveDeviceType | LOD400 | LOI400 | ALAR |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | x
47 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Alarme de sûreté | Interphonie de sûreté | IfcProtectiveDeviceType | LOD400 | LOI400 | PHOS |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | [22 empty] | X | X | x
48 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Alarme de sûreté | Sirène alarme de sûreté | IfcAlarmType | LOD400 | LOI400 | SIRE |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | x
49 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Alarme de sûreté | Gestion des alarmes (pupitre de commande) | IfcProtectiveDeviceType | LOD400 | LOI400 | GTAL | A localiser dans le cadre du maquettage des postes protégés concernés. | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [20 empty] | X | X | X
50 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Alarme de sûreté | Superviseur de sureté | IfcProtectiveDeviceType | LOD400 | LOI400 | SSUR |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | x | X | [22 empty] | X | X | X
51 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Brouillage téléphonie mobile | Brouilleur | IfcFlowController | LOD400 | LOI400 | BROU |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | [22 empty] | x | X | X
52 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Eclairage critique | Eclairage d'urgence | IfcFlowTerminal | LOD400 | LOI400 | Cf. commentaire | Le code sera adapté en fonction de la nature de l'éclairage : Eclairage mur d'enceinte extérieur : ELEN Eclairage chemin de ronde : ELRD Projecteur de poursuite : PROJ | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
53 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Eclairage critique | Gestion de l'éclairage (pupitre à commande) | IfcFlowTerminal | LOD400 | LOI400 | GTEL | A localiser dans le cadre du maquettage des postes protégés concernés. | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
54 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Dispositif d'écoute parloir | Gestion des écoutes | IfcFlowController | LOD400 | LOI400 | GTEC |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
55 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Portique et tunnel de détection | Portique de détection | IfcDoor or IfcFurnishingElement | LOD400 | LOI400 | PODT | Pour le détecteur manuel : MAGN | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | X
56 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Portique et tunnel de détection | Portique à ondes millimétriques | IfcDoor or IfcFurnishingElement | LOD400 | LOI400 | POM |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | X
57 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Portique et tunnel de détection | Tunnel de radioscopie de sureté (Bagage X) | IfcDoor or IfcFurnishingElement | LOD400 | LOI400 | BAGX |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | X
58 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Electro-serrure | Système de détection d'ouverture de porte | IfcProtectiveDeviceType | LOD400 | LOI400 | DTOV |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
59 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Electro-serrure | Gestion des électro-serrures (pupitre de commande) | IfcProtectiveDeviceType | LOD400 | LOI400 | GTSE | A localiser dans le cadre du maquettage des postes protégés concernés. | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [20 empty] | X | X | X
60 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Radiocommunication | Balise | IfcFlowController | LOD400 | LOI400 | Cf. commentaire | Le code sera adapté en fonction de la nature de la balise : BALI : Balise API BALIR : Balise API+Rondier | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | [14 empty] | x | [7 empty] | X | X | X
61 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Radiocommunication | Gestion des rondes / Radiocommunication (Pupitre de commande) | IfcFlowController | LOD400 | LOI400 | GTRO | A localiser dans le cadre du maquettage des postes protégés concernés. | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [20 empty] | X | X | X
62 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Radiocommunication | Alarme portative individuelle (API) | IfcFlowController | LOD400 | LOI400 | API | Localisation affectée à un local : base chargeurs API | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
63 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Radiocommunication | chargeur emetteur/ recepteur | IfcFlowController | LOD400 | LOI400 | BSER |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
64 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Radiocommunication | Emetteur/Recepteur (API) | IfcFlowController | LOD400 | LOI400 | ER | Localisation affectée à un local : base chargeurs E/R+API | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
65 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Radiocommunication | Rondier | IfcFlowController | LOD400 | LOI400 | ROND | Localisation affectée à un local : base chargeurs E/R+API | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
66 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Vidéo-surveillance | Caméra de vidéo-surveillance | IfcFlowController | LOD400 | LOI400 | CAM |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | X
67 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Vidéo-surveillance | Convertisseur | IfcFlowController | LOD400 | LOI400 | CONV |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | X
68 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Vidéo-surveillance | Serveur | IfcFlowController | LOD400 | LOI400 | SVBI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | [22 empty] | X | X | X
69 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Vidéo-surveillance | Enregistreur vidéo | IfcFlowController | LOD400 | LOI400 | ENRE |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | x | X | [22 empty] | x | X | X
70 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Vidéo-surveillance | Gestion de la video surveillance | IfcFlowController | LOD400 | LOI400 | GTVI | A localiser dans le cadre du maquettage des postes protégés concernés. | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
71 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Vidéo-surveillance | Moniteur video | IfcFlowController | LOD400 | LOI400 | MONI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
72 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Appareil respiratoire isolant | IfcFlowTerminal | LOD400 | LOI400 | ARI | Représentation et informations relatives aux armoires ARI fournies au marché. | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
73 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Bouche / Poteau incendie | IfcSanitaryTerminalType or IfcBuildingElementProxy | LOD400 | LOI400 | POTO |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | x | [5 empty] | X |  | x | [10 empty] | X | X | X
74 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Surpresseur incendie | IfcFireSuppressionTerminalType or IfcBuildingElementProxy | LOD400 | LOI400 | SURI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [6 empty] | X |  |  | x |  | x | [10 empty] | x | X | X
75 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Réseau surpression | IfcPipeSegmentType | LOD400 | LOI400 | RSUR |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  | X | [8 empty] | x | [10 empty] | x | X | X
76 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Clapet coupe-feu | IfcFireSuppressionTerminalType or IfcBuildingElementProxy | LOD400 | LOI400 | CCF |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | x |  | X | [18 empty] | x | X | X
77 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Extincteur (hors marché) | IfcFireSuppressionTerminalType | LOD400 | LOI400 | EXT |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  | X |  | x | [8 empty] | X |  |  | x | [5 empty] | x | X | X
78 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Colonne sèche | IfcPipeSegmentType | LOD400 | LOI400 | CLSH |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | X | X | [11 empty] | x | X | X
79 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Robinets d’Incendie Armés (RIA) | IfcFireSuppressionTerminalType or ifcBuildingElementProxy | LOD400 | LOI400 | RIA |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X |  | X | [5 empty] | X | [12 empty] | x | X | X
80 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Extracteur de fumée | IfcDistributionControlElement | LOD400 | LOI400 | EXTF |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [8 empty] | X | [11 empty] | x | X | X
81 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Exutoire / lanterneau de désenfumage | IfcDistributionControlElement | LOD400 | LOI400 | EXUT |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [8 empty] | X | [5 empty] | x | [5 empty] | x | X | X
82 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Volet de désenfumage | IfcDistributionControlElement | LOD400 | LOI400 | VLTF |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [7 empty] | X | [6 empty] | X | [5 empty] | x | X | X
83 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Alimentation électrique de sécurité (AES) | IfcDistributionFlowElement | LOD400 | LOI400 | AES |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [6 empty] | x | [15 empty] | x | x | x
84 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Dispositif anti-panique | IfcDoor | LOD400 | LOI400 | ATPN |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
85 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Centrale SDI | IfcDistributionControlElement | LOD400 | LOI400 | SDI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | [10 empty] | X | [11 empty] | X | X | X
86 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Centrale CMSI | IfcDistributionControlElement | LOD400 | LOI400 | CMSI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [10 empty] | X | [11 empty] | x | X | X
87 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Déclencheur manuel | IfcDistributionControlElement | LOD400 | LOI400 | DM |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | X
88 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Eclairage de secours (yc BAES - Blocs Autonomes de Secours) | IfcLightFixtureType | LOD400 | LOI400 | BAES |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | X
89 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Système d’extinction automatique | ifcFireSuppressionTerminalType | LOD400 | LOI400 | SEXA |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | X
90 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Réseau détection incendie | IfcDistributionControlElement | LOD400 | LOI400 | DI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
91 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Réseau Alarme Incendie / Diffuseur sonore / Sirène | IfcDistributionControlElement | LOD400 | LOI400 | RALI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
92 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Tableau de report (TSI) (yc boitier de report d'alarme) | IfcDistributionControlElement | LOD400 | LOI400 | TSI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [10 empty] | x | [11 empty] | x | X | X
93 | FI01 - Lots de finition | Revêtement de plafonds | Faux plafond | IfcCovering | LOD400 | LOI400 | FXPF |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [14 empty] | X | [5 empty] | X | X | X
94 | FI01 - Lots de finition | Revêtement de plafonds | Autre revêtement de plafonds | IfcCovering | LOD400 | LOI400 | Cf. commentaire | Le code sera adapté en fonction de la nature du revêtement : HAEX : Habillage extérieur PJAC : Projection acoustique PJTH : Projection thermique | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [14 empty] | X | [5 empty] | X | X | X
95 | FI01 - Lots de finition | Revêtement de sol | Revêtement de sol | IfcCovering | LOD400 | LOI400 | Cf. commentaire | Le code sera adapté en fonction de la nature du revêtement : Barre de seuil : BRSL Carrelage : CASO Parquet : PAQT Peinture de sol : PUSO Plinthes : PLIN Résine de sol : RSSO Revêtement de sol caoutchouc / PVC / textile : RVSO Revêtement de sol spécial sport intérieur : RVIN Protection anti dérapante : PRAD Revetement marche et contre marche : RVMA | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [14 empty] | X | [5 empty] | X | X | X
96 | FI01 - Lots de finition | Revêtement de murs | Revêtement de murs | IfcCovering | LOD400 | LOI400 | Cf. commentaire | Le code sera adapté en fonction de la nature du revêtement : Peinture : PUMU Revêtement mural projeté : RVMU Résine murale : RSMU Faience murale : FAIE Carrelage mur : CAMU Peinture de façade : PUFA Enduit de façade : ENDU// Lisse de protection : LISS | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [14 empty] | X | [5 empty] | X | X | X
97 | FI02 - Clos couvert et VRD | Voiries | Chaussées lourdes et légères | IfcSlab | LOD400 | LOI400 | CHLL |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
98 | FI02 - Clos couvert et VRD | Voiries | Trottoir (Circulation piétons) | IfcSlab | LOD400 | LOI400 | TROT |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
99 | FI02 - Clos couvert et VRD | Voiries | Revêtement de sol spécial sport extérieur | IfcCovering | LOD400 | LOI400 | RVEX |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [14 empty] | X | [5 empty] | x | x | x
100 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Réseau Eaux Usées extérieur | IfcPipeSegmentType | LOD400 | LOI400 | RSEU |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X
101 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Réseau Eaux Pluviales extérieur | IfcPipeSegmentType | LOD400 | LOI400 | RSEP |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X
102 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Bac à graisse | IfcTankType | LOD400 | LOI400 | BACG |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | X | [19 empty] | x | x | x
103 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Bac décanteur / séparateur hydrocarbure | IfcTankType | LOD400 | LOI400 | BACD |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | X | [19 empty] | x | x | x
104 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Citerne Eaux Pluviales | IfcTankType | LOD400 | LOI400 | CIEP |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | X | [19 empty] | x | x | x
105 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Poste de relevage | IfcDistributionControlElement | LOD400 | LOI400 | RLVG |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [7 empty] | X | [12 empty] | x | x | x
106 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Dégrilleur | IfcDistributionControlElement | LOD400 | LOI400 | DEGR |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | X | [7 empty] | X | [11 empty] | x | x | x
107 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Compacteur | IfcDistributionControlElement | LOD400 | LOI400 | COMP |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  | X | [11 empty] | x | X | X
108 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Puisard eaux pluviales | IfcPipeSegmentType | LOD400 | LOI400 | PAEP |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X |  |  |  | X
109 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Regard / Tampon | Regard / Tampon | LOD400 | LOI400 | REGA |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
110 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Bassin de rétention | IfcTankType | LOD400 | LOI400 | BASS |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | X | [19 empty] | x | X | X
111 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Station d'épuration | IfcTankType | LOD400 | LOI400 | EPUR |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
112 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Fosse septique | IfcTankType | LOD400 | LOI400 | FOSS |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
113 | FI02 - Clos couvert et VRD | Charpente | Charpente | IfcBeam IfcColumn | LOD400 | LOI400 | Cf. commentaire | Le code sera adapté en fonction de la nature de charpente : Charpente bois : CHMO Charpente métallique : CHME Charpente béton : CHBE | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | X | [11 empty] | X
114 | FI02 - Clos couvert et VRD | Couverture et étanchéité | Toiture | IfcRoof | LOD400 | LOI400 | TOIT |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | [11 empty] | X | X
115 | FI02 - Clos couvert et VRD | Couverture et étanchéité | Toiture-terrasse | IfcRoof | LOD400 | LOI400 | TERR |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | [11 empty] | X | X
116 | FI02 - Clos couvert et VRD | Couverture et étanchéité | Départ Eaux Pluviales | IfcDistributionFlowElement or IfcBuildingElementProxy | LOD400 | LOI400 | DPEP |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
117 | FI02 - Clos couvert et VRD | Couverture et étanchéité | Caniveau et descente Eaux Pluviales | IfcDistributionFlowElement or IfcBuildingElementProxy | LOD400 | LOI400 | CAEP |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
118 | FI02 - Clos couvert et VRD | Couverture et étanchéité | Abri de cycles | IfcDistributionFlowElement or IfcBuildingElementProxy | LOD400 | LOI400 | ABRI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
119 | FI02 - Clos couvert et VRD | Couverture et étanchéité | Préau | IfcDistributionFlowElement or IfcBuildingElementProxy | LOD400 | LOI400 | PREA |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
120 | FI02 - Clos couvert et VRD | Couverture et étanchéité | Guérite | IfcDistributionFlowElement or IfcBuildingElementProxy | LOD400 | LOI400 | GUER |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
121 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Cloisons | Cloisons | IfcCurtainWall | LOD400 | LOI400 | Cf. commentaires | Les parois verticales sont décomposées en autant d’éléments que de niveaux et sont attachées sous les dalles, plancher ou toiture s’ils sont toute hauteur. Le code sera adapté en fonction de la nature de la cloison : Cloison plâtre ou composite : CLPC Autre cloison pleine : CLPL Habillage joints de dilatation : HAJD | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | x | [12 empty] | X |  | x | [5 empty] | x | x | x
122 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries extérieures | Fenêtre / Vitrerie | IfcWindow | LOD350 | LOI400 | Cf. Commentaire | Le code sera adapté pour : Vitrages (hors pare-balles) : VITR Châssis (PVC / bois / Acier / Alu) : FENE | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [14 empty] | X | [5 empty] | X | X | X
123 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries extérieures | Verrière | IfcCurtainWall | LOD400 | LOI400 | VERR |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [12 empty] | X |  | X | [5 empty] | X | X | X
124 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries extérieures | Porte | IfcDoor | LOD400 | LOI400 | Cf. commentaire | Le code sera adapté en fonction de la nature de la porte : PTEX : Porte PVC / bois / acier / aluminium | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [13 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | X
125 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries extérieures | Volet roulant | IfcRailing or ifcWindow | LOD400 | LOI400 | VOLE |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [20 empty] | X | X | X
126 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries extérieures | Lanterneau (hors désenfumage) | IfcWindow | LOD400 | LOI400 | LANT |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [12 empty] | X |  | X | [5 empty] | X | X | X
127 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries extérieures | Ferme porte | IfcDoor | LOD400 | LOI400 | GROO |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
128 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries intérieures | Porte | IfcDoor | LOD400 | LOI400 | Cf. commentaire | Porte pleine : PTPL Porte de cellule : PTCE Portillon Cellule (porte sanitaire) : PTSA Porte de gaine technique : PTGT Porte alveolaire : PTAL | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [13 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | X
129 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries intérieures | Hygiaphone / Tablette | IfcWindow | LOD350 | LOI400 | HYGI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
130 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries intérieures | Plancher technique | IfcCovering | LOD400 | LOI400 | PLTE |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
131 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries intérieures | Trappe de visite | IfcDoor or ifcWindow | LOD400 | LOI400 | TRAP |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
132 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries intérieures | Serrure | IfcDoor | LOD400 | LOI400 | Cf. commentaires | Le code sera adapté en fonction de la nature de la serrure, N6 ou N7 : Serrure de confort : SECO Serrure mécanique européenne : SEEU | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
133 | FI04 - CVC | Traitement d'air / Réseau aérolique | Gaine de ventillation | IfcDuctSegmentType | LOD400 | LOI400 | GNVE |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | x | X | X
134 | FI04 - CVC | Traitement d'air / Réseau aérolique | Gaine de désenfumage | IfcDuctSegmentType | LOD400 | LOI400 | GNDE |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | x | X | X
135 | FI04 - CVC | Traitement d'air / Réseau aérolique | Centrale de Traitement d'Air (CTA) | IfcEnergyConversionDevice | LOD400 | LOI400 | CTA |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X |  | X |  |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | [5 empty] | x | X | X
136 | FI04 - CVC | Traitement d'air / Réseau aérolique | Armoire de climatisation | IfcFlowController | LOD400 | LOI400 | ACLI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | [5 empty] | X | [15 empty] | x | X | X
137 | FI04 - CVC | Traitement d'air / Réseau aérolique | Humidificateur | IfcHumidifierType | LOD400 | LOI400 | HUMI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | X
138 | FI04 - CVC | Traitement d'air / Réseau aérolique | Soufflage / Système de VMC | IfcAirTerminalType | LOD400 | LOI400 | SOUF |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X |  |  | X | X | [11 empty] | x | X | X
139 | FI04 - CVC | Traitement d'air / Réseau aérolique | Aérotherme | IfcFanType | LOD400 | LOI400 | AATH |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X |  | X | X | X |  |  | X | [8 empty] | x | X | X
140 | FI04 - CVC | Production calorifique | Chaudière | ifcBoilerType | LOD400 | LOI400 | CHAU |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X |  |  | X | [8 empty] | x | X | X
141 | FI04 - CVC | Production calorifique | Brûleur (chaudière) | IfcBoilerType | LOD400 | LOI400 | BRUL |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X | X |  |  |  | X | [8 empty] | x | X | X
142 | FI04 - CVC | Production calorifique | Ballon tampon / Vase d'expansion | IfcFlowStorageDevice | LOD400 | LOI400 | BALL |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | [10 empty] | x | X | X
143 | FI04 - CVC | Production calorifique | Echangeur à plaques calorifique | IfcHeatExchangerType | LOD400 | LOI400 | ACCH |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X |  | X | [10 empty] | x | X | X
144 | FI04 - CVC | Production calorifique | Désemboueur magnétique | IfcFlowInstrumentType | LOD400 | LOI400 | DBOU |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  | X | [12 empty] | x | X | X
145 | FI04 - CVC | Production calorifique | Pompe à chaleur (PAC) | IfcPumpType | LOD400 | LOI400 | PAC |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  | X |  |  | X | [8 empty] | x | X | X
146 | FI04 - CVC | Distribution de chauffage | Pompe de circulation production calorifique | IfcFlowMovingDevice ifcPumpType | LOD400 | LOI400 | PPCH |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | [8 empty] | x | X | X
147 | FI04 - CVC | Distribution de chauffage | Réseau hydraulique Eau Chaude (EC) | IfcPipeSegmentType | LOD400 | LOI400 | RHEC |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | [8 empty] | X |  |  | X | X
148 | FI04 - CVC | Distribution de chauffage | Câble chauffant | IfcFlowSegmentType | LOD400 | LOI400 | CACH |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [6 empty] | X | [15 empty] | x | X | X
149 | FI04 - CVC | Distribution de chauffage | Circulateur chauffage | IfcEnergyConversionDevice | LOD400 | LOI400 | CIRC |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X | [11 empty] | x | X | X
150 | FI04 - CVC | Appareils de climatisation | Climatiseur | IfcEnergyConversionDevice | LOD400 | LOI400 | CLIM |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X |  | X |  |  |  | X | [8 empty] | x | X | X
151 | FI04 - CVC | Appareils de climatisation | Split et multisplits | IfcEnergyConversionDevice | LOD400 | LOI400 | SPLI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X |  |  | X | [11 empty] | x | X | X
152 | FI04 - CVC | Appareils de climatisation | Rafraîchisseur d'air | IfcEnergyConversionDevice | LOD400 | LOI400 | RAFR |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [6 empty] | X | [15 empty] | x | X | X
153 | FI04 - CVC | Production frigorifique | Groupe froid | IfcChillerType | LOD400 | LOI400 | GPFD |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | X |  | X | X | X |  | X | [8 empty] | x | X | X
154 | FI04 - CVC | Production frigorifique | Pompe de circulation production frigorifique | ifcPumpType | LOD400 | LOI400 | PPFD |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | [8 empty] | x | X | X
155 | FI04 - CVC | Production frigorifique | Aérocondenseur | IfcCondenserType | LOD400 | LOI400 | AECD |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [6 empty] | X | X |  | X | X |  |  | X | [8 empty] | x | X | X
156 | FI04 - CVC | Production frigorifique | Tour aéroréfrigérée | IfcCoolingTowerType | LOD400 | LOI400 | TRFD |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [6 empty] | X | X |  | X |  |  |  | X | [8 empty] | x | X | X
157 | FI04 - CVC | Production frigorifique | Réseau hydraulique Eau Glacée (EG) | IfcPipeSegmentType | LOD400 | LOI400 | RHEG |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | [8 empty] | X |  |  | X | X
158 | FI04 - CVC | Production frigorifique | Echangeur à plaques frigorifique | IfcHeatExchangerType | LOD400 | LOI400 | ECFD |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | X | [11 empty] | x | X | X
159 | FI04 - CVC | Emetteurs chaleur | Radiateur / Convecteur | IfcSpaceHeaterType | LOD400 | LOI400 | RADI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | X | [13 empty] | x | X | X
160 | FI04 - CVC | Emetteurs chaleur | Plancher chauffant | IfcSlab | LOD400 | LOI400 | PLCH |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  | X | [8 empty] | x | X | X
161 | FI04 - CVC | Appareils de ventilation | Déstratificateur | IfcFanType | LOD400 | LOI400 | DEST |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | X
162 | FI04 - CVC | Appareils de ventilation | Ventilateur | IfcFanType | LOD400 | LOI400 | VENT |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X | [15 empty] | x | X | X
163 | FI04 - CVC | Appareils de ventilation | Thermostats de régulation | IfcFlowController | LOD400 | LOI400 | TERM |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [8 empty] | X | X | X |  |  | X | [8 empty] | x | X | X
164 | FI04 - CVC | Appareils de ventilation | Ventilo-convecteur et caissons | IfcSpaceHeaterType | LOD400 | LOI400 | VTCN |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | X | [13 empty] | x | X | X
165 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution gaz | Réseau de distribution gaz | IfcFlowSegment | LOD400 | LOI400 | RGAZ |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | [21 empty] | x | X | X
166 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution gaz | Poste de détente gaz | IfcDistributionElement | LOD400 | LOI400 | PGAZ |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | X
167 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution gaz | Détecteur gaz | IfcFlowController | LOD400 | LOI400 | DGAZ |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | X
168 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Circuit Eau Chaude Primaire | IfcPipeSegmentType | LOD400 | LOI400 | CECP |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [9 empty] | X |  |  |  | X | [8 empty] | x | X | X
169 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Cordon chauffant | IfcDistributionChamberElement | LOD400 | LOI400 | COCH |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | X
170 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Calorifugeage | IfcCovering | LOD400 | LOI400 | CALO |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | X
171 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Réseau de distribution ECS | IfcPipeSegmentType | LOD400 | LOI400 | RECS |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [9 empty] | X |  |  |  | X | [8 empty] | x | X | X
172 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Détendeur / Réducteur de pression | IfcDistributionFlowElement | LOD400 | LOI400 | RDPS |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [11 empty] | X | [10 empty] | x | X | X
173 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Ballon ECS | IfcTankType | LOD400 | LOI400 | BECS |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X | [10 empty] | x | X | X
174 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Pompe de relevage | IfcFlowMovingDevice or ifcPumpType | LOD400 | LOI400 | PPRL |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X | [11 empty] | x | X | X
175 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Pompe, circulateur | IfcFlowMovingDevice or ifcPumpType | LOD400 | LOI400 | PPEC |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [6 empty] | x |  |  | x | x | [11 empty] | x | X | X
176 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Puisard de récupération | IfcDistributionChamberElement | LOD400 | LOI400 | PUIS |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [20 empty] | x | x | x
177 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Disconnecteur | IfcFlowInstrumentType | LOD400 | LOI400 | DISC |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [9 empty] | x | x | [11 empty] | x | x | x
178 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Grille d'évacuation d'écoulement | IfcDistributionChamberElement | LOD400 | LOI400 | GREU |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X
179 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Adoucisseur (yc pompe doseuse) | IfcDistributionChamberElement | LOD400 | LOI400 | ADOU |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [6 empty] | x |  |  | x | [12 empty] | x | x | x
180 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Réseau d'Eau potable | IfcPipeSegmentType | LOD400 | LOI400 | EPOT |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X
181 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Réseau Eaux Pluviales (EP) intérieur | IfcPipeSegmentType | LOD400 | LOI400 | REPI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X
182 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Réseau Eaux Usées (EU) intérieur | IfcPipeSegmentType | LOD400 | LOI400 | REUI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X |  | X
183 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Bâche maintien en pression | IfcDistributionChamberElement | LOD400 | LOI400 | BCMP |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | x | x | [19 empty] | x | x | x
184 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Filtre à tamis | IfcFilterType | LOD400 | LOI400 | TAMO |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | x | x | [7 empty] | x | [11 empty] | x | x | x
185 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Traitement anti-legionellose | IfcDistributionChamberElement | LOD400 | LOI400 | TLEG |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
186 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Groupe maintien pression | IfcDistributionChamberElement | LOD400 | LOI400 | GMPR |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [11 empty] | x | x | x
187 | FI05 - Plomberie - ECS | Appareillage sanitaire | Douche | IfcSanitaryTerminalType | LOD400 | LOI400 | DOUC |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | X
188 | FI05 - Plomberie - ECS | Appareillage sanitaire | Lavabo | IfcSanitaryTerminalType | LOD400 | LOI400 | LAVA | Si la robinetterie est représentée comme un objet indépendant, utiliser le code : ROBI Si le mitigeur/mélangeur thermostatique est représentée comme un objet indépendant utiliser le code : MITI | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | X
189 | FI05 - Plomberie - ECS | Appareillage sanitaire | Siphon | IfcSanitaryTerminalType | LOD400 | LOI400 | Cf. commentaire | Le code sera adapté en fonction de la destination du siphon : Siphon douche : SHDO Siphon lavabo : SHLA | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | X
190 | FI05 - Plomberie - ECS | Appareillage sanitaire | Chauffe-eau | IfcSanitaryTerminalType | LOD400 | LOI400 | CHEA |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [6 empty] | X | [15 empty] | x | X | X
191 | FI05 - Plomberie - ECS | Appareillage sanitaire | Sèche-mains | IfcSanitaryTerminalType | LOD400 | LOI400 | SECH |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [6 empty] | X | [15 empty] | x | X | X
192 | FI05 - Plomberie - ECS | Appareillage sanitaire | Réseau eaux vannes | IfcValveType | LOD400 | LOI400 | REVN |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | [21 empty] | x | X | X
193 | FI05 - Plomberie - ECS | Appareillage sanitaire | Toilettes / WC / Sanitaires / Urinoir | IfcSanitaryTerminalType | LOD400 | LOI400 | WC |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | X
194 | FI06 - Electricité - Courants forts | Distribution principale | Armoire électrique / Baie électrique | IfcDistributionControlElement | LOD400 | LOI400 | AELE |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | [11 empty] | x | x | x
195 | FI06 - Electricité - Courants forts | Distribution principale | Réseau électrique | IfcCableCarrierSegmentType | LOD400 | LOI400 | RELE | Chemin de câble | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | [21 empty] | x | x | x
196 | FI06 - Electricité - Courants forts | Distribution principale | Boitier électrique fenêtre | IfcDistributionElement | LOD400 | LOI400 | BELF |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
197 | FI06 - Electricité - Courants forts | Distribution principale | Plaque électrique (cellules) | IfcFurnishingElement | LOD400 | LOI400 | PLAQ |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
198 | FI06 - Electricité - Courants forts | Distribution principale | Allume-cigare | IfcFurnishingElement | LOD400 | LOI400 | CIGA |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
199 | FI06 - Electricité - Courants forts | Distribution principale | Interrupteur | IfcSwitchingDeviceType | LOD400 | LOI400 | INTE |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
200 | FI06 - Electricité - Courants forts | Distribution principale | Prise de courant | IfcFlowController | LOD400 | LOI400 | PRIS |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
201 | FI06 - Electricité - Courants forts | Poste de livraison et transformation | Cellule HT | IfcDistributionElement | LOD400 | LOI400 | CLHT |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | x |  |  |  |  | x | [15 empty] | x | x | x
202 | FI06 - Electricité - Courants forts | Poste de livraison et transformation | Transformateur HT/BT | IfcTransformerType | LOD400 | LOI400 | HTBT |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | x |  |  |  |  | x | [15 empty] | x | x | x
203 | FI06 - Electricité - Courants forts | Poste de livraison et transformation | Coffret électrique cellule | IfcElectricGeneratorType | LOD400 | LOI400 | COCL |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | [21 empty] | x | x | x
204 | FI06 - Electricité - Courants forts | Poste de livraison et transformation | Chargeur batterie maintien tension (TGBT, TGHT) | IfcElectricFlowStorageDeviceType | LOD400 | LOI400 | BCHR |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | x |  |  |  |  | x | [15 empty] | x | x | x
205 | FI06 - Electricité - Courants forts | Poste de livraison et transformation | Poste de livraison HT | IfcDistributionElement | LOD400 | LOI400 | PLHT |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | x |  |  |  |  | x | [15 empty] | x | x | x
206 | FI06 - Electricité - Courants forts | Eclairage | Eclairage intérieur (Luminaire / Plafonier) | IfcLightFixtureType | LOD400 | LOI400 | ELIN |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [6 empty] | X | [15 empty] | x | x | x
207 | FI06 - Electricité - Courants forts | Eclairage | Eclairage extérieur | IfcLightFixtureType | LOD400 | LOI400 | ELEX |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [6 empty] | x | [15 empty] | x | x | x
208 | FI06 – Electricité - Courants forts | Alimentation onduleur | banc batterie | IfcElectricFlowStorageDeviceType | LOD400 | LOI400 | BBNC |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
209 | FI06 – Electricité - Courants forts | Alimentation onduleur | boitier bypass | IfcDistributionFlowElement | LOD400 | LOI400 | BYPA |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
210 | FI06 – Electricité - Courants forts | Alimentation onduleur | Onduleur | IfcDistributionElement | LOD400 | LOI400 | ONDU |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [6 empty] | x | [15 empty] | x | x | x
211 | FI06 – Electricité - Courants forts | Secours de l'alimentation normale | Groupe électrogène | IfcElectricGeneratorType | LOD400 | LOI400 | GPEL |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x | [11 empty] | x | x | x
212 | FI06 – Electricité - Courants forts | Secours de l'alimentation normale | Auxiliaire / Automatisme / Démarrage | IfcElectricMotorType | LOD400 | LOI400 | AUXI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | [5 empty] | x | [15 empty] | x | x | x
213 | FI06 – Electricité - Courants forts | Secours de l'alimentation normale | Cuve à fuel (Groupe électrogène) | IfcTankType | LOD400 | LOI400 | CVFL |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | x | x | [7 empty] | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | x | x
214 | FI06 – Electricité - Courants forts | Tableaux généraux BT | TGBT | IfcElectricGeneratorType | LOD400 | LOI400 | TGBT | Le code sera adapté en fonction de la nature du TGBT : TGBT normal : TGBT TGBT secouru : TGSE Si les éléments suivants sont représentés comme des objet indépendants, utiliser les codes indiqués ci-dessous : Source de tension auxiliaire: Code STAU Batterie de condensateur: Code BCON Disjoncteur motorisé : Code DIMT Parafoudre / Paratonnerre: Code PARA Mise à la terre (circuit et puit): Code MSTE | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | x | [18 empty] | x | x | x
215 | FI07 - Moyens de communication | Gestion Technique Centralisée | Dispositif de comptage d'énergie (calorie / frigorie) | IfcFlowController | LOD400 | LOI400 | CTEN |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [9 empty] | x |  | x | [10 empty] | x | x | x
216 | FI07 - Moyens de communication | Gestion Technique Centralisée | Dispositif de comptage de fluides (électricité) | IfcFlowController | LOD400 | LOI400 | CTFL |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [9 empty] | x |  | x | [10 empty] | x | x | x
217 | FI07 - Moyens de communication | Gestion Technique Centralisée | Automate de gestion | IfcDistributionControlElement | LOD400 | LOI400 | AGTC |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
218 | FI07 - Moyens de communication | Gestion Technique Centralisée | Superviseur et réseau | IfcFlowController | LOD400 | LOI400 | SGTC |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | x | X | [22 empty] | x | x | x
219 | FI07 - Moyens de communication | Interphonie | Interphonie de cellule | IfcFlowController | LOD400 | LOI400 | PHOC |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
220 | FI07 - Moyens de communication | Interphonie | Interphonie de sûreté | IfcFlowController | LOD400 | LOI400 | PHOS |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
221 | FI07 - Moyens de communication | Interphonie | Interphonie de liaison | IfcFlowController | LOD400 | LOI400 | PHOL |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
222 | FI07 - Moyens de communication | Interphonie | Pupitre d'interphonie | IfcFurnishingElement | LOD400 | LOI400 | PPHO | Distinguer : Interphone maître / secondaire ou leur localisation suffira à le faire ? | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
223 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Autocommutateur | IfcDistributionControlElement | LOD400 | LOI400 | PABX |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | x | [9 empty] | x | [10 empty] | x | x | x
224 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Réseau | IfcCableCarrierSegmentType | LOD400 | LOI400 | RVDI | Chemin de câble | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X
225 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Système de réception TV (antenne, parabole) | IfcFlowController | LOD400 | LOI400 | SRTV |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [11 empty] | x | [10 empty] | x | x | x
226 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Antenne | IfcFlowController | LOD400 | LOI400 | ANTE |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [9 empty] | x | [12 empty] | x | x | x
227 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Prise RJ45 | IfcFlowController | LOD400 | LOI400 | RJ45 |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
228 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Borne DECT | IfcFlowController | LOD400 | LOI400 | RTEL |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
229 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Téléphone (yc DECT) | IfcFlowController | LOD400 | LOI400 | TEL | Pour les balises DECT : BTEL | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
230 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Cabine téléphonique | IfcFlowController | LOD400 | LOI400 | CABI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
231 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Baie de brassage | IfcRailing | LOD400 | LOI400 | BAIE |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | x | [8 empty] | x | [11 empty] | x | x | x
232 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Réseau de diffusion sonorisation | IfcDistributionFlowElement | LOD400 | LOI400 | RSON | Pour les terminaux hauts-parleurs : HP | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
233 | FI08 - Ascenseurs | Ascenseur et monte-charge | Cabine ascenseur | IfcTransportElement | LOD400 | LOI400 | ASCE | Si les éléments suivants sont représentés comme des objet indépendants, utiliser les codes indiqués ci-dessous : Portes palières: Code PTAS Mécanime de levage: Code MCAS Armoire de commande: Code ACOM | X | X | X | X | X | X | X | X | x |  | X |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | [11 empty] | x | x | x
234 | FI08 - Ascenseurs | Ascenseur et monte-charge | Monte-charge | IfcTransportElement | LOD400 | LOI400 | MTCH | Si les éléments suivants sont représentés comme des objet indépendants, utiliser les codes indiqués ci-dessous : Portes palières: Code PTAS Mécanime de levage: Code MCAS Armoire de commande: Code ACOM | X | X | X | X | X | X | X | X | x |  | X |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | [11 empty] | x | x | x
235 | FI08 - Ascenseurs | Portes motorisés | Barrière levante | IfcRailing | LOD400 | LOI400 | BRLV |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | x |  |  |  |  | x | [15 empty] | x | x | x
236 | FI08 - Ascenseurs | Portes motorisés | Portail électrique | IfcDoor | LOD400 | LOI400 | PTEL |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | x |  |  |  |  | x | [15 empty] | x | x | x
237 | FI09 - Mobilier | Mobilier administratif | Mobilier administratif | IfcFurnishingElement | LOD400 | LOI400 | Cf. commentaires | Le code sera adapté en fonction de la nature du mobilier : Armoire / Vestiaire : AVES Armoire forte : ARMF Armoire de classement électronique : ACEL Casier de consigne : CASI Classeur rotatif : CSRT Fauteuil : FAUT Tableau d'affichage : TABL Plan de travail : PDT | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
238 | FI09 - Mobilier | Mobilier de cellule | Mobilier fixe | IfcFurnishingElement | LOD400 | LOI400 | Cf. commentaires | Le code sera adapté en fonction de la nature du mobilier : Lit et literie : LITE Miroir : MIRO Siège / Chaise / Tabouret : SIEG Support télévision : SPTV Armoire : ARMO Table : TBLE Tablette de lavabo / de douche : TBLT Boîte aux lettres : BTAL Patères : PATR | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
239 | FI09 - Mobilier | Mobilier de détention | Tableau d'affichage | IfcFurnishingElement | LOD400 | LOI400 | TABL |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
240 | FI09 - Mobilier | Mobilier de détention | Matériel sportif et musculation | IfcFurnishingElement | LOD400 | LOI400 | Cf. commentaires | Le code sera adapté en fonction de la nature de l'équipement : Matériel de musculation : MUSC Matériel sportif : SPOR | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
241 |  | Eléments spécifiques à la cellule | Terminaux CFO et CFA (y-c éclairage, prises, interrupteurs, frigo, plaques) |  | LOD400 | LOI400 | Cf. ci-dessus |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
242 |  | Eléments spécifiques à la cellule | Appareillage sanitaire |  | LOD400 | LOI400 | Cf. ci-dessus |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
243 | PSI03 - Gestion des déchets | Déchets | Compacteur à déchets | IfcFurnishingElement | LOD400 | LOI400 | DECH |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
244 | SME01 - Maintenance des équipements SAP | Gros Equipement de blanchisserie | Equipements fixes de blanchisserie | IfcFurnishingElement | LOD400 | LOI400 | Cf. commentaires | Calandreuse : CALE Filmeuse : FILM Lave-linge : LVLI Presse de repassage : REPA Sèche-linge : SHLI Surjeteuse : SURJ | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [20 empty] | x | x | x
245 | SME01 - Maintenance des équipements SAP | Equipements de cuisine | Cellule refroidissement | IfcFurnishingElement | LOD400 | LOI400 | CLFD |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | X | [19 empty] | x | x | x
246 | SME01 - Maintenance des équipements SAP | Equipements de cuisine | Chambres froides | IfcFurnishingElement | LOD400 | LOI400 | Cf. commentaires | Le code sera adapté en fonction de la nature des CF : Chambres froides négatives : CFDN Chambres froides positives : CFDP | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [12 empty] | X | [9 empty] | x | x | x
247 | SME01 - Maintenance des équipements SAP | Equipements de cuisine | Equipements mobiles de cuisine | IfcFurnishingElement | LOD400 | LOI400 | EMCU | Si les éléments suivants sont représentés comme des objet indépendants, utiliser les codes indiqués ci-dessous : Chariot de remise en température : CHAR Matériel de cuisine : MTCU | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
248 | SME01 - Maintenance des équipements SAP | Equipements de cuisine | Equipements fixes de cuisine | IfcFurnishingElement | LOD400 | LOI400 | EFCU | Si les éléments suivants sont représentés comme des objet indépendants, utiliser les codes indiqués ci-dessous : filtre d'aspiration : FILT four : FOUR hotte : HOTT lave vaisselle : LVVS | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [20 empty] | x | x | x

## 10-DOE, MAINTENANCE OBJETS
[10 empty] | IDENTIFICATION | [11 empty] | CARACTERISTIQUES PHYSIQUES | [20 empty] | CARACTERISTIQUES EXPLOITATIONS
| TABLEAU DES OBJETS |  |  |  | DOE/MAINTENANCE
n° ligne | SERVICE_LIBELLE | FAMILLE_LIBELLE | TYPE_LIBELLE | classe IFC | LOD | LOI | CODE_ISIS | Commentaire | CP_ISIS | CP_SERVICE | CP_FAMILLE | CP_TYPE | CP_NOM_OBJET | CP_MARQUE | CP_MODELE | CP_NUMERO_DE_SERIE | NIVEAU | CP_LOGICIEL | TYPE | SYSTÈME | CP_DIMENSION (mètre) | VOLUME | DIAMETRE | POIDS CHARGE | TYPE D ENERGIE | CP_PUISSANCE (Watt) | PUISSANCE FROID | PUISSANCE CHAUD | CP_DEBIT (m3/s) | CP_CAPACITE | CP_PRESSION (Pa) | TEMPERATURE | FLUIDE | CP_MATERIAU | CP_ISOLANT | CP_DEGRE_COUPE_FEU (heure) | CP_NOMBRE_D'ANCRAGE | CP_MATERIAU_D'ANCRAGE | ACCESSIBILITE A1 | ACCESSIBILITE A2 | ACCESSIBILITE A3 | CP_FT | CP_ANNEE | CP_ETAT_CODE
1 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Bardage | IfcCovering | LOD500 | LOI600 | BARD |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [20 empty] | X | X | X
2 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Barreaudage | IfcCovering | LOD500 | LOI600 | BARO |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [20 empty] | X | X | X
3 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Caillebotis | IfcCovering | LOD500 | LOI600 | CAIL |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
4 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Cloison grillagée | IfcWall | LOD500 | LOI600 | CLGR |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [20 empty] | X | X | X
5 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Concertina | IfcRailing | LOD500 | LOI600 | CONC |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
6 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Passe documents | ifcWindow | LOD400 | LOI600 | PSDC | spécifié si c'est PARE BALLE ou pas | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | X | [11 empty] | X | [7 empty] | X | X | X
7 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Escalier / Echelle métallique | IfcStair ou IfcStairFlight | LOD500 | LOI600 | ESC |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
8 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Passerelle métallique | IfcRailing | LOD500 | LOI600 | PSME |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [12 empty] | X | [7 empty] | X | X | X
9 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Garde corps / Rambarde | IfcRailing | LOD500 | LOI600 | RAMB |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [12 empty] | X | [7 empty] | X | X | X
10 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Grillage | IfcRailing | LOD500 | LOI600 | GRLA |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
11 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Métal déployé | IfcMember | LOD500 | LOI600 | MEDP |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
12 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Rideau métallique | IfcRailing | LOD500 | LOI600 | RIDO |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [20 empty] | X | X | X
13 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Epinoche | IfcRailing | LOD500 | LOI600 | EPI | Localisation suffisante | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
14 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Métallerie / Tôlerie | Passe-Menotte | ifcWindow | LOD400 | LOI600 | PSMT |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [14 empty] | X | [5 empty] | X | X | X
15 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Portes et serrures de sûreté | Œilleton/ Judas | ifcWindow | LOD400 | LOI600 | ŒIL |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [20 empty] | X | X | X
16 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Portes et serrures de sûreté | Portes | IfcDoor | LOD500 | LOI600 | Cf. commentaires | Le code sera adapté en fonction de la nature de la porte : Portail/Porte/Rideau motorisé PEP / PEL : PTMO Porte métallique : PTME | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
17 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Portes et serrures de sûreté | Serrure mécanique pénitentiaire | IfcDoor | LOD500 | LOI600 | SERR | Le code sera adapté en fonction de la nature de la serrure : Spécifier le niveau de la serrure de sûreté N2, N4 ou N5. SEME : Serrure mécanique pénitentiaire SEEL : Electro-serrure | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
18 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Fondation / Infrastructure | Fondations | IfcFooting | LOD500 | LOI600 | FOND | Objet multicouche Matériaux des couches Epaisseur des couches | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [12 empty] | X
19 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Fondation / Infrastructure | Murs / façades | IfcWallStandardCase | LOD500 | LOI600 | Cf. commentaires | Les parois verticales sont décomposées en autant d’éléments que de niveaux et sont attachées sous les dalles, plancher ou toiture s’ils sont toute hauteur. Le code sera adapté en fonction de la nature du mur ou de la façade : Façades : FACA Murs porteurs : MUPT | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [12 empty] | X |  | X
20 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Fondation / Infrastructure | Planchers | IfcSlab | LOD500 | LOI600 | Cf. commentaires | Le code sera adapté en fonction de la nature du plancher : Planchers porteurs : PLPT Dallage RDC : DALL | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [12 empty] | X |  | X
21 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Fondation / Infrastructure | Escalier | IfcStair IfcStairFlight | LOD500 | LOI600 | ESCA |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X
22 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Enceinte / Clôture | Barrage routier (herse) | IfcRailing | LOD500 | LOI600 | HERS |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
23 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Enceinte / Clôture | Barrière | IfcRailing | LOD500 | LOI600 | BARI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
24 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Enceinte / Clôture | Clôture | IfcRailing or ifcWall | LOD500 | LOI600 | CLOT |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [20 empty] | X | X | X
25 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Enceinte / Clôture | Enceinte | IfcWall | LOD500 | LOI600 | ENCE | Les parois verticales sont décomposées en autant d’éléments que de niveaux et sont attachées sous les dalles, planchers ou toitures s’ils sont toute hauteur. | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [12 empty] | X | [7 empty] | X | X | X
26 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Dispositif anti helicoptère | Filin anti helicoptère | IfcBuildingElementProxy | LOD500 | LOI600 | FIHL |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
27 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Dispositif anti helicoptère | Point d'ancrage | IfcBuildingElementProxy | LOD500 | LOI600 | PAFI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
28 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Dispositif anti helicoptère | Mât | IfcColumn | LOD500 | LOI600 | MAHL |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
29 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Vitrage de sûreté | Vitre pare-balle | IfcWindow | LOD400 | LOI600 | VIPB |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [14 empty] | X | [5 empty] | X | X | X
30 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Vitrage de sûreté | Miroir de surveillance | IfcWindow | LOD400 | LOI600 | MISV |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [20 empty] | X | X | X
31 | ESS01 - Eléments passifs de sûreté | Portes et serrures de sûreté | Occulus | IfcWindow | LOD400 | LOI600 | OCCU |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [20 empty] | X | X | X
32 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle d'accès / Biométrie | Digicode | IfcFurnishingElement or IfcBuildingElementProxy | LOD500 | LOI600 | DIGI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
33 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle d'accès / Biométrie | Pointeuse | IfcFurnishingElement or IfcBuildingElementProxy | LOD500 | LOI600 | POIN | Hors marché. Représentation des attentes pointeuse uniquement | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
34 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle d'accès / Biométrie | Lecteur de badge | IfcFurnishingElement or IfcBuildingElementProxy | LOD500 | LOI600 | LBAD |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | x | [20 empty] | X | x | x
35 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle d'accès / Biométrie | Lecteur biométrique | IfcFurnishingElement or IfcBuildingElementProxy | LOD500 | LOI600 | LBIO |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | x | x
36 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle d'accès / Biométrie | Serveur | IfcFurnishingElement or IfcBuildingElementProxy | LOD500 | LOI600 | SVAC |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | [22 empty] | X | x | x
37 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle d'accès / Biométrie | Tourniquet | IfcFurnishingElement or IfcBuildingElementProxy | LOD500 | LOI600 | TRNQ |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | x | x
38 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle d'accès / Biométrie | Fabriqueuse à badge (carte)/ Imprimante à badge (carte) | IfcFurnishingElement or IfcBuildingElementProxy | LOD500 | LOI600 | FBAD |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [20 empty] | X | X | X
39 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle d'accès / Biométrie | Gestion des controles d'accès (pupitre de commande) | IfcFurnishingElement or IfcBuildingElementProxy | LOD500 | LOI600 | GTAC |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [20 empty] | X | X | X
40 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle et protection intrusion | Câble enterré | IfcDistributionFlowElement | LOD500 | LOI600 | CAEN |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | x |  |  |  |  | x | [15 empty] | x | x | x
41 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle et protection intrusion | Barrière de détection | IfcSensorType | LOD500 | LOI600 | BRDE |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | x |  |  |  |  | x | [15 empty] | x | x | x
42 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle et protection intrusion | Centrale anti-intrusion | IfcProtectiveDeviceType | LOD500 | LOI600 | CTDE |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | [10 empty] | x | [11 empty] | x | x | x
43 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle et protection intrusion | Détecteur volumétrique / de mouvement | IfcSensortype | LOD500 | LOI600 | DETE |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
44 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle et protection intrusion | Controleur video surveillance | IfcProtectiveDeviceType | LOD500 | LOI600 | CVSU |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
45 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Contrôle et protection intrusion | Contact d'ouverture | IfcFlowController | LOD500 | LOI600 | CTOV |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
46 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Alarme de sûreté | Alarme (coup de poing / bouton poussoir) | IfcAlarmType or IfcProtectiveDeviceType | LOD500 | LOI600 | ALAR |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | x
47 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Alarme de sûreté | Interphonie de sûreté | IfcProtectiveDeviceType | LOD500 | LOI600 | PHOS |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | [22 empty] | X | X | x
48 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Alarme de sûreté | Sirène alarme de sûreté | IfcAlarmType | LOD500 | LOI600 | SIRE |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | x
49 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Alarme de sûreté | Gestion des alarmes (pupitre de commande) | IfcProtectiveDeviceType | LOD500 | LOI600 | GTAL | A localiser dans le cadre du maquettage des postes protégés concernés. | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [20 empty] | X | X | X
50 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Alarme de sûreté | Superviseur de sureté | IfcProtectiveDeviceType | LOD500 | LOI600 | SSUR |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | x | X | [22 empty] | X | X | X
51 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Brouillage téléphonie mobile | Brouilleur | IfcFlowController | LOD500 | LOI600 | BROU |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | [22 empty] | x | X | X
52 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Eclairage critique | Eclairage d'urgence | IfcFlowTerminal | LOD500 | LOI600 | Cf. commentaire | Le code sera adapté en fonction de la nature de l'éclairage : Eclairage mur d'enceinte extérieur : ELEN Eclairage chemin de ronde : ELRD Projecteur de poursuite : PROJ | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
53 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Eclairage critique | Gestion de l'éclairage (pupitre à commande) | IfcFlowTerminal | LOD500 | LOI600 | GTEL | A localiser dans le cadre du maquettage des postes protégés concernés. | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
54 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Dispositif d'écoute parloir | Gestion des écoutes | IfcFlowController | LOD500 | LOI600 | GTEC |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
55 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Portique et tunnel de détection | Portique de détection | IfcDoor or IfcFurnishingElement | LOD500 | LOI600 | PODT | Pour le détecteur manuel : MAGN | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | X
56 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Portique et tunnel de détection | Portique à ondes millimétriques | IfcDoor or IfcFurnishingElement | LOD500 | LOI600 | POM |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | X
57 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Portique et tunnel de détection | Tunnel de radioscopie de sureté (Bagage X) | IfcDoor or IfcFurnishingElement | LOD500 | LOI600 | BAGX |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | X
58 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Electro-serrure | Système de détection d'ouverture de porte | IfcProtectiveDeviceType | LOD500 | LOI600 | DTOV |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
59 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Electro-serrure | Gestion des électro-serrures (pupitre de commande) | IfcProtectiveDeviceType | LOD500 | LOI600 | GTSE | A localiser dans le cadre du maquettage des postes protégés concernés. | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [20 empty] | X | X | X
60 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Radiocommunication | Balise | IfcFlowController | LOD500 | LOI600 | Cf. commentaire | Le code sera adapté en fonction de la nature de la balise : BALI : Balise API BALIR : Balise API+Rondier | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | [14 empty] | x | [7 empty] | X | X | X
61 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Radiocommunication | Gestion des rondes / Radiocommunication (Pupitre de commande) | IfcFlowController | LOD500 | LOI600 | GTRO | A localiser dans le cadre du maquettage des postes protégés concernés. | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [20 empty] | X | X | X
62 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Radiocommunication | Alarme portative individuelle (API) | IfcFlowController | LOD500 | LOI600 | API | Localisation affectée à un local : base chargeurs API | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
63 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Radiocommunication | chargeur emetteur/ recepteur | IfcFlowController | LOD500 | LOI600 | BSER |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
64 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Radiocommunication | Emetteur/Recepteur (API) | IfcFlowController | LOD500 | LOI600 | ER | Localisation affectée à un local : base chargeurs E/R+API | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
65 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Radiocommunication | Rondier | IfcFlowController | LOD500 | LOI600 | ROND | Localisation affectée à un local : base chargeurs E/R+API | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
66 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Vidéo-surveillance | Caméra de vidéo-surveillance | IfcFlowController | LOD500 | LOI600 | CAM |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | X
67 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Vidéo-surveillance | Convertisseur | IfcFlowController | LOD500 | LOI600 | CONV |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | X
68 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Vidéo-surveillance | Serveur | IfcFlowController | LOD500 | LOI600 | SVBI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | [22 empty] | X | X | X
69 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Vidéo-surveillance | Enregistreur vidéo | IfcFlowController | LOD500 | LOI600 | ENRE |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | x | X | [22 empty] | x | X | X
70 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Vidéo-surveillance | Gestion de la video surveillance | IfcFlowController | LOD500 | LOI600 | GTVI | A localiser dans le cadre du maquettage des postes protégés concernés. | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
71 | ESS02 - Eléments actifs de sûreté | Vidéo-surveillance | Moniteur video | IfcFlowController | LOD500 | LOI600 | MONI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
72 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Appareil respiratoire isolant | IfcFlowTerminal | LOD500 | LOI600 | ARI | Représentation et informations relatives aux armoires ARI fournies au marché. | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
73 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Bouche / Poteau incendie | IfcSanitaryTerminalType or IfcBuildingElementProxy | LOD500 | LOI600 | POTO |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | x | [5 empty] | X |  | x | [10 empty] | X | X | X
74 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Surpresseur incendie | IfcFireSuppressionTerminalType or IfcBuildingElementProxy | LOD500 | LOI600 | SURI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [6 empty] | X |  |  | x |  | x | [10 empty] | x | X | X
75 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Réseau surpression | IfcPipeSegmentType | LOD500 | LOI600 | RSUR |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  | X | [8 empty] | x | [10 empty] | x | X | X
76 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Clapet coupe-feu | IfcFireSuppressionTerminalType or IfcBuildingElementProxy | LOD500 | LOI600 | CCF |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | x |  | X | [18 empty] | x | X | X
77 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Extincteur (hors marché) | IfcFireSuppressionTerminalType | LOD500 | LOI600 | EXT |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  | X |  | x | [8 empty] | X |  |  | x | [5 empty] | x | X | X
78 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Colonne sèche | IfcPipeSegmentType | LOD500 | LOI600 | CLSH |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | X | X | [11 empty] | x | X | X
79 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Robinets d’Incendie Armés (RIA) | IfcFireSuppressionTerminalType or ifcBuildingElementProxy | LOD500 | LOI600 | RIA |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X |  | X | [5 empty] | X | [12 empty] | x | X | X
80 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Extracteur de fumée | IfcDistributionControlElement | LOD500 | LOI600 | EXTF |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [8 empty] | X | [11 empty] | x | X | X
81 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Exutoire / lanterneau de désenfumage | IfcDistributionControlElement | LOD500 | LOI600 | EXUT |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [8 empty] | X | [5 empty] | x | [5 empty] | x | X | X
82 | ESS03 - Installations SSI | Protection incendie | Volet de désenfumage | IfcDistributionControlElement | LOD500 | LOI600 | VLTF |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [7 empty] | X | [6 empty] | X | [5 empty] | x | X | X
83 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Alimentation électrique de sécurité (AES) | IfcDistributionFlowElement | LOD500 | LOI600 | AES |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [6 empty] | x | [15 empty] | x | x | x
84 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Dispositif anti-panique | IfcDoor | LOD500 | LOI600 | ATPN |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
85 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Centrale SDI | IfcDistributionControlElement | LOD500 | LOI600 | SDI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | [10 empty] | X | [11 empty] | X | X | X
86 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Centrale CMSI | IfcDistributionControlElement | LOD500 | LOI600 | CMSI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [10 empty] | X | [11 empty] | x | X | X
87 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Déclencheur manuel | IfcDistributionControlElement | LOD500 | LOI600 | DM |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | X
88 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Eclairage de secours (yc BAES - Blocs Autonomes de Secours) | IfcLightFixtureType | LOD500 | LOI600 | BAES |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | X
89 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Système d’extinction automatique | ifcFireSuppressionTerminalType | LOD500 | LOI600 | SEXA |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | X
90 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Réseau détection incendie | IfcDistributionControlElement | LOD500 | LOI600 | DI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
91 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Réseau Alarme Incendie / Diffuseur sonore / Sirène | IfcDistributionControlElement | LOD500 | LOI600 | RALI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
92 | ESS03 - Installations SSI | Système de sécurité incendie | Tableau de report (TSI) (yc boitier de report d'alarme) | IfcDistributionControlElement | LOD500 | LOI600 | TSI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [10 empty] | x | [11 empty] | x | X | X
93 | FI01 - Lots de finition | Revêtement de plafonds | Faux plafond | IfcCovering | LOD500 | LOI600 | FXPF |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [14 empty] | X | [5 empty] | X | X | X
94 | FI01 - Lots de finition | Revêtement de plafonds | Autre revêtement de plafonds | IfcCovering | LOD500 | LOI600 | Cf. commentaire | Le code sera adapté en fonction de la nature du revêtement : HAEX : Habillage extérieur PJAC : Projection acoustique PJTH : Projection thermique | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [14 empty] | X | [5 empty] | X | X | X
95 | FI01 - Lots de finition | Revêtement de sol | Revêtement de sol | IfcCovering | LOD500 | LOI600 | Cf. commentaire | Le code sera adapté en fonction de la nature du revêtement : Barre de seuil : BRSL Carrelage : CASO Parquet : PAQT Peinture de sol : PUSO Plinthes : PLIN Résine de sol : RSSO Revêtement de sol caoutchouc / PVC / textile : RVSO Revêtement de sol spécial sport intérieur : RVIN Protection anti dérapante : PRAD Revetement marche et contre marche : RVMA | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [14 empty] | X | [5 empty] | X | X | X
96 | FI01 - Lots de finition | Revêtement de murs | Revêtement de murs | IfcCovering | LOD500 | LOI600 | Cf. commentaire | Le code sera adapté en fonction de la nature du revêtement : Peinture : PUMU Revêtement mural projeté : RVMU Résine murale : RSMU Faience murale : FAIE Carrelage mur : CAMU Peinture de façade : PUFA Enduit de façade : ENDU// Lisse de protection : LISS | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [14 empty] | X | [5 empty] | X | X | X
97 | FI02 - Clos couvert et VRD | Voiries | Chaussées lourdes et légères | IfcSlab | LOD500 | LOI600 | CHLL |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
98 | FI02 - Clos couvert et VRD | Voiries | Trottoir (Circulation piétons) | IfcSlab | LOD500 | LOI600 | TROT |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
99 | FI02 - Clos couvert et VRD | Voiries | Revêtement de sol spécial sport extérieur | IfcCovering | LOD500 | LOI600 | RVEX |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [14 empty] | X | [5 empty] | x | x | x
100 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Réseau Eaux Usées extérieur | IfcPipeSegmentType | LOD500 | LOI600 | RSEU |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X
101 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Réseau Eaux Pluviales extérieur | IfcPipeSegmentType | LOD500 | LOI600 | RSEP |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X
102 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Bac à graisse | IfcTankType | LOD500 | LOI600 | BACG |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | X | [19 empty] | x | x | x
103 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Bac décanteur / séparateur hydrocarbure | IfcTankType | LOD500 | LOI600 | BACD |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | X | [19 empty] | x | x | x
104 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Citerne Eaux Pluviales | IfcTankType | LOD500 | LOI600 | CIEP |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | X | [19 empty] | x | x | x
105 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Poste de relevage | IfcDistributionControlElement | LOD500 | LOI600 | RLVG |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [7 empty] | X | [12 empty] | x | x | x
106 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Dégrilleur | IfcDistributionControlElement | LOD500 | LOI600 | DEGR |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | X | [7 empty] | X | [11 empty] | x | x | x
107 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Compacteur | IfcDistributionControlElement | LOD500 | LOI600 | COMP |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  | X | [11 empty] | x | X | X
108 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Puisard eaux pluviales | IfcPipeSegmentType | LOD500 | LOI600 | PAEP |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X |  |  |  | X
109 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Regard / Tampon | Regard / Tampon | LOD500 | LOI600 | REGA |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
110 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Bassin de rétention | IfcTankType | LOD500 | LOI600 | BASS |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | X | [19 empty] | x | X | X
111 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Station d'épuration | IfcTankType | LOD500 | LOI600 | EPUR |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
112 | FI02 - Clos couvert et VRD | Assainissement | Fosse septique | IfcTankType | LOD500 | LOI600 | FOSS |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
113 | FI02 - Clos couvert et VRD | Charpente | Charpente | IfcBeam IfcColumn | LOD500 | LOI600 | Cf. commentaire | Le code sera adapté en fonction de la nature de charpente : Charpente bois : CHMO Charpente métallique : CHME Charpente béton : CHBE | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | X | [11 empty] | X
114 | FI02 - Clos couvert et VRD | Couverture et étanchéité | Toiture | IfcRoof | LOD500 | LOI600 | TOIT |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | [11 empty] | X | X
115 | FI02 - Clos couvert et VRD | Couverture et étanchéité | Toiture-terrasse | IfcRoof | LOD500 | LOI600 | TERR |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | [11 empty] | X | X
116 | FI02 - Clos couvert et VRD | Couverture et étanchéité | Départ Eaux Pluviales | IfcDistributionFlowElement or IfcBuildingElementProxy | LOD500 | LOI600 | DPEP |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
117 | FI02 - Clos couvert et VRD | Couverture et étanchéité | Caniveau et descente Eaux Pluviales | IfcDistributionFlowElement or IfcBuildingElementProxy | LOD500 | LOI600 | CAEP |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
118 | FI02 - Clos couvert et VRD | Couverture et étanchéité | Abri de cycles | IfcDistributionFlowElement or IfcBuildingElementProxy | LOD500 | LOI600 | ABRI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
119 | FI02 - Clos couvert et VRD | Couverture et étanchéité | Préau | IfcDistributionFlowElement or IfcBuildingElementProxy | LOD500 | LOI600 | PREA |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
120 | FI02 - Clos couvert et VRD | Couverture et étanchéité | Guérite | IfcDistributionFlowElement or IfcBuildingElementProxy | LOD500 | LOI600 | GUER |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
121 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Cloisons | Cloisons | IfcCurtainWall | LOD500 | LOI600 | Cf. commentaires | Les parois verticales sont décomposées en autant d’éléments que de niveaux et sont attachées sous les dalles, plancher ou toiture s’ils sont toute hauteur. Le code sera adapté en fonction de la nature de la cloison : Cloison plâtre ou composite : CLPC Autre cloison pleine : CLPL Habillage joints de dilatation : HAJD | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | x | [12 empty] | X |  | x | [5 empty] | x | x | x
122 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries extérieures | Fenêtre / Vitrerie | IfcWindow | LOD400 | LOI600 | Cf. Commentaire | Le code sera adapté pour : Vitrages (hors pare-balles) : VITR Châssis (PVC / bois / Acier / Alu) : FENE | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [14 empty] | X | [5 empty] | X | X | X
123 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries extérieures | Verrière | IfcCurtainWall | LOD500 | LOI600 | VERR |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [12 empty] | X |  | X | [5 empty] | X | X | X
124 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries extérieures | Porte | IfcDoor | LOD500 | LOI600 | Cf. commentaire | Le code sera adapté en fonction de la nature de la porte : PTEX : Porte PVC / bois / acier / aluminium | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [13 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | X
125 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries extérieures | Volet roulant | IfcRailing or ifcWindow | LOD500 | LOI600 | VOLE |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [20 empty] | X | X | X
126 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries extérieures | Lanterneau (hors désenfumage) | IfcWindow | LOD500 | LOI600 | LANT |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [12 empty] | X |  | X | [5 empty] | X | X | X
127 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries extérieures | Ferme porte | IfcDoor | LOD500 | LOI600 | GROO |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
128 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries intérieures | Porte | IfcDoor | LOD500 | LOI600 | Cf. commentaire | Porte pleine : PTPL Porte de cellule : PTCE Portillon Cellule (porte sanitaire) : PTSA Porte de gaine technique : PTGT Porte alveolaire : PTAL | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [13 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | X
129 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries intérieures | Hygiaphone / Tablette | IfcWindow | LOD400 | LOI600 | HYGI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
130 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries intérieures | Plancher technique | IfcCovering | LOD500 | LOI600 | PLTE |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
131 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries intérieures | Trappe de visite | IfcDoor or ifcWindow | LOD500 | LOI600 | TRAP |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
132 | FI03 - Menuiseries - cloisons | Menuiseries intérieures | Serrure | IfcDoor | LOD500 | LOI600 | Cf. commentaires | Le code sera adapté en fonction de la nature de la serrure, N6 ou N7 : Serrure de confort : SECO Serrure mécanique européenne : SEEU | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X
133 | FI04 - CVC | Traitement d'air / Réseau aérolique | Gaine de ventillation | IfcDuctSegmentType | LOD500 | LOI600 | GNVE |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | x | X | X
134 | FI04 - CVC | Traitement d'air / Réseau aérolique | Gaine de désenfumage | IfcDuctSegmentType | LOD500 | LOI600 | GNDE |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | x | X | X
135 | FI04 - CVC | Traitement d'air / Réseau aérolique | Centrale de Traitement d'Air (CTA) | IfcEnergyConversionDevice | LOD500 | LOI600 | CTA |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X |  | X |  |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | [5 empty] | x | X | X
136 | FI04 - CVC | Traitement d'air / Réseau aérolique | Armoire de climatisation | IfcFlowController | LOD500 | LOI600 | ACLI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | [5 empty] | X | [15 empty] | x | X | X
137 | FI04 - CVC | Traitement d'air / Réseau aérolique | Humidificateur | IfcHumidifierType | LOD500 | LOI600 | HUMI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | X
138 | FI04 - CVC | Traitement d'air / Réseau aérolique | Soufflage / Système de VMC | IfcAirTerminalType | LOD500 | LOI600 | SOUF |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X |  |  | X | X | [11 empty] | x | X | X
139 | FI04 - CVC | Traitement d'air / Réseau aérolique | Aérotherme | IfcFanType | LOD500 | LOI600 | AATH |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X |  | X | X | X |  |  | X | [8 empty] | x | X | X
140 | FI04 - CVC | Production calorifique | Chaudière | ifcBoilerType | LOD500 | LOI600 | CHAU |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X |  |  | X | [8 empty] | x | X | X
141 | FI04 - CVC | Production calorifique | Brûleur (chaudière) | IfcBoilerType | LOD500 | LOI600 | BRUL |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X | X |  |  |  | X | [8 empty] | x | X | X
142 | FI04 - CVC | Production calorifique | Ballon tampon / Vase d'expansion | IfcFlowStorageDevice | LOD500 | LOI600 | BALL |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | X | X | [5 empty] | X |  | X | [10 empty] | x | X | X
143 | FI04 - CVC | Production calorifique | Echangeur à plaques calorifique | IfcHeatExchangerType | LOD500 | LOI600 | ACCH |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X |  | X | [10 empty] | x | X | X
144 | FI04 - CVC | Production calorifique | Désemboueur magnétique | IfcFlowInstrumentType | LOD500 | LOI600 | DBOU |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  | X | [12 empty] | x | X | X
145 | FI04 - CVC | Production calorifique | Pompe à chaleur (PAC) | IfcPumpType | LOD500 | LOI600 | PAC |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  | X |  |  | X | [8 empty] | x | X | X
146 | FI04 - CVC | Distribution de chauffage | Pompe de circulation production calorifique | IfcFlowMovingDevice ifcPumpType | LOD500 | LOI600 | PPCH |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | [8 empty] | x | X | X
147 | FI04 - CVC | Distribution de chauffage | Réseau hydraulique Eau Chaude (EC) | IfcPipeSegmentType | LOD500 | LOI600 | RHEC |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | [8 empty] | X |  |  | X | X
148 | FI04 - CVC | Distribution de chauffage | Câble chauffant | IfcFlowSegmentType | LOD500 | LOI600 | CACH |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [6 empty] | X | [15 empty] | x | X | X
149 | FI04 - CVC | Distribution de chauffage | Circulateur chauffage | IfcEnergyConversionDevice | LOD500 | LOI600 | CIRC |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X | [11 empty] | x | X | X
150 | FI04 - CVC | Appareils de climatisation | Climatiseur | IfcEnergyConversionDevice | LOD500 | LOI600 | CLIM |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X |  | X |  |  |  | X | [8 empty] | x | X | X
151 | FI04 - CVC | Appareils de climatisation | Split et multisplits | IfcEnergyConversionDevice | LOD500 | LOI600 | SPLI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X |  |  | X | [11 empty] | x | X | X
152 | FI04 - CVC | Appareils de climatisation | Rafraîchisseur d'air | IfcEnergyConversionDevice | LOD500 | LOI600 | RAFR |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [6 empty] | X | [15 empty] | x | X | X
153 | FI04 - CVC | Production frigorifique | Groupe froid | IfcChillerType | LOD500 | LOI600 | GPFD |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | X |  | X | X | X |  | X | [8 empty] | x | X | X
154 | FI04 - CVC | Production frigorifique | Pompe de circulation production frigorifique | ifcPumpType | LOD500 | LOI600 | PPFD |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | [8 empty] | x | X | X
155 | FI04 - CVC | Production frigorifique | Aérocondenseur | IfcCondenserType | LOD500 | LOI600 | AECD |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [6 empty] | X | X |  | X | X |  |  | X | [8 empty] | x | X | X
156 | FI04 - CVC | Production frigorifique | Tour aéroréfrigérée | IfcCoolingTowerType | LOD500 | LOI600 | TRFD |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [6 empty] | X | X |  | X |  |  |  | X | [8 empty] | x | X | X
157 | FI04 - CVC | Production frigorifique | Réseau hydraulique Eau Glacée (EG) | IfcPipeSegmentType | LOD500 | LOI600 | RHEG |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | [8 empty] | X |  |  | X | X
158 | FI04 - CVC | Production frigorifique | Echangeur à plaques frigorifique | IfcHeatExchangerType | LOD500 | LOI600 | ECFD |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | X | [11 empty] | x | X | X
159 | FI04 - CVC | Emetteurs chaleur | Radiateur / Convecteur | IfcSpaceHeaterType | LOD500 | LOI600 | RADI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | X | [13 empty] | x | X | X
160 | FI04 - CVC | Emetteurs chaleur | Plancher chauffant | IfcSlab | LOD500 | LOI600 | PLCH |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  | X | [8 empty] | x | X | X
161 | FI04 - CVC | Appareils de ventilation | Déstratificateur | IfcFanType | LOD500 | LOI600 | DEST |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | X
162 | FI04 - CVC | Appareils de ventilation | Ventilateur | IfcFanType | LOD500 | LOI600 | VENT |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X | [15 empty] | x | X | X
163 | FI04 - CVC | Appareils de ventilation | Thermostats de régulation | IfcFlowController | LOD500 | LOI600 | TERM |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [8 empty] | X | X | X |  |  | X | [8 empty] | x | X | X
164 | FI04 - CVC | Appareils de ventilation | Ventilo-convecteur et caissons | IfcSpaceHeaterType | LOD500 | LOI600 | VTCN |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | X | [13 empty] | x | X | X
165 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution gaz | Réseau de distribution gaz | IfcFlowSegment | LOD500 | LOI600 | RGAZ |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | [21 empty] | x | X | X
166 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution gaz | Poste de détente gaz | IfcDistributionElement | LOD500 | LOI600 | PGAZ |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | X
167 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution gaz | Détecteur gaz | IfcFlowController | LOD500 | LOI600 | DGAZ |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | X
168 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Circuit Eau Chaude Primaire | IfcPipeSegmentType | LOD500 | LOI600 | CECP |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [9 empty] | X |  |  |  | X | [8 empty] | x | X | X
169 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Cordon chauffant | IfcDistributionChamberElement | LOD500 | LOI600 | COCH |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | X
170 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Calorifugeage | IfcCovering | LOD500 | LOI600 | CALO |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | X
171 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Réseau de distribution ECS | IfcPipeSegmentType | LOD500 | LOI600 | RECS |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [9 empty] | X |  |  |  | X | [8 empty] | x | X | X
172 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Détendeur / Réducteur de pression | IfcDistributionFlowElement | LOD500 | LOI600 | RDPS |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [11 empty] | X | [10 empty] | x | X | X
173 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Ballon ECS | IfcTankType | LOD500 | LOI600 | BECS |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X | [10 empty] | x | X | X
174 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Pompe de relevage | IfcFlowMovingDevice or ifcPumpType | LOD500 | LOI600 | PPRL |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X | [11 empty] | x | X | X
175 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Pompe, circulateur | IfcFlowMovingDevice or ifcPumpType | LOD500 | LOI600 | PPEC |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [6 empty] | x |  |  | x | x | [11 empty] | x | X | X
176 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Puisard de récupération | IfcDistributionChamberElement | LOD500 | LOI600 | PUIS |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [20 empty] | x | x | x
177 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Disconnecteur | IfcFlowInstrumentType | LOD500 | LOI600 | DISC |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [9 empty] | x | x | [11 empty] | x | x | x
178 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Grille d'évacuation d'écoulement | IfcDistributionChamberElement | LOD500 | LOI600 | GREU |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X
179 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Adoucisseur (yc pompe doseuse) | IfcDistributionChamberElement | LOD500 | LOI600 | ADOU |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [6 empty] | x |  |  | x | [12 empty] | x | x | x
180 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Réseau d'Eau potable | IfcPipeSegmentType | LOD500 | LOI600 | EPOT |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X
181 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Réseau Eaux Pluviales (EP) intérieur | IfcPipeSegmentType | LOD500 | LOI600 | REPI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X
182 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Réseau Eaux Usées (EU) intérieur | IfcPipeSegmentType | LOD500 | LOI600 | REUI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X |  | X
183 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Bâche maintien en pression | IfcDistributionChamberElement | LOD500 | LOI600 | BCMP |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | x | x | [19 empty] | x | x | x
184 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Filtre à tamis | IfcFilterType | LOD500 | LOI600 | TAMO |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | x | x | [7 empty] | x | [11 empty] | x | x | x
185 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Traitement anti-legionellose | IfcDistributionChamberElement | LOD500 | LOI600 | TLEG |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
186 | FI05 - Plomberie - ECS | Distribution hydraulique | Groupe maintien pression | IfcDistributionChamberElement | LOD500 | LOI600 | GMPR |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [11 empty] | x | x | x
187 | FI05 - Plomberie - ECS | Appareillage sanitaire | Douche | IfcSanitaryTerminalType | LOD500 | LOI600 | DOUC |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | X
188 | FI05 - Plomberie - ECS | Appareillage sanitaire | Lavabo | IfcSanitaryTerminalType | LOD500 | LOI600 | LAVA | Si la robinetterie est représentée comme un objet indépendant, utiliser le code : ROBI Si le mitigeur/mélangeur thermostatique est représentée comme un objet indépendant utiliser le code : MITI | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | X
189 | FI05 - Plomberie - ECS | Appareillage sanitaire | Siphon | IfcSanitaryTerminalType | LOD500 | LOI600 | Cf. commentaire | Le code sera adapté en fonction de la destination du siphon : Siphon douche : SHDO Siphon lavabo : SHLA | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | X
190 | FI05 - Plomberie - ECS | Appareillage sanitaire | Chauffe-eau | IfcSanitaryTerminalType | LOD500 | LOI600 | CHEA |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [6 empty] | X | [15 empty] | x | X | X
191 | FI05 - Plomberie - ECS | Appareillage sanitaire | Sèche-mains | IfcSanitaryTerminalType | LOD500 | LOI600 | SECH |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [6 empty] | X | [15 empty] | x | X | X
192 | FI05 - Plomberie - ECS | Appareillage sanitaire | Réseau eaux vannes | IfcValveType | LOD500 | LOI600 | REVN |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | [21 empty] | x | X | X
193 | FI05 - Plomberie - ECS | Appareillage sanitaire | Toilettes / WC / Sanitaires / Urinoir | IfcSanitaryTerminalType | LOD500 | LOI600 | WC |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | X | X
194 | FI06 - Electricité - Courants forts | Distribution principale | Armoire électrique / Baie électrique | IfcDistributionControlElement | LOD500 | LOI600 | AELE |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | [11 empty] | x | x | x
195 | FI06 - Electricité - Courants forts | Distribution principale | Réseau électrique | IfcCableCarrierSegmentType | LOD500 | LOI600 | RELE | Chemin de câble | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | [21 empty] | x | x | x
196 | FI06 - Electricité - Courants forts | Distribution principale | Boitier électrique fenêtre | IfcDistributionElement | LOD500 | LOI600 | BELF |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
197 | FI06 - Electricité - Courants forts | Distribution principale | Plaque électrique (cellules) | IfcFurnishingElement | LOD500 | LOI600 | PLAQ |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
198 | FI06 - Electricité - Courants forts | Distribution principale | Allume-cigare | IfcFurnishingElement | LOD500 | LOI600 | CIGA |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
199 | FI06 - Electricité - Courants forts | Distribution principale | Interrupteur | IfcSwitchingDeviceType | LOD500 | LOI600 | INTE |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
200 | FI06 - Electricité - Courants forts | Distribution principale | Prise de courant | IfcFlowController | LOD500 | LOI600 | PRIS |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
201 | FI06 - Electricité - Courants forts | Poste de livraison et transformation | Cellule HT | IfcDistributionElement | LOD500 | LOI600 | CLHT |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | x |  |  |  |  | x | [15 empty] | x | x | x
202 | FI06 - Electricité - Courants forts | Poste de livraison et transformation | Transformateur HT/BT | IfcTransformerType | LOD500 | LOI600 | HTBT |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | x |  |  |  |  | x | [15 empty] | x | x | x
203 | FI06 - Electricité - Courants forts | Poste de livraison et transformation | Coffret électrique cellule | IfcElectricGeneratorType | LOD500 | LOI600 | COCL |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | [21 empty] | x | x | x
204 | FI06 - Electricité - Courants forts | Poste de livraison et transformation | Chargeur batterie maintien tension (TGBT, TGHT) | IfcElectricFlowStorageDeviceType | LOD500 | LOI600 | BCHR |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | x |  |  |  |  | x | [15 empty] | x | x | x
205 | FI06 - Electricité - Courants forts | Poste de livraison et transformation | Poste de livraison HT | IfcDistributionElement | LOD500 | LOI600 | PLHT |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | x |  |  |  |  | x | [15 empty] | x | x | x
206 | FI06 - Electricité - Courants forts | Eclairage | Eclairage intérieur (Luminaire / Plafonier) | IfcLightFixtureType | LOD500 | LOI600 | ELIN |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [6 empty] | X | [15 empty] | x | x | x
207 | FI06 - Electricité - Courants forts | Eclairage | Eclairage extérieur | IfcLightFixtureType | LOD500 | LOI600 | ELEX |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [6 empty] | x | [15 empty] | x | x | x
208 | FI06 – Electricité - Courants forts | Alimentation onduleur | banc batterie | IfcElectricFlowStorageDeviceType | LOD500 | LOI600 | BBNC |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
209 | FI06 – Electricité - Courants forts | Alimentation onduleur | boitier bypass | IfcDistributionFlowElement | LOD500 | LOI600 | BYPA |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
210 | FI06 – Electricité - Courants forts | Alimentation onduleur | Onduleur | IfcDistributionElement | LOD500 | LOI600 | ONDU |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [6 empty] | x | [15 empty] | x | x | x
211 | FI06 – Electricité - Courants forts | Secours de l'alimentation normale | Groupe électrogène | IfcElectricGeneratorType | LOD500 | LOI600 | GPEL |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x | [11 empty] | x | x | x
212 | FI06 – Electricité - Courants forts | Secours de l'alimentation normale | Auxiliaire / Automatisme / Démarrage | IfcElectricMotorType | LOD500 | LOI600 | AUXI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | [5 empty] | x | [15 empty] | x | x | x
213 | FI06 – Electricité - Courants forts | Secours de l'alimentation normale | Cuve à fuel (Groupe électrogène) | IfcTankType | LOD500 | LOI600 | CVFL |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | x | x | [7 empty] | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | x | x
214 | FI06 – Electricité - Courants forts | Tableaux généraux BT | TGBT | IfcElectricGeneratorType | LOD500 | LOI600 | TGBT | Le code sera adapté en fonction de la nature du TGBT : TGBT normal : TGBT TGBT secouru : TGSE Si les éléments suivants sont représentés comme des objet indépendants, utiliser les codes indiqués ci-dessous : Source de tension auxiliaire: Code STAU Batterie de condensateur: Code BCON Disjoncteur motorisé : Code DIMT Parafoudre / Paratonnerre: Code PARA Mise à la terre (circuit et puit): Code MSTE | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | x | [18 empty] | x | x | x
215 | FI07 - Moyens de communication | Gestion Technique Centralisée | Dispositif de comptage d'énergie (calorie / frigorie) | IfcFlowController | LOD500 | LOI600 | CTEN |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [9 empty] | x |  | x | [10 empty] | x | x | x
216 | FI07 - Moyens de communication | Gestion Technique Centralisée | Dispositif de comptage de fluides (électricité) | IfcFlowController | LOD500 | LOI600 | CTFL |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [9 empty] | x |  | x | [10 empty] | x | x | x
217 | FI07 - Moyens de communication | Gestion Technique Centralisée | Automate de gestion | IfcDistributionControlElement | LOD500 | LOI600 | AGTC |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
218 | FI07 - Moyens de communication | Gestion Technique Centralisée | Superviseur et réseau | IfcFlowController | LOD500 | LOI600 | SGTC |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | x | X | [22 empty] | x | x | x
219 | FI07 - Moyens de communication | Interphonie | Interphonie de cellule | IfcFlowController | LOD500 | LOI600 | PHOC |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
220 | FI07 - Moyens de communication | Interphonie | Interphonie de sûreté | IfcFlowController | LOD500 | LOI600 | PHOS |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
221 | FI07 - Moyens de communication | Interphonie | Interphonie de liaison | IfcFlowController | LOD500 | LOI600 | PHOL |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
222 | FI07 - Moyens de communication | Interphonie | Pupitre d'interphonie | IfcFurnishingElement | LOD500 | LOI600 | PPHO | Distinguer : Interphone maître / secondaire ou leur localisation suffira à le faire ? | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
223 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Autocommutateur | IfcDistributionControlElement | LOD500 | LOI600 | PABX |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | x | [9 empty] | x | [10 empty] | x | x | x
224 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Réseau | IfcCableCarrierSegmentType | LOD500 | LOI600 | RVDI | Chemin de câble | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X
225 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Système de réception TV (antenne, parabole) | IfcFlowController | LOD500 | LOI600 | SRTV |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [11 empty] | x | [10 empty] | x | x | x
226 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Antenne | IfcFlowController | LOD500 | LOI600 | ANTE |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [9 empty] | x | [12 empty] | x | x | x
227 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Prise RJ45 | IfcFlowController | LOD500 | LOI600 | RJ45 |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
228 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Borne DECT | IfcFlowController | LOD500 | LOI600 | RTEL |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
229 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Téléphone (yc DECT) | IfcFlowController | LOD500 | LOI600 | TEL | Pour les balises DECT : BTEL | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
230 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Cabine téléphonique | IfcFlowController | LOD500 | LOI600 | CABI |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
231 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Baie de brassage | IfcRailing | LOD500 | LOI600 | BAIE |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | x | [8 empty] | x | [11 empty] | x | x | x
232 | FI07 - Moyens de communication | Voie Données Image (VDI) et DECT | Réseau de diffusion sonorisation | IfcDistributionFlowElement | LOD500 | LOI600 | RSON | Pour les terminaux hauts-parleurs : HP | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
233 | FI08 - Ascenseurs | Ascenseur et monte-charge | Cabine ascenseur | IfcTransportElement | LOD500 | LOI600 | ASCE | Si les éléments suivants sont représentés comme des objet indépendants, utiliser les codes indiqués ci-dessous : Portes palières: Code PTAS Mécanime de levage: Code MCAS Armoire de commande: Code ACOM | X | X | X | X | X | X | X | X | x |  | X |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | [11 empty] | x | x | x
234 | FI08 - Ascenseurs | Ascenseur et monte-charge | Monte-charge | IfcTransportElement | LOD500 | LOI600 | MTCH | Si les éléments suivants sont représentés comme des objet indépendants, utiliser les codes indiqués ci-dessous : Portes palières: Code PTAS Mécanime de levage: Code MCAS Armoire de commande: Code ACOM | X | X | X | X | X | X | X | X | x |  | X |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | [11 empty] | x | x | x
235 | FI08 - Ascenseurs | Portes motorisés | Barrière levante | IfcRailing | LOD500 | LOI600 | BRLV |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | x |  |  |  |  | x | [15 empty] | x | x | x
236 | FI08 - Ascenseurs | Portes motorisés | Portail électrique | IfcDoor | LOD500 | LOI600 | PTEL |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | x |  |  |  |  | x | [15 empty] | x | x | x
237 | FI09 - Mobilier | Mobilier administratif | Mobilier administratif | IfcFurnishingElement | LOD500 | LOI600 | Cf. commentaires | Le code sera adapté en fonction de la nature du mobilier : Armoire / Vestiaire : AVES Armoire forte : ARMF Armoire de classement électronique : ACEL Casier de consigne : CASI Classeur rotatif : CSRT Fauteuil : FAUT Tableau d'affichage : TABL Plan de travail : PDT | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
238 | FI09 - Mobilier | Mobilier de cellule | Mobilier fixe | IfcFurnishingElement | LOD500 | LOI600 | Cf. commentaires | Le code sera adapté en fonction de la nature du mobilier : Lit et literie : LITE Miroir : MIRO Siège / Chaise / Tabouret : SIEG Support télévision : SPTV Armoire : ARMO Table : TBLE Tablette de lavabo / de douche : TBLT Boîte aux lettres : BTAL Patères : PATR | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
239 | FI09 - Mobilier | Mobilier de détention | Tableau d'affichage | IfcFurnishingElement | LOD500 | LOI600 | TABL |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
240 | FI09 - Mobilier | Mobilier de détention | Matériel sportif et musculation | IfcFurnishingElement | LOD500 | LOI600 | Cf. commentaires | Le code sera adapté en fonction de la nature de l'équipement : Matériel de musculation : MUSC Matériel sportif : SPOR | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
241 |  | Eléments spécifiques à la cellule | Terminaux CFO et CFA (y-c éclairage, prises, interrupteurs, frigo, plaques) |  | LOD500 | LOI600 | Cf. ci-dessus |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
242 |  | Eléments spécifiques à la cellule | Appareillage sanitaire |  | LOD500 | LOI600 | Cf. ci-dessus |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
243 | PSI03 - Gestion des déchets | Déchets | Compacteur à déchets | IfcFurnishingElement | LOD500 | LOI600 | DECH |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
244 | SME01 - Maintenance des équipements SAP | Gros Equipement de blanchisserie | Equipements fixes de blanchisserie | IfcFurnishingElement | LOD500 | LOI600 | Cf. commentaires | Calandreuse : CALE Filmeuse : FILM Lave-linge : LVLI Presse de repassage : REPA Sèche-linge : SHLI Surjeteuse : SURJ | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [20 empty] | x | x | x
245 | SME01 - Maintenance des équipements SAP | Equipements de cuisine | Cellule refroidissement | IfcFurnishingElement | LOD500 | LOI600 | CLFD |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | X | [19 empty] | x | x | x
246 | SME01 - Maintenance des équipements SAP | Equipements de cuisine | Chambres froides | IfcFurnishingElement | LOD500 | LOI600 | Cf. commentaires | Le code sera adapté en fonction de la nature des CF : Chambres froides négatives : CFDN Chambres froides positives : CFDP | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [12 empty] | X | [9 empty] | x | x | x
247 | SME01 - Maintenance des équipements SAP | Equipements de cuisine | Equipements mobiles de cuisine | IfcFurnishingElement | LOD500 | LOI600 | EMCU | Si les éléments suivants sont représentés comme des objet indépendants, utiliser les codes indiqués ci-dessous : Chariot de remise en température : CHAR Matériel de cuisine : MTCU | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [22 empty] | x | x | x
248 | SME01 - Maintenance des équipements SAP | Equipements de cuisine | Equipements fixes de cuisine | IfcFurnishingElement | LOD500 | LOI600 | EFCU | Si les éléments suivants sont représentés comme des objet indépendants, utiliser les codes indiqués ci-dessous : filtre d'aspiration : FILT four : FOUR hotte : HOTT lave vaisselle : LVVS | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | [20 empty] | x | x | x

## 11-Nomenclature Sûreté
| Principes de nomenclature de certains équipements/terminaux de sûreté active et passive | => Principe général de reprise des code ISIS équipements en préfixe ?
Sûreté Passive
Portes | Portes toutes caractéristiques confondues | PORT-ZONE FONCTIONELLE-NIVEAU-N°
Serrures (de sûreté et conventionnelle) | Serrure électrique | SEEL-ZONE FONCTIONELLE-NIVEAU-N°
| Serrure mécanique | SEME-ZONE FONCTIONELLE-NIVEAU-N°
Vitrages | Extérieurs | MEXT-ZONE FONCTIONELLE-NIVEAU-N°
| Intérieurs | MINT-ZONE FONCTIONELLE-NIVEAU-N°
| Barreaudages | BARO-ZONE FONCTIONELLE-NIVEAU-N°
| Caillebotis | CAIL-ZONE FONCTIONELLE-NIVEAU-N°
Sûreté Active
Vidéosurveillance | Caméras extérieures | CEXT-ZONE FONCTIONELLE-NIVEAU-N°
| Caméras intérieures | CINT-ZONE FONCTIONELLE-NIVEAU-N°
| Visiophone | VISIO-ZONE FONCTIONELLE-NIVEAU-N°
Alarmes | Balise API | API-ZONE FONCTIONELLE-NIVEAU-N°
| Balise API+Rondier | APIR-ZONE FONCTIONELLE-NIVEAU-N°
| Coup de poing | CPA-ZONE FONCTIONELLE-NIVEAU-N°
| Pédale | PDA-ZONE FONCTIONELLE-NIVEAU-N°
| Détection d'ouverture (porte ou fenêtre) | DO-ZONE FONCTIONELLE-NIVEAU-N°
| Détection d'ouverture temporisée (porte ou fenêtre) | DOT-ZONE FONCTIONELLE-NIVEAU-N°
| Détecteur volumétrique / Radar | DTV-ZONE FONCTIONELLE-NIVEAU-N°
| Caméra thermique | CTH-ZONE FONCTIONELLE-NIVEAU-N°
| Barrière Infra-rouge | BIR-ZONE FONCTIONELLE-NIVEAU-N°
| Laser | LAS-ZONE FONCTIONELLE-NIVEAU-N°
| Barrière triple technologie | BTT-ZONE FONCTIONELLE-NIVEAU-N°
Interphonie | Interphone de cellule | INTC-ZONE FONCTIONELLE-NIVEAU-N°
| Interphone de liaison | INTL-ZONE FONCTIONELLE-NIVEAU-N°
| Interphone de sûreté | INTS-ZONE FONCTIONELLE-NIVEAU-N°
| Interphone de guichet | INTG-ZONE FONCTIONELLE-NIVEAU-N°
Contrôle d'accès | Lecteur badge | LBAD-ZONE FONCTIONELLE-NIVEAU-N°
| Lecteur biométrie | LBIO-ZONE FONCTIONELLE-NIVEAU-N°
| Bouton poussoir | BP-ZONE FONCTIONELLE-NIVEAU-N°
Autres dispositifs | Portique | PODT-ZONE FONCTIONELLE-NIVEAU-N°
| Portique à ondes millimétriques | POM-ZONE FONCTIONELLE-NIVEAU-N°
| Tunnel X | BAGX-ZONE FONCTIONELLE-NIVEAU-N°
Sonorisation | Haut-parleur | HP-ZONE FONCTIONELLE-NIVEAU-N°
| Micro | MIC-ZONE FONCTIONELLE-NIVEAU-N°
| Amplificateur | AMP-ZONE FONCTIONELLE-NIVEAU-N°