Opération : Travaux assainissement – Mise en conformité du système d’assainissement - Quartier Ailleret - 1er RA (90) – Réseaux et STEP

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Commun aux deux lots

Acheteur public

État - Ministère des armées - Secrétariat Général pour l’Administration

Direction Centrale du Service Infrastructure de la Défense

Service d’infrastructure de la défense Nord Est (SID NE)

Maître de l’ouvrage

ÉTAT - MINISTERE DES ARMEES

Conducteur de l’opération

SERVICE D’INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE NORD-EST

Maître d’œuvre

VERDI Ingénierie BFC

3 Place du général de Gaulle

88000 Epinal

Correspondant : LAABOULI Amine

Tel : 06 26 63 48 12

Courriel : alaabouli@verdi.fr

Objet du marché

Travaux assainissement –Mise en conformité du système d’assainissement - Quartier Ailleret - 1er RA (90)

Lot n°1 : Amélioration de la collecte des eaux usées

Lot n° 2 : Réhabilitation de la station de traitement

DAF_2023_001511

MAITRISE D’OUVRAGE

MAITRISE D’OUVRAGE

Sommaire

I.	Chapitre 1 : Généralités et dispositions communes aux deux lots	5

1.	Préambule	5

2.	Dispositions génerales	5

2.1	Présentation du dossier	5

	Objet du marché	5

	Définition des interlocuteurs	6

	Présentation du marché	6

	Variantes et exigences fonctionnelles	6

	Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)	7

2.2.	Consistance des prestations et travaux	7

	Travaux et prestations à réaliser	7

	Accès chantier	8

	Conditions de service et limite de prestations	8

2.3.	Connaissance du projet et des lieux	8

	Connaissance du projet et des lieux	8

	Présentation des lieux	9

	Présentation du quartier Ailleret-1er RA.	10

	Divers réseaux	10

2.4.	Situation de l’assainissement existant	10

	Réseau d’assainissement	10

	Station d’épuration	10

3.	Contraintes d’exécution	13

3.2.	Généralités	13

3.3.	Contraintes réglementaires	14

3.4.	Contraintes topographiques	14

3.5.	Contraintes de sols – géotechnique – hydrologie	14

3.6.	Contraintes relatives à la présence d’Amiante HAP dans les enrobés.	19

3.7.	Contraintes environnementales	21

4.	Conception des installations – Elaboration du projet	22

4.1.	Phase de préparation / Etude d’exécution	22

4.2.	Sécurité des chantiers et coordination	23

4.3.	Travaux préparatoires	24

4.4.	Installations de chantier	26

II.	Chapitre 2 : LOT N°1 : Amélioration de la collecte des eaux usées	28

1.	Description des travaux d’amélioration de la collecte	28

1.1	Déconnexion des fosses septiques	28

1.2	Réhabilitation des réseaux en mauvais état	32

1.3	Installation d’une vanne de confinement des eaux pluviales	36

2.	Mode d’exécution des travaux de création des réseaux	36

	Décapage de terre végétale	36

	Démolition de chaussée	36

	Réalisation des tranchées	37

	Mise en place des réseaux	38

	Remblaiement et compactage de tranchée	38

	Sauvegarde des propriétés bâties	39

	Rencontre des câbles, canalisations, autres ouvrages engins de guerre	39

	Dispositions pour la protection électrique.	39

	Dispositions relatives aux câbles de télécommunication.	40

	Dommages	40

	Travaux exécutés sans déclaration	40

	Dispositions relatives aux canalisations non remplacées	40

	Dispositions relatives aux vestiges de guerre	40

	Emploi d'explosifs	40

	Dispositions relatives aux voiries	40

	Dispositions relatives aux accotements	41

	Dispositions relatives au démontage des chaussées et accessoires	41

	Bétons pour canalisations et ouvrages construits en place	41

	Composition des bétons	41

	Fabrication du béton et du mortier	41

	Enduits	41

	By-pass des fosses septique	41

3.	Caractéristiques des travaux sur les réseaux d’assainissement	42

	Réseau séparatif	42

	Regards de visite et dispositif de fermeture	42

	Postes et canalisations de refoulement	42

4.	AUTOCONTROLES ET RECEPTION	46

4.1	Contrôles intérieurs ou Autocontrôles	46

	Réseaux	46

	Dispositif d’alimentation – installation de pompage	47

	Installations électriques	47

4.2	Contrôles extérieurs	47

4.3	Réception des réseaux	47

4.4	Garantie – Assurances	47

5.	Finitions, Repliement des installations de chantier	47

6.	Dossier des Ouvrages Exécutés- plans de recolement et de synthèse du PAQ	48

III.	Chapitre 3 : LOT N°2 : Travaux de réhabilitation de la station de traitement	50

1.	Dysfonctionnements identifiés et programme	50

2.	Emplacement des travaux	50

3.	Estimation des besoins	50

3.1	CHARGES HYDRAULIQUES ET POLLUANTES	50

3.2	Paramètres retenus en entrée de STEP	51

	Débit et pollution	51

	Définition des boues biologiques attendues	51

4.	Convenance des installations	52

5.	Travaux compris	53

5.1	Mesure de débit en entrée de station	53

5.2	Recirculation des boues	54

5.3	Lits de séchage plantés de roseaux	54

	Descriptif des aménagements	54

	Dimensionnement de la nouvelle filière boues	55

	Poste et système d’alimentation des lits de séchage.	56

	Conception des LSPR	56

	Gestion des phases d’alimentation des lits	58

	Conception du poste de retours des filtrats	59

	Implantation	60

5.4	Alimentation électrique	61

5.5	Fouilles et terrassements	62

5.6	Réseaux	63

5.7	Voirie d’exploitation et d’entretien	65

5.8	Aménagements annexes	65

6.	Plan d’assurance qualité	66

	Performances – Garanties	66

7.	Provenance et spécifications relatives aux matériaux, produits et matériels constitutifs	66

	Spécifications générales relatives aux matériels et matériaux	66

	Conformité aux normes	66

	Qualité et essais de matériaux, produits et matériels	67

8.	Epreuves, essais, réception	79

8.1	Essais et contrôles en cours de travaux	79

8.2	Contrôles d’étanchéité	80

8.3	Epreuves et essais	81

9.	Achevement de la construction, mise en route, mise au point, observation et reception	81

9.1	Essais en phase de réalisation	81

9.2	Constat d’achèvement de la construction	82

9.3	Essais de fonctionnement, contrôle des résultats et vérification de garantie	82

9.4	Réception	83

9.5	Dossier de récolement	84

9.6	Formation de l’exploitant	85

9.7	Assistance à l’exploitation pendant la 1ère année de fonctionnement,	85

Annexes	86

Annexe n°1 : Dossier plan	86

Annexe N°2 : Levé topographique et réseaux existants	86

Annexe n°3 : Etude géotechnique – Rapport G2 AVP	86

Annexe n°4 : Diagnostic amiante-HAP dans les enrobés	86

Annexe n°5 : Inspections télévisuelles des réseaux	86

Annexe n°6 : Calendrier prévisionnel de l’oépration	86

# Chapitre 1 : Généralités et dispositions communes aux deux lots

## Préambule

Les prescriptions techniques particulières d’exécution des travaux définies dans le présent C.C.T.P. font référence aux normes françaises homologuées, ainsi qu’aux normes applicables en France en vertu d’accords internationaux.

Il peut arriver que les normes dont il est fait référence aient été depuis modifiées ou annulées. Dans ce cas, il sera fait usage des dernières normes en vigueur. Elles prévalent sur toute autre disposition entrant dans leur champ d’application.

## Dispositions génerales

Présentation du dossier

### Objet du marché

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) est établi par référence aux dispositions du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.), et des normes françaises en vigueur au mois « zéro » défini à l’article 3-4-2 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.). Le C.C.T.P. concerne l’opération suivante :

Travaux d’ASSAINISSEMENT – Mise en conformité du système d’assainissement - Quartier Ailleret - 1er RA (90) – Réseaux et STEP

Le CCTP fixe les prescriptions techniques particulières d'exécution des travaux conformément :

- Au CCTG :

- Au Fascicule n°2 - « Terrassements généraux » ;

- Au Fascicule n°3 - « Fourniture de liants hydrauliques » ;

- Au Fascicule 23 - « Fourniture de granulats pour la construction des chaussées » ;

- Au Fascicule 24 - « Fourniture de liants hydrocarbonés pour la construction des chaussées » ;

- Au Fascicule 25 - « Exécution des corps de chaussée » ;

- Au Fascicule 26 - « Exécution des enduits superficiels » ;

- Au Fascicule 27 - « Fabrication et mise en œuvre des enrobés » ;

- Au Fascicule n° 70 « Ouvrages d’assainissement » ;

- Au Fascicule n° 71 « Fourniture et pose de canalisations d’eau, accessoires et branchements » ;

- Au Fascicule n°74 – « construction des ouvrages en béton… »

- Au Fascicule n°81 Titre I – « Conception d’installation de pompage des eaux usées ».

- Au Fascicule n°81 Titre II – « Conception d’installation d’épuration des eaux usées ».

- à toutes les autres pièces citées en référence dans le présent CCTP ;

- Au Code de la construction et de l'habitation :

- Accès piétons : articles L. 111-4 à L. 111-8 et articles R. 111-18 à R. 111-19 ;

- Voirie et stationnement : articles R. 123-1 à R. 123-55.

- Accessibilité aux personnes handicapées :

- Tous les arrêtés et circulaires relatifs à l'accessibilité des personnes handicapées.

- Au Code de la voirie routière :

- loi no 89-413 du 22 juin 1989, décret no 69-631 du 4 septembre 1989.

- Circulaire du 16 juillet 1984 : utilisation des granulats en technique routière.

- Circulaire du 22 décembre 1992 : qualité de la route.

- Circulaire no 95-93 du 8 décembre 1995 : application de la norme sur les enduits superficiels d'usure.

- Aux documents spécifiques :

- La charte qualité des réseaux d’assainissement : https://www.eaurmc.fr/jcms/dma_40443/fr/charte-qualite-des-reseaux-d-assainissement

- Les spécifications des essais de réception des réseaux d’assainissement définis par l’Agence de l’eau: https://www.eaurmc.fr/upload/docs/application/pdf/2019-10/annexe2-controle-reception-reseaux-assainissement.pdf

- Guide de dimensionnement et de gestion des Lits de séchage de boues plantés de roseaux, ONEMA et IRSTEA, Décembre 2013 :

https://professionnels.ofb.fr/sites/default/files/pdf/2013_046.pdf

Sauf pour les exceptions prévues dans le présent CCTP, la prestation de l’entreprise s’entend fourniture, pose, réglages et mise en service.

### Définition des interlocuteurs

Les interlocuteurs sont présentés dans le CCAP.

- Il est rappelé aux candidats que tout questionnement concernant le dossier doit se faire via la plateforme dématérialisée (PLACE) où la consultation a été déposée.

Les interlocuteurs suivants seront nommés avant le démarrage des travaux : Coordonnateur SPS.

### Présentation du marché

Les prestations sont les suivantes :

- Lot N°1 : Amélioration de la collecte des eaux usées :

- Déconnexion des fosses septiques.

- Réhabilitation des réseaux d'eaux usées identifiés en très mauvais état (au nord du bâtiment 576)

- Installation d’une vanne sur le réseau EP.

- Lot N°2 : Réhabilitation de la station de traitement :

- Création d'une nouvelle filière de gestion des boues.

- Amélioration du fonctionnement de la station.

Le planning prévisionnel est le suivant :

- Période de préparation : Novembre 2025 à février 2026 ;

- Démarrage des travaux des deux lots : mars 2026 ;

Les plans de l’ensemble des travaux sont présentés dans l’ANNEXE n°1.

### Variantes et exigences fonctionnelles

Les variantes sont autorisées uniquement pour le lot n°2.

Le nombre de variante est limité à un par candidat.

Les variantes devront impérativement respecter les points suivants :

- Respect des bases de dimensionnement, des performances et durée d’autonomie demandées ;

- Performances de rejets et débits de traitements ;

- Emprises définies ;

- Respect de toutes les contraintes de réalisation spécifiques définies dans le CCTP (contraintes géotechniques, modalités de pose des ouvrages et réseaux,…)

- Dispositions constructives (respects des contraintes géotechniques, choix des matériaux, doublement des équipements…) ;

- Respect du principe général retenu du traitement des boues par lits plantés de roseaux.

Les variantes ont pour unique but d’apporter des optimisations techniques ou d’implantation permettant d’améliorer la qualité des prestations par rapport aux éléments définis en phase PRO. Elles ne devront en aucun cas diminuer la qualité des prestations à seule fin de gains financiers. L’objectif des variantes est d’améliorer le projet par une qualité technique supérieure (choix de matériau, performances obtenues,…), des conditions d’exploitation facilitées (limitation des opérations de maintenance, adaptabilité des équipements,…), une implantation optimisée (facilité des accès, surface suffisante,). Les variantes peuvent également permettre une réduction des coûts grâce à des choix techniques adaptés mais en aucun cas en réduisant la qualité des prestations demandées.

Il est à noter que l’implantation des ouvrages proposée (cf. plans de l’ANNEXE N°1) n’est pas contractuelle. L’entrepreneur est libre de proposer des ajustements au niveau du positionnement des ouvrages (même dans le cadre de la solution de base), en restant toutefois dans l’emprise délimitée. L’implantation proposée devra permettre l’accès aux lits de roseaux en tout point pour les opérations de curage. Les largeurs de tranchées et rayons de giration sont conformes aux prescriptions du CCTP. Les ouvrages devront être accessibles pour les opérations d’entretien.

### Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)

- Sans objet.

  - Consistance des prestations et travaux

### Travaux et prestations à réaliser

Les travaux à réaliser sont les suivants :

- Etude d’exécution ;

- Préparation et Installation de chantier ;

- L’alimentation en eau, électricité, télécommunication des installations de chantiers ;

- Sécurité des chantiers et coordination ;

- Les sondages de reconnaissance, études topographiques et géotechniques complémentaires éventuellement nécessaires à la réalisation de la phase EXE ;

- La mise en place des tous les éléments nécessaires pour garantir le maintien en service des installations pendant la durée du chantier ;

- L'ensemble des terrassements ;

- L’évacuation et le traitement des déblais ;

- La fourniture et la mise en œuvre de matériaux d’apport et de substitution ;

- La fourniture, transport et mise en œuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages du marché ;

- La fourniture et pose des ouvrages et équipements ;

- La construction des ouvrages de génie civil ;

- La fourniture et la pose de canalisations d’assainissement (EU et EP) entre les ouvrages,

- La fourniture et pose de canalisation d’alimentation en eau, en électricité, en communication des différents ouvrages et équipements, ainsi que tous les raccordements et câblages associés ;

- La réfection et remise en état des sites ;

- La démolition des ouvrages actuels non nécessaires et évacuation des gravats ;

- L’ensemble des travaux décrits dans les paragraphes suivants jusqu'au parfait achèvement des ouvrages ;

- La réalisation de tous les essais de contrôle qualité des travaux ;

- L’établissement des plans de récolement.

### Accès chantier

Le titulaire devra prendre toutes les dispositions pour interdire l’accès de tiers dans le périmètre des travaux.

Les modalités d’accès au chantier sont présentées dans le CCAP.

### Conditions de service et limite de prestations

Les effluents ne présentent pas de problème de qualité particulier.

Toutes les opérations liées au maintien en service du traitement pendant la phase chantier et mise en route, ainsi que le maintien aux accès pour le service d’exploitation, sont à prévoir par l’entrepreneur à sa charge. Ces éléments seront détaillés et mis en avant par l’entrepreneur dans son mémoire technique.

Les raccordements aux réseaux électriques, eau potable et télécommunication se feront sur les installations de la STEP en accord et sous supervision de l’exploitant.

En cas d’utilisation en phase chantier, un compteur spécifique sera à prévoir à la charge de l’entrepreneur pour comptabiliser les consommations. Ces dernières seront refacturées à l’entrepreneur.

Tous les travaux de raccordement sont réputés inclus dans le marché de travaux.

La mise hors service des équipements à évacuer et leur consignation seront réalisées par l’entrepreneur assisté de l’exploitant. Le nettoyage, démontage et évacuation et à la charge de l’entrepreneur.

  - Connaissance du projet et des lieux

### Connaissance du projet et des lieux

Avant d’établir sa soumission, l’entrepreneur est réputé avoir reconnu précisément le chantier où seront implantés les ouvrages, il ne pourra prétendre à des plus-values du fait de la méconnaissance des lieux ou autres sujétions. Une visite de site est fortement conseillée en présence du maître d’ouvrage et maître d’œuvre.

Les rendez-vous seront possibles, selon les disponibilités. Les demandes sont à effectuer en envoyant un mail à l’adresse suivante : alaabouli@verdi.fr

Ainsi, l’entrepreneur et ses sous-traitants éventuels reconnaissent :

- Avoir pris connaissance de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux ;

- Avoir contrôlé toutes les indications des dits plans et documents, s’être assuré qu’elles sont exactes, suffisantes, concordantes, s’être entouré de tous renseignements complémentaires éventuels ;

- Avoir procédé à une visite détaillée du terrain et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et toutes sujétions relatives aux lieux de travaux (couche superficielle, obstacles, etc.), à l’exécution des travaux à pied d’œuvre, ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, lieu d’extraction des matériaux de chantier, décharges publiques ou privées) ;

- Avoir pris toutes dispositions utiles pour assurer la continuité de service de traitement et d’accès de l’exploitant sur le site et avoir tenu compte dans ses prix de toutes ces sujétions ;

- Avoir tenu compte dans ses prix de toutes les sujétions que les réseaux, pourront lui occasionner ;

- Avoir pris connaissance de l’étude géotechnique et avoir tenu compte dans ses prix de toutes les sujétions que cela pourrait entraîner.

- Avoir prix connaissance des particularités d’accès au site (Terrain militaire).

Il ne saurait se prévaloir, à l’encontre du Maître de l’Ouvrage, de la responsabilité résultant des éléments ci-dessus, des renseignements qui pourraient être portés aux diverses pièces du dossier d’appel d’offres. Il sera tenu de les vérifier et de les compléter par tous examens nécessaires.

### Présentation des lieux

Les travaux se dérouleront quartillet Ailleret du 1er régiment d’artillerie.

- Le Quartier Ailleret se situe sur le territoire de la commune de Bourogne à 7 km au Sud-Est de Belfort et 10 km au Nord-Est de Montbéliard.

Localisation du quartier Ailleret

        - La station d’épuration est située au sud-ouest du quartier.

        - Coordonnées de la station : 47°34'20.1"N 6°53'30.0"E

Localisation de la STEP

Les travaux sont localisés sur les plans de l’ANNEXE N°1.

### Présentation du quartier Ailleret-1er RA.

Le quartier est constitué d’un ensemble d’infrastructure nécessaire à l’entrainement militaire : terrains de sport, piscine, stand de tir, etc, ainsi que des ateliers mécaniques, des bâtiments administratives, réfectoire et des logements d’une capacité maximale de 450 personnes.

Au cours de la journée, le nombre de personne sur le site peut aller jusqu’à 950 personnes.

Il n’est pas prévu d’évolution de la capacité du site, notamment la capacité des logements, sur les 20 prochaines années.

L’entrepreneur est réputé s’être rendu sur site, avoir pris connaissance des lieux et avoir intégré dans son offre toutes les contraintes qui en découlent (accessibilité, trafic, largeur des voiries et chemins, présence d’ouvrages, présence des réseaux, état des routes et accotement, traversée d’ouvrages particuliers, …).

### Divers réseaux

Les réseaux existants sur site sont représentés sur le levé topographique fourni en ANNEXE n°2. L’entreprise se rapprochera des exploitants pour définir le positionnement exact des réseaux existants au moment des travaux.

Le site retenu pour la création des ouvrages au niveau de la STEP ne comporte aucun réseau souterrain. Toutefois, un réseau de drainage des EP est recensé à proximité de la position des anciens lits de séchage.

Le levé topographique est fourni en ANNEXE n°2.

  - Situation de l’assainissement existant

### Réseau d’assainissement

Le quartier est assaini en réseau séparatif, les principales caractéristiques du réseau sont reprises ci-dessous :

| Types de réseau | Eau usée | Eau pluviale |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Secteur | Tout le quartier | Nord | Sud |
| Linéaire réseau (Km) | 4 | 5 | 6 |
| Matériau de la canalisation | Amiante-Ciment (70%) Béton et PVC (30%) | Amiante-Ciment Béton | Amiante-Ciment Béton |
| Diamètre DN | 200 | 400 à 600 | 400 à 800 |

Les ouvrages suivants sont recensés sur le site du projet :

- Réseau des eaux usées :

1 poste de relevage permettant de ramener les eaux usées du secteur nord sur le réseau des eaux usées du secteur sud.

1 Séparateur de graisse recevant les eaux usées du réfectoire avant rejet dans le réseau des eaux usées.

- Réseau des eaux pluviales :

4 Fosses septiques sont raccordées au réseau des eaux pluviales.

1 Bassin de rétention suivi d’un ouvrage de régulation au secteur nord.

Des séparateurs d’hydrocarbures.

1 Débourbeur 15 m3 qui traite les eaux de la zone de lavage des véhicules.

### Station d’épuration

Les caractéristiques de la STEP existante sont présentées dans le tableau ci-dessous :

| Capacité Nominale | 2240 EH |
| --- | --- |
| Charge polluante en DBO5 | 135 Kg/j |
| Débit Nominal | 336 m3/j |
| Normes de rejet | 21 juillet 2015* |
| Point de rejet | Cours d’eau sans nom affluant de la Savoureuse |
| Type de traitement | Boues Activées |

*Aucun arrêté de rejet ne nous a été transmis

- Normes de rejet

Les exigences épuratoires dictées par l'arrête du 21 juillet 2015 pour une station d’épuration recevant une charge sont indiqués ci-dessous :

| Paramètre | CONCENTRATION mg/l maximale à respecter | RENDEMENT % minimum à atteindre, | Concentration rédhibitoire mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| MES mg/L | - | 50 | 85 |
| DCO mg/L | 200 | 60 | 400 |
| DBO5 mg/L | 35 | 60 | 70 |
| NK mg(N)/L | - | - |  |
| NH4+ mg(N)/L | - | - | - |
| NO3- mg(N)/L | - | - | - |
| NO2- mg(N)/L | - | - | - |
| P total mg(P)/L | - | - | - |
| NGL mg(N)/L | - | - | - |

- Filières de traitement

L’effluent acheminé par le réseau des eaux usées arrive sur le dégrilleur automatique, associé à un compacteur, en tête de station.

L’eau par la suite passe à travers un canal de comptage (Venturi + sonde de niveau) avant d’arriver sur le bassin d’aération. Ce dernier est équipé d’un seul aérateur, une turbine hélicoïdale fonctionnant 7,5h par jour et qui remplace le pont à brosse qui était installé initialement sur le bassin.

L’eau par la suite arrive vers le décanteur central, les boues séparées au font du clarificateur sont recirculées dans le bassin d’aération par l’intermédiaire d’une pompe fonctionnant 2 h/j. Les boues en excès dans le clarificateur sont soutirées, et envoyées vers le silo à boues, par l’intermédiaire de la même pompe moyennant un jeu de vannes.

Plan de la station de traitement

Les ouvrages de la station sont les suivants :

| Nom de l’ouvrage | Photos |
| --- | --- |
| Un dégrilleur automatique + Compacteur |  |
| Un canal de comptage équipé d’une sonde de niveau. |  |
| Un bassin d’aération équipé d’une turbine hélicoïdale et un décanteur central |  |
| Un poste de recirculation des boues |  |
| Un silo à boues |  |
| Des lits de séchage de boues de 300 m² (ouvrage démoli récemment) |  |

Les boues de la station d’épuration ne sont pas traitées sur site. Elles sont extraites directement, manuellement, à une fréquence irrégulière depuis le bassin d’aération. Ceci entraine une fluctuation de la charge massique pouvant provoquer une dégradation du traitement.

Entre 2014 et 2016, il n’y a pas eu de production des boues à cause du dysfonctionnement de l’aération au niveau du bassin biologique, et la sous charge de la station.

D’après le rapport de diagnostic, en 2017, la station produisait un minimum de boues qui étaient stockées dans le Silo à boues avant d’être évacuées.

Des lits de séchage qui étaient prévus initialement pour accueillir les boues de la station, étaient en mauvais état et devenus obsolètes, et donc été supprimés.

Aucune donnée sur la production des boues n’est disponible.

## Contraintes d’exécution

  - Généralités

Toutes les sujétions liées aux contraintes particulières d’exécution ou aux ouvrages provisoires sont aux frais de l'Entrepreneur et seront considérées être incluses dans le poste « Installation de chantier » et rémunéré au DPGF. Il est donc clairement entendu que les prix du marché sont réputés tenir compte des sujétions engendrées notamment par les contraintes suivantes :

- Le gardiennage des matériels et installations de chantier sera réalisé par l’Entrepreneur ;

- La gestion de la circulation (véhicule et piétonne) pendant toute la durée des travaux et le maintien des accès ;

- La mise en place de la signalisation nécessaire ;

- L'Entrepreneur pourra être informé de l'exécution simultanée de travaux extérieurs au présent marché (exploitation et maintenance des ouvrages du site militaire notamment) et prendra donc les mesures nécessaires pour ne pas interférer avec les autres entreprises présentes dans la zone de travaux ;

- L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions pour éviter la détérioration, même mineure, des réseaux ;

- La livraison d'énergie électrique et d’eau pendant l'exécution des travaux est à la charge de l'Entrepreneur ;

- Toutes les mesures particulières pour assurer la Sécurité et la Protection de la Santé seront mises en œuvre et adaptées en toutes circonstances par l’Entrepreneur ;

- Toutes les mesures particulières destinées à la mise en place et au suivi d’une démarche qualité adaptée au chantier seront prises par l’Entrepreneur ;

- Les amenées et repliements des matériels et installations de chantier nécessités par le fractionnement des délais d'exécution (le cas échéant) ;

- La réalisation d’ouvrages hydrauliques provisoires ou les dérivations temporaires d’eau à exécuter en attente des raccordements définitifs sur les canalisations existantes afin de maintenir le service.

  - Contraintes réglementaires

Le rejet de la station de traitement, ainsi que les eaux pluviales du secteur Sud sont déversés dans un cours d’eau sans nom qui s’étend sur 3 Km avant de rejoindre La Savoureuse à Chatenois les Forges.

La station d’épuration du quartier Ailleret est une installation classée pour la protection de l’environnement.

D’après les informations collectées et à notre connaissance, il n’y a actuellement pas d’arrêté de rejet de la station de traitement. Cette dernière bénéficie de l’antériorité (non-rétroactivité à l’Article R214-1 du code de l’environnement - Systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5). La réglementation s’appliquant à la station de traitement est celle de l’arrêté du 21 juillet 2015.

  - Contraintes topographiques

Un relevé topographique nous a été transmis par le maître d’ouvrage, le quartier Ailleret présente une ligne de crête le séparant en deux : Secteur Nord et Secteur Sud.

Le quartier se situe à une altitude comprise entre 365 et 383 m NGF.

Le terrain d’implantation des lits de séchage présente :

- du NE vers le SO : Une pente descendante de 4% avec une variation altimétrique d’environ 2m.

- du NO vers le SE : Une pente descendante de 8% avec une variation altimétrique d’environ 2,5m.

Le levé topographique vierge est joint en ANNEXE N°2. Le plan PRO a été établi sur la base de ce levé topographique. L’entrepreneur prévoira dans son offre tous les levés complémentaires qu’il juge nécessaire.

  - Contraintes de sols – géotechnique – hydrologie

Une étude géotechnique a été réalisée par le bureau d’études (ECR Environnement) sur le site de la station et au droit des zones de pose des canalisations. Cette étude a permis de définir la stratigraphie et les caractéristiques des sols aux droit des zones de travaux.

Investigations réalisées (Extrait du rapport d’ECR environnement)

Les investigations ont été réalisées conformément aux travaux préconisés au stade Avant projet de l’étude.

Résultats des investigations

- Implantation des sondages

Plan d’implantation des sondages géotechniques

- Lithologie

Les sondages ont permis d’établir la coupe lithologique suivante (Extrait du rapport d’ECR Environnement) :

- Caractéristiques géomécaniques :

Caractéristiques géomécaniques des formations du sol

- Hydrogéologie :

Lors des investigations, aucune arrivée d’eau en cours de forage n’a été rencontrée au droit des sondages à la pelle, à la tarière et pressiométriques.

- Essais de laboratoire :

Résultats des essais laboratoire réalisés sur les matériaux

Conformément à la classification GTR 2000, les argiles (formation 2) sont classées en sols de type A1, A2, A3 et C1A1.  La réutilisation des matériaux en remblais ou couches de forme devra être réalisé dans des conditions météorologiques favorables.

Dans le cadre du projet, il est préconisé un apport des matériaux en PIR et couche de forme des zones situées sous voirie et une réutilisation des matériaux en PIR et PSR pour les zones situées sous espaces vert et accotement (Zones non circulées).

- Synthèse (Extrait du rapport géotechnique)

Préconisations pour le projet

- Réalisation des tranchées :

Lit de pose de 10 à15 cm.

Remblai initial de 15 cm au-dessus de la conduite (prévu dans le cadre du projet 20cm au-dessus de la conduite)

Coupe de la réfection préconisée par Verdi et validée par les études géotechniques

Une couche de base de grave ciment de 10 cm sera mise en œuvre ponctuellement en dessous la couche d’enrobés aux endroits où il y en a déjà.

- Objectif de densification : (cf. étude géotechnique annexée au présent CCTP)

- Terrassements généraux

Les fouilles seront réalisées principalement dans les terrains de couverture (formation 1), les argiles (formation 2) et pourront atteindre localement les sables (formation 3) et les marnes et/ou calcaires (formation 4) (3 et 4 pour les PR).

En fonction du niveau bas du projet, le maintien des terres pourra nécessiter un simple blindage, des talus provisoires et/ou des ouvrages de soutènement.

Le BRH pourra être nécessaire si des terrassements sont prévus dans la formation 4, principalement pour l’implantation des PR.

- Talutage (Extrait du rapport géotechnique)

- Eviter tout dépôt de matériel ou circulation d’engins de chantier à proximité des excavations (en crêtes de talus particulièrement) ;

- Protéger les talus contre les eaux de ruissellement et les intempéries par la mise en place de bâches polyanes soigneusement fixées ;

- Collecter les eaux en amont des talus et les évacuer vers un exutoire adapté (pompage éventuel à prévoir en cas de drainage gravitaire irréalisable) ;

- Respecter une banquette de 2 m de largeur minimum entre la tête des talus et les avoisinants.

- Fondation des ouvrages

Compte-tenu de la qualité des terrains en place et des caractéristiques du projet, les postes de refoulement pourront être fondés par l’intermédiaire d’un radier général ancré de manière homogène soit dans les argiles (formation 2) poste de refoulement N°2, soit dans les sables (formation 3) poste de refoulement N°1.

Les fondations respecteront un ancrage minimum de 0.3 m dans le sol support (formations 2 ou 3).

Les conditions de mise hors gel seront respectées (encastrement minimum de 1.0 m par rapport à la plus proche surface exposée aux intempéries).

- Remblai technique des digues

Le remblai sera constitué de matériaux granulaires, durs, insensibles à l’eau et soigneusement compactés (0/100 mm classés D3, R2, ou équivalent), drainants (D10 > 1 mm) et non gélifs.

Le remblai technique sera dressé avec une pente maximale de 3B/2H (3 de base pour 2 de hauteur) tant en phase provisoire que définitive.

Il est préconisé de réaliser les plateformes d’assises avec une couche de réglage en matériaux d’apport 0/31.5 mm pour faciliter la mise en œuvre des radiers.

La structure du remblai sera contrôlée en cours de réalisation par des essais de chargement à la plaque réalisés selon le mode opératoire du LCPC. En fonction des objectifs, les critères de réception à atteindre seront les suivants :

- Voirie d’entretien

La couche de forme sous voiries d’entretien sera :

-  mise en œuvre sur un géotextile anti contaminant sur fond de forme argileux ;

-  compactée par couches selon les recommandations pour les terrassements routiers du guide technique "Réalisation des remblais et des couches de forme" du SETRA/LCPC édition 2000 avec contrôles impératifs par couches.

Pour un fond de forme constitué des formations de couverture (formation 1) et des argiles (formation 2) il sera prévu une couche de forme d’au minimum 60 cm d’épaisseur.

La couche de forme sera constituée de matériaux 0/80 mm fermés en tête par 10 cm de couche de réglage en matériaux 0/31.5 mm.

Les critères e réception sont les suivants :

Le candidat est réputé avoir pris connaissance de l’étude complète fournie en ANNEXE n°3 et en avoir intégrées les conclusions dans l’établissement de son offre et de ses prix. L’entrepreneur prévoira dans son offre la réalisation d’une mission G3 en phase de préparation pour affiner les préconisations constructives des ouvrages. Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de confier une mission d’étude G4 à un prestataire externe pour assurer le suivi des travaux.

  - Contraintes relatives à la présence d’Amiante HAP dans les enrobés.

Une campagne de recherche d’amiante HAP a été réalisée par le cabinet Bureau Veritas sur les enrobés bitumineux des secteurs concernés par les travaux.

Les prélèvements ont été réalisés le 05/09/2019.

Les résultats des investigations sont présentés ci-dessous :

Résultats des analyses amiante HAP dans les enrobés

Figure 8 : Représentation des résutlats des investigations Amiante HAP dans le enrobés

- Conclusion :

Il n'a pas été détecté de présence d'amiante dans les enrobés.

Les échantillons E1, E2, E7, E8 prélevés peuvent être recyclés car la somme des HAP est < à 50 mg/kg.

Les échantillons E3, E4, E5, E6, E9 prélevés ne peuvent pas être recyclés car somme des HAP est > à 50 mg/kg.

Les échantillons E4, E5 et E6 présentent une somme des HAP supérieur à 500mg/kg et donc les enrobés devront être évacués en centre ISDD (Installation de stockage des déchets dangereux).

Les carottages réalisés indiquent que la couche d’enrobé a une épaisseur de 3 à 4 cm.

  - Contraintes environnementales

- Risque d’inondation par débordement du cours d’eau

La commune de Bourogne (90) a fait l’objet de deux Plans de Prévention pour les Risques d9Inondations (PPRi de Bourogne et PPRi de la Bourbeuse). Toutefois, le projet est classé en zone blanche de chacun des PPRi, c’est à dire sans prescriptions particulières vis-à-vis du risque inondation.

Les eaux pluviales du secteur nord se rejettent dans une zone d’expansion des crues.

- Risque d’inondation par remontées de nappes

Le site est classé en zone sans débordement de nappe ni inondation de cave (fiabilité faible).

- Risques sismiques

La commune de Bourogne (90) est située en zone de sismicité 2 (aléa faible).

La catégorie d’importance des ouvrages sera de classe I. Dans ces conditions, l’application des prescriptions parasismiques particulières de l’Eurocode 8 n’est pas obligatoire (aucune exigence).

- Retrait/gonflement d’argiles

Le projet se trouve uniquement en zone d’exposition faible à moyen vis-à-vis du risque de retrait / gonflement des sols.

Extrait de la carte d’exposition au retrait / gonflement des argiles, Infoterre (BRGM)

- Contraintes environnementales

La station de traitement n’est concernée par aucune zone protégée. Cependant, l’exutoire du cours d’eau accueillant le rejet est situé sur une zone ZNIEFF de type 1 (Basse vallée de la Savoureuse).

Localisation de la ZNIEFF Type 1

## Conception des installations – Elaboration du projet

  - Phase de préparation / Étude d’exécution

La durée globale de la période de préparation est de 2 mois semaines (4 mois) réparties comme suit :

- Période d’exécution : 8 semaines d’études d’exécution

- Période d’approvisionnement : 8 semaines délai d’approvisionnement des équipements

L’entrepreneur doit remettre au maître d’œuvre le dossier d'exécution des travaux concernés, sous forme d’un support électronique adapté reprenant l’ensemble des documents, selon le déroulement suivant (durée totale de la phase de 8 semaines) :

- Remise des documents ind A 3 semaines après l’édition de l’OS de démarrage ;

- 2 semaines de validation des documents par le MOE ;

- 2 semaines d’échanges techniques MOE/ MOA/ entreprise ;

- 1 semaine pour élaboration du dossier d’étude d’exécution et remise de la version finale

Les documents seront fournis selon les formats suivants :

- PDF pour les documents d’écriture,

- Excel ou PDF pour les plannings,

- Autocad pour les plans.

Les documents seront soumis au MOA et au MOE selon les modalités suivantes : 1 exemplaire papier + 2 sur support dématérialisé (clé ou CD-ROM ou lien de téléchargement) de tous les documents.

Le délai imparti au MOE pour valider les documents est de 15 jours calendaires. Une fois les documents validés et visés « en bon pour exécution » par le MOE, l’entrepreneur remettra pour l’ind B 1 exemplaire papier + 2 sur support dématérialisé (clé ou CD-ROM ou lien de téléchargement) de tous les documents.

Liste des documents à transmettre :

Les résultats des études complémentaires (levés complémentaires, étude géotechnique G3, etc…) ;

Le plan de sondages et résultats associés,

Le constat d’huissier sur toutes les zones de travaux, ouvrages particuliers à proximité y compris les accès aux sites ;

Le PPSPS ;

La liste de tous les sous-traitants envisagés avec les détails de prestations à réaliser et les DC4 associés ;

Plan d’exécution général : masse et profil hydraulique ;

Plan de détail des ouvrages : masse + vue en coupe cotée + détail de la robinetterie intérieure ;

Plan de détails des postes de relevage (masse, vue en coupe, détails des équipements);

Les notes de calculs du lestage et la définition des fondations des différents ouvrages (casiers, poste de refoulement, regards…) ;

Les notes de calculs béton, ferraillage des postes,

Les dimensionnements électriques des câbles d’alimentation ;

Les schémas électriques ;

Le plan de détail des armoires électriques ;

Les spécifications techniques (demandes d’agrément + fiches techniques associées) de l’ensemble des équipements électromécaniques, hydrauliques (pompes, clapets, vannes, instruments, ...) et des matériaux (matériaux de filtration, grave, concassé, GNT31.5, …) ;

Le programme de réalisation des essais de réception et essais de garantie ;

Le descriptif des procédures de mise en route et phasage des travaux ;

Le programme de la formation de l’exploitant ;

L’analyse fonctionnelle de l’automate et des postes de télégestion.

En même temps que les plans, seront fournis l'ensemble des avis techniques, fiches descriptives, procès-verbaux d'essais nécessaires, ainsi que l’échantillonnage demandé par le maître d’œuvre. En outre, chaque entreprise devra remettre :

- La liste avec leur numéro d’identification des documents qui seront remis durant le chantier ;

- Le plan de leur installation de chantier ;

- Le Plan d’Assurance Qualité ;

- Le contrôle électrique préalable pour demande de CONSUEL ;

- Le planning d’intervention.

L’attention des candidats est attirée sur le fait que la totalité des documents listés ci-dessus devra impérativement être remise à la fin de la période d’exécution (de 4 semaines) en statut « bon pour exécution du MOE », lors de la réunion de présentation. Comme prévu au CCAP, des pénalités seront appliquées en cas de retard dans la transmission de ces documents.

  - Sécurité des chantiers et coordination

Selon les lois des 31.12.91 et 31.12.93, le décret n°941159 du 26.12.94 et la directive n°92-57 du conseil des Communautés européennes, la coordination sera assurée par un coordonnateur SPS qui sera désigné par le maître d’ouvrage s’il est nécessaire (cas de sous-traitance notamment). L’entrepreneur est soumis aux prescriptions du coordonnateur notamment :

- Au plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (P.G.C.S.P.S.) écrit dès la conception par le maître d’ouvrage pour les chantiers soumis à déclaration préalable ;

- Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.) est à remettre au coordonnateur par chaque entreprise et au maître d’ouvrage si l’entreprise exécute seule les travaux pendant plus d’un an et emploi plus de 50 salariés pendant dix jours ouvrés consécutifs ;

- Le registre journal « journal de bord du chantier » : le coordonnateur y consigne au fur et à mesure du déroulement de l’opération les comptes rendus d’inspection, les observations faites au Maître d’Ouvrage, au maître d’œuvre et aux intervenants.

- Le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (D.I.U.O.) constitué par le coordonnateur dès la conception et remis au Maître d’Ouvrage à la réception, rassemble les documents destinés à faciliter l’intervention ultérieure sur l’ouvrage.

  - Travaux préparatoires

- Phase de Préparation de chantier

Dès la notification du marché :

- Envoi des DICT par l’entreprise

Réunion préliminaire :

- Présence du maître d’ouvrage,

- Présence obligatoire du maître d’œuvre, de l’entreprise, des sous–traitants, des concessionnaires et si nécessaire du coordonnateur, et des principaux fournisseurs,

- Présentation par l'entreprise de son organisation générale, notamment en matière de contrôle des travaux, de gestion des non-conformités et de circulation de l'information interne au chantier,

- Présentation par l’entreprise de son planning prévisionnel des travaux,

- Repérage sur place des réseaux existants avec les concessionnaires,

  - Positionnement de la canalisation, des regards,

  - Implantation de la base vie, lieu de stockage, lieu de décharge,

- Définition des points sensibles et validation de leurs traitements (ces points sensibles sont définis à partir des contraintes repérées lors du piquetage et des difficultés techniques spécifiques au chantier),

- Aux vues des contraintes et points sensibles, confirmation ou adaptation des choix de matériaux, définition des consignes.

- Définition des contrôles à réaliser par l’entreprise (Plan de Contrôle), en contrôle interne.

- Aux vues des contraintes et points sensibles, confirmation ou adaptation des choix de matériaux, définition des consignes

- Traitement des problèmes liés à la sécurité,

- Rédaction par l’entreprise du procès-verbal des décisions prises lors de la préparation de chantier, tenant lieu de Document d’Assurance Qualité,

Préparation du chantier, analyse des contraintes et études préliminaires:

- Réalisation d’un état des lieux par constat par huissier, y compris sur les accès et zone de circulation autour des chantiers ;

- Réalisation des éventuels levés topographiques complémentaires nécessaires à l’élaboration des études d’exécution (notamment sur les ouvrages existants) ;

- Réalisation des sondages de reconnaissance, notamment pour la localisation des ouvrages et réseaux enterrés ;

- Géo détection des réseaux des concessionnaires ;

- Réalisation d’une étude géotechnique complémentaire (mission de type G3) ;

- L’établissement et présentation au visa du Maître d’œuvre des plans d’exécution réalisés par l'entreprise, suite au piquetage.

- Réalisation d’une note spécifique de phasage des travaux (travaux / mise en route / démolition) incluant les modalités d’accès et de maintien en service (notamment concernant l’intervention sur les installations électriques) ;

Pour la partie réseau :

Installation des nouveaux postes de relevage

Pose des conduites gravitaires et de refoulement d’eaux usées

Pour la partie STEP :

Poste de recirculation

- L’établissement et présentation au visa du maître d'œuvre du programme d'exécution des travaux, dans le délai de 15 jours à compter du début de la période de préparation,

- La présentation au visa du Maître d’œuvre des fiches techniques des matériaux utilisés,

- L’établissement et présentation au visa du Maître d’œuvre des compléments aux plans d’exécution, des notes de calcul et études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues à l’article 29 du C.C.A.G. Travaux ;

- Les études de synthèse ayant pour objet d'assurer pendant la phase d'études d'exécution la cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de tous les corps d'état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d'exploitation et de maintenance du projet. Elles se traduisent par les plans de synthèse qui représentent, au niveau du détail, l'implantation des éléments d'ouvrage, des équipements et des installations,

- L’établissement d’un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé après inspection commune organisée par le coordonnateur S.P.S. Cette obligation est applicable à chaque entrepreneur (Co-traitant et sous-traitant). Celui-ci doit être remis au coordonnateur SPS dans le délai maximal de 15 jours à compter du début de la période de préparation.

En dehors des exceptions prévues au C.C.A.P., la non-exécution des prestations prévues dans la phase préparation entraîne l’impossibilité du commencement des travaux. Elle ne donnera pas lieu pour autant à une prolongation du délai d’exécution.

- Notes de calcul

Les notes de calcul ont toutes pour origine l'entreprise mandataire titulaire du marché et portent son visa, son cachet, la date de l'établissement et le nom de l'auteur. Celles dont l'auteur est un tiers, fournisseur ou constructeur d'un matériel, par exemple, portent de plus les mêmes éléments se rapportant à ce tiers, soigneusement vérifiées avant l'établissement des notes de calcul. Ces vérifications doivent être menées à l'aide des documents contractuels du marché des Entreprises concernées. En cas de différences notables, le Maître d'Œuvre statue. Les hypothèses de base définitives doivent figurer en tête de chaque note de calcul.

La méthode, les abaques, les diagrammes, etc. employés sont obligatoirement référencés en début de calcul. S'ils ne sont pas issus de documents "publics" des copies sont jointes en annexe à la note de calcul concernée. Les abréviations, signes, lettres caractéristiques, etc. sont explicités clairement par surimpression sur la première page de la note de calcul.

Les calculs informatisés sont en outre précédés de l'indication précise du nom du logiciel et son origine. Les "listings" seront explicités clairement et récapitulés dans des tableaux de synthèse. L'Entreprise doit obtenir l'accord sans observation du Maître d'Œuvre sur les notes de calcul avant toute application de celles-ci, à commencer par la commande ferme du matériel. Elle doit donc les faire contrôler progressivement. Les notes de calcul de volume important, gagnent à être présentées au Maître d'Œuvre dès le début de leur établissement, afin d'éviter une éventuelle reprise totale pouvant provenir par exemple des hypothèses de base, de la méthode ou de la présentation.

- Piquetage

Le piquetage général et le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés sont effectués avant le commencement proprement dit des travaux par l'entrepreneur, et contradictoirement avec le maître d’œuvre. Le piquetage du chantier est réalisé conformément à la réglementation en vigueur. Il comprend :

- L'implantation/piquetage du chantier et le traçage des travaux et leurs emprises ;

- Le traçage (aux couleurs normalisées) des réseaux concessionnaires indiqués dans les DICT confié à l'entreprise d'assainissement et sous sa responsabilité (dérogation à l'article R554-27 du Code de l'environnement) ;

- Durant la totalité des travaux, les exécutants des travaux ont l'obligation de préserver le bon état du marquage piquetage mis en place, notamment soit suite aux investigations complémentaires, soit en appui des DICT et des rapports de géolocalisation, soit aux informations données sur site par l'exploitant de réseau ;

- Un constat de marquage de réseau sera conjointement signé avec l'entreprise et le représentant du maître d'ouvrage. Sa non-conformité n'autorise pas le démarrage des travaux.

A cet effet, et pour permettre le repérage précis des canalisations et ouvrages occupant le sous-sol, l'entrepreneur exécutera des tranchées de reconnaissance perpendiculairement aux tracés des canalisations indiqués sur les plans du projet et qui seront comprises dans le piquetage général. Les emplacements présumés des ouvrages souterrains, suivant les renseignements fournis par les Services Publics ou les concessionnaires des réseaux, sont indiqués sur les plans et les profils en long à titre indicatif et n'engagent en aucune façon la responsabilité du Maître d’Ouvrage.

Des piquets dont les côtes seront rattachées à la côte du repère indiqué au projet seront posés à proximité des regards par les soins de l'entrepreneur. L'emplacement et la côte des piquets, les emplacements et les côtes des canalisations et ouvrages souterrains existants seront reportés sur un plan fourni par le maître d’œuvre.

L'entrepreneur est responsable des erreurs de piquetage et de nivellement et de leurs conséquences qui proviendraient de son fait. Préalablement à tout début d’intervention, l’Entreprise devra :

- vérifier contradictoirement, en présence du Maître d’Œuvre, que les côtes générales portées aux plans d’exécution sont compatibles avec les implantations sur le terrain,

- Au niveau de la STEP, mettre en place un témoin fixe de nivellement rattaché au système de référence imposé par le Maître d’Œuvre (IGN 69). La mise en place et la protection de ce repère est à la charge de l’Entrepreneur.

Toutes divergences qui peuvent se révéler au cours de ces travaux devront être signalées immédiatement au Maître d’Œuvre. En cas d’inobservation de cette clause, l’Entreprise devra en subir les conséquences.

Le trait de niveau sera matérialisé à chaque niveau à + 1.00 mètre du sol fini de référence. Le trait de niveau sera tiré et défini après l’achèvement de chaque phase des travaux. Les traits erronés seront soigneusement effacés afin d’éviter les confusions. L’Entrepreneur est tenu de remplacer et réimplanter à ses frais les piquets et repères détériorés. Enfin, l’Entreprise met en place des repères fixes afin de vérifier et contrôler les tassements des ouvrages dans le temps.

- Signalisation (Article 5.2.3 et 46.3.3. des fascicules 70 et 81)

La signalisation fixe de chantier est celle nécessaire pour localiser le chantier et informer l'usager de sa présence. La signalisation temporaire est celle nécessaire pour effectuer une phase particulière des travaux, qui vient en adjonction à la signalisation fixe et doit être soumise à l'approbation du Maître d’œuvre. L'Entrepreneur est tenu de la maintenir, de jour comme de nuit; il doit informer le Maître d’œuvre de toute modification qu'il envisage d'y apporter.

- Constat d’huissier

Avant le démarrage des travaux (pendant la période de préparation), l’entrepreneur fera réaliser à ses frais un état des lieux par un huissier sur toute la surface concernée par les travaux et les alentours (accès, voie de circulation, bordures de trottoirs, caniveaux, panneaux de signalisation, murs et clôtures périphériques, hangars, portails…). Le rapport du constat sera remis sous forme informatique et papier au MOA à la fin de la période de préparation et conditionnera le démarrage des travaux.

Ce constat fera office d’état des lieux initial. Il est entendu que toutes dégradations de matériels, voies de circulation, bordures, trottoirs, chemins, clôtures aux tous autres équipements, dues aux travaux ou à la circulation induite par les travaux sera à reprendre par l’entrepreneur à ses frais sans plus-value au marché.

  - Installations de chantier

- Publicité des chantiers

En vertu de l’article 5.2.3 du fascicule 70 et de l’article 31.5 du C.C.A.G. Travaux, la signalisation des chantiers sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - Livre I - 8ème partie - Signalisation temporaire. En outre, un panneau d'information de chantier en couleur d'environ 2,00 x 1,50 m sera posé à l’entrée du chantier.

Ce panneau d’information reprendra les renseignements généraux : nom de l’opération, durée des travaux, Maître de l’Ouvrage, Maître d’œuvre, Entreprise titulaire, CSPS, …. Il sera mis en place par l’entreprise titulaire du présent marché. La maquette de base sera transmise par le MOA à l’entrepreneur. Le projet de panneau établi sur la base de cette trame par l’entrepreneur sera ensuite soumis à l’agrément du Maître de l’Ouvrage et du Maître d’œuvre.

- Installation de chantier

L’entrepreneur prévoira les installations de chantier conforme à la Loi du 31 décembre 1993 et au PGC établi par le SPS. Les points suivants seront respectés :

- La mise en place de bungalows de chantier, raccordé à l’eau potable, l’électricité, et l’assainissement. Le(s) bungalow(s) sera(ont) équipé(s) d’un évier et de sanitaires. Les locaux seront chauffés / ventilés selon la saison. Un espace repas sera prévu ;

- La signalisation temporaire de chantier sera conforme à la réglementation en vigueur, notamment à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, livre 1 - « signalisation temporaire ». Le prix « installation de chantier » rémunère cette prestation ;

- Les demandes de permission de voirie sont à la charge de l’entrepreneur ;

- Les demandes d’arrêtés de restriction de circulation auprès de l’exploitant du site sont à la charge de l’entrepreneur ;

- Les schémas de signalisation sont validés pendant la phase de préparation en collaboration avec les gestionnaires des voies concernées ;

- Le panneau d’information du chantier.

L’entrepreneur est responsable des installations de chantier pendant toute la durée des opérations, y compris pendant la mise en route et les opérations de démolition finales. Les frais liés aux installations de chantier en cas de prolongement de délais ou de retard sont à la charge de l’entrepreneur dans plus-value au marché.

# Chapitre 2 : LOT N°1 : Amélioration de la collecte des eaux usées

## Description des travaux d’amélioration de la collecte

  - Déconnexion des fosses septiques

Le quartier Ailleret compte 5 fosses septiques dont :

-	4 situées au secteur nord et recueillent les eaux usées des sanitaires des bâtiments techniques.

-	1 située au secteur sud et recueille les eaux usées des sanitaires du stand de tir.

Les cinq fosses septiques raccordées au réseau d’eau pluviales sont non conformes et devront être éliminées. Les eaux traitées aujourd’hui au niveau de ses fosses seront acheminées vers le réseau d’eaux usées puis vers la station de traitement.

La vidange des fosses septiques sera réalisée par le titulaire.

Localisation des fosses septiques du secteur Nord

Localisation de la fosse septique du secteur Sud

        - Fosse septique N°1

La fosse septique N°1 est située au nord-ouest du bâtiment 72.

Les eaux usées à la sortie du bâtiment passe par un déshuileur puis arrive dans la fosse septique dont l’exutoire est le réseau d’eau pluviale du secteur nord.

Les cotes de la fosse septique N°1 sont :

- TN 	: 418,32 m

- R	: 417,46 m

Les cotes du regard d’eau usée le plus proche appartenant au réseau EU nord sont :

- TN 	: 419,73 m

- R	: 418,26 m

- Profondeur : 1,47 m

La fosse septique sera comblée par des matériaux.

Un nouveau poste de relevage remplacera la fosse septique et permettra de refouler des eaux usées issues du bâtiment vers le regard EU le plus proche.

Le nouveau poste sera composé de deux pompes de relevage (1 + 1 de secours).

Le refoulement se fera par une canalisation en PEHD de diamètre 75mm et d’une longueur de 115 mL.

Les caractéristiques du poste de refoulement sont présentées ci-dessous :

Caractéristiques du poste de refoulement à créer au nord du bâtiment 72

| Débit des postes de transfert | 8,0 | m3/h |
| --- | --- | --- |
| Cote amont | 414,9 | m³/h |
| Cote aval | 419,33 | m³/h |
| HMT | 8 | m |
| Diamètre du poste | 1 | m |
| Profondeur retenue pour le poste | 2 | m |

Position d'implantation du poste de refoulement et tracé de la conduite de refoulement

        - Fosse septique N°2

La fosse septique N°2 est située à l’ouest du bâtiment 62.

Les eaux usées à la sortie du bâtiment sont raccordées à la fosse septique puis acheminée par une conduite en PVC D200 jusqu’à un débourbeur qui se rejette dans le réseau d’eau pluviale.

On ne dispose pas des cotes de la fosse septique. Cependant, les côtes du regard à son aval sont :

- TN 	: 422,17 m

- R	: 420,20 m

La conduite reliant ce regard au débourbeur de 15m³ située à proximité du bâtiment 63 est en bon état (cf. ITV présentées dans le paragraphe suivant), elle peut donc être réutilisée pour acheminée les effluents de la fosse N°2 (qui sera supprimée) jusqu’au regard en amont du débourbeur. Ce dernier sera relié par une nouvelle canalisation au regard EU du réseau d’eau usée nord le plus proche.

Les cotes du regard sont :

- TN 	: 419,76 m

- R	: 416,78 m

La fosse septique sera comblée par du remblai compactée.

La conduite de raccordement sera en PVC CR16 Ø200 d’une longueur de 140mL.

Remarque : D’après les inspections télévisuelles les eaux usées du bâtiment 73 sont également collectées dans le regard situé en amont du débourbeur.

        - Fosses septiques N°3 et N°4

La fosse septique N°3 est située à l’ouest du bâtiment 59.

Les eaux usées à la sortie du bâtiment sont raccordées à un regard bouché qui est raccordé à la fosse septique dont l’exutoire est le réseau d’eau pluviale.

Les cotes du regard à la sortie du bâtiment sont :

- TN 	: 427,19 m

- R	: 425,30 m

Les côtes du regard d’eau usée le plus proche ne sont pas disponibles sur le plan fourni par le MOA, car il est bloqué.

•	La cote TN du regard est de	: 424,3 m

Ce regard correspond au regard N°2 des inspections télévisuelles réalisées sur cette partie du réseau. Le tronçon en aval de ce regard (du regard 3 n’est pas réhabilitable et ne peut être réutilisé en l’état (cf. paragraphe - Résultat des inspections télévisuelles du secteur des anomalies A et F ci-dessus)

Dans le cadre du projet, le MOA a décidé de poser une canalisation sur 45ml pour raccorder le regard N°3 à la nouvelle canalisation créée pour le raccordement du bâtiment 62.

La fosse septique N°4 est située à l’ouest du bâtiment 57.

Un regard, collectant les eaux usées du bâtiment, est raccordé à la fosse septique qui est raccordée à son tour au réseau d’eau pluviale.

On ne dispose pas des côtes de la fosse septique, ni du regard en amont.

Les côtes du regard d’eau usée le plus proche, situé au nord du bâtiment 50, sont :

•	TN 	: 429,44 m

•	R	: 428,22 m

D’après les cotes des regards d’eau pluviales adjacents, nous constatons l’existence d’une contre pente dans le sens de l’écoulement vers le réseau d’eau usée le plus proche, d’où la nécessité de mettre en place un poste de relevage.

Cependant, la cote du terrain naturel de la fosse septique N°3 est inférieure à celle du regard à la sortie du bâtiment raccordé à la fosse septique N°4. Ainsi, les eaux usées seront acheminées en gravitaire vers le nouveau regard créé pour remplacer la fosse septique N°3.

La conduite de raccordement sera en PVC D200.

Les fosses septiques seront comblées avec du matériau de remblai compacté.

Les conduites de raccordement existantes et situées sous voirie seront comblées en béton.

        - Fosse septique N°5

La fosse septique N°5 est située au sud du bâtiment 42 dans le secteur sud du quartier.

Les eaux usées à la sortie du bâtiment arrivent dans une fosse septique qui est raccordée au réseau d’eau pluviale.

Il n’existe pas de réseau d’eau usée dans cette partie du quartier.

La fosse septique sera comblée avec du matériau de remblai compacté.

La conduite de raccordement existante et située sous voirie sera comblée en béton.

Un nouveau poste de relevage remplacera la fosse septique et permettra de refouler les eaux usées issus du bâtiment vers la station de traitement.

Le nouveau poste sera composé de deux pompes de relevage (1 + 1 de secours).

Le refoulement se fera par une canalisation en PEHD Ø75 et d’une longueur de 230 mL. Cette conduite sera raccordée à l’entrée de la STEP.

Les caractéristiques du poste de refoulement sont présentées ci-dessous :

Caractéristiques du poste de refoulement à créer au sud du bâtiment 42

| Débit de la pompe | 8,0 | m3/h |
| --- | --- | --- |
| Cote amont | 411,78 | m³/h |
| Cote aval | 414,8 | m³/h |
| HMT | 8 | M |
| Profondeur retenue pour le poste | 2 | M |

Position d'implantation du poste de refoulement et tracé de la conduite de refoulement

- Alimentation électrique des deux postes de refoulement à créer :

Les plans des réseaux électriques transmis par l’exploitant du réseau du site confirment l’existence de réseau BT à proximité du site d’implantation des deux postes de refoulement.

Les points de raccordement définitifs seront validés lors des études d’exécution après proposition des postes de relevage et puissances correspondantes par l’entreprise titulaire du marché de travaux.

Le raccordement de l’armoire électrique du poste au point de livraison, qui sera désigné par l’exploitant, est à la charge du titulaire.

Le titulaire devra se rapprocher, lors des études d’exécution, de l’exploitant du site pour définir le point du raccordement électrique.

La distance maximale de raccordement comprise dans le marché du titulaire est de 200m.

  - Réhabilitation des réseaux en mauvais état

D’après le diagnostic d’assainissement réalisé en 2017 sur les conduites d’assainissement des eaux usées, il a été révélé la présence des anomalies suivantes :

        - Réseaux en charge et encombré :

Emplacement des réseaux en charge ou encombrés

        - Regards scellés :

Localisation du regard scellé

        - Conduites endommagées :

Localisation des conduites endommagées

Des inspections télévisuelles ont été préconisées afin de déterminer la nature des désordres causant les dysfonctionnements présentés dans le rapport du diagnostic.

Résultat des inspections télévisuelles du secteur de l’anomalie B :

Le schéma des inspections télévisuelles réalisées sur le secteur du bâtiment 62 est présenté ci-dessous :

Schéma des ITV réalisées sur le secteur du bâtiment 62

| Entre les regards 2 et 3 : Flache sur 2 m |  |
| --- | --- |
| Entre les regards 3 et 4 : Fissure |  |

Les ITV montrent deux anomalies, d’un ordre de gravité faible, sur la canalisation. Le maitre d’ouvrage a décidé de réutiliser cette conduite pour le transfert des eaux usées vers la nouvelle conduite créée pour le raccordement des bâtiments 61 et 62 au réseau collectif.

| - Code | - Emplacement | - Anomalies | - Solution de réhabilitation |
| --- | --- | --- | --- |
| - B | - Conduite EU à l’ouest du bâtiment 62 | - Réseau encombré | - La fosse septique N°2 sera éliminée. - Au vu de son bon état, la conduite au nord du bâtiment 62 sera réutilisée. - La conduite citée ci-dessus sera raccordée gravitairement au réseau Nord du Quartier au niveau du regard à proximité du bâtiment 75. - La conduite à poser sera en PVC CR16 DN200. - Le linéaire de pose est de 140 m. |

Résultat des inspections télévisuelles du secteur des anomalies A et F:

Le schéma des inspections télévisuelles réalisées au nord du bâtiment 576 est présenté ci-dessous :

Schéma des ITV réalisées au nord du bâtiment 576

| Entre les regards 3 et 4 : Rupture importante Sol visible Réparation ponctuelle Mélange de matériaux Amiante ciment et PVC-U Décentrage important |  |
| --- | --- |
| Entre les regards 4 et 5 : Rupture effondrement créant un blocage |  |

- Au vu de l’état de la conduite, le maitre d’ouvrage a décidé d’abandonner la conduite entre les regards 3 et 4, et de raccorder le réseau au nord du bâtiment 576 au réseau EU créé au nord du bâtiment 62.

| - Code | - Emplacement | - Anomalies | - Solution de réhabilitation |
| --- | --- | --- | --- |
| - A | - L’exutoire de la fosse septique à l’est du bâtiment 58 | - Réseau en charge | - La fosse septique N° 4 (non conforme), raccordée au réseau des eaux pluviales, sera éliminée. Les eaux usées du bâtiment seront dirigées vers le réseau EU. Le raccordement de la nouvelle conduite se fera dans le regard 2 en béton. |

| - Code | - Localisation | - Anomalies | - Solution |
| --- | --- | --- | --- |
| - D | - Au sud du bâtiment 27 | - Regard scellé | - Mise à niveau et réhabilitation du regard |

A partir du plan topographique des réseaux du quartier, plusieurs regards ont des tampons bloqués et dont le relevé des côtes n’a pas été réalisé.

Il est alors prévu dans le cadre de cette opération la mise à niveau de ces regards avec remplacement des tampons.

  - Installation d’une vanne de confinement des eaux pluviales

Le programme de travaux adopté par le MOA préconise la mise en place d’une vanne de confinement des eaux pluviales en aval du point de croisement des deux canalisations EP du secteur sud derrière la station de traitement (cf. plan N°3 de l’annexe N°1).

En absence d’un bassin de rétention avec rejet dans le milieu naturel des eaux pluviales collectées au secteur sud, la mise en place d’une vanne permettra de confiner le réseau et de limiter le rejet direct vers le milieu naturel en cas d’un déversement accidentel sur le quartier.

Le sectionnement se fera par une vanne murale en inox 800X800 à commande manuelle avec volant.

Une chambre munie d’une échelle d’accès sera créée sur la conduite d’eau pluviale existante DN800, permettra de faciliter l’accès à la vanne lors de l’opération d’entretien et de maintenance.

Les dimensions de la chambre sont les suivantes :

Longueur : 2m

Largeur : 2m

Hauteur : en fonction du fil d’eau de la canalisation (environ 2,20m de profondeur)

## Mode d’exécution des travaux de création des réseaux

### Décapage de terre végétale

La pose des canalisations sur terrain naturel impliquera le décapage de la terre végétale d’une épaisseur de 30 cm sur une bande de 3 m de large selon les accès. La terre végétale sera stockée temporairement en bordure de la zone de décapage puis réutilisée pour la remise en état de la zone.

### Démolition de chaussée

Le découpage de la chaussée préalable au terrassement sera réalisé impérativement par l’Entrepreneur.

L’Entrepreneur mettra en œuvre tous les moyens permettant de limiter les désordres chez les riverains lors de la démolition de chaussée.

Les enrobés seront sciés soigneusement conformément aux largeurs de fouilles du fascicule 70-1.

Dans le cas de présence de la couche de base (grave ciment, grave bitume, béton …), elle sera démolie.

Les produits non réutilisables provenant de la démolition de fondation de chaussée seront évacués conformément à la législation en vigueur.

### Réalisation des tranchées

Largeur des tranchées

Les largeurs de tranchées seront conformes au fascicules 70-1 et devront permettre des espacements suffisants entre les conduites d’eau et les ouvrages avoisinants notamment. En cas de dépassement important des largeurs de tranchées, constaté par le Maître d’œuvre, il pourra être demandé à l’entrepreneur de limiter ces dernières, la différence étant considérée à la charge de ce dernier.

Sujétions spéciales à proximité des lieux habités, fréquentés ou protégés

L'Entrepreneur sera tenu d'exécuter tous les travaux de protection destinés à prévenir tous désordres pouvant résulter de l'ouverture des fouilles.

L'attention de l'Entrepreneur est notamment attirée sur les précautions à prendre au voisinage de certaines installations. Il devra veiller tout particulièrement à empêcher tout basculement ou glissement des talus de la tranchée pendant et après les travaux. Les frais de remise en état résultant de sa négligence pour fissuration de revêtement, avaries aux conduites souterraines, etc..., lui resteraient entièrement imputables.

L'Entrepreneur sera tenu de desservir, pendant toute la durée des travaux, les propriétés riveraines au moyen d'ouvrages d'accès provisoire assurant le passage des piétons et des véhicules routiers.

L'Entrepreneur sera tenu d'assurer le libre passage des véhicules d'enlèvement des ordures ménagères ou de transporter lui-même les poubelles aux extrémités du chantier pendant toute la durée des travaux.

A la demande de l'Entrepreneur et chaque fois que la nécessité en sera reconnue, le Maître d’œuvre pourra, en accord avec le Maître de l’Ouvrage, demander l'interdiction de la circulation dans les rues adjacentes, l'installation d'un sens unique dans les voies empruntées ou toutes mesures qui s'avéreraient utiles pour l'exécution des travaux.

Les restrictions ainsi apportées à la circulation seront conformes aux prescriptions fournies par l'Administration compétente et l'Entrepreneur devra s'y conformer.

L'Entrepreneur ne pourra prétendre à aucune indemnité pour les sujétions résultant pour lui de l'application de ces restrictions. Il assurera notamment à ses frais, la signalisation, le jalonnement des déviations et l'éclairage des panneaux de signalisation. La signalisation sera faite conformément aux prescriptions édictées par l'Instruction Ministérielle des 10 et 15 juillet 1974 concernant la signalisation temporaire des chemins.

- Sauvegarde des propriétés bâties

Dans le cas où il aurait à travailler à proximité des propriétés bâties, l'entrepreneur devra prendre les précautions nécessaires pour prévenir les avaries et accidents. Si, par suite de l'étroitesse des voies à canaliser, de la vétusté ou de l'instabilité des constructions riveraines, des travaux confortatifs spéciaux apparaissent nécessaires pour le soutien des constructions, l'entrepreneur devra en avertir le Maître d’œuvre et le Maître de l’Ouvrage préalablement à tout démarrage des travaux.  L’entrepreneur prend également toutes responsabilités des dispositions qu'il a adoptées, et aussi de tous dommages éventuels quels qu'ils soient, causés par les travaux effectués sans accord écrit du Maître d’œuvre.

Pompage

Les consolidations de sol et drainage, sous canalisations et ouvrages, reconnues nécessaires seront exécutées suivant les dispositions et directives données par le Maître d’œuvre. L'entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour assurer les écoulements d'eau existants pendant toute la durée des travaux. L'utilisation de pompes et toutes installations d'épuisements recevront l'agrément du Maître d’œuvre.

Si le niveau de la nappe aquifère est supérieur à celui du fond de fouille, on procédera à un pompage en fond de fouille. Le rabattement de nappe est proscrit. Le procédé et le matériel devront permettre le pompage sans aucun entraînement de sable. Le pompage sera maintenu jusqu'à la fin du remblaiement de la tranchée, de façon à éviter tout mouvement de la canalisation pendant la remontée de la nappe. Pour la même raison, l'entrepreneur ne devra, en aucun cas, laisser remonter la nappe brusquement.

Etaiements et blindages

L'Entrepreneur sera tenu d'exécuter tous les travaux de protection destinés à prévenir tous les désordres pouvant résulter de l'ouverture des fouilles conformément à la législation en vigueur et à la fiche de sécurité D103 de l'O.P.P.B.T.P. qui prescrit notamment l'étaiement et le blindage pour des fouilles de plus de 1,30 m de profondeur.

L'étaiement et le blindage sont réalisés sous la responsabilité de l'Entrepreneur.

Celui-ci sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous les dommages qui pourraient être causés aux immeubles et bâtiments riverains, aux ouvrages souterrains, aux canalisations de toutes sortes, aux revêtements des chaussées et des trottoirs, enfin des accidents qui pourraient arriver consécutivement aux travaux.

Les tranchées et autres fouilles devront être étayées et blindées en fonction de la nature du terrain et des efforts obliques provoqués par les surcharges dues à la circulation et aux constructions le long de la tranchée.

Dans tous les cas, les dispositions adoptées pour le blindage devront être conformes aux prescriptions prévues par la législation du travail.

L'abandon d'étais ou de blindages dans les fouilles ne pourra se faire qu'avec l'accord du Maître d'œuvre.

Le retrait du blindage s'effectuera au fur et à mesure du remblaiement de tranchée par couches successives de 0,20 m et après compactage de celles-ci.

Démolition de chaussée et de fondation de chaussée, ou de trottoir

Les produits non réutilisables provenant de la démolition de fondation de chaussées, trottoirs, bordures ou caniveaux seront évacués dans une décharge agréée.

### Mise en place des réseaux

Lit de pose

La pose des tuyaux s’effectuera sur un lit de pose en sable (matériau D1-D2).

Pour les canalisations principales d’eau potable l'épaisseur du lit de pose sera égale à :

20 cm pour les conduites d’un diamètre supérieur ou égale à 300mm.

10 cm pour les conduites d’un diamètre inférieur à 300mm.

Pour les branchements d’eau potable l'épaisseur du lit de pose sera égale à 10 cm.

Conformément à la norme NF EN 1610, il est réalisé au droit de chaque joint des niches de façon à ce que le tuyau porte sur toute sa longueur.

Pose des canalisations

La pose des canalisations sera conforme aux fascicules du C.C.T.G..

Outre les stipulations prescrites par les fascicules 70-1 du C.C.T.G, il est rappelé que :

- le contrôle du bon alignement des tuyaux et la vérification que leur pente est régulière et conforme au projet sont des éléments essentiels d'une bonne exécution du chantier

- la déviation angulaire à l'aide de pièces spéciales n'est possible qu'à proximité immédiate de d’autres réseaux et ouvrages et après accord du Maître d'œuvre

Enrobage de la canalisation

L’enrobage des canalisations d’eau potable sera réalisé en sable jusqu’à 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation.

Le compactage de la zone d’enrobage sera réalisé par couche successive de 30 cm d’épaisseur.

### Remblaiement et compactage de tranchée

Une planche d’essai sera réalisée en début de chantier à la charge de l’entreprise.

Le compactage des parties latérales à la conduite sera exécuté avec le plus grand soin, au moyen de matériels adaptés. Le compactage des remblais s’effectuera par couche de 30 cm d’épaisseur. Les dispositifs de blindage seront enlevés au fur et à mesure de la progression du remblai.

Les objectifs de densification sont les suivants :

- q4 pour le lit de pose et la zone d’enrobage de la canalisation,

- q3 pour la zone remblayée en matériaux d’apport de type D1-D2 (au-dessus de la zone d’enrobage) et pour le remblaiement en espace vert.

- q2 pour les couches de chaussée.

En cas d’essais de compactage négatif, l'Entrepreneur est tenu de procéder à la reprise complète du remblaiement de la tranchée, jusqu'à l'obtention de résultats satisfaisants.

Au besoin, au niveau de certains tronçons si la hauteur de charge au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau est inférieure à 80 cm, les collecteurs seront protégés par la mise en œuvre de béton dosé à 300 kg/m3. Cette protection aura une épaisseur de 0.30 m et une largeur égale au collecteur à poser, augmentée de 0.30 m de part et d'autres de la canalisation.

### Sauvegarde des propriétés bâties

Dans le cas où il aurait à travailler à proximité des propriétés bâties, l'entrepreneur devra prendre les précautions nécessaires pour prévenir les avaries et accidents. Si, par suite de l'étroitesse des voies à canaliser, de la vétusté ou de l'instabilité des constructions riveraines, des travaux confortatifs spéciaux apparaissent nécessaires pour le soutien des constructions, l'entrepreneur devra en avertir le Maître d’œuvre, et le Maître de l’Ouvrage préalablement à tout démarrage des travaux.

L’entrepreneur prend également toutes responsabilités des dispositions qu'il a adoptées, et aussi de tous dommages éventuels quels qu'ils soient, causés par les travaux effectués sans accord écrit du Maître d’œuvre.

### Rencontre des câbles, canalisations, autres ouvrages engins de guerre

Conformément au décret n° 91.11.47 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport et de distribution, l'entrepreneur est soumis à la procédure de la déclaration d'intention de commencement de travaux (D.I.C.T) avec les obligations et délais qu'elle comporte.

Cette déclaration est établie sur un imprimé conforme au modèle déterminé par un arrêté conjoint des ministres contresignataires de ce décret (CERFA n° 90.0047).

Les dispositions du décret n° 91.11.47 s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières édictées pour la protection de certaines catégories d’ouvrages mentionnés à l’article 1er et des mesures spécifiques imposées aux personnes relevant du code du travail, notamment par le décret du 8 janvier 1965.

### Dispositions pour la protection électrique.

Conducteurs aériens et souterrains

Pour l'exécution des travaux, l'entrepreneur sera tenu de se conformer aux mesures particulières de sécurité prescrites par la réglementation en vigueur dans les chantiers du bâtiment ou des travaux publics (décret du 8 janvier 1965 - titre XII - chapitre 1 - articles 172 à 181).

L'entrepreneur sera tenu d'appliquer les mesures qui lui seront prescrites par un agent du service d’exploitation concerné pour assurer la sécurité des câbles. Aucun terrassement au voisinage des installations ne sera commencé sans son accord.

En cas de rencontre d'un conducteur électrique dans la fouille, l'entrepreneur prendra toutes les précautions pour qu'il n'y soit apporté aucun dommage et en particulier l'usage du feu ou d'une forte chaleur à proximité sera interdit.

Il en avisera immédiatement le service compétent et le Maître d’œuvre afin de définir les mesures à prendre en vue de la continuation du travail en toute sécurité.

### Dispositions relatives aux câbles de télécommunication.

Pour l'exécution des travaux, l'entrepreneur sera tenu de se conformer aux mesures particulières de sécurité prescrites dans le code des postes et télécommunications.

L'entrepreneur sera tenu d'appliquer les mesures qui lui seront prescrites par un agent du service d’exploitation concerné pour assurer la sécurité des câbles. Aucun terrassement au voisinage des installations souterraines de télécommunications ne sera commencé sans son accord.

### Dommages

En cas de dommage causé accidentellement à un câble de télécommunication, même une simple perforation par outil pointu, l'entrepreneur préviendra immédiatement le service, même la nuit et les jours non ouvrables. La perforation sera aussitôt obturée avec une toile adhésive (genre chatterton...) pour éviter une aggravation du dommage par pénétration d'humidité dans l'âme du câble, et de ce fait, une augmentation parfois très forte des frais de réparation dont le remboursement sera réclamé dans tous les cas à l'entrepreneur responsable, conformément aux articles concernés du code des postes et télécommunications.

Si des troubles de toute nature ou des avaries résultant des travaux d'établissement ou d'entretien des installations autorisées se révélaient ultérieurement sur les câbles souterrains de télécommunication, l'entrepreneur serait tenu de rembourser à l'administration des postes et télécommunications les dépenses nécessitées par la réparation des câbles (matériel, main-d’œuvre, transport...etc ).

### Travaux exécutés sans déclaration

Si des canalisations ou ouvrages sont installés à proximité des câbles de télécommunication sans déclaration ou sans contrôle de l'agent du service de l'administration des postes et télécommunications, celui-ci pourra exiger la réouverture des fouilles aux endroits jugés litigieux.

Ces travaux de réouverture, la pose de protections supplémentaires ou le déplacement des installations ne répondant pas aux prescriptions réglementaires, seront effectués aux frais de l'entrepreneur.

### Dispositions relatives aux canalisations non remplacées

L'entrepreneur prendra les précautions nécessaires à la sauvegarde des canalisations ne faisant pas objet de travaux. Il sera responsable des dégâts susceptibles d'être occasionnés du fait de travaux et après leur exécution, ainsi que des perturbations qui pourraient en découler sur la distribution d’eau potable ou la collecte et transfert des effluents.

En cas d'incident pendant les travaux, l'entrepreneur devra prévenir immédiatement :

le service d’exploitation de la CAE pour les conduites d’assainissement

Véolia pour le réseau d‘eau potable,

et en aviser le Maître d’œuvre.

### Dispositions relatives aux vestiges de guerre

En cas de découverte de vestiges de guerre, l’entreprise avertira immédiatement le maitre d’ouvrage.

### Emploi d'explosifs

L'emploi d'explosifs n'est pas admis.

### Dispositions relatives aux voiries

Les travaux concernent une voirie d’exploitation du site.

La réfection prévue pour les tranchées réalisées sous voirie est la suivante :

- Couche de frome de 30 cm de GNT0/31.5 Classe D

- 10 cm de grave ciment

- 6 cm d’enrobés bitumineux

### Dispositions relatives aux accotements

Dès le comblement d’une tranchée sous accotement ou trottoir, l’entrepreneur devra procéder à la réfection des revêtements selon les prescriptions du présent article.

Le rétablissement provisoire d’une chaussée se fera sans flache sur l’ancien profil, les saillies ne seront pas admises.

La réfection des accotements et trottoirs sera conforme à l’identique (Pavés, béton, enrobés, espaces verts).

### Dispositions relatives au démontage des chaussées et accessoires

L'entrepreneur procèdera à la démolition des chaussées, bordures de trottoirs, caniveaux et accessoires divers, au chargement et au transport à la décharge qu'il aura choisie. Le prix au mètre carré s'entendra pour tous engins nécessaires, difficultés, intempéries, main d’œuvre, et toutes sujétions comprises.

### Bétons pour canalisations et ouvrages construits en place

Lorsque la température mesurée sur le chantier sera inférieure à plus cinq degrés Celsius (+5°C), tout travail de bétonnage sera soumis à l'agrément du Maître d’œuvre.

La cure éventuelle des bétons pourra être assurée par humidification ou enduit temporaire imperméable suivant les suggestions de l'entrepreneur soumises à l'agrément du Maître d’œuvre.

L’incorporation d'antigel pour prévenir les effets nuisibles du gel sur la prise du béton doit être agréée par le Maître d’œuvre.

### Composition des bétons

L'étude de la composition des bétons, autres que le béton de propreté, incombe à l'entrepreneur.

Les compositions des bétons et mortiers entrant dans la construction des ouvrages coulés "in situ" doivent respecter les prescriptions des fascicules 63, 64 et 65 du C.P.C.

L'incorporation éventuelle d'adjuvants sera soumise à l'approbation du Maître d’œuvre.

Les bétons utilisés pour la construction d’ouvrages en béton armé doivent contenir un hydrofuge de masse qui doit être conforme aux spécifications de la norme NF EN 934.2 ou autres normes reconnues équivalentes.

### Fabrication du béton et du mortier

La fabrication manuelle du béton et du mortier n'est autorisée que pour les très petites quantités, inférieures à 0,250 m3.

Les bétons fabriqués mécaniquement le seront conformément aux prescriptions de l'article 9 du fascicule 65 du C.P.C.

L'emploi des bétons fabriqués en usine, livrés sur chantiers par véhicules spécialement équipés, est autorisé sous réserve de provenir d'une usine agréée.

Toute dérogation sera soumise à l'agrément du Maître d’œuvre.

### Enduits

Les enduits étanches auront une épaisseur de 0,03 m et seront réalisés en 2 couches.

La composition du mortier pour chapes et enduits sera de 500 kg de ciment par mètre cube de sable.

### By-pass des fosses septiques

Les fosses septiques existantes seront déconnectées du réseau et remblayer par des matériaux inertes.

Les conduites en entrée des fosses septiques seront raccordées directement aux nouveaux réseaux créés ou poste de relevage.

## Caractéristiques des travaux sur les réseaux d’assainissement

### Réseau séparatif

Les canalisations gravitaires (y compris joints et pièces particulières) seront en PVC DN 200 (classe de résistance CR16) de la marque NF de conformité à la norme NF P 16-352 et NF EN 1401-1.

Les pièces et raccords devront être de même nature que la canalisation et également la même résistance.

Les pentes des canalisations respecteront celles du plan PROJET et seront à minimum de 6mm/m.

### Regards de visite et dispositif de fermeture

Les regards de visite seront réalisés avec des éléments préfabriqués en béton à moulage différé, de section circulaire, diamètre 1000 mm, avec cunette. Les parois et fond devront être lisse.

L’assemblage entre éléments sera assuré par un système de joint d’étanchéité glissant pré-lubrifié, résistant à une pression de 0,5 bar mini.

Au niveau de l’élément de fond, le raccordement devra être souple et étanche résistant à une pression de 1 bar mini. Tous les éléments seront titulaires de la marque NF de conformité à la norme NF P 16-342.

Les regards seront munis d'échelons en polypropylène scellés dans les parois verticales lors de la préfabrication.

Les dispositifs de fermeture des regards de visite comprendront des cadres et des tampons articulés sécurités en fonte ductile classe D400 trafic intense.

Ils seront conformes à la norme NF EN 124.

Les modifications des cunettes des regards d’eau usées existants sont à la charge du titulaire.

### Postes et canalisations de refoulement

- Localisations des postes de refoulement à créer

Dans le cadre des travaux, il est prévu de créer deux postes de refoulement sur le réseau de collecte.

Ces postes seront implantés tels que décrit dans le présent CCTP et les plans en annexe N°1.

- Détermination des caractéristiques des postes et réseaux de refoulement

Les canalisations de refoulement seront en PEHD PE100 PN10.

- Équipements et ouvrages constitutifs des postes de refoulements

Les postes de refoulement seront équipés chacun :

  - D’une cuve monobloc en matériau composite (polyester armé de fibre de verre) avec fond autonettoyant de manière à limiter au maximum les dépôts et fermentation ;

  - Une grille manuelle (entrefer de 10cm) en entrée de chaque poste

  - De 2 pompes ;

  - D’une sonde piézométrique pour le démarrage et l’arrêt des pompes couplé à des poires de niveau en sécurité (niveau bas et niveau haut);

  - D’une armoire de commande ;

  - D’un trop-plein ;

  - D’une télésurveillance GSM ;

  - D’une embase pour la mise en place d’une potence mobile.

Les postes comprendront :

Une bâche de pompage ;

Une chambre à vannes et clapets séparée de la bâche de pompage.

La télégestion devra permettre d’enregistrer les éventuels déversements au trop-plein via la sonde piézométrique.

- Bâches de pompage des postes de refoulement

Les cuves seront d’un seul tenant (monobloc) constitués en matériau composite (polyester armé de fibre de verre) avec fond autonettoyant de manière à limiter au maximum les dépôts et fermentation. Les pentes seront convergentes vers les aspirations des groupes électropompes. Cette forme de pente sera telle que lors d’une vidange manuelle complète des postes de refoulement, aucun dépôt n’apparaisse émergé. Le niveau radier des postes sera déterminé en fonction de la cote « arrêt des pompes » pour permettre une immersion suffisante des pompes. Pour les tuyaux d’arrivée des eaux usées, une liaison souple et étanche sera réalisée soit par un manchon de scellement soit par un carottage équipé d’un joint élastomère (type Forsheda). Les positions relatives en plan des réseaux amont et aval devront pouvoir être modifiables en cours d’exécution sans incidence financière sur le coût de l’ouvrage lui-même. Une ventilation naturelle sera prévue au niveau de la bâche des postes de refoulement. Le lestage des postes de refoulement est inclus dans le prix. Les hauteurs de cuves seront suffisantes pour mettre les postes hors eau.

Des trop-pleins sont prévus sur les postes de refoulement. Ces derniers seront raccordés sur le réseau existant.

Les trappes seront en fonte classe D400. Une attention toute particulière sera faite sur la mise en œuvre pour éviter d’avoir la formation d’une flaque d’eau autour des postes. L’ouverture des vantaux sera assistée par vérins. Les dimensions des trappes et leurs positions, dans la limite des dimensions des bâches, devront permettre une manutention aisée des pompes. Un dispositif de sécurité antichute escamotable sur charnières (barreaudage, caillebotis ou équivalent) devra équiper toute ouverture de section supérieure ou égale à 0,50 m². Le dispositif devra être étanche. Les postes devront être lestés en fond de cuve.

Les deux postes de relevages, à créer dans le cadre des travaux du lot N°1, sont situés en zones circulables, ils seront donc équipés d’une dalle supérieure en béton et d’un tampon d’accès en fonte D 400.

- Chambres à vannes et clapets

Les chambres à vannes et clapets seront réalisées avec des éléments monoblocs en polyester. Pour les conduites de refoulement on utilisera des manchettes d’ancrage. Une vidange gravitaire des chambres à « vannes et clapets » directement dans les bâches des postes de refoulement seront prévues. Cette vidange sera munie d’un dispositif interdisant toute remontée d’eaux usées et gaz viciés. Les postes de refoulement seront munis d’une vidange gravitaire des canalisations de refoulement munie d’une vanne d’isolement placée dans la chambre à vannes et clapets. Cette vidange se fera directement dans la bâche du poste de refoulement.

Les vantaux articulés type sécurité (verrouillables) seront en fonte classe D400. L’ouverture des vantaux sera assistée par vérins. Les dimensions de la trappe et sa position, dans la limite des dimensions de la chambre à vannes et clapets, devront permettre une manutention aisée des vannes et clapets. Le dispositif devra être étanche.

- Équipements électromécaniques

Les bâches des postes de refoulement abriteront 2 groupes électropompes. Les pompes fonctionneront alternativement. Elles seront asservies au niveau d’eau dans la bâche de pompage. La permutation des pompes sera automatique entre chaque arrêt. En cas de défaut (hydraulique ou électrique) du groupe en service, la mise en route du second groupe sera automatique. Le mode de démarrage sera direct pour les puissances nominales de pompe inférieures à 5 kW.

- Caractéristiques des pompes

Les groupes électropompes seront de type submersible. Les roues seront de type adaptative-N. L’entrepreneur devra préciser dans son offre (mémoire technique), leur marque, leur type, leur section de passage, leur puissance, leur vitesse de rotation et en garantir les performances (débit, consommation électrique aux bornes). La section de passage des groupes électropompes sera au minimum de 100 mm. Toute section inférieure sera à justifier. Les vitesses supérieures à 1500 Tr/min seront à éviter ou à justifier. Ces groupes électropompes seront montés sur pieds d’assise fixes avec accouplements rapides et dispositif(s) de guidage permettant leur extraction aisée depuis l’extérieur du poste. Les doubles barres de guidage et les chaînes de relevage seront en inox 316 L.

- Équipements hydrauliques

Tous les coudes, manchettes, lyre, culottes seront impérativement en fonte. Seules les manchettes de traversée de voile de la bâche de pompage seront en inox 316L. Les jonctions entre canalisations de refoulement devront se faire impérativement à 45°. Les jonctions en té sont à proscrire.

Les postes de refoulement seront munis de chambres à vannes et clapets. Chaque canalisation de refoulement sera équipée :

  - D’une vanne d’isolement en fonte avec revêtement type peinture ou résine époxy, à passage intégral à opercule avec joint caoutchouc et revêtement élastomère sans gorge dans le siège,

  - D’un clapet anti-retour en fonte avec revêtement type peinture ou résine époxy, de type visitable à boule.

Un piquage et vanne pour manomètre avec vanne d’isolement permettant le contrôle de la pression sera installé au départ de chaque refoulement, dans la chambre à vannes et clapets, en aval de ces derniers.

- Equipements électriques de commande, protection et contrôle

Alimentation électrique du poste :

Les postes de refoulement seront alimentés depuis le réseau électrique du site.

Les travaux de raccordement de l’armoire du poste de relevage au réseau du site est à la charge du titulaire.

ARMOIRE DE COMMANDE :

Les postes de refoulement disposeront d’armoires de commande. Elles seront installées à une distance maximale de 5 mètres des postes de refoulement. Les coffrets de ces armoires seront étanches, en aluminium avec panneau pivotant intérieur et double porte extérieure. Elles seront fermées à clé par serrures de sûreté et canons de type DENY. Elles seront installées sur des socles béton coulés en place de manière à avoir les armoires à hauteur. Ces armoires de commande comprendront :

##### Étage puissance

Interrupteur général monophasé,

Disjoncteur différentiel 30 mA par pompe,

Bornier d’alimentation,

Relais de protection des moteurs pour isotherme,

Relais protection magnétothermique par pompe,

Démarreur-ralentisseur par pompe si pompe > 5 kW,

Bornier de reprise pour branchement des pompes,

Résistance chauffante 100 W avec thermostat (anti-condensation).

##### Étage commande

Transformateur de sécurité pour commande 24 V,

Sélection des pompes par commutateurs en fonction des seuils,

Relais de protection d’inversion et manque de phase,

Commutateur trois positions « automatique / 0 / manuel » par pompe,

Bornier pour raccordement d’une sonde piézométrique,

Bornier pour raccordement des poires de niveau de secours (niveau très haut (alarme), niveau haut (marche), niveau bas (arrêt)),

Relais de commande.

##### Étage signalisation et contrôle

Voyant présence tension (orange),

Voyant marche par pompe (vert),

Voyant défaut par pompe (rouge),

Ampèremètre calibré par pompe (direct jusqu’à 10 A et sur TI au-delà),

Voltmètre à aiguille (0-400 V) avec commutateur 3 positions et protection,

Compteur horaire par pompe (comptage temps de fonctionnement par pompe),

Bornier de raccordement pour la télésurveillance,

##### Divers

Prise 24 V,

Prise 220 V et protection,

Éclairage à l’intérieur de l’armoire de commande.

##### Accessoires

Piquet de terre (1,50 m),

Barrette de coupure,

Tresse de masse.

##### Régulation de niveau

En fonctionnement normal, le démarrage et arrêt des pompes sera effectué par une sonde piézométrique.  En secours, deux poires de niveau seront également installées :

  - niveau très haut (niveau marche),

  - niveau bas (niveau arrêt).

De plus seront prévus :

  - Un emplacement 400 × 400 pour la télésurveillance avec alimentation 230 V en attente sur bornier,

  - Une sortie sur bornier de l’ensemble des défauts et signalisation pour la télésurveillance,

  - Un schéma de câblage détaillé avec pochette porte plan,

  - Un tournevis testeur, une boîte de fusibles et des lampes pour voyants,

  - Une baladeuse 24 V / 60 W muni de 10 mètres de câble électrique.

Le réseau électrique devra être tiré depuis le coffret électrique le plus proche mis à disposition par le concessionnaire.

L’entreprise devra prévoir :

  - Le raccordement électrique au point de livraison mis à disposition par l’exploitant du site

  - Le raccordement entre le point de livraison et l’armoire de commande,

  - Le disjoncteur 500 mA normalisé EDF pour protection amont (ce disjoncteur sera monté dans l’armoire de commande).

- Équipements divers et annexes

Toute la visserie interne au poste de refoulement (y compris chambres à vannes et clapets) sera en inox 316L. Les manilles et crochets de fixations divers seront également en inox 316L.

Le poste de refoulement sera équipé d’un panier dégrilleur d’entrefer 30 mm sur barre de guidage. Il sera équipé d’une trappe de fond amovible et sera relevable, par chaîne de relevage et barres de guidage, depuis l’extérieur du poste. L’ensemble de ces équipements seront en inox 316L.

- Clôture du site

Les postes de refoulement ne seront pas clôturés.

Les PR seront situés sur des voies circulable. Une dalle en béton de protection de l’ouvrage et tampon en fonte D400)

- Télésurveillance des postes

Les postes seront équipés en extérieur d’avertisseurs lumineux pour indiquer le bon ou mauvais fonctionnement du poste de refoulement. Un voyant vert s’allumera en continu pour signaler que le poste de refoulement fonctionne correctement. Un voyant rouge s’allumera lorsque le poste de refoulement présente un problème entrainant le mauvais fonctionnement du poste. Une télésurveillance GSM type SOFREL est prévue au marché en fonction du positionnement du PR. Les alarmes pourront donc être rebasculés sur un ou plusieurs mobiles.

## AUTOCONTROLES ET RECEPTION

  - Contrôles intérieurs ou Autocontrôles

### Réseaux

En vue de la réception des ouvrages, les contrôles et essais finaux seront réalisés sur la totalité des réseaux crées par un organisme agréé par le Maître de l’Ouvrage, et conformément aux prescriptions de la norme NF EN 1610. Ils portent donc sur la totalité des collecteurs gravitaires, branchements, regards de visite. Les épreuves seront effectuées à l'eau et à l'air.

Par dérogation à l’article « Épreuve d’étanchéité à l’eau » du fascicule 70, les essais d’étanchéité seront effectués selon la norme NF EN 1610. Les essais de compactage seront réalisés selon les normes XP P94-063 et XP P94-105. Les épreuves d’étanchéité des canalisations (essais de mise en pression) seront réalisées conformément aux prescriptions du fascicule n° 70-1. Une visite caméra sera effectuée dans les collecteurs gravitaires de diamètre  200mm, ainsi que les branchements. Les essais télévisuels seront réalisés selon la norme PR NF EN 13508-2. Les coûts de ces contrôles seront pris en charge par le Maître de l’Ouvrage.

Si une anomalie est constatée, les réparations seront à la charge de l'entrepreneur. Après réparation, un contrôle complémentaire selon les modalités définies précédemment sera demandé, aux frais de l’entrepreneur.

##### Contrôle de compacité des tranchées

Les contrôles sont effectués conformément au fascicule 70-1. L’entrepreneur doit localiser précisément les canalisations en présence du maître d’œuvre et de l’organisme chargé du contrôle extérieur de compacité.

En cas de mauvaise localisation de la canalisation de la part de l’entrepreneur, les éventuels travaux de réparation sont à la charge de l’entrepreneur ainsi que les frais de contrôle qui en résultent. Dans le cas d'essais non satisfaisants, l'entreprise a à sa charge tous travaux nécessaires à l'obtention des qualités de compactage exigées, ainsi que les frais des essais justifiant ces qualités.

##### Contrôles visuels des réseaux

L'entreprise devra remédier à ses frais aux imperfections pour malfaçons constatées et indiquées dans le procès-verbal et justifier, à ses frais, leur bonne réparation par l’intermédiaire d’une contre-épreuve.

##### Contrôle d’étanchéité

Pour chaque tronçon contrôlé, la conclusion du test est contresignée pour acceptation par l’entrepreneur. En cas de désaccord sur les conclusions du test, l’entrepreneur peut faire procéder à une épreuve contradictoire à l’air ou à l’eau par un prestataire indépendant et agréé par le maître d’œuvre. Cette épreuve contradictoire doit être exécutée en présence du maître d’œuvre et selon le protocole de la norme NF EN 1610 Si cette épreuve contradictoire confirme le premier test, elle est à la charge de l’entrepreneur. Dans le cas contraire, elle est à la charge de l’organisme de contrôle extérieur initial.

### Dispositif d’alimentation – installation de pompage

Les épreuves et essais des installations de pompage sont réalisés en faisant application des dispositions du fascicule n° 81 titre I du CCTG travaux.

Les vérifications seront effectuées par l’entrepreneur et à ses frais, en présence du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage.

### Installations électriques

L’entrepreneur prévoit dans son offre, la vérification des installations électriques par un organisme agrée et le passage du CONSUEL.

  - Contrôles extérieurs

Le Maître d’ouvrage pourra faire procéder, par un organisme extérieur agréé, aux essais indiqués dans le paragraphe « contrôles intérieurs ou autocontrôles ».

En cas de résultats non satisfaisants, l’entrepreneur devra procéder aux reprises de travaux et fera réaliser, à ses frais, des contre tests par l’organisme mandaté par le maître d’ouvrage ; et cela jusqu’à l’obtention de résultats satisfaisants.

  - Réception des réseaux

La réception ne pourra être prononcée qu’après vérification par le maître d’œuvre :

- De l’étanchéité des installations,

- De réalisation satisfaisante des réfections ;

- De la remise en état de toutes les zones impactées par les travaux ;

- Du fonctionnement de tous les ouvrages installés ;

- De la transmission des DOE ;

- de la vérification du respect de ses obligations par l’entrepreneur.

Lorsque les résultats des contrôles s’avèrent négatifs : la réception ne peut être prononcée. Le chantier est réceptionné lorsque les non-conformités sont traitées par le titulaire. Le Maître d’Ouvrage procédera alors à la réception des ouvrages sur proposition du Maître d’œuvre.

  - Garantie – Assurances

Tout le matériel fourni, posé et mis en service par l'entrepreneur est garanti contre tous vices de qualité, fabrication, matière, montage, pendant une durée de 1 an à dater de la réception. Cependant, cette garantie ne s'applique pas en cas de défaut de manœuvre, d'entretien ou d'une usure normale. L'entrepreneur sera titulaire d'assurances couvrant sa responsabilité dans les garanties.

## Finitions, Repliement des installations de chantier

Les travaux comprennent le rétablissement à l’identique des ouvrages endommagés et tous scellements, joints, relatifs aux bordures, dalles, caniveaux, cadres de tampons, et autres équipements de surface.

Ils comprennent le nettoyage de toutes les surfaces utilisées, après repliement des installations et l’évacuation des gravats. En cas de dommages de voiries, une remise en état sera assurée par l’entrepreneur, à ses frais.

L’enlèvement des gravats, déchets, chutes, emballages, récipients, débris divers résultant des travaux et de la présence sur le site du personnel de l’entreprise, ainsi que le nettoiement de ses éventuelles salissures engendrées ou occasionnées par ses interventions sur le chantier ou ses abords sont dus par chaque entrepreneur. Dans le cas où cette clause ne serait pas respectée, le maître d’œuvre avec l’accord du maître d’ouvrage pourra faire effectuer le nettoyage par une entreprise spécialisée ; les frais correspondants seront retenus au prorata des marchés de chaque entrepreneur défaillant.

L’attention des entrepreneurs est attirée sur le tri sélectif nécessaire de leurs déchets.

L’entreprise devra proposer dans son SOSED ou SOGED le moyen de traiter les déblais en centre de recyclage.

## Dossier des Ouvrages Exécutés- plans de recolement et de synthèse du PAQ

Le maître d’œuvre fournira à l’entreprise, le fond de plan levé par le géomètre, dans l’emprise du chantier.

Au fur et à mesure de l'exécution des travaux, les ouvrages réalisés et les ouvrages rencontrés seront soigneusement repérés en altimétrie et planimétrie. Le document final reprenant l'ensemble des renseignements sera transcrit sous format informatique DXF ou DWG (compatible avec Autocad 2017) rattaché en coordonnée Lambert et Nivellement Géographique de la France (NGF) soit par une entité de l'entreprise maîtrisant parfaitement ces techniques ou par un géomètre expert agréé par le Maître d’œuvre.

Le dossier de récolement à fournir par l’entrepreneur sera conforme aux prescriptions :

- du cahier des clauses administratives générales travaux

- de l’article 14.2 « relevés topographiques des ouvrages construits ou modifiés de la norme NF S 70-003-1, pour les plans de récolement

Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) devra être constitué au minimum des pièces suivantes :

- Le dossier de plan de récolement contenant lui-même :

- Un plan général légendé à une échelle 1, ou adapté pour couvrir l’ensemble de la zone travaux. Ce plan fait apparaitre les plans de détail et leur nom de façon visibles, légendé, 1 plan par rue/secteur d’intervention.

- Des plans de détail légendé au minimum 1/200e pour les réseaux et pour chaque branchement particulier avec repérage des ouvrages (boîtes de branchement, regards de visite, vannes …) par rapport à des points singuliers. Ce relevé sera réalisé en altimétrie et en planimétrie est précisera les distances entre ouvrages et les distances de repérage par rapport au bâti ou aux points caractéristiques disponibles sur le terrain pour les zones non bâties, les côtes terrain naturel et radiers des ouvrages réalisés,

- Des plans de détail légendés seront établis pour les différents ouvrages particuliers.

- Des notices techniques et notes de calculs ;

- Des certificats de contrôle de conformité par un organisme agréé ;

- Tous les essais et les contrôles réalisés dans le cadre de l’autocontrôle ;

- Des consignes d’exploitation et d’entretien du matériel fourni.

Les cotes TN, la profondeur des réseaux (en mètre) devront être indiquées.

Les plans de récolement indiqueront la nature et la catégorie des ouvrages, leur légende permettant de comprendre tous les symboles utilisés, la date de la dernière modification, l’échelle des plans sous forme d’une règle graduée, complétée par tous les éléments utiles à leur compréhension.

Il est précisé que le dossier de récolement doit être fourni au plus tard à la date de la demande de réception.

La composition de ce dossier sera en tout état de cause établi en accord avec le Maître d'œuvre et sa réception sera prononcée au vu de l’examen de ce dernier.

La production des plans de récolement des ouvrages exécutés devra être faite avant le terme du délai contractuel. Le titulaire procédera à la modification des plans si des travaux ont eu lieu lors de la période de garantie.

Les dossiers – « DOE » devront être fournis en 3 exemplaires papiers et 3 supports informatiques (Clé USB ou CD ROM) :

- 1 ex. pour Maître d’ouvrage,

- 1 ex pour le Maître d’œuvre,

- 1 ex pour l’exploitant,

La présentation du document final comprendra, une page de garde portant les indications suivantes :

- le nom de l'Entreprise,

- le nom de l'opération,

- l'échelle, la date d'exécution de l'ouvrage,

- le nom du Maître d'Ouvrage,

- le nom du Maître d’œuvre.

A ce document sera joint le document de synthèse du PAQ. Ce document sera élaboré à partir des éléments contenus dans le journal de chantier, il sera fourni en quantité identique (papier + CD-ROM que le DOE).

Le document final (DOE + PAQ) sera présenté par l'Entrepreneur au Maître d’œuvre, au Maître de l’Ouvrage et au futur gestionnaire du réseau d'eau potable lors d'une réunion de bilan de la démarche qualité en fin de chantier.

# Chapitre 3 : LOT N°2 : Travaux de réhabilitation de la station de traitement

## Dysfonctionnements identifiés et programme

Plusieurs dysfonctionnements ont été identifiés sur la station d‘épuration :

- Le rapport de diagnostic a révélé le dysfonctionnement du système de comptage à l’entrée de la station de traitement. L’exploitant a confirmé que la sonde de niveau surestime le débit.

- Le système de recirculation en place est dimensionné pour une capacité de traitement 2 250EH. Le MOA souhaite maitriser le débit de recirculation en l’adaptant à la charge (hydraulique et polluante) réelle en entrée de station (besoin réel estimé à 925 EH).

- Les boues de la station d’épuration ne sont pas traitées sur site. Elles sont extraites directement, manuellement, à une fréquence irrégulière ce qui entraine une fluctuation de la charge massique pouvant provoquer une dégradation du traitement et générant des coûts importants en exploitation.

Les travaux envisagés par le maître d’ouvrage sur la station de traitement pour réponde aux dysfonctionnements identifiés ci-dessus, comprennent les éléments suivants :

- Installation d’une nouvelle sonde de mesure dans canal en entrée de STEP.

- Remplacement des pompes de recirculation ;

- Création d’une filière de traitement des boues ;

Les aménagements projetés sont illustrés sur les plans en ANNEXE N°1.

## Emplacement des travaux

Le site retenu pour l’implantation de la nouvelle filière boue correspond aux parcelles N° BC24 et BC5.

Les anciens lits de séchage ont démoli par le maitre d’ouvrage.

Le titulaire devra prendre connaissance des conduites d’eaux pluviales existantes sur l’emprise d’implantation des ouvrages des nouveaux lits de séchage des boues.

## Estimation des besoins

  - CHARGES HYDRAULIQUES ET POLLUANTES

Le quartier Ailleret accueille 350 personnes pendant la nuit et 600 personnes de plus en journée. La capacité d’hébergement maximale du quartier est de 450 personnes. Le nombre de personnes présentes sur le quartier uniquement en journée peut passer de 600 à 950 si l’ensemble des militaires en opérations étaient de retour. De plus, aucune évolution de la population du quartier n’est attendue à 20 ans.

On considère alors :

- Pour les personnes présentent en permanence (1 personne = 1 EH)

- Pour les personnes présentent que pendant la journée (1 personne = ½ EH)

D’après le rapport de diagnostic, l’analyse des données de consommation d’eau du quartier Ailleret a montré que la consommation spécifique est de 155 l/EH/jour.

L’analyse des données du bilan 24h réalisé en 2017 a montré que le ratio de rejet spécifique est de 135 l/EH/j.

Le diagnostic du réseau d’assainissement des eaux usées a été réalisé en temps sec et en période de nappe basse. La valeur des ECPP (Eaux claires parasites permanentes) a été estimée à environ 0,6 m3/h. Cette valeur est cohérente avec la valeur du débit nocturne arrivant sur la station issue du suivi du bilan 24h réalisé en 2017.

Cependant, cette valeur ne permet pas d’évaluer l’impact des ECPP sur la station de traitement, étant donné que les valeurs en temps pluvieux et en nappe haute devraient être beaucoup plus importantes. Pour la suite de l’étude, nous estimons que le débit des eaux claires parasites est égal à 100% du débit des eaux usées strictes à l’entrée de la station.

Nous nous limiterons à partir des données mis à notre disposition à déterminer le débit maximal admissible par les ouvrages de la station sans perturber les performances de celle-ci.

- Dégrilleur automatique : Aucune donnée. L’exploitant nous a confirmé le bon fonctionnement de cet ouvrage.

- Système de comptage à l’entrée de la station : Le canal de mesure est en bon état, cependant la sonde de mesure surévalue le débit mesuré. Cette dernière sera remplacée.

- Traitement biologique : Le volume du bassin est de 450m³. La capacité totale actuelle du bassin d’aération est d’environ 2 250 EH.

- Clarificateur : Surface de 60m².

  - Paramètres retenus en entrée de STEP

### Débit et pollution

Les paramètres retenus pour le dimensionnement des nouveaux ouvrages sont récapitulés ci-dessous :

Charge hydraulique retenue à l’entrée de la STEP

| Capacité | EH | 925 |
| --- | --- | --- |
| Ratio de rejet | l/hab/j | 135 |
| Débit des eaux usées strictes | m³/j | 125 |
| Débit horaire des eaux usées strictes | m3/h | 5,2 |
| Débit horaire de pointe des eaux usées strictes | m3/h | 18,6 |
| Débit journalier des eaux claires parasites* | m3/j | 125 |
| Débit horaires des eaux claires parasites | m3/h | 5,2 |
| Débit total à l’entrée de la station | m3/j | 250 |
| Débit de pointe horaire | m3/h | 23,8 |

* Hypothèse retenue pour un taux de dilution maximal de 100% en nappe haute et temps pluvieux.

Le débit de pointe horaire à l’entrée de la station est de 23,8 m3/h (<36 m3/h : Débit maximal admissible par le clarificateur).

Le tableau ci-dessous résume les charges polluantes à l’entrée de la station pour 925 EH.

Charges polluantes à l'entrée de la station correspondante à 925EH

| Paramètre | Ratio (g/EH/j) | Charge polluante futures à l’entrée de la STEP (Kg/j) |
| --- | --- | --- |
| DBO5 | 60 | 56 |
| DCO | 120 | 111 |
| MES | 90 | 83 |
| NTK | 14 | 13 |
| Pt | 4 | 3,7 |

### Définition des boues biologiques attendues

- Le tableau ci-dessous récapitule la production de boues théorique au niveau de la station de traitement :

Production future des boues

| Capacité | 925 EH |
| --- | --- |
| Débit total à l’entrée de la station (m3/j) | 250 |
| DBO5 (Kg/j) | 56 |
| MES (Kg/j) | 83 |
| Production de Boues (Modèle AGHTM*) (Kg MS/j) | 70 |
| Production de Boues (Modèle Cemagref) (Kg MS/j) | 71 |

* Charge massique retenu pour le calcul est de 0,1 Kg DBO5 / j / Kg MVS.

La production des boues biologiques est estimée à 70 Kg MS/j. La filière de traitement des boues sera dimensionnée pour cette capacité.

## Convenance des installations

La convenance des installations est vérifiée aux essais de réception. Les performances garanties concernent, pour les situations actuelles et prochaines, au moins :

- La capacité de traitement ;

- La qualité du traitement ;

- Les consommations énergétiques ;

- Les consommations en réactifs

- Les consommations d’eau potable ;

….

L’entrepreneur s’engage sur le bilan de fonctionnement des équipements conformément aux éléments à consigné dans le cahier des garanties (cf. pièce n°06 du DCE).

## Travaux compris

Les prestations comprises dans le présent marché sont les suivantes :

La réalisation des études préliminaires (levés topographiques complémentaires, études géotechniques complémentaires de type G3, …) ;

Toutes les études d’exécution (dimensionnement des ouvrages, établissement des plans de masse, plans de détails, profil, définition des volumes de terrassement, …) ;

L’élaboration, la reproduction et le dépôt des dossiers de permis de construire et démolir selon besoins ;

La réalisation des plans d’exécution ;

Le tirage des documents d’EXE ind A et version finale « bon pour exécution » en 1 exemplaire + 2 sur support dématérialisé ;

L’installation de chantier et la remise en état des lieux ;

L’aménagement d’une piste de chantier pour la réalisation des travaux ;

Le panneau de chantier ;

Les travaux préliminaires (implantations des travaux à réaliser, décapage et stockage de la terre végétale avant son réemploi, etc.) ;

Toutes les opérations préliminaires et pendant le déroulement permettant de garantir le maintien en service des installations et les accès au service exploitant,

- Les terrassements nécessaires à l’ancrage des casiers, des voiries et plateformes d’accès et de circulation, de la pose des réseaux et de la pose des ouvrages spéciaux,

- L’exécution comprenant les travaux de terrassement, de VRD, de construction des ouvrages neufs, de la fourniture, du transport de tous les équipements nécessaires ainsi que les travaux de montage à savoir :

  - Le renouvellement des pompes du poste de recirculation y compris les automatismes nécessaires pour l’alimentation des LSPR ;

  - La fourniture et pose d’une sonde de mesure du débit en entrée de station ;

  - la construction du bassin de LSPR pour le stockage des boues, y compris poste de retours des filtrats ;

  - la fourniture et le montage des équipements divers nécessaires au bon fonctionnement et à l'entretien des installations y compris ceux qui sont nécessaires pour prévenir ou réduire les nuisances de toute nature,

  - les réseaux secs (alimentation électrique) et humides (AEP) nécessaires au fonctionnement des nouveaux ouvrages ;

  - les équipements de sécurité et de manutention ;

  - la réalisation des autocontrôles nécessaires réglementaires et listés dans le présent CCTP ;

  - la mise en route de l'installation et l'exécution des essais au cours de travaux.

L’aménagement des voiries et plateformes nécessaires aux accès aux ouvrages et aux opérations d’entretien et de maintenance associées ;

La démolition de l’ancien silo à boues et évacuation des gravats y compris sa vidange et l’évacuation des boues.

L’engazonnement des aménagements extérieurs ;

la réalisation d’une clôture de 2 mètres de haut en pourtour du terrain ;

la constitution du dossier de récolement, de gestion et d’entretien à l’issue du chantier ;

Le nettoyage et ébouage permanent des voies qu’il aurait salies pendant la durée des phases de travaux. L’entrepreneur sera totalement responsable des dégâts ou désordres qui pourraient survenir aux réseaux divers, aux immeubles ou aux tiers, du fait de ces transports,

L’alimentation en eau, électricité, télécommunication des installations de chantiers,

La mise en route des installations, la fourniture des documents de récolement et d’exécution, la formation du personnel exploitant.

  - Mesure de débit en entrée de station

Un nouveau débitmètre à capteur ultrasons avec transmettre sera installé au niveau du canal de mesure en entrée de la station de traitement.

Les caractéristiques de la sonde sont les suivantes :

- Précision capteur de hauteur : ± 1 mm

- Bande morte 0 (zéro) mm

- Capteur sans contact et étanche IP68

- Sortie 4-20 mA et 4 relais

- Mémoire sur micro-carte SD intégrée et amovible

- Homologations ATEX

- Alimentation : 230 Vca (50 Hz)

Ces travaux inclus tous les raccordements électriques nécessaires entre l’armoire électrique et le transmetteur.

  - Recirculation des boues

En tenant compte de la concentration en MES à l’entrée de la station de traitement pour 925 EH, et une concentration des boues de 8g/l à sortie du clarificateur, le débit de recirculation des boues doit être au moins égale ou débit moyen horaire à l’entrée du bassin d’aération.

Nous préconisons l’installation de deux pompes (1 + 1 secours) de 24 m³/h (débit ramené à 27m³/h pour mutualiser les pompes entre la recirculation et l’alimentation des LSPR) avec un jeu de vannes au refoulement permettant de soutirer les boues régulièrement en les envoyant vers les nouveaux lits de séchage.

Le candidat devra vérifier la compatibilité des pompes proposées avec les ouvrages existants.

Les nouvelles pompes seront alimentées depuis une nouvelle armoire de puissance et de commande permettant de gérer à la fois la recirculation et le fonctionnement des lits de séchage plantés de roseaux.

Les candidats détailleront dans leur offre les caractéristiques des pompes qu’ils proposent d’installer.

  - Lits de séchage plantés de roseaux

### Descriptif des aménagements

La solution retenue est la minéralisation des boues issues du bassin d’aération sur des lits de stockage plantés de roseaux (LSPR) créés en déblai-remblai.

Le traitement des boues par lits de séchage plantés de roseaux (ou encore les Rhizophytes) repose sur la déshydratation des boues dans des bassins plantés de roseaux et de massettes. Les produits à sécher sont envoyés par pompage sur un massif filtrant constitué de couches de sable et de graviers de plus en plus grossiers. Des roseaux sont plantés sur ce massif pour réduire les risques de colmatage des lits et en augmenter l’aération. Une grande fraction des eaux, contenues dans les boues, percole à travers le massif et s’évacue par les drains de collecte installés au fond des lits puis renvoyée en tête de station. Le bon fonctionnement du procédé repose sur un développement dense des roseaux de manière à ce que l’eau puisse être évacuée en permanence et en tous points dans les lits.

Un autre phénomène améliore la déshydratation des boues c’est l’évapotranspiration des roseaux. Il est important que la minéralisation de la matière organique dans les boues accumulées au niveau des filtres soit également aussi aérobie que possible pour favoriser la bonne croissance des roseaux.

Plusieurs filtres sont mis en parallèle permettant de mettre au repos le filtre après une alimentation continu.

Une fois l’installation mis en service, les lits reçoivent un apport de 20 à 25 cm de boues à un rythme défini qui permet une déshydratation très importante : jusqu'à 30 % de matière sèches, ainsi qu'une forte minéralisation. La charge surfacique à respecter est de 40 Kg MS/m²/an. Des charges surfaciques plus importantes nuisent au bon développement des roseaux, à la minéralisation et à la siccité des boues. Les lits seront au nombre de 6 avec 4 en alimentation et 2 en repos prolongé.

Le dispositif d’alimentation doit permettre une bonne distribution des boues sur la totalité du lit en service.

La conception des lits se fera de telle sorte à avoir du bas vers le haut :

- Couche de gravier grossier drainant (20/40 mm) sur environ 15 cm, où seront placés les drains.

- Couche de transition (10 cm) d’une taille de particules intermédiaire (3/20 mm).

- Couche de gravier filtrant (3/6 mm) sur 25 cm.

- Couche de 10 cm de sable grossier.

Schéma d’un filtre planté de roseaux

### Dimensionnement de la nouvelle filière boues

La filière est dimensionnée pour une production de boues de 70 kg MS/jour.

Les boues sont extraites depuis le clarificateur, où la concentration d’après les bilans réalisés ne dépasse pas les 6 g/l.  La concentration retenue est de 8 g/l.

La filière se composera des éléments suivants

- Un poste d’extraction des boues et d’alimentation des lits de roseaux de 27 m3/h (Poste de recirculation des boues) ;

- De 6 lits plantés de roseaux d’une surface totale de 640 m² ;

- D’un poste de retour des filtrats en tête de station de 9 m3/h. Les eaux qui percolent à travers les massifs filtrants sont renvoyées vers le bassin d’aération.

Les dimensions des étapes de traitement de la filière boues sont à présenter et valider par l’entrepreneur dans le cadre de son offre. : Les règles de dimensionnement suivantes s’appliquent :

Débit d’alimentation des LSPR : 0.25 m3/m²/h ;

Charge maximale d'alimentation des lits de roseaux : 40 kg/MS/m²/an ;

Nb de casier minimal : 6 ;

Concentration des boues attendues à termes : 250 g/L ;

Durée de stockage minimale (à charge nominale) : 5 ans ;

Hauteur minimale du massif filtrant : 0.60 m ;

Hauteur de remplissage : 0.80 m ;

Revanche minimale : 0.30 m ;

Les travaux du présent marché intègrent tous les ouvrages décrits ci-dessus ainsi que toutes les canalisations de liaisons hydrauliques, électriques et de commandes nécessaires au fonctionnement des LSPR. La voirie de desserte fait également partie du marché.

Le maitre d’ouvrage a choisi également que la permutation automatique des lits de séchage (Vannes électriques ou pneumatiques à prévoir).

### Poste et système d’alimentation des lits de séchage.

Comme précisé précédemment, les lits de séchage seront alimentés par les pompes de recirculation, le débit des pompes sera de 27 m³/h pour permettre de répondre aux besoins de recirculation vers le bassin d’aération et l’alimentation des LSPR en respectant les vitesses minimales d’alimentation des lits.

Les caractéristiques des pompes d’alimentation des lits de séchages plantés de roseaux sont présentées ci-après :

Caractéristiques des pompes d'alimentation des LSPR

| Débit | 27 m³/h |
| --- | --- |
| HMT | 8 m |

Deux pompes seront installées dans la fosse de recirculation.

Il est important de noter qu’il n’y a pas actuellement de vanne de sectionnement de la fosse de recirculation et d’extraction des boues.

Le candidat détaillera dans son offre la méthodologie qu’il envisage d’employer pour l’installation des nouvelles pompes.

Les conduites de refoulement (en sortie de la fosse) seront remplacées par des nouvelles canalisations.

- Conduite en inox 316L à créer pour la recirculation des boues entre la fosse et le bassin d‘aération

- Une seule conduite sera posée entre la fosse et les filtres de séchage des boues. La partie aérienne de la canalisation sera en inox 316L, la partie enterrée en PEHD.

Des clapets anti-retour et vannes seront mises en place sur chacune des colonnes de refoulement ;

La commande des pompes se fera depuis une nouvelle armoire de commande.

Une arrivée d’eau (bouche incongelable) sera prévue pour l’entretien du poste.

Les installations seront conçues pour ne pas engendrer de risque de siphonage du poste de recirculation lorsque la pompe d’alimentation est à l’arrêt. Il est nécessaire de mettre en place des clapets anti-siphonnage

Les canalisations d’alimentation des lits de séchage seront en PEHD PN10 pour la partie enterrée et en inox pour la partie apparente. Les conduites enterrées sont mises en œuvre conformément au présent CCTP.

Il est prévu une alimentation sur la longueur du lit (canalisation INOX 304L fixée par des supports en inox dans le massif de filtration) avec 2 points d’alimentation par casier.

Une alimentation par col de cygne avec un dispositif anti-affouillement, plaque inox ou béton entourée de galets, sera mis en place afin de casser le jet.

### Conception des LSPR

Les casiers de séchage seront construits en déblai-remblai.

Une géomembrane, entourée d’un géotextile de protection, sera mise en place sur toute la surface des lits, talus inclus. La géomembrane est en PEHD, d’une épaisseur minimale de 1,5 mm. Elle possédera impérativement la certification ASQUAL. Elle sera ancrée de 40 cm sous le niveau de la voirie (cf. figure ci-après). Le géotextile sera de type 200 g/m², avec une épaisseur minimale de 2 mm. Il aura un rôle d’anti-poinçonnement avec une résistance au poinçonnement supérieure à 1 KN.

Schéma de principe de l’ancrage de géomembrane

Des cloisons permettront de séparer les 3 cellules de filtration. Elles seront réalisées en plaques de béton préfabriqué d’une épaisseur minimum de 10 cm et reposeront sur des supports en béton.

Exemple de plaques en béton préfabriqué et supports en béton

Les plaques seront ancrées au minimum de 30 cm sous les matériaux filtrants et dépasseront de 30 cm.

Le filtre est constitué de couches de graviers de granulométrie croissante du haut vers le bas (ces éléments pourront être ajustés par l’entrepreneur tout en respectant la hauteur minimale définie précédemment) :

•	15 cm de galet drainant 15/30 à 30/60 ;

•	10 cm de graviers de transition 5/15 ;

•	25 cm de gravillons 2/4 à 3/6 mm ;

•	10 cm de sable grossier (caractérisé par : 0,2 ≤ d10 ≤ 0,4 mm, 4 ≤ CU ≤ 5).

La granulométrie de la couche de transition est définie à partir de la granulométrie de la couche fine supérieure pour éviter toute migration d’éléments fins dans la couche plus grossière. On retiendra la règle suivante : d15 Transition ≤ 5 * d85 Couche Supérieure.

La hauteur totale minimale de matériaux filtrants est donc de 60 cm. Une hauteur de 80 cm est prévue pour le stockage des boues, ainsi que 3 cm de revanche. On obtient donc une hauteur globale minimale du fond de bassin des casiers de 1,7 m.

Les matériaux doivent impérativement être lavés, avant leur mise en œuvre dans les lits, pour limiter la présence de fines.

La densité des roseaux sera de 4 unités / m². Les roseaux sont de type phragmites australis. Au moment de la plantation les roseaux sont âgés d’au moins 1 an et demi en pot de 0,5 litres (ce qui correspond à des plants dont les tiges dépassent 40 cm). L’objectif étant d’avoir des racines et rhizomes bien développés, et 5 à 10 tiges d’une quarantaine de centimètres par pots.

L’attention du candidat est portée sur le fait que la date de plantation des roseaux sera à définir en fonction de la période de l’année et conformément aux préconisations du guide de l’ONEMA. Le prestataire devra se rendre disponible pour réaliser cette plantation au moment opportun validé par le maître d’ouvrage et le maitre d’œuvre, même si cette prestation est à prévoir ultérieurement une fois le constat d’achèvement de la construction notifié.

Les drains au fond de l’ouvrage utilisés pour la récupération du filtrat seront en D110 ou 125 mm puis D200 mm. Les drains, en PVC CR8, sont entaillés de fentes de 1 cm de large et espacés de 10 cm : les unes tournées vers le bas permettent l’évacuation des percolats, les autres tournées vers le haut assurent la diffusion de l’air dans le massif. La densité de drains rapportée à la surface doit être supérieure à 0,25 m linéaire de drain/m2.

Les drains rejoindront un regard de visite pour permettre un éventuel curage pour l’exploitation si nécessaire. Afin d’assurer un drainage rapide des percolats une pente minimale de 0,5 % est nécessaire en fond de filtre. La nécessaire horizontalité de la surface est rattrapée lors de la mise en place de la couche drainante. Les drains sont entaillés de fente de 1 cm de large disposés en quinquonce tous les 10 cm.

Des cheminées d’aération avec chapeau de protection PVC anti-UV sont prévues à l’extrémité de chaque drain.

### Gestion des phases d’alimentation des lits

L’alternance de l’alimentation des lits se fera par un jeu de 6 vannes électriques ou pneumatiques positionnées en regards, accessibles pour les opérations de maintenance. Les vannes sont situées à proximité de chaque lit.

La gestion de l’alimentation des lits est une phase clé du bon fonctionnement des ouvrages sur le long terme. L’entrepreneur précisera dans son offre la gestion envisagée pour les différentes étapes de vies des LSPR. Le respect du phasage de l’alimentation progressive et la mise en service est un élément clé du bon fonctionnement futur. Toutes les étapes devront être scrupuleusement définies et respectées. Les principes suivants seront respectés (conformément aux préconisations du guide de dimensionnement et de gestion de l’IRSTEA et l’ONEMA :

Au démarrage, prévision d’une phase d’acclimatation, sans alimentation de boues avec par exemple une mise en charge des lits avec de l’eau de sortie STEP pendant 1 à 2 mois (avec renouvellement de l’ordre de 10 cm par semaine) ou par arrosage régulier ;

En phase de démarrage, application d’une montée en charge progressive :

- Pour une plantation en hiver (d’octobre à février en dehors de périodes de gel) les alimentations ne débutent qu’au mois d’avril à 10 kg MS.m-2 .an -1, ensuite la charge augmente progressivement jusqu’à atteindre la charge prévue au démarrage (soit. 25 kg MS/m2/an),

- Pour une plantation au printemps (de mars à avril) les alimentations pourront débuter en mai à 10 kg MS/m2/an,

- Pour une plantation en été (de mai à septembre), les conditions rencontrées à cette période (forte chaleur, faible précipitation) favorisent l’alimentation directe des lits à faible charge (10 – 15 kg MS/m2/an).

La plantation ne doit pas avoir lieu en période de gel.

La charge nominale ne doit pas être appliquée avant d’avoir atteint une densité de tiges supérieure à 250 tiges/m².

L’alimentation doit être fréquente et les temps de repos courts.

En phase de fonctionnement normal, la charge nominale est atteinte. Une diminution de la charge d’alimentation est préconisée pendant les périodes hivernales. La fréquence d’alimentation peut être définie de la façon suivante (extrait guide ONEMA / IRSTEA) :

En phase de curage, les lits doivent subir une période de repos prolongée (4 à 6 mois), étape indispensable à l’optimiste du séchage et de la minéralisation. Après le curage, les LSPR sont à réalimenter à 25 kg MS/m²/an.

On rappelle que le curage est à programmer en été. Le curage de tous les lits ne doit pas de faire simultanément mais selon un cycle prédéfini (à hauteur de 1 par an par exemple).

### Conception du poste de retours des filtrats

Les caractéristiques du poste de renvoi des filtrats en tête de station sont présentées ci-dessous :

Caractéristiques des pompes de retour du filtrat

| Débit | 9 m³/h |
| --- | --- |
| HMT | 7 m |
| Profondeur du poste | 3 m |

La cuve de pompage est en polyester armé de fibre de verre renforcée et présente un diamètre intérieur de 1000 mm. L’emplacement du PR est envisagé en zone non circulable. Le poste est équipé de barres antichute. Le poste sera également équipé :

- De pieds d’assise en fonte ;

- De barde de guidage en acier INOX 316 L et chaines ;

- De tuyauterie interne (DN 63 mm) en inox avec bride de démontage ;

- De 4 poires de niveau.

- Chambre de vanne

- Potence pour la manutention des pompes.

La canalisation de renvoi du filtrat des lits de séchage vers le bassin d’aération sera en PEHD DN75 mm. Les conduites enterrées sont mises en œuvre conformément aux prescriptions du présent CCTP (Partie réseaux).

En cas d’atteinte du niveau trop haut du poste de retour des filtrats, les pompes d’alimentation des LSPR devront s’arrêter.

### Implantation

Les figures ci-après présentent l’implantation de la solution d’ensemble. Le poste de retour des filtrats sera placé à proximité du LSPR, mais son implantation pourra être ajustée. Une vanne de sectionnement permettra d’isoler le poste en cas de problème.

Le plan masse complet est fourni en ANNEXE n°1.

Implantation des lits de séchage plantés de roseaux

Coupe en travers des lits de séchage plantés de roseaux

  - Alimentation électrique

L’alimentation électrique des nouveaux équipements se fera depuis l’armoire de la station existante.

Une nouvelle armoire électrique sera créée pour les équipements suivants :

Pompes de recirculation et d’alimentation des lits de séchage plantés de roseaux y compris poires de niveau.

Pompes de retour des filtras du LSPR y compris sonde et poires et niveau.

Vannes électriques de permutation des lits.

La puissance installée sur la STEP est largement suffisante pour alimenter tous les nouveaux équipements.

La nouvelle armoire comprendra :

  - 1 interrupteur sectionneur,

  - 1 prise électrique classique,

  - Un éclairage intérieur ;

  - 1 interrupteur de tête ;

  - L’ensemble des départs moteurs des nouvelles installations :

  - Départs pour les moteurs des pompes ;

  - Départs vers les équipements motorisés ;

  - Départs vers les débitmètres ;

  - Départs vers les sondes de mesures ; etc...

  - Les variateurs ou démarreurs progressifs si nécessaire

  - Départ vers poste de télégestion local /1 terminal opérateur/pupitre graphique ;

  - 25% de place disponible pour ajouts ultérieurs éventuels.

Des voyants présence tension seront prévus en façade, ainsi qu’un bouton poussoir acquittement et 1 d’arrêt d’urgence. Pour chaque moteur il est prévu 1 compteur horaire, 1 commutateur 3 positions et 2 voyants de signalisation (marche / arrêt). L’installation électrique est protégée par un onduleur et une protection contre la foudre. La mise à la terre sera à prévoir.

L’armoire existante est située dans le local technique.

La télégestion des nouveaux équipements sera assurée par un système type SOFREL à installer dans la nouvelle armoire.

Les câbles électriques permettant d’alimenter les pompes et de communication entre les équipements et l’armoire électrique seront posés sous fourreaux TPC rouge et vert, respectivement de DN 90 et 40 mm.

Les câbles utilisés sont de type industriel rigide en cuivre pour les faibles sections et en aluminium pour les fortes sections et conformes à la réglementation et à la normalisation en vigueur. Ils sont disposés de telle sorte, qu'au départ des armoires, l'eau provenant de la condensation ne puisse en aucun cas s'engager dans la gaine protectrice. La couleur vert et jaune est réservée exclusivement aux liaisons de terre. Les câbles sont convenablement repérés à chaque extrémité et chemineront sur chemins de câbles de dimension appropriée ou sous fourreaux en tranchée. La section de chaque câble est déterminée en fonction de :

- l'intensité maximale du moteur alimenté ;

- la chute de tension en service continu de 5 % (maximum) ;

- la chute de tension au démarrage du moteur de 10 % (maximum).

Les conducteurs utilisés pour les circuits de puissance sont de 2 types :

- U1000RO2V posés sous fourreaux ou protection mécanique ;

- U1000RVFV à armature acier posés directement en sol.

Les sections minimales sont de :

- 1,5 mm² pour les circuits de contrôle et de commande ;

- 2,5 mm² pour les circuits de puissance.

Pour la transmission d'information analogique, les câbles utilisés sont du type MKE (câble blindé par paire), de section minimale 0,93 mm² et cheminent séparément des circuits puissances.

Les câbles ou les fourreaux de protection mécanique des câbles sont posés sur un lit de sable ou de terre fine de 0,15 m de hauteur et recouvert d'une couche de 0,15 m d'épaisseur de sable ou de terre fine. Un grillage avertisseur plastique ou une bande de signalisation est placée au-dessus de cette dernière couche. Le remblaiement est enfin poursuivi à l'aide des terres extraites des fouilles.

Des chambres de tirage en béton seront disposées à chaque changement de direction. La couverture des chambres de tirage sera assurée par :

- des tampons fonte, série chaussée, sous voirie,

- des tampons fonte, série trottoir, hors voirie.

Chaque câble sera convenablement repéré.

La fourniture et pose de la nouvelle armoire, le câblage électrique des nouveaux équipements, leur alimentation et le report des informations sur un outil de télégestion font partie intégrante du présent marché et sont à la charge de l’entrepreneur. Les raccordements à l’armoire existante font également partie du marché. Le mode opératoire sera à valider par l’exploitant et les opérations seront réalisées sous leur surveillance. L’alimentation électrique de la STEP devra être maintenue en tout temps.

La nouvelle armoire devra faire l’objet d’un CONSUEL à la charge de l’entreprise.

  - Fouilles et terrassements

##### Décapage de terre végétale

La terre végétale sera décapée sur une épaisseur moyenne de 30 à 60 cm et mise en cordon et refermée pour rester insensible à l’eau. En fin de chantier, elle sera appliquée sur les extérieures et régalée avant son engazonnement à des fins paysagères. Le surplus éventuel sera à évacuer par l’entrepreneur à ses frais.

##### Terrassements dans la masse et déblais

Les terrassements devront impérativement être réalisés en période sèche, avec un niveau de nappe bas. Les terrassements seront réalisés avec les précautions nécessaires pour éviter de déstabiliser le fond de forme. Des engins adaptés aux conditions environnantes seront à prévoir (espace restreint, stabilité des ouvrages avoisinants, présence de réseaux souterrains).

L’Entrepreneur devra assurer la sécurité du personnel en ce qui concerne la protection des fouilles contre les éboulements. Le Maître d’Œuvre décline toute responsabilité au cas où un accident surviendrait par absence, insuffisance ou manque de rapidité à la mise en œuvre des protections. La protection sera assurée soit par talutage des fouilles, soit par blindage jointif ou autre moyen adapté au vu de la nature des sols et conformément aux préconisations de l’étude de sol. Tous les déblais seront évacués en centre de traitement spécialisé. Le réemploi sur site n’est pas prévu.

##### Epuisement des fouilles

L’Entrepreneur devra, sous sa responsabilité, exécuter, si besoin est, l’épuisement des fouilles pour les fondations et les ouvrages enterrés. L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur les précautions qui devront être prises afin d’éviter l’incidence des rabattements de nappe sur les dangers de désagrégation du sous-sol ainsi que sur les ouvrages existants (stabilité, terrassements, etc.) pour des pompages excessifs. En cas de rabattement de nappe, l’Entrepreneur établira une note de calcul présentant les dispositions prises pour réaliser le rabattement. Les travaux de pompage sont exécutés quels que soient les débits et le matériel ; en particulier, la fourniture et la mise en œuvre du matériel nécessaire à cette opération tels que pompes, crépines, tuyaux, dispositifs de décantation, le cas échéant la mise en astreinte du personnel de maintenance. Toutes sujétions de rejet des eaux pompées après autorisation des services compétents sont réputées incluses dans l’offre. L’Entrepreneur assurera, sous sa responsabilité, l’évacuation des eaux de toute origine, depuis le chantier jusqu’aux exutoires naturels disponibles. Ces eaux peuvent être des eaux de précipitation aussi bien que des eaux de ruissellement.

##### Purge de fond de fouille

Une fois le fond de fouille atteint, une purge de toutes les zones décomprimées sera à prévoir. Les purges se feront avec des matériaux insensibles à l’eau de type 0/200 mm mis en œuvre par passes successives de compacteur sans vibration jusqu’au refus de fonçage. Son épaisseur dépendra des conditions météorologiques et de l’état hydrique du fond de fouille. Le fond de fouille fera l’objet d’une réception contradictoire avec le Maître d’œuvre, suite à la réalisation d’essais de plaque.

##### Drainage

Un drainage du terrain sera réalisé pour assainir le site en phase travaux. Cela comprendra soit des tranchées drainantes soit des fossés, présentant une pente minimale de 5 mm/m et raccordés à un exutoire suffisant pour assurer l’évacuation des eaux.

  - Réseaux

##### Réseaux d’assainissement

Les conduites gravitaires de liaison entre les ouvrages seront en PVC SN 16. Les conduites d’écoulement sous pression seront en PEHD. Les conduites d’alimentation des lits de séchage seront en PEHD pour la partie enterrée et en inox 304L pour la partie apparente.

Les réseaux de drains sont en PVC CR8 à fentes de DN 110 et 200 mm.

Des protections calorifugées seront prévues dès que cela est nécessaire pour éviter tout risque de gel dans les conduites.

Les réseaux principaux prévus dans le cadre du présent marché sont :

##### Réseaux d’eaux pluviales

Un système de drainage sera prévu selon les besoins dans les remblais autour des LSPR afin de protéger les terrassements des venues d’eau. L’exutoire sera prévu vers le fossé situé derrière la station ou  le réseau EP.

##### Eau potable

Un point d’eau potable est présent sur la STEP.

Une conduite PEHD DN PEHD électro soudable DN 32 mm sera créée entre le local technique et une bouche de lavage à créer vers le PR des filtrats. Le linéaire est d’environ 40 ml.

Le réseau sera posé en respectant une hauteur de charge au-dessous de la génératrice supérieure du tuyau de 0.9 m minimum. Les réseaux sont posés conformément aux prescriptions des fascicules 71. En cas de conduite en tranchée commune, un espacement de 50 cm sera respecté entre les conduites.

##### Réseaux secs

      - Réseaux enterrés

Les réseaux secs sont posés sous fourreaux rouge (électricité) et vert (communication) aux DN adaptés (≥90 mm pour l’électricité et ≥ 40 mm pour la communication). Les fourreaux sont prévus avec une réserve de 30%. Le nombre de câbles par fourreau est conforme à la norme C 15 100.

Des chambres de tirage seront prévues à chaque intersection ou changement de direction.

Les modalités de pose à proximité des autres réseaux seront conformes au guide d’application de la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux Fascicule 2 GUIDE TECHNIQUE. Les fourreaux sont mis en œuvre conformément au « Guide fourreaux annelés de protection de câbles et réseaux» du STRPEPP.

      - Réseaux aériens

Les réseaux aériens sont posés sur chemins de câbles en inox. Les chemins de câbles sont dimensionnés pour l’ensemble des équipements prévus + 30%.

      - Câblage

Les câbles sont de type :

- U1000R2V pour la puissance, les câbles de commande et le tertiaire ;

- Câbles blindés pour les variateurs de fréquence ;

- LIYCY blindé pour l’instrumentation.

La section minimale des câbles moteurs est de 2.5 mm².

##### Modalités de réalisation des tranchées

Les fouilles des réseaux seront réalisées conformément aux fascicules 70-1 et 71. Les fouilles des tranchées d’une profondeur supérieure à 1,20 m et d’une largeur inférieure ou égale aux deux tiers de la profondeur doivent être équipées de blindage. Les largeurs de tranchées seront conformes à celles spécifiées dans le fascicule n°70-1 pour les conduites d’assainissement. La largeur de la tranchée pour regard est égale à la dimension extérieure du regard plus 2 fois 0.5 mètres.

Les tranchées seront réalisées de la façon suivante :

- Sous chaussée : Ouverture de chaussées, avec sciage des joints

- Sous terrain naturel : Décapage de TV sur 20 à 30 cm

- Réalisation des tranchées à la pelle mécanique, avec emploi ponctuel du brise-roche hydraulique si nécessaire ;

- Mise en place de blindage pour des profondeurs supérieures à 1.30 m ;

- Ouverture de tranchée aux dimensions conformes au fascicule 70 et avec une hauteur de charge minimale au-dessus de la génératrice supérieure de 1 m ;

- Hauteur de fouille, le remblaiement des fouilles est conforme aux prescriptions de l’étude géotechnique :

- purge et cloutage de fond de fouille selon besoins

- 0.15 m de lit de pose, avec un objectif de densité q4 ;

- 0.2m d’enrobage au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau, avec un objectif de densité q4 ;

- Remblai jusqu’au niveau du TN, avec un objectif de densité q3 sous terrain naturel.

- Remblai jusqu’au niveau du TN, avec un objectif de densité q3 en partie inférieure et q2 en partie supérieure sous voirie ciruclée

- Compactage pour satisfaire les objectifs de densité définis ci-dessus.

- évacuation de la totalité des déblais en décharge agrée

- Pose de la canalisation avec une pente minimale de 7 mm/m ;

- Mise en place d’un géotextile autour du lit de pose et enrobage ;

- Pose du grillage avertisseur ;

- Réfection :

- Sous chaussée : cf. structure de voirie définis dans l’article III.15 ;

- Sous terrain naturel : Réfection en terre végétale sur la largeur impactée par les travaux (y compris circulation des engins) soit 3 à 6 m de large selon les secteurs

Sur les réseaux gravitaires, des regards de visite seront prévus à chaque changement de direction, chaque raccordement d’antennes et/ou tous les 50 ml. Les regards sont réalisés avec des éléments préfabriqués en béton à démoulage différé, de section circulaire, diamètre 1 000 mm, avec cunette. L’assemblage entre éléments sera assuré par un système de joint d’étanchéité glissant pré-lubrifié, résistant à une pression de 0,5 bar mini. Il ne sera pas prévu de réduction mais des dalles réductrices sur éléments droits.

Au niveau de l’élément de fond, le raccordement devra être souple et étanche résistant à une pression de 1 bar mini. Tous les éléments seront titulaires de la marque NF de conformité à la norme NF P 16-342.

Les regards seront munis d'échelons en composite scellés dans les parois verticales.

Les dispositifs de fermeture des regards de visite comprendront des cadres et des tampons articulés sécurités en fonte ductile classe D400 trafic fort. Ils seront conformes à la norme NF EN 124.

  - Voirie d’exploitation et d’entretien

La couche de forme sous voiries d’entretien sera :

-  mise en œuvre sur un géotextile anti contaminant sur fond de forme argileux ;

- compactée par couches selon les recommandations pour les terrassements routiers du guide technique "Réalisation des remblais et des couches de forme" du SETRA/LCPC édition 2000 avec contrôles impératifs par couches.

Pour un fond de forme constitué des formations de couverture (formation 1) et des argiles (formation 2), il sera prévu :

- une couche de forme d’au minimum 60 cm d’épaisseur.

La couche de forme sera constituée de matériaux 0/80 mm fermés en tête par 10 cm de couche de réglage en matériaux 0/31.5 mm.

Les critères de réception sont les suivants :

EV2 > 50 MPa

EV1/EV2 < 2,2

Les voiries lourdes sont représentées en jaune sur les plans de l’ANNEXE N°1.

  - Aménagements annexes

##### Clôture

Une clôture périphérique sera mise en place tout autour du site des futurs LSPR.

Elle sera réalisée en grillage simple torsion plastifié d’une hauteur de 2 m. Les poteaux seront fixés dans le sol par des embases en acier galvanisé à chaud d’une épaisseur de 3mm, d’une longueur de 70 cm si sol pierreux et 100 cm si sol meuble.

Les poteaux seront en acier galvanisé d’une épaisseur de 2 mm avec un revêtement thermo peinture de 80 μ et d’une hauteur de 2 mètres. Ils recevront un chapeau en plastique PEHD traité anti UV.

Des jambes de force seront mises pour chaque poteau d’angle. Les poteaux seront mis à un intervalle régulier de 2,5 mètres.

La clôture est représentée en rouge sur les plans de l’ANNEXE N°1.

##### Engazonnement des espaces.

L’espace autour des lits sera engazonné à la fin des travaux ;

## Plan d’assurance qualité

Les plans et manuels d’exploitation à remettre au maître d’ouvrage avant la réception comprendront au moins :

- Trois exemplaires (dont un en version numérique) des plans d’ensemble de l’installation, conforme à l’exécution.

- Trois exemplaires des plans de récolement qui sont nécessaires au maître de l’ouvrage pour l’exploitation et l’entretien de l’installation et notamment des plans de détail de toutes les pièces sujettes à remplacement ou à remise en état pour cause d’usure ou de rupture, ainsi que des plans d’ensemble permettant d’identifier les pièces, de procéder, en toute connaissance de cause, à leur démontage et à leur remontage. Pour les ouvrages de génie civil, un des exemplaires est fourni en version numérique.

- Trois exemplaires des manuels définitifs d’exploitation et d’entretien du matériel donnant toutes indications utiles pour le dépannage du matériel, le graissage (qualité des huiles et graisses, fréquence), les visites d’entretien systématique, et plus généralement la nature  et la fréquence des opérations de maintenance.

Le manuel d’exploitation comporte des indications précises et détaillées sur les dispositions à prendre pour conserver un fonctionnement aussi efficace que possible de l’installation pendant les opérations d’entretien ainsi qu’en cas de défaillance d’un appareil ou d’un ouvrage, en attendant le dépannage ou la réparation.

### Performances – Garanties

L’entrepreneur précisera dans sa proposition les performances qu’il garantit, tant au niveau des équipements installés que de la qualité de traitement.

Le domaine dans lequel ces garanties s’appliquent en particulier si la définition de ce domaine présente des dérogations aux prescriptions du présent document sera clairement définie. Les garanties apportées par le projet de l’entreprise devront être clairement mentionnées dans les offres.

Le cadre administratif des garanties et des essais qui y sont rattachés ainsi que des pénalités encourues en cas de non-respect de ces garanties, est défini au C.C.A.P.

Il est rappelé aux concurrents qu’il leur appartient de mettre en œuvre les moyens en personnel et matériel nécessaires pendant la réalisation de ces essais et que tous les coûts en résultant doivent être inclus dans leurs propositions et chiffrés explicitement. A cet égard, toutes dispositions utiles devront être prévues, décrites, et incluse au forfait, pour porter le débit à traiter à une valeur aussi proche que possible du débit de pointe afin de se placer dans les conditions de capacité nominale des installations. Les frais et sujétions en résultant devront être inclus au forfait.

## Provenance et spécifications relatives aux matériaux, produits et matériels constitutifs

### Spécifications générales relatives aux matériels et matériaux

Les matériels et matériaux répondent aux spécifications des fascicules du cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux répertoriés en annexe B.

Toutes les fournitures et tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages sont soumis à l’agrément du maître d’œuvre. A cet effet, l’entrepreneur doit préciser dans sa proposition : l’origine, les caractéristiques, le type de la qualité de ces fournitures et matériaux.

### Conformité aux normes

Les normes applicables sont celles qui figurent à l’annexe A du CCTG et les normes étrangères reconnues équivalentes. En ce qui concerne les normes françaises non issues de normes européennes, la conformité des produits ou prestation peut être remplacée par la conformité à d’autres normes reconnues équivalentes.

L’entrepreneur doit fournir au maître d’ouvrage une attestation en langue française que les matériaux et produits normalisés sont conformes à la norme et aux prescriptions complémentaires de qualité. L’attestation de conformité est fournie par l’utilisation de la marque NF (associée à l’agrément S.P.) ou d’une marque équivalente. En cas d’absence de normes, d’annulation de celles-ci ou de dérogation justifiée notamment par des progrès techniques, les propositions de l’entrepreneur sont soumises à l’acceptation du maître d’œuvre.

### Qualité et essais de matériaux, produits et matériels

##### Granulats de garnissage de lits

Quelles que soient les granulométries des matériaux (sable, gravier), ils doivent être calibrés et lavés. Les matériaux de garnissage doivent être exempts d’éléments fins : la quantité des éléments d’un diamètre inférieur à 0,08 mm doit être inférieure à 3% du poids sec.

15 - Caractéristiques des granulats des LSPR

| Couches | Epaisseur | Granulométrie |
| --- | --- | --- |
| Sable gossier | 10 cm | 0,2 ≤ d10 ≤ 0,4 mm et 4 ≤ CU=d60/d10 ≤ 5 |
| Gravier fin | 25 cm | granulométrie comprise entre 2/4 et 3/6 mm |
| Couche de transition | 10 cm | d15 couche transition ≤ 5xd85 couche supérieure |
| Gravier grossier | 15 cm | granulométrie comprise entre 15/30 et 30/60 mm |

Les caractéristiques ci-dessus se rapportent à des matériaux de type « roulé » qui sont à privilégier. L’usage de matériaux concassés pour les plus grosses granulométries (gravier du premier étage, couches de transition et couches drainantes) est exclu.

Les caractéristiques et la provenance de chacun de ces matériaux doivent être fournies par le constructeur ainsi qu’un schéma de mise en œuvre des couches. Le choix des matériaux de filtration se base sur :

Les caractéristiques granulométriques décrites par le fuseau granulométrique, dont la teneur en fines particules (c.-à-d. d < 63 µm) qui doit être inférieure à 3 % en masse,

La composition en argile et en calcaire, exprimée en CaCO3, qui peuvent être préjudiciables à l’efficacité de drainage et à la tenue du matériau sur le long terme (dissolution potentielle du calcaire, due à l’acidité de l’eau). Compte tenu des charges hydrauliques plus faibles que celles appliquées en traitement des eaux usées, on pourra néanmoins utiliser des matériaux avec des teneurs en calcaires non négligeables. On choisira des matériaux avec des teneurs en CaCO3 inférieures à 50% en masse pour les matériaux drainants et inférieurs à 20% pour les sables. Ces matériaux d'origine calcaire doivent cependant être suffisamment durs et non friables. Ils doivent pour ce faire satisfaire à des valeurs de Los Angeles (LA, EN 1097-2) et micro-Deval (mde, EN 1097-1) inférieures à 35.

- Les matériaux doivent impérativement être lavés, avant leur mise en œuvre dans les lits, pour limiter la présence de fines.

Les analyses granulométriques sont réalisées selon les normes :

- NF P 94-056 : Sols : reconnaissances et essais, Analyse granulométrique – Méthode de tamisage à sec après lavage.

- NF EN 933-1 : Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats. Partie 1 : détermination de la granulométrie-Analyse granulométrique par tamisage.

##### Autres granulats

Les granulats destinés à la fabrication du béton répondent à la norme NF EN 12620 : Granulats pour béton.

##### Liants hydrauliques, eau de gâchage et adjuvants

Les ciments sont adaptés aux transits de stockage d’eaux usées et à leur éventuel caractère agressif. En l’absence d’étude sur le caractère agressif des effluents, on retient, pour tous les éléments en béton au contact des effluents, la classe d’exposition XA2 (agressivité chimique moyenne) en conformité avec la norme  NF  EN  206-1 : Béton – Partie 1 Spécifications, performances, production et conformité. Les ciments répondent aux spécifications de la norme NF  EN  197-1 : Ciment partie 1 Composition, spécifications et critères de conformité des ciments courant.

##### Aciers

IDEM CCTG

##### Aciers pour béton armé

Les aciers utilisés seront des aciers mi-durs à haute adhérence pour les armatures principales, de l’acier doux pour les aciers secondaires. Ils seront soumis à l’agrément du Maître d’Œuvre et du bureau de contrôle. Il ne sera pas, en principe, exigé d’essai de réception sauf si des doutes se manifestent en cours d’emploi ou à la demande du contrôleur.

##### Produits d’addition, adjuvants

Si l’Entrepreneur propose l’emploi d’un adjuvant celui-ci devra, d’une part avoir été agréé par la commission permanente des liants hydrauliques et des adjuvants du béton et d’autre part être soumis à l’agrément du Maître d’Œuvre et du bureau de contrôle. Le Maître d’Œuvre pourra demander un essai de conformité exécuté par le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées à la charge de l’Entrepreneur.

##### Béton prêt à l’emploi

L’emploi de béton préfabriqué en usine est recommandé. Toutefois avant tout commencement des travaux l’Entrepreneur devra apporter les preuves qu’il est en mesure de satisfaire notamment aux conditions suivantes :

- transport du béton dans les conditions fixées à l’article 10 du Fasc. 65A,

- justification de l’agrément de l’usine de fabrication par le Ministère de l’Environnement

- label NF-BPE de la centrale productrice

Le béton devra être mis en œuvre moins d’une (1) heure après sa fabrication. L’Entrepreneur devra garder tous les bons de livraison des bétons et les transmettre au Maître d’Œuvre en cas de demande pour contrôle.

##### Autre matériaux et produits entrant dans la composition des bétons et maçonnerie

IDEM CCTG

##### Bois

IDEM CCTG

##### Matériaux de couverture de bardage

IDEM CCTG

##### Peintures et protection anticorrosion

IDEM CCTG

##### Regards

Les regards de visite seront réalisés avec des éléments préfabriqués en béton y compris l’élément de fond, de section circulaire, diamètre 1000 mm, avec cunette. L’assemblage entre éléments sera assuré par un système de joint d’étanchéité prélubrifié résistant à une pression de 0,5 bar mini. Au niveau de l’élément de fond, le raccordement devra être souple et étanche résistant à une pression de 1 bar mini. Tous les éléments seront titulaires de la marque NF de conformité à la norme NF P 16-342. Les regards seront munis d'échelons et de crosses de descente.  Les regards ne comportent pas de réduction mais des dalles réductrices sur des éléments droits.

Les regards sont positionnés tous les 50 m ou à chaque changement de direction sur les conduites gravitaires.

##### Canalisations

Les spécificités des tuyaux sont récapitulées dans le tableau ci-dessous :

Spécificités des conduites

| Réseau | EU enterrée |  | EU | EU / EP | EP | AEP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conduite | gravitaire | Sous pression | aérienne | Drains | gravitaire | Branchement |
| Liquide | Eaux usées domestiques |  | EU | Eaux filtrées | Eaux pluviales | Eau potable |
| Matériau | PVC | PVC pression ou PEHD | INOX | PVC | PVC | PEHD bande bleue |
| Classe de résistance | SN 16 | PN 10 | 304 L | SN8 | SN8 | PN 10 |
| DN | 200 mm | variable | 63 à 100 mm | 110 et 160 mm | 300 mm | 32 mm |
| Normes à respecter | NF EN 1401-1 | NF EN 1452-1 | NF EN 10088-1 à 3 | NF EN 1401-1 | NF P 16-352 | EN 12 201 |
| Remarques |  | Emboîtement sur joint à lèvre |  | Drains agricoles interdits |  | électro soudable |

Les spécificités précisées ci-dessus s’appliquent aux canalisations et aux pièces associées.

Les canalisations doivent satisfaire aux dispositions du fascicule du C.C.T.G. applicables à la fourniture et la pose de conduites d'eau, robinetterie, fontainerie, branchements et accessoires en vigueur, notamment en ce qui concerne l'étanchéité de ces canalisations. Elles sont posées selon les conditions du Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux marchés de travaux, en particulier les fascicules :

- N°70 – Canalisations d’assainissement et ouvrages annexes,

- N°71 – Fourniture et pose de conduites d’adduction et de distribution d’eau.

##### Généralités

Tous les tuyaux ou accessoires de tuyauterie porteront obligatoirement un marquage durable portant :

- Le nom du fabricant,

- La qualité du matériau,

- Le diamètre nominal du tuyau,

- La date de fabrication,

- La norme de référence

Les différentes conduites feront l’objet d’un étiquetage exhaustif et scrupuleux indiquant :

- le nom de la conduite de liaison,

- le diamètre nominal,

- le sens d’écoulement (fléchage).

Le perçage des brides est défini par les DN et PN. La fourniture des éléments d’assemblage fait partie du marché. En cas de nécessité, la nature des revêtements et protection des tuyaux et ouvrages annexes à utiliser doit être soumise à l'agrément du Maître d’œuvre et correspondre aux conditions spéciales de service définies dans le présent C.C.T.P.

Toutes les conduites à écoulement libre ont un diamètre minimal de 200 mm. Chaque changement de pente ou de direction sur l’une d’entre elles se fait au moyen d’un regard de visite de 1000 mm de diamètre et d’ouverture utile minimale 600 mm, couvert d’un tampon en fonte ductile dont la classe de résistance dépend de son implantation :

- en voirie lourde : 400 kN,

- en voirie légère, piétonne ou accotement : 250 kN.

Chaque regard est aménagé avec une cunette préfabriquée. Le raccordement entre les conduites et les regards se fait exclusivement par carottage et mise en place d’un joint.

Toutes les conduites sont vidangeables. Une exception est tolérée pour les tuyaux enterrés avec une couverture égale ou supérieure à 1,10 m.

Les tuyaux, les raccords et la robinetterie montés dans des regards secs ou en local sont revêtus de peinture type résine EPOXY. Les tuyaux PVC ou PE sont posés dans un lit de sable.

##### Traversée de parois

Les traversées de parois sont étanches. Elles sont du type manchette à brides, en inox 316L, soudée aux armatures et scellée en même temps que le coulage du voile. Elles sont munies de joints souples de part et d’autre pour éviter tout cisaillement de la canalisation lié aux tassements différentiels. Le joint exécuté au mortier de ciment est interdit.

##### Canalisation en acier inoxydable

Toutes les canalisations aériennes (en dehors des injections de réactifs et de l’eau potable), ainsi que les colonnes de refoulement des postes, sont en INOX 304 L.

L'Entrepreneur devra fournir les certificats matières de l'ensemble de ses fournitures. Les tubes seront du type tubes soudés longitudinalement (suivant norme NF A 42-147) et d’épaisseur :

- 2 mm jusqu’au DN 200 (inclus),

- 3 mm au-delà du DN 200.

Les coudes seront du type à souder sans partie droite 3D. Ils auront une épaisseur de :

- 2 mm jusqu’au DN 200 (inclus),

- 3 mm au-delà du DN 200.

Les collets à souder emboutis minces seront conformes à la norme NF E 29-251.  Les assemblages s'effectueront à l'aide de brides tournantes en acier inoxydable 316L PN 10. Les supports de canalisations seront en acier inoxydable 316L et seront spités ou ancrés dans le génie civil.

##### Fabrication des conduites en acier inoxydable

Les conduites en inox seront préfabriquées en atelier pour des raisons de commodité. Les soudures des différents éléments en inox se feront en atmosphère neutre et seront passivées avant la livraison sur site. Les opérations de soudage sur site seront interdites.

Avant la mise en service, les conduites seront soigneusement nettoyées, passivées et lustrées afin de restituer leur éclat initial. En cas d’apparition de trace de corrosion au cours de la garantie de parfait achèvement, le titulaire interviendra autant de fois que nécessaire pour repassiver l’ensemble des canalisations.

##### Canalisation en PVC ou PE eaux usées

Les canalisations PVC ou PE assainissement titulaire de la marque NF de conformité à la norme NF P 16-352, et selon leur constitution, à la norme :

- NF EN 1401-1 pour les tuyaux PVC compacts de rigidité SN16,

- NF EN 13476 concernant les tuyaux à parois structurées en polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) ou polyéthylène (PE) et qui ont une rigidité SN16.

Les joints de tuyaux seront du type élastomère. L'emploi de tuyaux à assemblage collé est interdit pour la pose en tranchée.

##### Canalisation en PVC eaux pluviales

Les canalisations principales gravitaires de diamètre 300 mm seront en PVC SN8 assainissement titulaire de la marque NF de conformité à la norme NF P 16-352, et selon leur constitution, à la norme :

- NF EN 1401-1 pour les tuyaux PVC compacts de rigidité SN8,

- NF EN 13476 concernant les tuyaux à parois structurées en polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) ou polyéthylène (PE) et qui ont une rigidité SN16.

Les joints de tuyaux seront du type élastomère. L'emploi de tuyaux à assemblage collé est interdit pour la pose en tranchée.

##### Canalisation AEP

Les canalisations d’eau potable seront en PEHD bande bleue DN 32 à 50 mm selon les besoins. Elles seront titulaires de la norme EN 12 201. Les branchements comprennent les éléments suivants :

  - une prise d’eau sur la conduite principale par percement et collier de prise en charge, recouvert d’époxy, joint d’étanchéité sans insert métallique, pression d’essai maximum admissible de 16 Bars. La visserie sera en acier zingué bichromaté. L’essai pression sera réalisé avec les colliers de prise en charge ;

  - un robinet de prise en charge en bronze, système de fermeture ¼ de tour à bille dont l’étanchéité sera assurée par deux joints P.T.F.E. ;

  - un tube allonge et d’une bouche à clé.

##### Brides

Les jonctions entre matériau (notamment PEHD ou PVC / INOX) seront assurée par avec un adaptateur de bride multi-matériaux très large tolérance

##### Manchette de scellement

Toutes les manchettes de traversée de paroi seront en fonte ou en matériau inoxydable (inox 316 L). Les raccordements des conduites enterrées sur les manchettes de scellement seront obligatoirement réalisés à l’aide d’adaptateur. L'Entrepreneur devra définir clairement dans son offre la nature des pièces à sceller qu'il envisage d'utiliser.

##### Manchette inox

Les manchettes d'étanchéité en inox 316 L comporteront :

- un tube en acier inoxydable 316 L de longueur minimale 600 mm

- une collerette en inox 316 L pour étanchéité et ancrage dans la maçonnerie

- 2 brides tournantes en inox 316 L sur collet en acier inox 316 L

##### Vannes et dispositif d’isolement

Ils doivent être facilement manœuvrables en matériaux non corrodables.

##### Ferronnerie – Caillebotis

Les équipements et accessoires susceptibles d’être en contact avec les eaux usées sont composés d’éléments résistant à la corrosion : acier inoxydable, aluminium, matériaux composites, polyéthylène, PVC, PRV. Tous les éléments en inox y compris leurs fixations sont de qualité 304L. Les équipements galvanisés sont traités à chaud.

Les tampons de fermeture articulés sont en fonte ductile de marque NF, d’une ouverture utile de 600 mm et de classe D400 (supportant 400 kN au m²) trafic intense quelque soit leur positionnement.

##### Roseaux

Les roseaux seront fournis par l’entreprise sous forme de plantules en godets individuels. Les plants doivent être suffisamment développés pour faciliter leur reprise. Les racines doivent notamment maintenir la motte. L’entrepreneur fournit une attestation d’origine des plans ainsi que leurs dénominations commune et latine. Les roseaux sont de type phragmites australis

##### Équipements électriques

L’armoire électrique sera positionnée en extérieure sur un massif béton.

##### Matériaux de remblaiement

Généralités

Les matériaux devront provenir de carrières, ballastières ou usines agréées par le Maître d’œuvre et garantissant une production conforme aux normes et spécifications applicables à ces fournitures et définies aux articles ci-après.

L'entrepreneur sera tenu de justifier la provenance des matériaux au moyen de bons de livraison délivrés par le responsable de la carrière ou de l'usine ou, à défaut, par un certificat d'origine et autres preuves authentiques. En l'absence de précision, ils répondront aux spécifications données dans le C.C.T.P. aux normes en vigueur. Pour toute autre provenance ou pour tous autres matériaux, l'entrepreneur devra recueillir l'accord du Maître d’œuvre.

Matériaux pour les purges de terrain

En cas de rencontre de zones décomprimées ou humides en fond de fouilles, les terrains seront purgés et des matériaux de substitution mis en place. Les matériaux utilisés seront de type concassé calcaire insensible à l’eau de granulométrie étendue 0/80, 0/150 ou 0/200, comprenant moins de 5% de fines.

Matériaux pour lit de pose en enrobage des tuyaux

L’enrobage de la canalisation sera réalisé avec des matériaux non susceptibles d’être entraînés hydrauliquement lorsque ce risque existe. Les matériaux seront conformes au Guide Technique « Remblayage des tranchées et réfection des chaussées » de mai 1994 réalisé par le SETRA et le LCPC. Ils seront désignés conformément à l’appellation de la classification (norme NF P 11.300) et du GTR. L’objectif de densification sera « q4 ». Les matériaux utilisés pour l'assainissement du fond de fouille ne seront pas friables et auront une granulométrie permettant d'assurer un drainage suffisant. Il ne devra pas renfermer de grains dont la plus grande différence excéderait 2 mm du tamis et devra présenter un équivalent de sable supérieur à 60. Il ne comportera pas plus de 5 % de particules inférieures à 0,1 mm.

Le lit de pose et l’enrobage seront entourés d’un géotextile. Il s’agira d’un géotextile anti-contaminent conforme aux normes G 38-061 et NF EN 13252. Il est  de type non tissé, aiguilleté à base de fibres de polypropylène vierges de haute densité. Il présente la certification ASQUAL et de type P 40 (masse surfacique de 400 g/m²)

Matériaux pour remblaiement des tranchées

Les matériaux seront conformes au Guide Technique « Remblayage des tranchées et réfection des chaussées » de mai 1994 réalisé par le SETRA et le LCPC. Ils seront désignés conformément à l’appellation de la classification (norme NF P 11.300) et du GTR.

Le remblaiement des tranchées sous voiries sera réalisé avec des matériaux GNT type A D2 0/31,5 avec un objectif de densité q3 en partie inférieure et q2 en partie supérieure.

Les remblais sont réalisés par couches minces (30 cm) et soigneusement compactés..

Quand cela s’avère nécessaire en raison des contraintes d’encombrement du sous-sol, c’est-à-dire quand les espacements entre réseaux définis dans le fascicule 70 ne peuvent être respectés, le remblai sera réalisé sur toute la hauteur du remblai avec du béton auto-compactant. La mise en œuvre de béton auto compactant est à justifier (preuve technique de la nécessité) et soumis à la validation du maître d’œuvre et/ou du maître d’ouvrage. La pose des matériaux auto-compactant sera conforme à l’annexe D du fascicule 70 et au guide CERTU. La composition sera soumise à validation du MOA et du MOE.

Spécifications des ouvrages construits sur place

Les caractéristiques des bétons doivent répondre aux spécifications des fascicules du C.C.T.G. s'y rapportant :

- n° 62 - Titre 1er - sections I et II : Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et construction en béton armé ou précontraint suivant la méthode des états limites (B.A.E.L. 91 et B.P.E.L. 91)

- n° 63 - Exécution et mise en œuvre des bétons non armés, confection des mortiers.

- n° 65A - Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint.

L'Entrepreneur est tenu de présenter au visa du Maître d'Œuvre en même temps que les autres documents d'exécution une note de calcul de l'ouvrage dressée par un Ingénieur qualifié et stipulant en tête les hypothèses et données prises en compte dans les calculs.

##### Bétons

Spécifications des ouvrages construits sur place

Les caractéristiques des bétons doivent répondre aux spécifications des fascicules du C.C.T.G. s'y rapportant :

- Eurocodes ;

- Fascicule n° 63 - Exécution et mise en œuvre des bétons non armés, confection des mortiers.

- Fascicule n° 65A - Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint.

L'Entrepreneur est tenu de présenter au visa du Maître d'Œuvre en même temps que les autres documents d'exécution une note de calcul de l'ouvrage dressée par un Ingénieur qualifié et stipulant en tête les hypothèses et données prises en compte dans les calculs.

Ouvrages annexes

Ils seront obligatoirement préfabriqués et/ou coulés sur place après autorisation du Maître d'Œuvre. Dans ce cas, un joint d’étanchéité en élastomère pourvu de parties d’ancrage faisant fonction de bande d’arrêt d’eau sera intégré à la paroi en béton à chaque passage de collecteur. Le diamètre du joint sera adapté au diamètre du collecteur ; il sera conforme aux normes en vigueur et devra avoir reçu l’agrément du maître d’œuvre. Le béton mis en œuvre sera vibré. Les éléments préfabriqués seront soumis à l'agrément du maître d’œuvre. Ceux-ci devront être assemblés à l'aide de joints en élastomère afin d'obtenir une bonne étanchéité.

Les entrées et sorties de regards doivent être obligatoirement exécutées à l'aide de pièces d'articulation étanches permettant un léger tassement différentiel sans affecter l'étanchéité de l'ensemble. L'emploi d'éléments préfabriqués est autorisé à condition qu'ils satisfassent aux conditions stipulées au fascicule 70. En outre les éléments devront répondre aux exigences du "Cahier des Charges des éléments préfabriqués en usine pour regards de visite en béton sur canalisations d'assainissement", élaboré par le Syndicat National des Fabricants de Tuyaux et accessoires en béton. Le certificat de qualification correspondant délivré par la Fédération Française du Béton sera exigé, avec les réserves suivantes :

- L’embase préfabriquée n'est admise qu'à la double condition :

- d'être étanche,

- de comporter des manchettes de raccordement à joints souples présentant eu égard à la nature des canalisations employées, les caractéristiques nécessaires à une parfaite étanchéité.

- Les éléments préfabriqués de cheminée et de couronnement doivent :

- être étanches,

- comporter les dispositifs assurant l'étanchéité entre les divers éléments préfabriqués.

Les dispositifs de couverture de ces ouvrages doivent obligatoirement supporter les charges routières avec majoration dynamique. Les dispositifs amovibles de fermeture et les équipements de descente sont précisés plus loin dans le CCTP.

Qualité des matériaux pour maçonneries

Les matériaux devront provenir de carrières, ballastières ou usines agréées par le Maître d'Œuvre et garantissant une production conforme aux normes et spécifications applicables à ces fournitures et définies aux articles ci-après. L'entrepreneur sera tenu de justifier la provenance des matériaux au moyen de bons de livraison délivrés par le responsable de la carrière ou de l'usine ou, à défaut, par un certificat d'origine et autres preuves authentiques. En l'absence de précision, ils répondront aux spécifications données dans le C.C.T.P. et les fascicules du C.P.C. Pour toute autre provenance ou pour tous autres matériaux, l'entrepreneur devra recueillir l'accord du maître d’œuvre.

##### Bétons et mortiers

Granulats : La fourniture des granulats est comprise dans la prestation de l'entrepreneur. Les granulats pour bétons hydrauliques seront conformes aux spécifications de la NF EN 12620 "Granulats pour bétons" ou autres normes reconnues équivalentes. Le sable pour béton sera compris dans le fuseau granulométrique défini ci-après :

| Tamis |  | Tamisat |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pourcentage du poids total de sable |  |
| Module M | Ouverture des mailles | Au moins | Au plus |
| 38 35 32 29 26 23 | 5 2.5 1.25 0.63 0.315 0.16 | 100 85 65 40 20 5 | - 95 85 60 30 10 |

Le sable pour mortiers et enduits ne devra pas contenir de grains dont la plus grande dimension serait refusée au tamis de module trente-cinq (35). Le sable devra présenter un équivalent de sable supérieur à soixante-quinze (75). Les gros granulats destinés à la confection du béton doivent pouvoir passer en tous sens dans une maille carrée de côté A sans pouvoir passer dans une maille carrée de côté B.

| Type de béton | A en mm | B en mm |
| --- | --- | --- |
| Béton non armé Béton pour béton armé Béton pour bordures et tuyaux | 31.5 20 10 | 10 6.3 4 |

La propreté des gravillons déterminée selon la norme NF.P.18.591 sera telle que le passant à 0,5 mm soit inférieur à deux pour cent (2%). Le coefficient LOS ANGELES sera inférieur à vingt-cinq (25) pour les matériaux calcaires.

##### Liants hydrauliques

Les liants hydrauliques utilisés dans les coulis seront d'une marque agréée par le Maître d'Œuvre et devront être indécomposables aux eaux séléniteuses. Les ciments sont titulaires de la marque NF VP, la norme en vigueur étant la norme NF.P.15.301 révisée en 1994.

##### Mortiers

- Sable et gravillons : Les sables pour mortiers et bétons ne devront pas contenir d’impuretés pouvant nuire aux propriétés du béton et devront satisfaire à la norme NF EN 12620 :

- les sables 0,08/5 auront une courbe granulométrique continue soumise au MOE pour accord avant travaux ;

- équivalent sable supérieur à 70% ;

- teneur en calcaire inférieure à 30% ;

- pas de présence de matières organiques ;

- quantité de matières étrangères inférieure à 2% ;

- les gravillons et pierrailles devront être lavés et parfaitement propres.

Les granulats seront stockés sur des aires stabilisées et en faible pente pour permettre l’essorage des matériaux. Les granulats seront classés par nature en lots séparés en fonction de leur granularité.

L’Entrepreneur ne pourra utiliser que des sables approvisionnés depuis au maximum deux (2) jours ; en conséquence, la capacité de stockage des différents sables devra correspondre au moins à la plus forte consommation prévue de deux (2) jours de bétonnage. Les granulats seront impérativement non calcaires de type siliceux ou équivalent.

- Eau de gâchage : Elle sera conforme à la norme NF EN 1008. Le rapport E/C (eau sur ciment) sera dans tous les cas inférieur à 0,50.

- Ciments : Les caractéristiques du ciment à utiliser sont les suivantes : CEM I « ES », CPJ-CEM II « ES », CEM IIIC ou CEM IIIA, conformément à la norme EN 197-1. Il proviendra d’une seule usine. A la livraison, sa température devra être inférieure à 70° centigrade. Le dosage minimum est de 350 kg/m3 pour les bétons de structure et de 250 kg/m3 pour les bétons non armés. Les ciments seront stockés à l’abri de l’humidité et sur des sites en planches ou en silos.

- Contrôle : Le Maître d’Œuvre désignera en cours de chantier, autant que de besoin et par fraction de 20 tonnes de ciment, les essais à effectuer sur des prélèvements. Le laboratoire auquel peuvent être confiés les essais sera agréé par le Maître d’Œuvre.

Chaque lot fera l’objet d’un prélèvement effectué par l’Entrepreneur en présence du représentant du Maître d’Œuvre. Les essais pourront porter sur les analyses suivantes : temps de prise, flexion-compression, expansion à chaud sur pâte pure, expansion à froid, fissurabilité, teneur en constituants secondaires. Ces essais sont à la charge de l’Entrepreneur.

##### Armatures pour béton armé

L'usage des aciers de récupération est interdit. Les aciers à haute adhérence, les treillis soudés et les armatures en acier sont choisis parmi les armatures homologuées par la commission interministérielle. Ils sont en conformité avec les règles en vigueur et doivent satisfaire aux normes NF A 35.016, NF A 35.017, NF A 35.024, NF A 35.052, A 35.025 et suivantes. Les entrepreneurs ont le libre choix d'utiliser des ronds lisses ou des armatures à haute adhérence. Toutefois, il est interdit de façonner ces dernières sur le chantier.

##### Dosage des bétons armés

Les dosages en ciment des bétons armés seront de 350 kg par m3.

##### Béton prêt à l'emploi

L'utilisation de béton prêt à l'emploi préparé en station fixe ou mobile est possible après agrément du fournisseur par le Maître d'Œuvre et dans les conditions de la norme NF P 18-305.

##### matériaux pour réfection de chaussées et de trottoirs

Les matériaux (sable, gravier, pierres cassées, bordures, gravillons, goudron, asphalte, bétons bitumineux) pour réfections provisoires ou définitives de chaussées ou de trottoirs, doivent répondre aux caractéristiques définies notamment dans les fascicules suivants du C.C.T.G :

- n° 23 - Fourniture de granulats routiers employés à la construction et à l'entretien des chaussées,

- n° 24 - Fourniture de liants hydrocarbonés employés à la construction et à l'entretien des chaussées,

- n° 25 - Exécution des corps de chaussées,

- n° 26 - Exécution des enduits superficiels d'usure,

- n° 27 - Fabrication et mise en œuvre des enrobés hydrocarbonés,

- n° 31 - Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de retenue en béton,

- n° 32 - Construction de trottoirs.

Ils seront de catégorie B III a (RC = 2) pour la couche de roulement. Le fuseau de granulométrie sera conforme à l'annexe au commentaire de l'article 9.1. du C.C.T.G. 27.

Graves recomposées humidifiées sans liant élaborées en centrale :

Le matériau devra répondre aux spécifications de la norme NF P 98129 quant à ses constituants, sa composition et ses performances mécaniques.

Granulat : Granularité 0/31.5, indice de compactage Q2.

Eau : L'eau sera conforme à la norme NF P 98100.

Grave bitume :

La grave bitume sera de classe 3 conforme à la norme NF P 98-138. Les granulats seront de la classe CIIIa comme mentionné dans la norme NF P 98-138 et seront conformes à la norme P18-101. La courbe de granulométrie sera continue. Le pourcentage d’éléments passant au tamis de 2 mm sera de l’ordre de 33%. Les caractéristiques du sable 0/2, à savoir la propreté des sables Ps et la valeur au bleu à la tâche VBta seront conformes aux spécifications du granulat CIIIa de la norme P18-101. Les fines, quelle que soit leur origine, devront réponde aux exigences des essais indiquées dans la norme NF P 98-138. Le liant pour GB 0/20 sera du bitume 35/50 répondant aux spécifications de la norme T 65-001 de décembre 1992.

Couche de cure ou d'accrochage :

Liants : Ils seront constitués d'émulsion de bitume acide à 65 % de bitume résiduel.

Granulats : Les gravillons de granulométrie 4/6 sont choisis par référence à la norme NF P 18101. Leur classe de résistance mécanique sera au minimum la classe C.

Matériaux pour revêtement de trottoirs : Matériaux traités aux liants hydrocarbonés

Les enrobés seront des Bétons Bitumineux de granularité 0/6 (BBSG 0/10) sur une épaisseur de 5 cm.

Liant : Le liant utilisé répond à la norme T 65.001.

Granulats : Les granulats sont choisis par référence à la norme NF P 18101. La granulométrie sera 0/6. La classe de résistance mécanique est " B ".

Béton bitumineux 0/6 :

Les enrobés seront des Bétons Bitumineux de granularité 0/6 (BBSG 0/6) sur une épaisseur de 5 cm.

Béton bitumineux 0/10 :

Les enrobés seront des Bétons Bitumineux de granularité 0/10 (BBSG 0/10) sur une épaisseur de 6 cm.

Les granulats utilisés seront conformes aux spécifications éditées par la norme XP P18-540 relative aux caractéristiques des granulats destinés aux travaux routiers. Les caractéristiques des granulats seront les suivantes :

Tableau 17 : Caractéristiques des granulats des enrobés

| Couches | Liaison | roulement |
| --- | --- | --- |
| Résistance mécanique des gravillons | C | B |
| Caractéristiques de fabrication des gravillons | III | III |
| Caractéristiques de fabrication des sables | a | a |
| Angularité des gravillons et des sables | Rc = 2 | Rc = 2 |

En outre, ces enrobés seront conformes :

- au fascicule 27 du C.C.T.G. pour la mise en œuvre et la fabrication des enrobés

- aux spécifications SETRA relatives aux granulats pour chaussée (1984) et ses mises à jour.

- à la recommandation du SETRA pour la réalisation des matériaux pour les enrobés à chaud (novembre 1985).

Le transport des matériaux sera réalisé conformément à l’article 7 de la norme NF P98-130.

Bordures et caniveaux en béton :

Produits préfabriqués en béton : Les bordures et caniveaux préfabriqués seront des éléments normalisés en béton et seront revêtus de la marque de conformité à la classe A + R de la norme NF.P.98.302 (contrainte de rupture en flexion, 10 MPa pour la classe A + R).

Les dimensions transversales des éléments préfabriqués en béton de ciment sont définies par les dessins figurant au fascicule n°31 du C.C.T.G. applicables au marché de travaux publics.

Les bordures et caniveaux titulaires de la marque NF porteront les indications suivantes :

- monogramme NF

- marque de fabrication accompagnant le monogramme NF

- date de fabrication ; délai en nombre de jours fixant la date à laquelle le fabricant garantit la résistance à la flexion.

Les joints d’étanchéité mis en place entre chaque élément sont soumis à l’acceptation du maître d’œuvre et doivent résister aux ultra-violets et aux hydrocarbures.

##### Canalisations et ouvrages d’assainissement

Chaque tuyau devra porter un marquage indélébile indiquant :

- Le nom du fabricant,

- La qualité du matériau

- Le diamètre nominal du tuyau,

- La date de fabrication et la norme de référence.

Ce marquage devra être apparent, même après la pose du tuyau. Tout tuyau qui ne portera pas ce marquage sera rejeté.

En cas de nécessité, la nature des revêtements et protection des tuyaux et ouvrages annexes à utiliser doit être soumise à l'agrément du Maître d’œuvre et correspondre aux conditions spéciales de service définies à l’article 4 du présent C.C.T.P.

## Epreuves, essais, réception

  - Essais et contrôles en cours de travaux

##### Contrôles généraux

Des contrôles pourront être faits à tout moment. Ils seront effectués par couche et porteront sur la densité. Le maître d’œuvre peut faire procéder pour chaque couche à des essais de densité en place (Proctor, teneur en eau, densité humide) selon une fréquence n’excédant pas une série de mesures par tranchée ou par digue. Les tests sont effectués aux frais du Maître d’Ouvrage par un laboratoire agréé. En cas d’insuffisance de compactage sur les matériaux définis comme réutilisables par le Maître d’œuvre, l’entrepreneur doit procéder à ses frais à :

- une reprise de compactage si le défaut constaté porte sur la dernière couche,

- l’enlèvement des matériaux sous compactés et leur remise en œuvre correcte,

- l’aération, la mise en cordon ou toute autre mesure de son choix (chaulage…) pour obtenir une teneur en eau compatible avec la mise en œuvre si l’état hydrique des matériaux au moment de la reprise de compactage ou de leur mise en œuvre ne permet pas leur réemploi en l’état.

- un nouveau contrôle pour vérification, par un laboratoire agréé.

Les contrôles listés ci-dessous sont à réaliser à la charge de l’entreprise qui devra faire intervenir un prestataire accrédité COFRAC. L’identification du prestataire et la transmission de l’accréditation COFRAC au MOE et au MOA avant intervention seront à prévoir par le prestataire.

##### Contrôles des ouvrages

Il est procédé au contrôle des dimensions des lits préalablement aux essais d’étanchéité. On vérifiera :

- Les dimensions des surfaces filtrantes (tolérance de +/-3 cm) qui donnera lieu à l’établissement d’un PV dimensionnel ;

- après leur plantation, l’horizontalité des surfaces de tous les filtres.

- La planéité des réseaux de distribution

Des contrôles de réception à la plaque, au nombre de 6, seront nécessaires pour réceptionner les voiries. Ils devront respecter les contraintes suivantes :

4 Interventions sur les arases : Module EV2 ≥ 20 MPa (si celle valeur n’est pas atteinte, des purge et un épaississement de la couche de forme seront à prévoir) ;

4 Interventions sur la couche de forme : Module EV2 ≥ 50 MPa ; EV2 / EV1 maxi ≤ 2.2.

Des contrôles de réception à la plaque (ou pénétro) seront nécessaires pour réceptionner les couches de formes sous ouvrages (4 essais sous les LSPR + 1 essai sous le PR des filtrats). Ils devront respecter les contraintes suivantes :

- Intervention du la couche de forme : Module EV2 ≥ 50 MPa ; EV2 / EV1 maxi ≤ 2.2.

Des contrôles de compactage seront nécessaires pour réceptionner remblais (4 essais). Ils devront permettre de vérifier le respect de l’objectif q4.

##### Contrôles des granulats

Les vérifications suivantes auront lieu :

Analyse des matériaux chez le fournisseur par le titulaire du marché et envoi des rapports d’analyse pour acceptation au maître d’œuvre. Les rapports comprennent les courbes granulométriques, le d10, la valeur de CU, la teneur en fines et la teneur en calcaire ;

Vérification par le maître d’œuvre de la conformité des matériaux aux prescriptions du marché ;

Analyses sur matériaux livrés :

- 3 Analyses du matériau livré pour les sables avec les paramètres suivants : courbes granulométrique, teneurs en fines, d10, Cu et teneur en Ca ;

- 2 analyses du matériau livré pour les graviers avec les paramètres suivants : courbe granulométrique et teneurs en fines ;

- Analyse visuelle des autres granulats.

S’il n’y pas conformité aux prescriptions, le maître d’œuvre se réserve la possibilité de demander le remplacement des matériaux non conformes et de nouvelles analyses, cette opération étant totalement à la charge de l’entrepreneur.

##### Contrôles des roseaux

Les fiches descriptives des roseaux avec leur dénomination latine complète sont à remettre au maître d’œuvre avant plantation.

  - Contrôles d’étanchéité

La réalisation des essais d’étanchéité sont à la charge de l’entrepreneur, y compris l’approvisionnement sur site de l’eau nécessaire à leur réalisation. Avant leur réalisation, l’entrepreneur spécifiera l’origine de l’eau utilisée, le volume nécessaire et la destination des eaux après vidange des ouvrages testés. La fourniture et pose de tous les bouchons et rehausses nécessaires aux tests sont à la charge de l’entrepreneur. La réalisation des tests d’étanchéité des casiers constitue un point d’arrêt du chantier, validé par la signature du PV du test entre ‘l’entrepreneur, le MOE et/ou le MOA.

##### Test des filtres

Les tests d’étanchéité des casiers se feront une fois les ouvrages de drainage et d’évacuation des eaux filtrées mis en place (y compris les regards d’accès) mais avant le remplissage avec les matériaux filtrants. Après remplissage à l’eau jusqu’à la côte maximale de fonctionnement prévu, on ne doit constater, 48 heures après, ni fuite apparente ni suintement.

Si ce test s’avère négatif, même partiellement, l’entrepreneur procède à ses frais aux réparations nécessaires et le protocole est réalisé de nouveau. Les tests devront être réalisés en période sèche, avec un ensoleillement modéré. Par sécurité, un ouvrage témoin sera testé en parallèle dans les mêmes conditions. Par dérogation au fascicule n°74, les frais de fourniture de l’eau des essais sont à la charge de l’entrepreneur

##### Ouvrages annexes

Les postes de refoulement seront remplis jusqu’à la côte maximale (trop-plein) et maintenus en eau pendant 48 heures. Aucune fuite ni suintement ne doit apparaitre.

Avant la réalisation des essais d’étanchéité des ouvrages, l’entrepreneur établira un protocole de réalisation qui sera à faire valider par le MOE. Il éditera un PV qui sera à signer en fin d’essai par toutes les parties. L’acheminement et la fourniture de l’eau pour la réalisation des essais d’étanchéité est à la charge du prestataire.

  - Epreuves et essais

##### Réseaux

Cf. paragraphe « N°8 Autocontrôles et réception » du « chapitre N°2 - LOT N°1 : AMELIORATION DE LA COLLECTE DES EAUX USEES » du présent CCTP.

- Essais de compactage

- Inspections télévisuelles

- Étanchéité.

##### Dispositif d’alimentation – installation de pompage

Les épreuves et essais des installations de pompage sont réalisés en faisant application des dispositions du fascicule n° 81 titre I du CCTG travaux.

Les vérifications seront effectuées par l’entrepreneur et à ses frais, en présence du maître d’œuvre et éventuellement du maître d’ouvrage.

##### Installations électriques

L’entrepreneur prévoit dans son offre, la vérification des installations électriques par un organisme agrée et le passage du CONSUEL.

##### Végétaux

Les plants sont comptés et leur répartition est examinée. L’entrepreneur procédera autant de fois qu’il est nécessaire à la fourniture et la plantation de roseaux et remplacera les zones présentant des insuccès jusqu’à achèvement du délai de garantie. La garantie de reprise par l'entrepreneur est exigée pour la totalité des plants et contrôlée avant la fin de la seconde saison de végétation.

## Achevement de la construction, mise en route, mise au point, observation et reception

  - Essais en phase de réalisation

Avant le constat d’achèvement de la construction, l’entrepreneur devra remettre au MOE l’ensemble des PV des différents essais de réception listés dans le présent CCTP. Ces essais comprennent notamment :

Contrôle dimensionnel des ouvrages pour la vérification de la surface de filtration (tolérance de +/- 3 cm sur largeur ou longueur) ;

Les tests d’étanchéité des casiers ;

Les tests d’étanchéité des postes de refoulement ;

Les analyses sur les matériaux de filtration ;

Les contrôles de compactage sur les remblais ;

Les essais de plaques (ou pénétro selon les conditions d’accessibilité) sur les plateformes sous ouvrages

Les essais de plaque sur les arases et les couche de forme des voiries (2 * 4 essais) ;

Les essais sur les réseaux gravitaires et sous pression sur tout le linéaire posé (ITV et essais d’étanchéité) ;

Les essais de fonctionnement sur les équipements électromécaniques ;

Le PV de réception des installations électriques (CONSUEL) ;

Les PV d’essais sur les potences et équipements de sécurité ;

Tous les essais donnent lieu à l’élaboration d’un PV établi par l’entrepreneur. Les résultats sont à faire valider par le maître d’œuvre, et les organismes de contrôles intervenants sur le chantier (contrôleur technique, bureau d’étude géotechnique, SPS,…).

Les essais sur les réseaux gravitaires et sous pression sur tout le linéaire posé (ITV et essais d’étanchéité) seront effectués à la charge de l’entrepreneur par un organisme extérieur accrédité COFRAC soumis à la validation du MOA.

  - Constat d’achèvement de la construction

Sitôt la partie des travaux nécessaires au fonctionnement de la station ou la totalité des travaux achevée, l'Entrepreneur adressera par lettre recommandée avec accusé de réception, une déclaration d'achèvement de la construction au Maître d'Ouvrage l'informant que les installations sont achevées. Il sera alors procédé dans un délai de vingt (20) jours à inventaire préalable au constat d’achèvement de la construction, qui débouche sur un CAC, en présence des représentants du Maître d'Ouvrage, du Maître d'Œuvre et de l'Entrepreneur (répartition hydraulique à l’eau claire, tests d’étanchéité des bâchées, …). Ce constat aura pour objet de vérifier que les ouvrages nouvellement construits ont été effectivement exécutés selon les prescriptions du CCTP et répondent à toutes les réglementations et normes.

Dès lors il pourra être procédé par l'Entrepreneur à l'envoi des eaux usées sur les installations ayant fait l'objet de ce premier constat d'achèvement de la construction. La procédure d'envoi des eaux usées et la mise en route de la nouvelle installation doivent faire l'objet d'un protocole détaillé qui sera soumis au visa du Maître d'Œuvre et à l’exploitant. La mise en service des LSPR se fera en plusieurs étapes. La plantation des roseaux est conditionnée par une période météorologique favorable qui devra être prise en compte dans la planification de l’entrepreneur.

A partir de l’instant ou le CAC est notifié, le fonctionnement de toutes les installations s'opérera sous la conduite et la responsabilité de l'Entrepreneur. Pendant la phase de 2 semaines de mise en service, tous les frais correspondants au fonctionnement tel qu'il vient d'être défini sont à la charge de l'Entrepreneur. Ne sont pas à sa charge :

la fourniture de l'énergie électrique ;

l'évacuation des sous-produits (produits de dégrillage, sables, boues)

L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait qu'il devra, pendant toute la durée où le fonctionnement des installations est sous sa responsabilité (mise en route de 2 semaines et observation de 30 jours), utiliser le personnel employé pour la station d'épuration (la rétribution de celui-ci n'incombe pas à l'entrepreneur).

  - Essais de fonctionnement, contrôle des résultats et vérification de garantie

Après une période minimum de trois mois suivant la date de réception des travaux, il pourra être procédé aux essais de garantie, afin d'établir la concordance entre les résultats obtenus et les garanties souscrites compte tenu des réglages apportés.

La main d'œuvre d'exploitation, l'énergie, les fluides ainsi que les matières consommables nécessaires au cours de l'exécution des essais ainsi que l'évacuation des déchets correspondants sont fournis gratuitement par le maître d'Ouvrage en quantités limitées à celles nécessaires au fonctionnement normal de l'installation pendant la durée de ces essais. Les résultats de ces essais sont notifiés sans délai à l'entrepreneur. Quand la totalité des résultats est satisfaisante, un procès-verbal de conformité des essais est joint.

Dans le cas où des résultats d'essais donnent lieu à des contestations, une nouvelle série d'essais est confiée par le maître d’ouvrage selon les délais qui lui incombent, à un organisme tiers spécialement désigné à cet effet. L’entrepreneur peut contester un essai. Auquel cas, il s’engage à prendre les frais supplémentaires en charge. Les frais relatifs à ces derniers essais sont à la charge de la partie à laquelle leur résultat donne tort.

Le calendrier et les modalités d'exécution des essais sont précisés d'un commun accord entre l'entrepreneur et le maître d'œuvre. Les essais de garantie comprennent :

- Les essais et épreuves permettant de vérifier les garanties techniques prévues au marché, notamment en ce qui concerne les puissances absorbées, les consommations d'énergie et de réactifs, les débits et rendements des divers appareils ;

- La pousse des roseaux ;

- L’absence de flaques permanentes ;

  - Réception

La réception est prononcée après constatation :

- De la conformité des installations au projet ;

- D'un fonctionnement ne relevant ni défectuosité d'ordre hydraulique, mécanique, ni difficulté d'exploitation, ni nuisances anormales constatées à partir d'une période d'observation continue de trente jours après réalisation des OPR;

- Des résultats des essais de garanties ;

- De la levée des éventuelles réserves mentionnées lors des OPR ;

La personne responsable du marché prononce la réception selon les modalités définies dans le présent CCTP et retranscrites lors des OPR.

Elle fixe la date d'achèvement des travaux. Cette date ne peut être antérieure à celle correspondant au dernier jour de cette période de trente jours d'observation continue. La réception est prononcée sous réserve de l'exécution concluante des essais de garantie et fait l'objet d'un procès-verbal.

L'Entrepreneur restera seul propriétaire et seul responsable des installations jusqu'à leur réception. Cette responsabilité entraînera la remise en état ou le remplacement de toutes parties d'ouvrages ou de toutes pièces qui seraient reconnues défectueuses, soit par insuffisance dans les dimensions ou la puissance, soit par vice de construction, défaut de matière ou de pose. Par contre, l'Entrepreneur ne sera pas rendu responsable des bris de matériels ou de fonctionnement défectueux d'appareils qui seraient la conséquence d'erreurs matérielles ou de fausses manœuvres du personnel chargé de la conduite des installations ou de malveillance (vols ou dégradations volontaires) ou de tout autre cas de force majeure régulièrement constaté. Il est précisé que les avaries provoquées par le froid et l'humidité ne seront en aucun cas considérées comme résultant d'un événement de force majeur. L'exploitant aura le libre accès à l'ensemble des installations et éventuellement participera aux essais de fonctionnement, au contrôle des résultats et vérifications des garanties.

Si dans un délai de 18 mois à dater du constat d'achèvement de la construction, l'Entrepreneur n'a pas réussi à satisfaire aux conditions permettant la réception, le Maître d'Ouvrage pourra refuser définitivement les installations défaillantes et appliquer à l'Entrepreneur les mesures coercitives prévues à l'article 49 du CCAG.

En résumé le déroulement sera le suivant :

- Réalisation des autocontrôles et contrôles extérieurs listés dans le CCTP pendant la réalisation des travaux ;

- Constat d’achèvement de la construction (avec ou sans réserve) ;

- Une fois le CAC signé sans réserve lancement de la mise en route ;

- Mise en route sur une période de 2 semaines (fonctionnement à la charge du prestataire) ;

- A la fin de la période de mise en route, si fonctionnement validé par MOE et MOA, lancement de la période d’observation ;

- Période d’observation de 2 mois (fonctionnement à la charge du MOA sous supervision au besoin du prestataire) ;

- A la fin de la période d’observation, si fonctionnement satisfaisant, OPR et réception du chantier avec réserves (notamment réalisation du bilan 24h)

- Démarrage de la période d’année de parfait achèvement (fonctionnement à la charge du MOA avec intervention du prestataire en cas de problèmes) ;

- A la fin d’année de parfait achèvement, réception finale et levée des réserves.

  - Dossier de récolement

Après achèvement des travaux, l'Entrepreneur sera tenu de remettre au Maître d'Œuvre en quatre (4) exemplaires dont trois destinés au Maître d'Ouvrage un recueil comprenant outre les plans de récolement, tous schémas et notices utiles en langue française, de telle sorte que le recours à ces documents permette d'assurer le bon fonctionnement, l'entretien et les réparations des ouvrages et appareils, ainsi qu'un journal d'exploitation. Le CD-ROM des plans et dessins de détails récolés sera remis en un exemplaire.

##### Documents relatifs aux ouvrages exécutés

- Documents généraux : plan d'implantation, plans d'ensemble et de sous-ensemble des installations conformes à l'exécution

- Documents relatifs au génie civil : plans de voirie et réseaux divers, notes de calculs des ouvrages, fiches techniques des matériaux mis en œuvre

- Documents relatifs aux équipements : schémas généraux de fonctionnement avec nomenclatures des équipements, plans de détail de toutes les pièces sujettes à remplacement ou à remise en état pour causes d'usure, etc… ainsi que les plans d'ensemble permettant d'identifier lesdites pièces et de procéder en toute connaissance de cause, à leur démontage et à leur remontage, plans et isométries des canalisations, spécifications techniques de tous les équipements

- Documents relatifs à l'instrumentation : schémas de boucle et les logiciels de configuration, liste des mesures, schémas PID

##### Documents relatifs à la conduite des installations

- La notice de conduite des installations indiquant de manière détaillée les procédures de conduite normales et de secours ;

- Les consignes de sécurité pour le dépotage des réactifs chimiques.

##### Documents relatifs à la maintenance

- Le guide de maintenance de l'Entreprise et de ses sous-traitants qui donne tous les renseignements techniques et descriptifs nécessaires pour :

  - Assurer la maintenance préventive et corrective des équipements

  - Permettre une étude de fiabilisation de l'ensemble fonctionnel

  - Prévenir les dangers d'accident et risques de détérioration des matériels

- Pour chaque équipement, une fiche sera établie détaillant :

  - La description des moyens d'accès et de manutention,

  - Les opérations de maintenance préventive afin de pérenniser le fonctionnement des équipements,

  - L'énumération des principales causes de défaillances,

  - Les opérations de démontage et de remontage,

  - Les contrôles et essais,

  - La liste des matières consommables,

  - La liste des pièces de rechange à utiliser,

- Un tableau de synthèse générale reprenant les tâches à effectuer, la fréquence, la durée approximative et le descriptif simplifié :

- Les rapports de vérification de la conformité des appareils de levage,

- L'attestation de conformité des installations.

##### Documents relatifs aux essais

Un dossier complet reprenant l’ensemble des PV des essais effectués sera à remettre dans le DOE. Les essais sont toux ceux listés dans le §5.4.1

##### Documents réglementaires

En accord avec la réglementation en vigueur, le DOE comprendra :

- Le cahier de vie des installations ;

- L’analyse des risques de défaillance, de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles.

Les documents seront à soumettre pour validation à l’exploitant et au MOA.

  - Formation de l’exploitant

L’entrepreneur assurera une formation du personnel exploitant et prévoira au minimum 2 journées d’intervention. La formation inclura tous les aspects :

Présentation du fonctionnement général,

Présentation de tous les équipements et ouvrages, et des tâches d’entretien à effectuer : simulation du fonctionnement normal, des pannes, des démontages de pompes,…

Explication du principe de l’automate et de tous les paramétrages et réglages à faire ;

Présentation du DOE et fonctionnement,

Présentation de la synthèse de la mise à jour à prévoir sur les documents réglementaires pour intégrer les nouveaux équipements : cahier de suivi de la STEP, manuel d’auto-surveillance, analyse de risques…

…

  - Assistance à l’exploitation pendant la 1ère année de fonctionnement,

Lors de la 1ère année de fonctionnement, l’entrepreneur restera disponible pour répondre à toutes les interrogations de l’exploitant. L’entrepreneur assurera un suivi à distance des données récupérées par la télésurveillance via l’exploitant ou la MOA et informera l’exploitant des éventuels dysfonctionnements ou problématiques identifiés.

Pendant l'année qui suit la réception des travaux, l’entrepreneur est responsable de la garantie de parfait achèvement qui impose à l'entreprise qui a réalisé les travaux de réparer tous les désordres signalés au cours de l'année qui suit la réception des travaux. Les désordres seront notifiés à l’entreprise soit par le biais :

de réserves mentionnées au procès-verbal de réception pour les désordres apparents,

d'une notification écrite postérieure envoyée par mail ou  par lettre recommandée avec avis de réception dans les autres cas de figure.

Le délai pour effectuer les réparations sera fixé par le maître d’ouvrage et/ou le maître d’œuvre en cohérence avec les désordres à réparer. L’entreprise devra intervenir dans les délais précisés.

|  | Dressé par VERDI Ingénierie Epinal, le 17/01/2025 |
| --- | --- |

Annexes

Annexe n°1 : Dossier plan

- Annexe n°1.1 : Plans des travaux sur les réseaux

- Annexe N°1.2 : Plan des travaux sur la station de traitement

Annexe N°2 : Levé topographique et réseaux existants

Annexe n°3 : Etude géotechnique – Rapport G2 AVP

Annexe n°4 : Diagnostic amiante-HAP dans les enrobés

Annexe n°5 : Inspections télévisuelles des réseaux

Annexe n°6 : Calendrier prévisionnel de l’oépration