## NOTA
NOTA
L'Entreprise devra se reporter aux Articles du CCTP pour obtenir une définition complète de la prestation.
L'Entreprise est tenue d'indiquer, en regard de chaque article, le prix unitaire en Euros dans le bordereau.
Le prix en Euros, en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre inhérentes à celles-ci.
L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.
Le présent cadre de décomposition du prix global et forfaitaire en Euros, n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'Entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.
Dans le cas où les quantités sont données, elles le sont à titre indicatif ; l’entreprise est donc tenue de les vérifier et de s’engager sur un prix global et forfaitaire.

## CDPGF
CDPGF |  |  |  |  | ind. 0
Lot 1 CVC |  |  |  |  | 2025-02-10
P2301-DCE-CDPGF-LAVOISIER |  |  |  |  | P2301
Ouvrage |  |  | Q | Prix unitaire HT | Prix total HT
6 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
6.1 | Installation de chantier
| Installation de chantier | PM
S/Total HT 6.1
6.2 | Etudes d'execution
| Etudes d'éxecution | PM
S/Total HT 6.2
6.3 | Demandes de coupure
| Demandes de coupure selon procédure et délais demandés par le CHU | PM
S/Total HT 6.3
6.4 | Permis feu
| Permis feu à établir à la semaine + dialogue avec le PC sécurité pendant toute la durée des travaux | PM
S/Total HT 6.4
6.5 | Plan de prévention
| Visite d'inspection commune + fourniture du PPSPS | PM
S/Total HT 6.5
6.6 | Hygiène - Intervention ne milieu hospitalier
| Nettoyage soigné et évacuation des déchets quotidien | ens
| Protection et confinements des zones d'intervention | m²
| Protection de sol par bâche ou toile polyane, compris repli et nettoyage après chaque intervention | m²
| plus value pour intervention en horaires décalées soir et weekend | h
| Dépose des plaques de faux plafond avec aspiration à l'avancement, stockage et repose après chaque intervention | m²
S/Total HT 6.6
6.7 | Standards
| Respect des standrads du CHU | PM
S/Total HT 6.7
6.8 | Amiante | SO
S/Total HT 6.8
6.9 | Travaux préalables
Création du socle béton
| Terrassement compris évacuation des gravats, fond de forme, lit de sable et dallage | m²
| Amenée du béton et des matériaux le matin avant 7h30 | PM
Création des percements
| Création de percements en façade et à l'intérieur du bâtiment | U
Mesures de débits
| Mesures des débits aérauliques et hydrauliques initiaux et consignation des relevés dans un rapport qui sera remis au maitre d'œuvre | ens
S/Total HT 6.9
6.10 | Rebouchages
| Rebouchage autour des réseaux des réservations créées | U
S/Total HT 6.10
6.11 | Travaux de chauffage rafraichissement
6.11.1 | Pompe à chaleur réversible
| Fourniture et pose d'une pompe à chaleur réversible type Aquaciat ILD-0520R-A | ens
| Options à prévoir selon CCTP | PM
| Equipements inclus selon CCTP | PM
| Ballon tampon et vase d'expansion | ens
| Raccordements électriques | ens
| Raccordements hydrauliques, accessoires et remplissage | ens
| Manutention/grutage | ens
| Fourniture et pose du compteur d'énergie compris raccordements | ens
| Dépose repose serrurerie | ens
6.11.2 | Connexion à la PAC n°1
| Ajout de vannes, purgeurs et vidanges et raccordements sur le réseau PAC n°1 compris reprise des calorifuges | ens
6.11.3 | Réseaux hydrauliques
Fourniture et pose compris supportage et accessoires de tubes acier noir à souder
| Ø 20/27 | ml
| Ø 26/34 | ml
| Ø 33/42 | ml
| Ø 40/49 | ml
| Ø 50/60 | ml
| Ø 70/76 | ml
| Calorifuge par isolant coquille : | m²
Calorifuge par isolant souple :
| Ø 20/27 | ml
| Ø 26/34 | ml
| Ø 33/42 | ml
| Ø 40/49 | ml
| Ø 50/60 | ml
| Ø 70/76 | ml
| habillage tôle à l'extérieur | m²
Vannes d'arrêt :
| Vanne d'isolement DN20 | U
| Vanne d'isolement DN25 | U
| Vanne d'isolement DN32 | U
| Vanne d'isolement DN40 | U
| Vanne d'isolement DN50 | U
| Vanne d'isolement DN65 | U
| Vanne d'isolement DN80 | U
| Robinet de vidange | U
| Purgeur avec robinet | U
| Rinçage des réseaux et traitement d'eau | ens
| Traçage des réseaux soumis au risque de gel | ml
6.11.4 | Batterie eau glacée en gaine
| Fourniture et pose d'une batterie eau glacée en gaine description selon CCTP compris supportage | ens
| Sondes en gaines et raccordements électriques | ens
| Vanne de régulation et d'équilibrage indépendante de la pression | U
| Régulateur programmable RegioArdo et thermostat associé | U
| Vannes d'isolement | U
| Purgeurs automatiques isolables | U
| Flexibles en PE précalorifugés | U
| Trappe de visite | U
| Raccordements hydrauliques | U
| Raccordements électriques | U
| Evacuation des condensats réseau PVC M1 série évacuation avec siphon à grande garde d'eau et raccordements sur réseaux EU existants | ml
6.11.5 | Batterie électrique en gaine
| Fourniture et pose d'une batterie électrique en gaine description selon CCTP compris supportage et raccordement électrique | ens
| Sondes en gaines et raccordements électriques | ens
| Thermostats, pressostats organes de sécurité | ens
6.11.6 | Ventilo-convecteurs
| Fourniture et pose de cassettes ou de ventiloconvecteurs 2 tubes 2 fils change-over compris accessoires de pose et supportage et pompe de relevage lorsque cela est nécessaire | U
| Vanne de régulation et d'équilibrage indépendante de la pression avec moteur modulant selon CCTP | U
| Régulateur programmable RegioArdo, transformateur et thermostat associé | U
| Vannes d'isolement | U
| Purgeurs automatiques isolables | U
| Flexibles en PE précalorifugés | U
| Raccordements hydrauliques | U
| Raccordements électriques | U
| Evacuation des condensats réseau PVC M1 série évacuation avec siphon à grande garde d'eau et raccordements sur réseaux EU existants | ml
| Interrupteur de proximité | U
6.11.7 | Panoplie CTA 1 et alimentation des panoplies des deux CTA
| Remplacement des réseaux vannes et accessoires sur la panoplie de la CTA 1 | ens
| Remplacement des réseaux communs d'alimentation des deux CTA compris calorifuge | ml
| Dépose et évacuation des réseaux et accessoires existants | ens
6.11.8 | Rinçage
| Rinçage et remplissage de l'installation | ens
S/Total HT 6.11
6.12 | Travaux de ventilation
6.12.1 | Mesures aérauliques avant travaux
| dito 6.9 | PM
6.12.2 | Dépose
| Dépose et évacuation des équipements et réseaux non réutilisés | ens
6.12.3 | Modification aéraulique Prépa chimio
| Nouveaux réseaux à chiffrer au chapitre suivant | PM
| Raccordement sur l'existant | ens
| Mise en œuvre d'un nouveau registre motorisé à la reprise moteur et cablage existant réutilisé | ens
6.12.4 | Réseaux aérauliques
Fourniture et pose de gaines en acier galvanisé circulaire compris pièces de raccordement, accessoires et fixations
| - DN125 | ml
| - DN160 | ml
| - DN 200 | ml
| - DN 250 | ml
| - DN 315 | ml
| - DN 355 | ml
| - DN 400 | ml
| - DN 450 | ml
| Adaptations et raccordement sur gaines existantes | ens
| Calorifuge de l'ensemble des réseaux de soufflage conforme au CCTP | m²
| - Calorifuge épaisseur 25 mm en intérieur | m²
6.12.5 | Bouches et grilles
Fourniture et pose de diffuseurs et grilles selon CCTP :
| - Diffuseurs prépa chimio compris filtre | U
| - Diffuseurs SAS ZC compris filtre | U
| - Grilles de reprise porte filtre prépa chimio compris filtre | U
| Diffuseurs et grilles de reprise de l'espace validation | U
| Déplacement des registres de réglages dans les nouvelles gaines | U
6.12.6 | Réglage CTA 1 et mesures aérauliques après travaux
| Avant qualification réglage de la CTA 1 avec nouvelles mesures de débits contradictoire tous locaux | ens
S/Total HT 6.12
6.13 | Equipements terminaux d'humidification et de déshumidification
6.13.1 | Humidification local blistérisation
| Fourniture et pose d'un humidificateur dans le local blistérisation compris toute sujétion de pose compris hygrostat externe à cabler | U
| - raccordements électriques sur armoire du présent lot compris goulottes nécessaires | ens
| - raccordement sur le réseau EF du bâtiment compris pose d'un compteur d'eau d'une vanne d'arrêt et d'un disconnecteur : | ens
Fourniture et pose de tube cuivre, compris supportages et accessoires
| Ø10/12 | ml
| accessoires | ens
| - mise en service, paramétrage et formation | ens
6.13.2 | Déshumidificateur d'ambiance
| Fourniture et pose d'un humidificateur dans le local blistérisation compris toute sujétion de pose compris hygrostat externe à cabler | ens
| - raccordements électriques sur armoire du présent lot compris goulottes nécessaires | ens
| - mise en service, paramétrage et formation | ens
- raccordement sur les réseaux d'évacuation du bâtiment :
Fourniture et pose de réseaux d'évacuation en PVC série évacuation compris accessoires : manchons de dilatation, tampons de dégorgement... et supportage
| Ø40 | ml
S/Total HT 6.13
6.14 | Contrôleurs de pression Kimo
| Etalonage sur place des différents afficheurs existants compris déplacement de ces derniers | U
Rapport d'étallonage à fournir dans le DOE
S/Total HT 6.14
6.15 | Sondes de température et d'hygrométrie
| Fourniture et pose de capteurs d'humidité et de température avec affichage 2 lignes type TH210-R marque Sauermann ou équivalent compris cablage avec remontée des informations relevées sur la supervision | U
| Fourniture et pose de capteurs / transmetteurs d'humidité et de température type TH110 marque Sauermann ou équivalent compris cablage avec remontée des informations relevées sur la supervision | U
S/Total HT 6.14
6.16 | Régulation - supervision
Extension de l'automate existant avec ajout de cartes entrées sorties nécessaires
Fourniture et pose d'extensions :
| Carte 16 entrées TOR 24V Saia PCD3.E165 | U
| Carte 4 sorties TOR forçables Saia PCD3.A810 | U
| Carte 8 entrées ANA PT1000 ou 0-10V Saia PCD3.W340 | U
| Carte 4 sorties ANA 0-10V forçables Saia PCD3.W80 | U
| - Autres accessoires et petite fourniture nécessaire au bon fonctionnement de l'installation | U
| - Convertisseurs éventuels | U
| - Bobines MX pour arrêt propre des centrales compris cablâges | U
| - Cablâge capteurs / actionneurs | ens
| Programmation de fonction avec création de l'analyse fonctionnelle et de la liste de points associée | h
| Modification de configuration des automates | h
| Test et claquages de points (autocontrôle puis avec le CHU) | h
| Programmation développement PCVUE avec modification des vues existantes | h
| Test et claquage de points (autocontrôles puis avec le CHU) | h
| Programmation développement écran tactile | h
S/Total HT 6.16
6.17 | Electricité
6.15.1 | Armoire et coffret
| Fourniture et pose d'une nouvelle armoire électrique conforme au CCTP pour l'alimentation de la nouvelle pompes à chaleur et de l'ensemble des nouveaux équipements mis en œuvre | Ens
| Fourniture et pose de bobines MX pour arrêt propre de la pompe à chaleur compris cablâges | U
| Fourniture et pose d'un compteur électrique remonté sur la surpervision | U
6.15.2 | Chemins de câbles et canalisations
| Chemins des câbles compris supports, fourreaux, accessoires et toutes sujétions selon description au CCTP | ens
S/Total HT 6.15
6.18 | Qualification des installations
Mise à gris, mise à blanc et qualification de l'ensemble des laboratoires hors UMFA
S/Total HT 6.18
6.19 | Organisme de contrôle
| Présence aux visites de reception des organismes de contrôle | PM
| Fourniture des documents demandés par les organismes de contrôle 10 jours avant la reception | PM
| Levée des réserves et observations | PM
S/Total HT 6.19
6.20 | Opérations préalables à la réception des travaux
| Présence aux opérations préalables à la réception avec le matériel nécessaire nécessaire pour justifier par sondage les autocontrôles réalisés par l'entreprise qui auront été détaillés dans des PV exhaustifs | PM
| Fourniture des DOE préalabalement à ces essais | PM
| Essais fonctionnels et claquage des points pour la partie supervision | PM
S/Total HT 6.20
6.21 | Formation aux utilisateurs
| Formation aux utilisateurs réalisée avant deux sessions | Ens
S/Total HT 6.21
6.22 | Essais
| Fourniture de PV détaillés exhaustifs | PM
| Fourniture de l'état 0 des réglages de l'installation | PM
| Etiquetage des réseaux | PM
S/Total HT 6.22
6.23 | GMAO
| Identification et repérage des différents équipement faisant l'objet d'un suivi selon la procédure du référentile GMAO du CHU de Toulouse | Ens
S/Total HT 6.23
6.24 | DOE
| Fourniture des DOE selon référentiels et charte graphique du CHU | Ens
S/Total HT 6.24
S/Total HT 6
RECAPITULATIF
6.1 | Installation de chantier |  |  |  | 0
6.2 | Etudes d'execution |  |  |  | 0
6.3 | Demandes de coupure |  |  |  | 0
6.4 | Permis feu |  |  |  | 0
6.5 | Plan de prévention |  |  |  | 0
6.6 | Hygiène - Intervention ne milieu hospitalier |  |  |  | 0
6.7 | Standards |  |  |  | 0
6.8 | Amiante |  |  |  | 0
6.9 | Travaux préalables |  |  |  | 0
6.10 | Rebouchages |  |  |  | 0
6.11 | Travaux de chauffage rafraichissement |  |  |  | 0
6.12 | Travaux de ventilation |  |  |  | 0
6.13 | Equipements terminaux d'humidification et de déshumidification |  |  |  | 0
6.14 | Contrôleurs de pression Kimo |  |  |  | 0
6.15 | Sondes de température et d'hygrométrie |  |  |  | 0
6.16 | Régulation - supervision |  |  |  | 0
6.17 | Electricité |  |  |  | 0
6.18 | Qualification des installations |  |  |  | 0
6.19 | Organisme de contrôle |  |  |  | 0
6.20 | Opérations préalables à la réception des travaux |  |  |  | 0
6.21 | Formation aux utilisateurs |  |  |  | 0
6.22 | Essais |  |  |  | 0
6.23 | GMAO |  |  |  | 0
6.24 | DOE |  |  |  | 0
| S/Total HT 6 |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0