## SOMMAIRE
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES 5 SITES DE POLE EMPLOI
SOMMAIRE
Code | Domaine | Code | Sous-domaine | Code | Type de composant | Code (à venir) | Element | Accès
A | Structure | 2.1 | Superstructure | 2.1.1 | Planchers |  | Plancher Chauff. Tube Polyéth.
|  |  |  | 2.1.1 | Planchers |  | Plancher Rafr. tube Polyéthyl.
B | Clos et couvert | 2.2 | Enveloppe extérieure | 2.2.2 | Revêtements de façade |  | Bardage en Bacs Métalliques
|  |  |  | 2.2.2 | Revêtements de façade |  | Matériaux Collés ou Scellés
|  |  |  | 2.2.2 | Revêtements de façade |  | Murs Rideaux
|  |  |  | 2.2.2 | Revêtements de façade |  | Pierre en Façade
|  |  |  | 2.2.3 | Fenêtres extérieures, baies vitrés, verrières |  | Menuiseries Extérieures Alumi.
|  |  |  | 2.2.3 | Fenêtres extérieures, baies vitrés, verrières |  | Menuiseries Extérieures Bois
|  |  |  | 2.2.3 | Fenêtres extérieures, baies vitrés, verrières |  | Menuiseries Extérieures PVC
|  |  |  | 2.2.4 | Volets extérieurs |  | Rideaux Métalliques
|  |  |  | 2.2.4 | Volets extérieurs |  | Stores Extérieurs de Prot. So.
|  |  |  | 2.2.4 | Volets extérieurs |  | Stores Intérieurs
|  |  |  | 2.2.4 | Volets extérieurs |  | Stores Ext. Prot. Cont. Intru.
|  | 2.3 | Toit | 2.3.1 | Couverture |  | Couverture en Bacs Métalliques
|  |  |  | 2.3.1 | Couverture |  | Couverture en Bardeaux Bitum.
|  |  |  | 2.3.1 | Couverture |  | Couverture en Zinc
|  |  |  | 2.3.1 | Couverture |  | Couvertures Ardoises
|  |  |  | 2.3.1 | Couverture |  | Couvertures Tuiles
|  |  |  | 2.3.1 | Couverture |  | Terrasse avec Etanchéité
|  |  |  | 2.3.2 | Gouttières, descentes de toit, réseau de drainage pluvial |  | Chêneau, Gouttière et Chute EP
|  |  |  | 2.3.3.1 | Ventilation et désenfumage |  | Ouvrant de désenfumage
C | Aménagements intérieurs | 3.1 | Menuiseries et serrurerie intérieure | 3.1.2 | Fenêtres intérieures et vitrage, partitions vitrées |  | Menuiseries Intérieures Alumi.
|  |  |  | 3.1.2 | Fenêtres intérieures et vitrage, partitions vitrées |  | Menuiseries Intérieures Bois
|  |  |  | 3.1.2 | Fenêtres intérieures et vitrage, partitions vitrées |  | Menuiseries Intérieures PVC
|  |  |  | 3.1.2 | Fenêtres intérieures et vitrage, partitions vitrées |  | Quincaillerie pour Men. Ext.
|  | 3.2 | Revêtements des sols, murs et plafonds | 3.2.3 | Revêtements de plafonds et faux-plafonds |  | Enduits de Ravalement
|  |  |  | 3.2.3 | Revêtements de plafonds et faux-plafonds |  | Plafond et faux-plafond
|  |  |  | 3.2.3 | Revêtements de plafonds et faux-plafonds |  | Plafond Rayon. ou Rafraichiss.
D | Services | 4.7 | Portes, portails et barrières automatiques | 4.7.2 | Portes et portails automatiques |  | Portes Automatiques
[5 empty] | Barrières automatiques |  | Barrières Automatiques
E | Plomberie | 4.2.1 | Appareils sanitaires | 4.2.1 | Appareils sanitaires |  | Appareil Sanitaire
|  | 4.2.2 | Alimentation et distribution d'eau | 4.2.2.1 | Tuyauteries, raccordements, disconnecteurs hydrauliques, calorifuges |  | Clapet anti-retour
|  |  |  | 4.2.2.1 | Tuyauteries, raccordements, disconnecteurs hydrauliques, calorifuges |  | Disconnecteurs Hydrauliques
|  |  |  | 4.2.2.1 | Tuyauteries, raccordements, disconnecteurs hydrauliques, calorifuges |  | Tuyauterie et Calorifuge Chau.
|  |  |  | 4.2.2.1 | Tuyauteries, raccordements, disconnecteurs hydrauliques, calorifuges |  | Tuyauterie et Calorifuge E.G.
|  |  |  | 4.2.2.2 | Robinetterie, vannes, hydrants, valves, détendeurs |  | Détendeurs Eau Froide
|  |  |  | 4.2.2.2 | Robinetterie, vannes, hydrants, valves, détendeurs |  | Vanne de Réglage
|  |  |  | 4.2.2.2 | Robinetterie, vannes, hydrants, valves, détendeurs |  | Vanne d'Isolement et Vidange
|  |  |  | 4.2.2.2 | Robinetterie, vannes, hydrants, valves, détendeurs |  | Vannes
|  |  |  | 4.2.2.3 | Production de l'eau chaude sanitaire |  | Chauffe-eau Electrique
|  |  |  | 4.2.2.6 | Compteurs (volumiques, d'energie) |  | Compteurs
|  | 4.2.3 | Évacuation des eaux sanitaires | 4.2.3.1 | Tuyauteries, raccordements, disconnecteurs hydrauliques |  | Tuyauterie Eau Sanitaire
|  |  |  | 4.2.3.2 | Robinetterie, vannes, valves, détendeurs |  | Robinetterie Sanitaire
F | Chauffage, ventilation et conditionnement d`air ( CVCA ) | 4.3.2 | Chauffage | 4.3.2.1 | Production de chaud |  | Vase d'Exp. Air libre
|  |  |  | 4.3.2.1 | Production de chaud |  | Vase d'Exp. Pression Air/Azote
|  |  |  | 4.3.2.1 | Production de chaud |  | Chaudière Brûl. Atmos. P<70kW
|  |  |  | 4.3.2.1 | Production de chaud |  | Chaudière Brûl. Atmos. P>70kW
|  |  |  | 4.3.2.1 | Production de chaud |  | Convecteur Electrique
|  |  |  | 4.3.2.2 | Postes de livraison réseau urbain |  | Poste Livraison Gaz Nat. Loca.
|  |  |  | 4.3.2.2 | Postes de livraison réseau urbain |  | Poste Livraison Gaz Nat. Priv.
|  |  |  | 4.3.2.3 | Échangeurs |  | Echangeur à Plaques
|  |  |  | 4.3.2.3 | Échangeurs |  | Echangeur Multi-Tubulaire
|  |  |  | 4.3.2.4 | Pompes de circulation et de distribution |  | Pompe à Chaleur Air-Eau
|  |  |  | 4.3.2.4 | Pompes de circulation et de distribution |  | Pompe à Rotor Noyé
|  |  |  | 4.3.2.4 | Pompes de circulation et de distribution |  | Pompe de puisard
|  |  |  | 4.3.2.4 | Pompes de circulation et de distribution |  | Pompe de Relevage Eaux Pluie
|  |  |  | 4.3.2.4 | Pompes de circulation et de distribution |  | Pompe de Relevage Eaux Usées
|  |  |  | 4.3.2.8 | Emetteur(s) |  | Aérotherme Bat. Ch. Electrique
|  |  |  | 4.3.2.8 | Emetteur(s) |  | Cass. Plaf. Bat. Ch. Ele. + EG
|  |  |  | 4.3.2.8 | Emetteur(s) |  | Cass. Plaf. Bat. Eau Ch. + EG
|  |  |  | 4.3.2.8 | Emetteur(s) |  | Cassette Plafo. Bat. Ch. Ele.1
|  |  |  | 4.3.2.8 | Emetteur(s) |  | Cassette Plafo. Bat. Eau Ch.1
|  |  |  | 4.3.2.8 | Emetteur(s) |  | Radiateur Acier
|  |  |  | 4.3.2.8 | Emetteur(s) |  | Radiateur Fonte
|  | 4.3.3 | Ventilation et désenfumage | 4.3.3.1 | Ventilateurs |  | Vent. Méca. Contr. Double Flux
|  |  |  | 4.3.3.1 | Ventilateurs |  | Vent. Méca. Contr. Simple Flux
|  |  |  | 4.3.3.1 | Ventilateurs |  | Ventilateur - Groupe Moto-Ven.
|  |  |  | 4.3.3.1 | Ventilateurs |  | Ventilateur Désenfumage
|  |  |  | 4.3.3.1 | Ventilateurs |  | Ventilo-Conv. 2 ou 4 Tubes
|  |  |  | 4.3.3.1 | Ventilateurs |  | Ventilo-Conv. Bat. Ch. Elect.1
|  |  |  | 4.3.3.1 | Ventilateurs |  | Ventilo-Conv. Bat. Ch. Elect.2
|  |  |  | 4.3.3.1 | Ventilateurs |  | Ventilo-Convect. Batt. Eau Ch.
|  |  |  | 4.3.3.4 | Volets, trappes et clapets coupe-feu |  | Volet et Trappe Désenfumage
|  |  |  | 4.3.3.2 | Conduits de ventilation (y.c. grilles de soufflage et d'extraction, calorifuges) |  | Bouche Grille Souffl. Extract.
|  |  |  | 4.3.3.2 | Conduits de ventilation (y.c. grilles de soufflage et d'extraction, calorifuges) |  | Collecteur EP
|  |  |  | 4.3.3.2 | Conduits de ventilation (y.c. grilles de soufflage et d'extraction, calorifuges) |  | Conduit de fumées inox
|  |  |  | 4.3.3.2 | Conduits de ventilation (y.c. grilles de soufflage et d'extraction, calorifuges) |  | Conduit de fumées maçonné
|  |  |  | 4.3.3.4 | Volets, trappes et clapets coupe-feu |  | Clapet Coupe-Feu
|  | 4.3.4 | Climatisation | 4.3.4.1 | Production de froid |  | Armoire de Climatisation
|  |  |  | 4.3.4.1 | Production de froid |  | Climatiseur Individuel
|  |  |  | 4.3.4.1 | Production de froid |  | Condenseur à air
|  |  |  | 4.3.4.1 | Production de froid |  | Dry-cooler
|  |  |  | 4.3.4.1 | Production de froid |  | Gr. Prod. EG Cond. Air Centr
|  |  |  | 4.3.4.1 | Production de froid |  | Roof-Top
|  |  |  | 4.3.4.1 | Production de froid |  | Système V.R.V.
|  |  |  | 4.3.4.1 | Production de froid |  | Gr. Prod. EG Cond. Air Pist.
|  |  |  | 4.3.4.1 | Production de froid |  | Gr. Prod. EG Cond. Air Scroll
|  |  |  | 4.3.4.1 | Production de froid |  | Gr. Prod. EG Cond. Eau Centr.
|  |  |  | 4.3.4.1 | Production de froid |  | Gr. Prod. EG Cond. Eau Pist.
|  |  |  | 4.3.4.1 | Production de froid |  | Gr. Prod. EG Cond. Eau Scroll
|  |  |  | 4.3.4.1 | Production de froid |  | Gr. Prod. EG Cond. Eau Vis
|  |  |  | 4.3.4.2 | Centrales de traitement d'air |  | Centrale de Traitement d'Air
|  |  |  | 4.3.4.3 | Tuyauteries et conduits de climatisation |  | Gaine Aéraulique
|  | 4.3.5 | Régulation et instrumentation | 4.3.5.1 | Moyens de mesure (thermomètres, manomètres, compteurs volumiques et d'énergie) |  | Boîte Détente - Boî. Déb. Var
|  |  |  | 4.3.5.1 | Moyens de mesure (thermomètres, manomètres, compteurs volumiques et d'énergie) |  | Régulation
|  |  |  | 4.3.5.2 | Armoires électriques de commande et de régulation |  | Armoire Elec. Chau./Ven./Clim.
|  |  |  | 4.3.5.2 | Armoires électriques de commande et de régulation |  | Armoire Electrique Plomberie
|  |  |  | 4.3.5.2 | Armoires électriques de commande et de régulation |  | TGBT - Armoires Divisionnaires
G | Électricité | 4.4.2 | Éclairage et distribution secondaire | 4.4.2.4 | Éclairage extérieur |  | Luminaires
|  | 4.4.3 | Courants faibles | 4.4.3 | Courants faibles |  | Câblage Informatique Téléphon.
|  | 4.4.4 | Electricité de secours / sécurité | 4.4.4.1 | Électricité de secours |  | Eclairage de sécurité
H | Sûreté-Sécurité | 4.5 | Sécurité et protection incendie | 4.5.1.1 | Systèmes de détection incendie (SDI) |  | Système de Sécurité Incendie
|  |  |  | 4.5.2.4 | Sprinklers |  | Arrosage Automatique
|  | 4.6 | Systèmes de sûreté | 4.6.1 | Systèmes de sûreté |  | Contrôle d'Accès
|  |  |  | 4.6.1 | Systèmes de sûreté |  | Détection d'Intrusion
I | Aménagements extérieurs | 5.1 | Amélioration d'emplacement | 5.1.2.1 | Clôtures et barrières |  | Clôtures
|  |  |  | 5.1.2.2 | Portails |  | Portes Automatiques d'Entrée
|  | 5.2 | Réseaux extérieurs | 5.2.2 | Égout sanitaire |  | Fosse Séparation Hydrocarbures
|  |  |  | 5.2.2 | Égout sanitaire |  | Réseau Eaux Usées Eaux Vannes
Ronde technique

## Volet et Trappe Désenfumage
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Volet et Trappe Désenfumage
Description : Volets ou trappes de désenfumage et leurs équipements : . Grille d'habillage . Ventouse électromagnétique . Contact de position
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Essais périodiques réglementaires (fonctionnement asservi ou non et remise en position) | Annuelle
- Graissage des charnières | Annuelle
- Contrôle de signalisation et commande | Annuelle

## Ventilo-Convect. Batt. Eau Ch.
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Ventilo-Convect. Batt. Eau Ch.
Description :Ventilo-convecteurs avec batterie à eau chaude, compris régulation et robinetterie
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
- Contrôle électrique | Annuelle
- Nettoyage et vérification batterie | Annuelle
- Nettoyage turbine et moteur (graissage) | Annuelle
- Vérification du fonctionnement des registres (graissage) | Annuelle
- Remplacement du filtre | Annuelle
- Nettoyage des filtres | Semestrielle
- Purge d'air batterie | Semestrielle
- Contrôle régulation et programmation | Semestrielle
- Vérification de la protection antigel | Semestrielle
- Vérification étanchéité | Semestrielle

## Ventilo-Conv. Bat. Ch. Elect.2
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Ventilo-Conv. Bat. Ch. Elect.2
Description :Ventilo-convecteurs avec batterie chaude électrique, batterie froide à eau glacée compris régulation
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Contrôle électrique | Annuelle
- Nettoyage et vérification batteries | Annuelle
- Nettoyage turbine et moteur (graissage) | Annuelle
- Vérification du fonctionnement des registres (graissage) | Annuelle
- Vérification du thermostat de sécurité | Annuelle
- Remplacement du filtre | Annuelle
- Vérification évacuation des condensats | Mensuelle
- Vérification étanchéité | Mensuelle
- Vérification des filtres (nettoyage et désinfection si nécessaire) | Mensuelle
- Contrôle régulation et programmation | Semestrielle
- Purge d'air batterie à eau | Semestrielle

## Ventilo-Conv. Bat. Ch. Elect.1
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Ventilo-Conv. Bat. Ch. Elect.1
Description :Ventilo-convecteurs avec batterie chaude électrique, compris régulation
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Contrôle électrique | Annuelle
- Nettoyage et vérification batterie | Annuelle
- Nettoyage turbine et moteur (graissage) | Annuelle
- Vérification du fonctionnement des registres (graissage) | Annuelle
- Remplacement du filtre | Annuelle
- Nettoyage des filtres | Semestrielle
- Contrôle régulation et programmation | Semestrielle
- Vérification du thermostat de sécurité | Semestrielle

## Ventilo-Conv. 2 ou 4 Tubes
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Ventilo-Conv. 2 ou 4 Tubes
Description :Ventilo-convecteurs avec batterie à eau glacée et batterie à eau chaude (ou 1 batterie change-over), compris régulation et robinetterie
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Contrôle électrique | Annuelle
- Nettoyage et vérification batteries | Annuelle
- Nettoyage turbine et moteur (graissage) | Annuelle
- Vérification du fonctionnement des registres (graissage) | Annuelle
- Remplacement du filtre | Annuelle
- Vérification étanchéité | Mensuelle
- Vérification de l'évacuation des condensats | Mensuelle
- Nettoyage et désinfection du filtre si besoin | Mensuelle
- Vérification des filtres (nettoyage si nécessaire) | Mensuelle
- Purge d'air batterie | Semestrielle
- Contrôle régulation et programmation (change-over ou régime été/hiver) | Semestrielle
- Vérification de la protection antigel | Semestrielle

## Ventilateur Désenfumage
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Ventilateur Désenfumage
Description :Ventilateurs de soufflage ou d'extraction de désenfumage, type tourelle, en caisson ou axiaux
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Essais périodiques réglementaires | Annuelle
- Essais de démarrage et vérification par simulation de l'action réelle de toutes les fonctions | Annuelle
- Nettoyage et vérification des relayages et armoires électriques de commande | Semestrielle

## Ventilateur - Groupe Moto-Ven.
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Ventilateur - Groupe Moto-Ven.
Description :Ventilateurs de reprise, de soufflage, d'extraction type centrifuges, axiaux, à tourelles
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification et réglage des débits | Annuelle
- Vérification du clavetage des poulies et turbines | Annuelle
- Vérification de l'équilibrage des turbines | Annuelle
- Vérification de l'état des paliers et roulements | Annuelle
- Lessivage des turbines et des volutes de ventilateurs | Annuelle
- Vérification de l'état de la peinture et si nécessaire, grattage et application d'une couche de peinture antirouille au chromate de zinc | Annuelle
- Nettoyage complet | Annuelle
- Contrôle électrique (resserrage connexion) | Annuelle
- Equilibrage turbine si besoin | Annuelle
- Remplacement partiel si besoin (courroies, roulements, accouplements, …) | Annuelle
- Contrôle des puissances et tensions absorbées | Annuelle
- Contrôle des performances (débit, pression) | Annuelle
- Vérification de l'échauffement des moteurs | Mensuelle
- Vérification de l'échauffement des paliers et roulements | Mensuelle
- Vérification de l'encrassement des grilles d'aspiration et de refoulement des moteurs | Mensuelle
- Vérification de l'état et de tension des courroies | Mensuelle
- Contrôle et relevé des temps de fonctionnement | Semestrielle
- Nettoyage des courroies au tétrachlorure de carbone | Semestrielle
- Réglage de la tension des courroies | Semestrielle
- Graissage des paliers et roulements | Semestrielle
- Vérification de l'alignement des poulies | Semestrielle
- Vérification et reprise de l'alignement moteurs et ventilateurs | Semestrielle
- Vérification du serrage de la boulonnerie de fixation | Semestrielle
- Nettoyage des grillages et ailettes de ventilation des moteurs | Semestrielle
- Contrôle de la vitesse de rotation des moteurs | Semestrielle

## Vent. Méca. Contr. Simple Flux
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Vent. Méca. Contr. Simple Flux
Description :Systèmes d'extraction d'air vicié comprenant : . entrée d'air en menuiserie . bouche d'extraction autoréglable . réseau de gaine . Extracteur
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Nettoyage et lessivage entrée d'air | Annuelle
- Nettoyage et lessivage bouche d'extraction | Annuelle
- Ramonage des réseaux | Annuelle
- Vérification des débits | Annuelle
- Vérification connexions électriques | Annuelle
- Vérification alarmes de fonctionnement (dépressostat) | Annuelle
- Vérification des courroies | Semestrielle
- Vérification moteur | Semestrielle

## Vent. Méca. Contr. Double Flux
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Vent. Méca. Contr. Double Flux
Description :Systèmes de soufflage air neuf et d'extraction d'air vicié comprenant : . bouche d'extraction autoréglable . bouche de soufflage débit réglable . réseau de gaine (soufflage et reprise) . Extracteur
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Nettoyage et lessivage bouche d'extraction | Annuelle
- Ramonage du réseau d'extraction | Annuelle
- Vérification des débits | Annuelle
- Ramonage du réseau d'extraction | Annuelle
- Vérification des courroies | Semestrielle
- Vérification moteur | Semestrielle
- Vérification de protection antigel et dispositif de régulation | Semestrielle
CAISSONS (SOUFFLAGE ET EXTRACTION)
- Vérification connexions électriques | Annuelle
- Vérification alarmes de fonctionnement | Annuelle
- Vérification et nettoyage batterie de préchauffage (purge d'air, vérification de l'étanchéité, connexions électriques, etc.) | Annuelle

## Vase d'Exp. Pression Air Azote
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Vase d'Exp. Pression Air/Azote
Description :Maintien de pression sous pression d'air ou pression d'azote
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
Contrôle visuel des soupapes | Semestrielle
Contrôle du niveau d'eau et appoint | Semestrielle
Contrôle de pression | Semestrielle
Vérification du fonctionnement du compresseur éventuel | Semestrielle
Appoint d'azote (si besoin) | Semestrielle

## Vase d'Exp. Air libre
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Vase d'Exp. Air libre
Description :Expansion à l'air libre
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification du trop-plein | Semestrielle
- Contrôle de pression | Semestrielle
- Appoint d'eau | Semestrielle

## Vannes
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Vannes
Description :Vannes à bille ou papillon pour isolement des réseaux et système de distribution d'eau froide (EF) et d'eau chaude sanitaire (ECS)
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification d'étanchéité | Semestrielle
- Manœuvre ouverture / fermeture | Semestrielle
- Graissage si besoin | Annuelle
Maintenance corrective 1 à 3
- Nettoyage et brossage corps de vanne si besoin | selon besoins

## Vanne d'Isolement et Vidange
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Vanne d'Isolement et Vidange
Description :Vannes et robinetterie de vidange Clapet anti-retour
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Contrôle de fonctionnement du clapet | Semestrielle
- Manœuvre et graissage des vannes et robinets | Annuelle
- Resserrage des joints et presse-étoupe | Annuelle
- Vérification de l'étanchéité | Annuelle
Maintenance corrective 1 à 3
- Remplacement partiel (bride, siège, presse-étoupe, etc.) | selon besoins
- Remplacement complet vannes ou robinets inopérants | selon besoins
- Elimination des dépôts par nettoyage et brossage | selon besoins

## Vanne de Réglage
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Vanne de Réglage
Description :Vannes et robinetterie de réglage de débit de circuit de chauffage
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Manœuvre et graissage des vannes et robinets | Annuelle
- Resserrage des joints et presse-étoupe | Annuelle
- Vérification de l'étanchéité | Annuelle
- Contrôle du débit | Semestrielle
Maintenance corrective 1 à 3
- Remplacement partiel (bride, siège, presse-étoupe, etc.) | selon besoins
- Remplacement complet vannes ou robinets inopérants | selon besoins
- Elimination des dépôts par nettoyage et brossage | selon besoins

## Tuyauterie et Calorifuge E.G.
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Tuyauterie et Calorifuge E.G.
Description :Canalisation de distribution eau glacée, compris supportage, calorifuge à cellule fermée et peinture
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification des états de surface extérieure | Semestrielle
- Vérification de l'état des peintures et calorifuge | Semestrielle
- Vérification de l'apparition de condensation et traitement | Semestrielle
- Analyse d'eau et suivi pour diagnostic et proposition de traitement | Semestrielle
- Vérification de l'étanchéité (présence d'eau au sol ou en caniveau) ou moisissure du calorifuge | Semestrielle
Maintenance corrective 1 à 3
- Réfection peinture et/ou calorifuge (ou revêtement) si besoin | selon besoins
- Désembouage si besoin | selon besoins

## Tuyauterie et Calorifuge Chau.
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Tuyauterie et Calorifuge Chau.
Description :Canalisation de distribution chauffage, compris supportage, calorifuge et peinture
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification des états de surface extérieure | Semestrielle
- Vérification de l'état des peintures et calorifuge | Semestrielle
- Analyse d'eau et suivi pour diagnostic et proposition de traitement | Semestrielle
- Vérification de l'étanchéité (présence d'eau au sol ou en caniveau) | Semestrielle

## Tuyauterie Eau Sanitaire
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Tuyauterie Eau Sanitaire
Description :Tuyauteries acier galvanisé, cuivre ou PVC "pression" Calorifuge en local non chauffé ou faux-plafond
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Observation de la manchette témoin | Annuelle
- Analyse biologique et chimique de l'eau | Annuelle
- Vérification du calorifuge | Annuelle
- Contrôle des manchettes | Annuelle

## TGBT - Armoires Divisionnaires
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
TGBT - Armoires Divisionnaires
Description :TGBT et Armoires Divisionnaires
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Contrôle du raccordement des masses métalliques à la terre de l’installation | Annuelle
- Contrôle des isolements, par colonne et par départ général | Annuelle
- Contrôle et relevé des intensités et des tensions en tête de chaque armoire en fonctionnement normal | Annuelle
- Contrôle de l’échauffement de l’appareillage | Annuelle
- Contrôle de l’échauffement des câbles | Annuelle
- Contrôle des calibres et du type des protections | Annuelle
- Dépoussiérage et nettoyage intérieur | Annuelle
- Essai des lampes et des voyants, remplacements selon besoins | Annuelle
- Essais des dispositifs de protection différentielle | Annuelle
- Mesure de la puissance mono ou triphasée correspondant au total des puissances installées | Annuelle
- Vérification de l’équilibrage des phases | Annuelle
- Contrôle de l’état général (absence de dégâts apparents, état des fusibles et des lampes de signalisation, etc.) | Annuelle
- Vérification et mise à l’heure des horloges et programmateurs | Annuelle
- Vérification et resserrage des connexions | Annuelle
- Contrôler la présence et vérifier les mises à jour des schémas électriques | Annuelle
- Vérification des contacts | Annuelle

## Terrasse avec Etanchéité
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Terrasse avec Etanchéité
Description :Etanchéité multicouche avec feutre bitumeux Etanchéité monocouche ou bicouche en bitume élastomère Etanchéité asphalte coulé Etanchéité membrane PVC Protection terrasses inaccessibles : . feuilles métalliques ou granulats minéraux . gravillons lavés Protection terrasses accessibles : dalles sur plots ou sur sable
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
INTERVENTIONS LEGERES
- Enlèvement des herbes, mousses, végétations et autres dépôts | Annuelle
- Contrôle visuel de l'étanchéité | Annuelle

## Système V.R.V.
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Système V.R.V.
Description :Systèmes de climatisation comprenant : . une ou plusieurs unités extérieures (compresseur, condenseur à air) . les unités intérieures terminales . les boîtes de distribution . la distribution de fluide frigorigène en tube cuivre
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
COMPRESSEUR HERMETIQUE
- Vérification électrique (serrage connexions, résistance, Klixon) | Annuelle
- Dépoussiérage | Semestrielle
- Relevé des pressions de fonctionnement (HP, BP, réglage) | Semestrielle
GROS ENTRETIEN
- Vérification intensité absorbée (démarrage et marche normale) | Annuelle
UNITES INTERIEURES
- Réglage consigne, vérification de la commande | Semestrielle
- Nettoyage et désinfection du filtre | Annuelle
- Vérification de l'évacuation des condensats | Annuelle
- Nettoyage de la batterie | Semestrielle
- Contrôle de charge | Semestrielle
UNITES EXTERIEURES
- Vérification des fonctionnements ventilateurs et moteurs | Annuelle
- Nettoyage surface d'échange | Semestrielle
BOITES DE DISTRIBUTION
- Vérification d'étanchéité | Semestrielle
- Relevé de pression de fonctionnement | Semestrielle
CIRCUIT DE DISTRIBUTION
- Vérification d'étanchéité | Semestrielle
- Vérification du calorifuge | Semestrielle
Maintenance préventive 1 à 3
GROS ENTRETIEN
- Vérification intensité absorbée (démarrage et marche normale) | selon besoins
- Réparation des fuites de fluide frigorigène et appoint si besoin | selon besoins

## Système de Sécurité Incendie
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Système de Sécurité Incendie
Description :
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification et mise à l’heure des horloges | Semestrielle
- Contrôle des détecteurs incendie à l’aide des perches et produits gazeux recommandés par le constructeur | Semestrielle
- Vérification de l’état des batteries de la source secondaire | Semestrielle
- Vérification du bon état des éventuelles piles de sauvegarde (source auxiliaire) | Semestrielle
- Remplacement des éventuelles piles de sauvegarde si besoin | Semestrielle
- Vérification du bon état des câbles | Semestrielle
- Vérification des connexions et borniers, resserrage | Semestrielle
- Vérification de l’Unité de Gestion d’Alarme, des déclencheurs, dispositifs de commande, dispositifs autonomes et diffuseurs sonores | Semestrielle
- Vérification des détecteurs infrarouges | Semestrielle
- Essais semestriels du CMSI à partir d’un point de détection automatique et d’un déclencheur manuel (si existants), | Semestrielle
- Essais annuels de tous les détecteurs automatiques et déclencheurs manuels, de l’équipement d’alarme, des clapets et volets, | Semestrielle
- Vérification de la température des sous-ensembles, de la convection naturelle ou des ventilateurs | Semestrielle
Vérification périodiques définies dans la norme NF S61-933, à savoir :
- Essai de la fonction compartimentage s'il existe des DAS communs à plusieurs zones de mises en sécurité, | Trimestrielle
- Essai des coffrets de relayage des ventilateurs de désenfumage, de l'éclairage de sécurité, du non-stop ascenseur,... | Trimestrielle
- Essais de déverrouillage des dispositifs de verrouillage pour issues de secours, | Trimestrielle

## Stores Intérieurs
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Stores Intérieurs
Description :Stores intérieurs pour occultations et protection visuelle en : PVC, toile, vénitiens, californiens
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
INTERVENTIONS LEGERES
- En cas d'ouverture difficile, vérification du bon fonctionnement | selon besoins
- Lubrification des organes de manœuvre, y compris moteurs | Annuelle

## Stores Extérieurs de Prot. So.
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Stores Extérieurs de Prot. So.
Description :Stores extérieurs de protection solaire en toile enduite ou non de PVC
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
INTERVENTIONS LEGERES
- En cas d'ouverture difficile, vérification du bon fonctionnement | Annuelle
- Lubrification des organes de manœuvre, y compris moteurs | Annuelle

## Stores Ext. Prot. Cont. Intru.
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Stores Ext. Prot. Cont. Intru.
Description :Stores extérieurs ou volets roulants à lames PVC renforcé, aluminium double paroi ou acier galvanisé
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
VERIFICATIONS
- De l'état et de l'aspect des constituants (état des lames, mécanisme de manœuvre) | Annuelle
- Fonctionnement des moteurs éventuels et réglage | Annuelle
INTERVENTIONS LEGERES
- En cas d'ouverture difficile, vérification du bon fonctionnement | Annuelle
- Lubrification des organes de manœuvre, y compris moteurs | Annuelle

## Roof-Top
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Roof-Top
Description :Climatiseur de toiture monobloc comprenant : . le caisson de mélange, les registres, la batterie chaude électrique, les ensembles de filtration et d'insonorisation . un condenseur à air associé à un moto-compresseur et à une batterie froide à détente directe . un tableau électrique de commande et régulation
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Contrôle de fonctionnement | Trimestrielle
- Contrôle et relevé des températures, hygrométrie, pressions, débits, temps de fonctionnement | Trimestrielle
- Ecoute du bruit de fonctionnement | Trimestrielle
CAISSONS DE MELANGE ET REGISTRES
- Vérification des peintures et revêtements intérieurs | Annuelle
- Vérification du fonctionnement des leviers et registres | Trimestrielle
- Contrôle de fonctionnement des servo-moteurs et des motoréducteurs | Trimestrielle
- Lubrification de la tringlerie et des axes | Trimestrielle
- Nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur des caissons | Semestrielle
- Nettoyage et dépoussiérage des lames | Semestrielle
- Resserrage des vis de blocage des lames | Semestrielle
BATTERIES CHAUDE ET FROIDE
- Nettoyage par soufflage | Annuelle
- Vérification des peintures et revêtements intérieurs | Annuelle
- Vérification de l'état des batteries | Trimestrielle
- Contrôle et relevé des températures amont et aval | Trimestrielle
- Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge | Trimestrielle
- Vérification de l'écoulement des eaux condensées | Trimestrielle
- Nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur des caissons | Semestrielle
- Nettoyage du bac de condensats | Semestrielle
- Dépoussiérage à l'aspirateur et nettoyage si nécessaire à l'eau additionnée de détergent | Semestrielle
COMPRESSEUR
- Vérification de raccordement du klixon | Annuelle
- Vérification des raccordements électriques | Annuelle
- Vérification du capillaire | Annuelle
- Vérification de charge fluide frigorigène | Semestrielle
CAISSONS D'INSONORISATION
- Nettoyage du caisson | Annuelle
- Contrôle de l'état des coulisses | Semestrielle
GROS ENTRETIEN
- Mesure des intensités absorbées (ventilateur, compresseur, etc.) | Annuelle
- Appoint de fluide frigorigène si besoin | Annuelle
REGULATION
- Relevés des régimes de fonctionnement (T° intérieure, extérieure, soufflage, reprise, etc.) | Trimestrielle
- Réglage des consignes | Semestrielle
- Vérification des systèmes de dégivrage | Semestrielle
- Réglage de pression HP/BP et de la surchauffe | Semestrielle
CAISSONS DE FILTRATION
- Vérification de l'état des filtres et de l'étanchéité entre les cellules | Trimestrielle
- Vérification et relevé de la perte de charge des filtres | Trimestrielle
- Nettoyage ou remplacement des cellules | Trimestrielle
HABILLAGE
- Vérifier l'état général (visserie, portes, etc.) | Semestrielle
Maintenance corrective 1 à 3
GROS ENTRETIEN
- Brossage dans le cas de formation de dépôt si besoin | selon besoins
- Remplacement des cellules (média non régénérable) | selon besoins
- Remise en peinture si besoin | selon besoins

## Ronde
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Ronde
Description : Visite de surveillance et de sécurité, effectuée souvent de nuit, ayant pour ojbectif la détection d'anomalie sur des bien.
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
- Réaliser une ronde technique | Semestrielle

## Robinetterie Sanitaire
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Robinetterie Sanitaire
Description :
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification d'étanchéité | Semestrielle
- Détartrage ou remplacement aérateur (mousseur) | Semestrielle
- Réglage des temporisations | Semestrielle
- Vérification de fixation | Semestrielle
Maintenance corrective 1 à 3
- Remplacements joints si nécessaire | selon besoins

## Rideaux Métalliques
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Rideaux Métalliques
Description :Rideaux à lames acier galvanisé, aluminium double paroi ou grilles à enroulements en alliage aluminium
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
VERIFICATIONS
- De l'état et de l'aspect des constituants (état des lames, mécanisme de manœuvre) | Semestrielle
- Fonctionnement des moteurs éventuels et réglage | Semestrielle
INTERVENTIONS LEGERES
- Nettoyage et traitement anti-corrosion si présence de salissures diverses et d'une légère oxydation | Semestrielle
- En cas d'ouverture difficile, vérification du bon fonctionnement | Semestrielle
- Lubrification des organes de manœuvre, y compris moteurs | Semestrielle

## Réseau Eaux Usées Eaux Vannes
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Réseau Eaux Usées Eaux Vannes
Description :Réseau gravitaire en tube PVC ou fonte
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification d'étanchéité | Annuelle
- Nettoyage des regards | Annuelle
- Vérification des éventuels systèmes de disconnection de réseau public | Annuelle

## Régulation
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Régulation
Description :Ensemble de régulation comprenant : . les capteurs (sondes, thermostats, etc.) . les régulateurs (numérique, analogique, etc.) . les actionneurs (électriques, hydrauliques, etc.)
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Nettoyage général | Annuelle
- Etalonnage | Annuelle
- Contrôle électrique | Annuelle
- Vérification des presse-étoupe des vannes | Semestrielle
- Vérification des alimentations électriques ou pneumatiques | Semestrielle
- Contrôle des fonctions d'alarmes et de sécurité | Semestrielle
- Vérification et relevé des conditions climatiques intérieures et extérieures (températures, pression, humidité) | Mensuelle
- Adaptation des lois de chauffe et des points de consigne | Mensuelle
- Vérification des organes de consigne (thermostat, pressostat, hygrostat) | Mensuelle
- Contrôle des horloges et de l'affichage des points de consigne et des systèmes de programmation | Mensuelle
- Vérification de fonctionnement (ouverture, fermeture, course) | Mensuelle

## Radiateur Fonte
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Radiateur Fonte
Description :Radiateurs fonte à eau chaude
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Purge d'air | Semestrielle
- Manœuvre et vérification des robinets "simple réglage" ou thermostatiques | Semestrielle
- Vérification de l'embouage (température de surface non uniforme) | Semestrielle
- Vérification du supportage | Semestrielle

## Radiateur Acier
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Radiateur Acier
Description :Radiateurs acier à eau chaude
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Purge d'air | Semestrielle
- Manœuvre et vérification des robinets "simple réglage" ou thermostatiques | Semestrielle
- Vérification de l'embouage (température de surface non uniforme) | Semestrielle
- Vérification du supportage | Semestrielle

## Quincaillerie pour Men. Ext.
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Quincaillerie pour Men. Ext.
Description :Tous organes de rotation, de translation et de fermeture des menuiseries extérieures : . paumelles, gonds, axes, pivots . rails de roulement . crémones, serrures de sûreté, freins . bouches d'entrée d'air
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification de fonctionnement et de bon état | selon besoins
- Graissage et huilage des paumelles, gonds, etc... | Annuelle
- Nettoyage des rails de roulement et des bouches d'entrée d'air | Annuelle
- Graissage des serrures | Annuelle
- Réglage des freins de pivots | Annuelle

## Poste Livraison Gaz Nat. Priv.
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Poste Livraison Gaz Nat. Priv.
Description :Poste de détente et comptage privatif Distribution : vannes et robinetteries
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Resserrage des raccords | Annuelle
- Vérification d'étanchéité | Annuelle
- Vérification de la ventilation des locaux | Annuelle
- Vérification de l'efficacité des organes de coupure | Annuelle
- Relevé de consommation | Mensuelle
- Vérification pressions | Semestrielle
- Vérification appareillage de sécurité | Semestrielle

## Poste Livraison Gaz Nat. Loca.
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Poste Livraison Gaz Nat. Loca.
Description :Poste de détente et comptage en location. Distribution : vannes et robinetteries :
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification de la ventilation des locaux | Annuelle
- Vérification de l'efficacité des organes de coupure | Annuelle
- Vérification d'étanchéité | Annuelle
- Reprise de peinture anti-corrosion | Annuelle
- Relevé de consommation | Mensuelle
- Contrôle de facturation | Semestrielle
- Vérification pressions | Semestrielle
- Vérification appareillage de sécurité | Semestrielle

## Portes Automatiques d'Entrée
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Portes Automatiques d'Entrée
Description :Portes à tambour, tourniquets, coulissantes ou battantes à 1 ou 2 vantaux
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
VERIFICATIONS
- Du réglage des cellules | Semestrielle
- Des relais et organes électriques | Semestrielle
- De l'asservissement à la S.S.I. | Semestrielle
- Des axes de rotation, des fins de course contacts de sécurité et organes | Semestrielle
de commande d'ouverture | Semestrielle
- De l'état des galets et de l'ensemble câbles-poulies (portes coulissantes) | Semestrielle
MOTEUR
- Vérification de l'échauffement du moteur | Semestrielle
- Contrôle vitesse de rotation | Semestrielle
- Graissage des roulements | Semestrielle

## Pompe de Relevage Eaux Usées
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Pompe de Relevage Eaux Usées
Description :Pompes de relevage eaux usées immergées ou hors d'eau, y compris fosse, tuyauterie de refoulement, clapet anti-retour, panier à grille, crépine, accessoires de manutention et armoire électrique
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification des alarmes | Semestrielle
- Vérification du secours par groupe électrogène (éventuellement) | Semestrielle
- Nettoyage du panier ou crépine | Semestrielle
- Nettoyage de la fosse | Semestrielle
- Réglage des niveaux de flotteurs et de déclenchement de pompes | Semestrielle
- Vérification des clapets anti-retour et étanchéité des vannes | Semestrielle
- Permutation des pompes | Semestrielle
- Vérification armoire électrique | Semestrielle
- Contrôle des intensités absorbées | Semestrielle

## Pompe de Relevage Eaux Pluie
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Pompe de Relevage Eaux Pluie
Description :Pompes de relevage eaux pluviales immergées ou hors d'eau, y compris fosse, tuyauterie de refoulement, clapet anti-retour, panier à grille, crépine, accessoires de manutention et armoire électrique
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification des alarmes | Semestrielle
- Vérification d'un éventuel secours par groupe électrogène | Semestrielle
- Nettoyage du panier ou crépine | Semestrielle
- Nettoyage de la fosse | Semestrielle
- Réglage des niveaux de flotteurs et de déclenchement de pompes | Semestrielle
- Vérification des clapets anti-retour et étanchéité des vannes | Semestrielle
- Permutation des pompes | Semestrielle
- Vérification armoire électrique | Semestrielle
- Contrôle des intensités absorbées | Semestrielle

## Pompe de puisard
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Pompe de puisard
Description :Pompes de relevage immergées
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Nettoyage de crépine | Semestrielle
- Contrôle du fonctionnement des alarmes | Semestrielle
- Vérification clapet anti-retour | Semestrielle
- Nettoyage de puisard | Semestrielle
- Réglage flotteur | Semestrielle

## Pompe à Rotor Noyé
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Pompe à Rotor Noyé
Description :Pompe centrifuge simple ou double pour réseau de chauffage Montage sur massif – Axe horizontal
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Essais ou permutation des pompes | Mensuelle
- Relevé temps de fonctionnement | Mensuelle
- Vérification hauteur manométrique | Mensuelle
- Manœuvre des vannes d'isolement | Mensuelle
- Contrôle échauffement moteur | Mensuelle
- Vérification manchons antivibratiles | Mensuelle
- Vérification accouplement / alignement | Semestrielle
Maintenance 4
- Nettoyage grille de ventilation moteur | Semestrielle
- Vidange et graissage | Selon besoisn
- Resserrage connexions électriques | Selon besoisn
- Mesure des intensités absorbées | Selon besoisn

## Pompe à Chaleur Air-Eau
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Pompe à Chaleur Air-Eau
Description :Pompes à chaleur sur air extrait en récupération d'énergie comprenant : . une batterie évaporateur à eau . une batterie condenseur à air . un groupe moto-compresseur frigorifique . une vanne d'inversion de cycle . deux groupes moto-ventilateurs . un circulateur
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Relevés de fonctionnement | Trimestrielle
- Vérification des pressions HP/BP de fonctionnement | Trimestrielle
- Vérification des valeurs des réglages et consignes | Trimestrielle
- Vérification de fuites de fluide frigorigène | Trimestrielle
- Nettoyage des filtres | Semestrielle
- Vérification des ventilateurs (graissage, nettoyage, moteurs) | Semestrielle
BATTERIE CONDENSEUR
- Nettoyage par soufflage et par peigne | Annuelle
- Contrôle étanchéité et fixation | Trimestrielle
BATTERIE EVAPORATEUR
- Vérification de l'état général de l'habillage | Annuelle
- Purger le circuit | Semestrielle
- Vérifier le fonctionnement du circulateur | Semestrielle
- Contrôle étanchéité et fixation | Semestrielle
- Entretien du calorifuge | Semestrielle
- Vérification électrique (serrage connexions, résistance de chauffage, Klixon) | Semestrielle
- Réglage de surchauffe détendeur | Semestrielle
- Réglage du système de dégivrage | Semestrielle
Maintenance 4
GROS ENTRETIEN
- Remplacement des filtres | Selon besoisn
- Vidange de l'huile du compresseur | Selon besoisn
- Mesure des intensités ventilateurs et compresseurs | Annuelle
- Recharge de fluide frigorigène si besoin | Selon besoisn

## Plancher Rafr. tube Polyéthyl.
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Plancher Rafr. tube Polyéthyl.
Description :Planchers rafraîchissants en tube polyéthylène à eau glacée
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification de la régulation | Annuelle
- Purge d'air des collecteurs | Annuelle
- Réglage de débit | Annuelle
Maintenance corrective 1 à 3
- Remplacement des consommables et des pièces d'usure | Selon besoins
Maintenance corrective 4
- Réparation ponctuelle réseau enfoui | Selon besoins
- Remplacement des pièces de fonctionnement

## Plancher Chauff. Tube Polyéth.
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Plancher Chauff. Tube Polyéth.
Description :Plancher chauffant, en tube polyéthylène, à eau chaude basse température
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification de la régulation | Annuelle
- Purge d'air des collecteurs | Annuelle
- Réglage de débit | Annuelle
Maintenance corrective 1 à 3
- Remplacement des consommables et des pièces d'usure | Selon besoins
Maintenance corrective 4
- Réparation ponctuelle réseau enfoui | Selon besoins
- Remplacement des pièces de fonctionnement

## Plafond Rayon. ou Rafraichiss.
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Plafond Rayon. ou Rafraichiss.
Description :Plafonds métalliques rayonnants ou rafraîchissants à eau glacée
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification des suspentes | Annuelle
- Analyse d'eau vérification de la turbidité | Annuelle
- Réglage de débit si besoin (équilibrage) | selon besoins
- Purge d'air | Semestrielle
- Manœuvre et vérification des robinets simple réglage ou thermostatiques | Semestrielle
- Nettoyage des filtres | Semestrielle
- Réglage de débit | Semestrielle

## Plafond et faux-plafond
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Plafond et faux-plafond
Description :
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
Vérification visuelle de l'état | Mensuelle
Maintenance corrective 1 à 3
Remplacement des dalles tachées et abimées lors des rondes techniques | selon besoins

## Pierre en Façade
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Pierre en Façade
Description :Façades revêtues de pierre mince agrafée, de pierre semi épaisse autoportée ou constituées de pierre porteuse
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification visuelle de l'état | Annuelle

## Ouvrant de désenfumage
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Ouvrant de désenfumage
Description :Ouvrant et châssis de désenfumage
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
Entretien et vérification annuel des lanterneaux de désenfumage conformément à la norme NF S 61-933 et aux prescriptions de la règle R17 de l’APSAD. | Annuelle

## Murs Rideaux
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Murs Rideaux
Description :'Façade avec murs rideaux composé d'une ossature acier ou aluminium fixée sur la structure du bâtiment, renfermant des châssis fixes et ouvrants
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
Inspection visuelle | Annuelle

## Menuiseries Intérieures PVC
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Menuiseries Intérieures PVC
Description :Toutes portes ou châssis PVC
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification des fonctionnements et réglages | Annuelle
- Graissage des parties mobiles | Annuelle

## Menuiseries Intérieures Bois
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Menuiseries Intérieures Bois
Description :Toutes portes ou châssis en bois
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification des fonctionnements et réglages | Annuelle
- Graissage des parties mobiles | Annuelle

## Menuiseries Intérieures Alumi.
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Menuiseries Intérieures Alumi.
Description :Toutes portes ou châssis Aluminium
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification des fonctionnements et réglages | Annuelle
- Graissage des parties mobiles | Annuelle

## Menuiseries Extérieures PVC
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Menuiseries Extérieures PVC
Description :Toutes fenêtres, portes ou châssis PVC comprenant le bâti dormant, les vantaux et le vitrage isolant
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification des fonctionnements | Annuelle
- Vérification de l'étanchéité des châssis, des joints et des vitrages | Annuelle
- Graissage des parties mobiles | Annuelle
- Nettoyage des bouches d'entrée d'air | Annuelle
- Nettoyage des glissières de coulissant | Annuelle
- Débouchage des gorges de récupération et des canaux de drainage | Annuelle

## Menuiseries Extérieures Bois
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Menuiseries Extérieures Bois
Description :'Toutes fenêtres, portes ou châssis en bois comprenant les vantaux, le bâti dormant et le vitrage simple ou isolant
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification des fonctionnements | Annuelle
- Vérification de l'étanchéité des châssis, des joints et des vitrages | Annuelle
- Graissage des parties mobiles | Annuelle
- Nettoyage des bouches d'entrée d'air | Annuelle
- Nettoyage des glissières de coulissant | Annuelle
- Débouchage des gorges de récupération et des canaux de drainage | Annuelle

## Menuiseries Extérieures Alumi.
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Menuiseries Extérieures Alumi.
Description :Toutes fenêtres, portes ou châssis Aluminium comprenant le bâti dormant, les vantaux ouvrants ou coulissants et le vitrage isolant
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification des fonctionnements | Annuelle
- Vérification de l'étanchéité des châssis, des joints et des vitrages | Annuelle
- Graissage des parties mobiles | Annuelle
- Nettoyage des bouches d'entrée d'air | Annuelle
- Nettoyage des glissières de coulissant | Annuelle
- Débouchage des gorges de récupération et des canaux de drainage | Annuelle

## Matériaux Collés ou Scellés
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Matériaux Collés ou Scellés
Description :Façade avec revêtement muraux scellés ou collés en carreaux de faïence ou de grès cérame Façade avec revêtement muraux scellés ou collés en carreaux de grès émaillé ou de terre cuite Façade avec revêtement muraux scellés ou collés en dalles de pierre naturelle ou reconstituée
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Inspection visuelle et recollage de carreaux si nécessaire | Annuelle

## Luminaires
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Luminaires
Description :Eclairage Normal
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
TOUS LUMINAIRES
- Vérification de la fixation mécanique correcte des appareils | Annuelle
- Contrôle de l’absence d’oxydation des réflecteurs | Annuelle
- Dépoussiérage | Annuelle
- Vérification et mise à l’heure des horloges et programmateurs | Annuelle
- Contrôle des éléments mécaniques (déflecteurs, grilles, vitres, etc.) | Annuelle
- Contrôle des ampoules, tubes et starters, remplacement si nécessaire | Annuelle
LUMINAIRES A LAMPES A DECHARGE
- Vérification de l’état des ballasts et platines électroniques | Annuelle
LUMINAIRES EXTERIEURS
- Contrôle de l’état mécanique du candélabre, du bon état de sa fixation | Annuelle
- Contrôle de l’étanchéité | Annuelle
- Contrôle de l’absence de condensation | Annuelle
- Vérification de l’état des ballasts et platines électroniques | Annuelle
- Contrôle des cellules ou lumandars - Nettoyage des luminaires extéreirs | Annuelle

## Gr. Prod. EG Cond. Eau Vis
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Gr. Prod. EG Cond. Eau Vis
Description :Groupe de production d'eau glacée à condensation à eau constitué de : . 1 compresseur à vis . 1 condenseur à eau . 1 évaporateur multitubulaire
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
CONTROLES
- Analyse d'huile | Annuelle
- Contrôle de sécurité huile | Annuelle
- Contrôle de sécurité pompe à huile | Annuelle
- Echange des filtres à eau | Annuelle
- Vérification générale des sécurités et asservissements (système de purge, tableaux de commande, manomètres, voyants lumineux, systèmes de contrôles électroniques, pressostats, thermostats, micro-contacts, klixons, minuteries, relais, circuit électrique) | Annuelle
- Vérification de l'étanchéité des vannes de sectionnement | Annuelle
- Régulation eau glacée | Mensuelle
- Pression de sécurité HP-BP | Semestrielle
- Température entrée et sortie eau glacée | Mensuelle
- Vérification niveau d'huile | Mensuelle
- Vérification de l'état anhydre du circuit frigorigène | Mensuelle
- Appoint fluide frigorigène si besoin | Mensuelle
- Nettoyage et détartrage si nécessaire de l'évaporateur et du condenseur | Mensuelle
- Recherche des fuites | Semestrielle
- Resserrage de la boulonnerie | Semestrielle
- Contrôle des appareils d'automatisme et de sécurité | Semestrielle
MOTEUR
- Contrôle électrique | Annuelle
GROS ENTRETIEN
- Contrôle des puissances et intensités absorbées | Annuelle
- Vérification des performances | Annuelle
Maintenance corrective 1 à 3
GROS ENTRETIEN
- Remplacement des cartouches déshydratantes | selon besoins
- Réparation fuites fluide frigorigène si besoin | selon besoins

## Gr. Prod. EG Cond. Eau Scroll
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Gr. Prod. EG Cond. Eau Scroll
Description :Générateur eau glacée à condensation à eau Compresseurs spiraux orbitaux (SCROLL)
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Contrôle électrique (serrage, connexions) | Annuelle
- Contrôle des intensités absorbées | Annuelle
- Contrôle de régulation et consigne (simulations) | Annuelle
- Surveillance des pressions et températures de fluides frigorigènes | Mensuelle
- Pression de sécurité HP-BP | Semestrielle
- Contrôle de charge | Mensuelle
- Contrôle de fuite | Mensuelle
- Contrôle des températures d'eau à l'évaporateur condenseur | Mensuelle
- Contrôle des températures d'eau au condenseur | Mensuelle
- Contrôle des points de consigne de régulation | Mensuelle

## Gr. Prod. EG Cond. Eau Pist.
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Gr. Prod. EG Cond. Eau Pist.
Description :Groupe de production d'eau glacée à condensation à eau constitué de : . 1 ou plusieurs compresseurs à piston . 1 condenseur à eau . 1 évaporateur multitubulaire
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
CONTROLES
- Remplacement de l'huile | Annuelle
- Contrôle de sécurité huile | Annuelle
- Contrôle de sécurité pompe à huile | Annuelle
- Echange des filtres à eau | Annuelle
- Vérification générale des sécurités et asservissements (système de purge, tableaux de commande, manomètres, voyants lumineux systèmes de contrôles électroniques, pressostats, thermostats, micro-contacts, klixons, minuteries, relais, circuit électrique) | Annuelle
- Vérification des clapets d'aspiration et de refoulement | Annuelle
- Vérification de l'étanchéité des vannes de sectionnement | Annuelle
- Régulation eau glacée | Mensuelle
- Pression de sécurité HP-BP | Semestrielle
- Température entrée et sortie eau glacée | Mensuelle
- Température eau entrée et sortie condenseur | Mensuelle
- Vérification du niveau d'huile | Mensuelle
- Vérification de l'état anhydre du circuit frigorigène | Mensuelle
- Appoint fluide frigorigène si besoin | Mensuelle
- Nettoyage et détartrage si nécessaire de l'évaporateur et du condenseur | Mensuelle
- Recherche des fuites | Semestrielle
- Resserrage de la boulonnerie | Semestrielle
- Contrôle des appareils d'automatisme et de sécurité | Semestrielle
MOTEURS
- Contrôle électrique | Annuelle
GROS ENTRETIEN
- Contrôle des puissances et intensités absorbées | Annuelle
- Vérification des performances | Annuelle
Maintenance corrective 1 à 3
GROS ENTRETIEN
- Remplacement des cartouches déshydratantes | selon besoins
- Réparation fuites fluide frigorigène si besoin | selon besoins

## Gr. Prod. EG Cond. Eau Centr.
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Gr. Prod. EG Cond. Eau Centr.
Description :Groupe de production d'eau glacée à condensation à eau constitué de : . 1 compresseur centrifuge . 1 condenseur à eau . 1 évaporateur multitubulaire
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
CONTROLES
- Analyse d'huile | Annuelle
- Contrôle de sécurité huile | Annuelle
- Contrôle de sécurité pompe à huile | Annuelle
- Echange des filtres à eau | Annuelle
- Vérification générale des sécurités et asservissements (système de purge, tableaux de commande, manomètres, voyants lumineux, systèmes de contrôles électroniques, pressostats, thermostats, micro-contacts, klixons, minuteries, relais, circuit électrique) | Annuelle
- Vérification de l'étanchéité des vannes de sectionnement | Annuelle
- Entretien condenseur (tour de refroidissement, dry-coller) (Cf. CVC 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1) | Annuelle
- Analyse de l'eau | Annuelle
- Régulation eau glacée | Mensuelle
- Pression de sécurité HP-BP | Semestrielle
- Température entrée et sortie eau glacée | Mensuelle
- Température d'eau entrée et sortie condenseur | Mensuelle
- Vérification niveau d'huile | Mensuelle
- Vérification de l'état anhydre du circuit frigorigène | Mensuelle
- Appoint fluide frigorigène si besoin | Mensuelle
- Nettoyage et détartrage si nécessaire de l'évaporateur et du condenseur | Mensuelle
- Recherche des fuites | Semestrielle
- Resserrage de la boulonnerie | Semestrielle
- Contrôle des appareils d'automatisme et de sécurité | Semestrielle
MOTEUR
- Contrôle électrique | Annuelle
GROS ENTRETIEN
- Contrôle des puissances et intensités absorbées | Annuelle
- Vérification des performances | Annuelle
Maintenance corrective 1 à 3
GROS ENTRETIEN
- Remplacement des cartouches déshydratantes | selon besoins
- Réparation fuites fluide frigorigène si besoin | selon besoins

## Gr. Prod. EG Cond. Air Scroll
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Gr. Prod. EG Cond. Air Scroll
Description :Générateur eau glacée à condensation à air Compresseurs spiraux orbitaux (SCROLL)
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Contrôle électrique (serrage, connexions) | Annuelle
- Contrôle des intensités absorbées | Annuelle
- Surveillance des pressions et températures de fluides frigorigènes | Semestrielle
- Pression de sécurité HP-BP | Semestrielle
- Contrôle de charge | Mensuelle
- Contrôle de fuite | Mensuelle
- Contrôle des températures d'eau à l'évaporateur condenseur | Mensuelle
- Contrôle des températures d'air au condenseur | Mensuelle
- Contrôle des températures extérieures | Mensuelle
- Contrôle des ventilateurs (graissage, poulies, …) | Mensuelle
- Contrôle des points de consigne de régulation | Mensuelle
- Contrôle de régulation et consigne (simulations) | Semestrielle
- Contrôle pressostat de régulation | Semestrielle
- Nettoyage des batteries | Semestrielle

## Gr. Prod. EG Cond. Air Pist.
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Gr. Prod. EG Cond. Air Pist
Description :'Groupe de production d'eau glacée à condensation à air constitué de : . 1 ou plusieurs compresseurs à piston . 1 condenseur à eau . 1 évaporateur multitubulaire
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
CONTROLES
- Remplacement de l'huile | Annuelle
- Contrôle des groupes moto-ventilateurs | Annuelle
- Contrôle de sécurité huile | Annuelle
- Contrôle de sécurité pompe à huile | Annuelle
- Echange des filtres à eau | Annuelle
- Vérification générale des sécurités et asservissements (système de purge, tableaux de commande, manomètres, voyants lumineux, systèmes de contrôles électroniques, pressostats, thermostats, micro-contacts, klixons, minuteries, relais, circuit électrique) | Annuelle
- Vérification des clapets d'aspiration et de refoulement | Annuelle
- Vérification de l'étanchéité des vannes de sectionnement | Annuelle
- Régulation eau glacée | Mensuelle
- Pression de sécurité HP-BP | Semestrielle
- Température entrée et sortie eau glacée | Mensuelle
- Vérification du niveau d'huile | Mensuelle
- Vérification de l'état anhydre du circuit frigorigène | Mensuelle
- Appoint fluide frigorigène si besoin | Mensuelle
- Nettoyage et détartrage si nécessaire de l'évaporateur et du condenseur | Mensuelle
- Recherche des fuites | Semestrielle
- Resserrage de la boulonnerie | Semestrielle
- Contrôle des appareils d'automatisme et de sécurité | Semestrielle
MOTEURS
- Contrôle électrique | Annuelle
GROS ENTRETIEN
- Contrôle des puissances et intensités absorbées | Annuelle
- Vérification des performances | Annuelle
CONDENSEUR
- Contrôle des températures d'air au condenseur | Mensuelle
- Contrôle des températures extérieures | Mensuelle
- Contrôle des ventilateurs | Mensuelle
- Contrôle des pressostats de régulation | Semestrielle
- Nettoyage des batteries | Semestrielle
Maintenance corrective 1 à 3
GROS ENTRETIEN
- Remplacement des cartouches déshydratantes | selon besoins
- Réparation fuites fluide frigorigène si besoin | selon besoins

## Gr. Prod. EG Cond. Air Centr
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Gr. Prod. EG Cond. Air Centr
Description :Groupe de production d'eau glacée à condensation à air constitué de : . 1 ou plusieurs compresseurs centrifuge . 1 condenseur à air intégré à la machine . 1 évaporateur multitubulaire
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
CONTROLES
Maintenance préventive 1 à 3
- Contrôle des groupes moto-ventilateurs | Annuelle
- Contrôle de sécurité huile | Annuelle
- Contrôle de sécurité pompe à huile | Annuelle
- Echange des filtres à eau | Annuelle
- Vérification générale des sécurités et asservissements (système de purge, tableaux de commande, manomètres, voyants lumineux, systèmes de contrôles électroniques, pressostats, thermostats, micro-contacts, klixons, minuteries, relais, circuit électrique) | Annuelle
- Vérification de l'étanchéité des vannes de sectionnement | Annuelle
- Vérification des clapets aspiration et refoulement | Annuelle
- Régulation eau glacée | Mensuelle
- Pression de sécurité HP-BP | Mensuelle
- Température entrée et sortie eau glacée | Mensuelle
- Vérification du niveau d'huile | Mensuelle
- Vérification de l'état anhydre du circuit frigorigène | Mensuelle
- Appoint fluide frigorigène si besoin | Mensuelle
- Nettoyage et détartrage si nécessaire de l'évaporateur | Mensuelle
- Recherche des fuites | Semestrielle
- Analyse d'huile | Semestrielle
- Resserrage de la boulonnerie | Semestrielle
- Contrôle des appareils d'automatisme et de sécurité | Semestrielle
MOTEURS
- Contrôle électrique | Annuelle
GROS ENTRETIEN
- Contrôle des puissances et intensités absorbées | Annuelle
- Vérification des performances | Annuelle
CONDENSEUR
- Contrôle des températures d'air au condenseur | Mensuelle
- Contrôle des températures extérieures | Mensuelle
- Contrôle des ventilateurs | Mensuelle
- Contrôle des pressostats de régulation | Semestrielle
- Nettoyage des batteries | Semestrielle
Maintenance corrective 1 à 3
GROS ENTRETIEN
- Remplacement des cartouches déshydratantes | selon besoins
- Réparation fuites fluide frigorigène si besoin | selon besoins

## Gaine Aéraulique
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Gaine Aéraulique
Description :Réseau de gaines en acier galvanisé, y compris calorifuges, pièces de transformation et de supportage. Réseau d'extraction ou de soufflage d'air
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification de l'absence de vibration, état des fixations et réglage des suspentes | Annuelle
- Nettoyage des grilles extérieures (air neuf et refoulement) | Annuelle
Maintenance corrective 1 à 3
- Remplacement ponctuel de joints et raccords pour maintien de l'étanchéité si besoin | selon besoins
- Reprise de calorifuge si besoin | selon besoins

## Fosse Séparation Hydrocarbures
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Fosse Séparation Hydrocarbures
Description :Fosses de collecte et de séparation des hydrocarbures des eaux de cours ou de parkings, associées ou non à des pompes de relevage
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Curage et nettoyage | Annuelle
- Vérification bon fonctionnement des pompes de relevage | Annuelle
VERIFICATIONS
- Examen visuel :
. de l'état du dispositif de fermeture | Annuelle
. des parois latérales | Annuelle
. du radier | Annuelle
. des pénétrations | Annuelle
. des dispositifs d'accès (échelons, crosses, etc.) | Annuelle
. des alarmes | Annuelle
. de l'obturateur automatique | Annuelle

## Enduits de Ravalement
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Enduits de Ravalement
Description :Façade avec ravalement en enduit de parement monocouche à base de liants hydrauliques projetés Façade avec ravalement en enduit de parement de type plastiques épais (RPE) Façade avec isolation thermique par l'extérieur avec finition par enduit de parement (hydraulique ou RPE)
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Inspection visuelle de l'état général | Annuelle

## Eclairage de sécurité
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Eclairage de sécurité
Description :Bloques Autonomes d'Eclairage de Sécurité (Arrêté du 26 février 2003)
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Conduite et surveillance
- Répérage des lampes à changer | Mensuelle
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification de la fixation mécanique correcte des appareils | Annuelle
- Contrôle de l'état général | Annuelle
- Dépoussiérage du luminaire | Annuelle
Maintenance corrective 1 à 3
- Remplacement occasionnel des équipements à l'identique | Selon besoins
- Remplacement des lampes | Selon besoins
- Remplacement des batteries | Selon besoins
- Remplacement des consommables et des pièces d'usure | Selon besoins
Dans les établissements comportant des périodes de fermeture, ces opérations doivent être effectuées de telle manière qu’au début de chaque période d’ouverture l’installation d’éclairage ait retrouvé l’autonomie prescrite. Ces opérations peuvent être effectuées automatiquement par l’utilisation de blocs autonomes comportant un système automatique de test intégré (SATI) conforme à la norme NF C 71-820 ou à toute autre norme ou spécification technique équivalente d’un autre Etat appartenant à l’Espace économique européen. Le résultat des opérations précédentes doit être mentionné sur le registre de sécurité prévu à l’article 55 du décret du 14 novembre 1988. "

## Echangeur Multi-Tubulaire
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Echangeur Multi-Tubulaire
Description :Echangeurs de chaleur multitubulaires vapeur haute pression
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification des raccordements électriques | Annuelle
- Vérification d'étanchéité (échangeurs, vannes, ...) | Annuelle
- Contrôle température et pertes de charge | Annuelle
- Contrôle des pressions | Annuelle
- Vérification des régulations (consignes) | Annuelle
- Vérification des soupapes et pressostat de sécurité | Annuelle
- Vérification des purges (manuelles et automatiques) | Annuelle
- Vérification du fonctionnement du relevage | Annuelle
- Vérification de la ventilation du local et remplacement partiel | Annuelle
Maintenance corrective 1 à 3
- Détartrage | selon besoins

## Echangeur à Plaques
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Echangeur à Plaques
Description :Échangeurs à plaques à eau chaude basse pression pour chauffage ou production d'Eau Chaude Sanitaire (ECS)
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification étanchéité | Annuelle
- Vérification température et pression | Annuelle
- Vérification de la régulation | Annuelle
- Vérification de la perte de charge (encrassement) | Annuelle

## Dry-cooler
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Dry-cooler
Description :Aéroréfrigérant à air sec d'un circuit fermé d'eau ou d'eau glycolée issue d'un groupe de production d'eau glacée
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Nettoyage des batteries | Annuelle
- Vérification dosage antigel | Annuelle
- Entretien du châssis et carrosserie si besoin | Annuelle
- Vérification intensité absorbée | Annuelle
- Contrôle régulation des fonctionnements des moteurs | Annuelle
- Vérification connexions électriques | Annuelle
- Contrôle moteur et ventilateurs (graissage) | Annuelle
- Contrôle température d'eau | Annuelle

## Disconnecteurs Hydrauliques
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Disconnecteurs Hydrauliques
Description :Disconnecteurs
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Nettoyage de filtre éventuellement | Annuelle
- Contrôle d'étanchéité | Annuelle
- Vérification de l'écoulement de la vidange | Annuelle
- Contrôle pression amont et aval | Annuelle
- Diffusion d'un certificat de maintenance aux autorités sanitaires | Annuelle

## Détection d'Intrusion
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Détection d'Intrusion
Description :
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification des boucles, connexions et borniers (contrôle de la tenue mécanique, contrôle de l’isolement, resserrages, etc.) | Semestrielle
- Vérification de l’unité centrale, des actionneurs et des dispositifs d’alerte | Semestrielle
- Vérification et mise à l’heure des horloges | Semestrielle
- Contrôle du bon fonctionnement des détecteurs, réglages | Semestrielle
- Contrôle du bon fonctionnement de tous les contacts | Semestrielle
- Vérification de l’état des batteries de la source secondaire de l’unité centrale et de celles des dispositifs autoalimentés | Semestrielle
- Vérification et remplacement tous les ans des piles de sauvegarde (source auxiliaire) | Semestrielle
- Vérification du bon état des câbles | Semestrielle

## Détendeurs Eau Froide
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Détendeurs Eau Froide
Description :Régulateurs de pression
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Contrôle des pressions amont et aval | Annuelle
- Réglage | Semestrielle
- Contrôle d'étanchéité | Annuelle
- Nettoyage filtre | Semestrielle
Maintenance corrective 1 à 3
- Remplacement de la membrane si besoin | selon besoins

## Couvertures Ardoises
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Couvertures Ardoises
Description :Couvertures ardoises naturelles ou composites
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
VERIFICATIONS
- de l'isolant en sous-face (si comble accessible) | Annuelle
INTERVENTIONS LEGERES
- Enlèvement des herbes, mousses, végétations et autres dépôts | Annuelle
- Enlèvement des feuilles d'automne | Annuelle
- Vérification et entretien des chatières et des grilles de ventilation | Annuelle

## Centrale de Traitement d'Air
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Centrale de Traitement d'Air
Description :Bouches à débit fixe ou bouches auto-réglables sur réseau de soufflage ou d'extraction
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Contrôle de fonctionnement | Trimestrielle
- Contrôle et relevé des températures, hygrométrie, pressions, débits, temps de fonctionnement | Trimestrielle
- Ecoute du bruit de fonctionnement | Trimestrielle
CAISSONS Caissons de mélange et registres
- Vérification des peintures et revêtements intérieurs | Semestrielle
- Vérification du fonctionnement des leviers et registres | Semestrielle
- Contrôle de fonctionnement des servo-moteurs et des motoréducteurs | Semestrielle
- Lubrification de la tringlerie et des axes | Semestrielle
- Nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur des caissons | Semestrielle
- Nettoyage et dépoussiérage des lames | Semestrielle
- Resserrage des vis de blocage des lames | Semestrielle
BATTERIES CHAUDES - FROIDES - DE RECUPERATION
- Vérification des peintures et revêtements intérieurs | Semestrielle
- Contrôle du glycol et appoint si nécessaire | Semestrielle
- Vérification de l'état des batteries et de leur étanchéité | Semestrielle
- Contrôle et relevé des températures amont et aval | Semestrielle
- Vérification de la propreté et du colmatage (par mesure de la perte de charge) | Semestrielle
- Vérification de l'écoulement des eaux condensées | Semestrielle
- Nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur des caissons | Semestrielle
- Nettoyage du bac de condensats | Semestrielle
- Dépoussiérage à l'aspirateur et nettoyage si nécessaire à l'eau additionnée de détergent | Semestrielle
CAISSONS D'HUMIDIFICATION
- Vérification des peintures et revêtements intérieurs | Semestrielle
- Vérification d'alimentation en eau | Semestrielle
- Vérification du fonctionnement de la pompe de pulvérisation | Semestrielle
- Vérification de la pulvérisation correcte de l'eau | Semestrielle
- Vérification éclairage du caisson | Semestrielle
- Nettoyage des filtres d'aspiration des pompes | Semestrielle
- Vérification de la qualité de l'eau | Semestrielle
- Vérification de la concentration du bac d'air | Semestrielle
- Vérification de l'écoulement des eaux | Semestrielle
- Contrôle et réglage de fonctionnement du trop plein | Semestrielle
- Nettoyage des hublots | Semestrielle
- Vérification du parallélisme de l'axe des pulvérisations et de l'écoulement de l'eau | Semestrielle
- Démontage complet des pulvérisateurs : démontage des rampes, dévissage, nettoyage et débouchage éventuel des atomiseurs | Semestrielle
- Nettoyage du jet du séparateur de gouttes et du sac | Semestrielle
- Nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur des caissons | Semestrielle
CAISSONS DE FILTRATION
- Vérification de l'état des filtres et de l'étanchéité entre les cellules | Semestrielle
- Vérification et relevé de la perte de charge des filtres | Semestrielle
- Remplacement des filtres | Semestrielle
CAISSONS D'INSONORISATION
- Nettoyage du caisson | Semestrielle
- Contrôle de l'état des coulisses | Semestrielle

## Cassette Plafo. Bat. Eau Ch.1
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Cassette Plafo. Bat. Eau Ch.1
Description :Cassettes plafonnières avec batterie à eau chaude, compris régulation et robinetterie
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Contrôle électrique | Annuelle
- Nettoyage et vérification des batteries | Annuelle
- Nettoyage turbine et moteur (graissage) | Annuelle
- Remplacement du filtre | Annuelle
- Nettoyage des filtres | Semestrielle
- Purge d'air batterie | Semestrielle
- Contrôle régulation et programmation | Semestrielle
- Vérification étanchéité | Semestrielle

## Cass. Plaf. Bat. Ch. Ele. + EG
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Cass. Plaf. Bat. Ch. Ele. + EG
Description :Cassettes plafonnières ou UTA avec batterie chaude électrique et batterie froide à eau glacée, compris régulation
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Contrôle électrique | Annuelle
- Nettoyage et vérification batteries | Annuelle
- Nettoyage turbine et moteur (graissage) | Annuelle
- Vérification du thermostat de sécurité | Annuelle
- Remplacement du filtre | Annuelle
- Vérification de l'évacuation des condensats | Mensuelle
- Vérification d'étanchéité | Mensuelle
- Nettoyage des filtres | Trimestrielle
- Contrôle régulation et programmation | Trimestrielle
- Purge d'air de la batterie à eau | Trimestrielle

## Cass. Plaf. Bat. Eau Ch. + EG
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Cass. Plaf. Bat. Eau Ch. + EG
Description :Cassettes plafonnières ou UTA avec batterie à eau glacée et batterie à eau chaude (ou 1 batterie change-over), compris régulation et robinetterie
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Contrôle électrique | Annuelle
- Nettoyage et vérification batteries | Annuelle
- Nettoyage turbine et moteur (graissage) | Annuelle
- Remplacement du filtre | Annuelle
- Vérification étanchéité | Mensuelle
- Vérification de l'évacuation des condensats | Mensuelle
- Nettoyage des filtres | Trimestrielle
- Purge d'air des batteries | Trimestrielle
- Contrôle régulation et programmation | Trimestrielle

## Cassette Plafo. Bat. Ch. Ele.1
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Cassette Plafo. Bat. Ch. Ele.1
Description :Cassettes plafonnières avec batterie chaude électrique, compris régulation et robinetterie
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Contrôle électrique | Annuelle
- Nettoyage et vérification batterie | Annuelle
- Nettoyage turbine et moteur (graissage) | Annuelle
- Vérification du thermostat de sécurité | Annuelle
- Remplacement du filtre | Annuelle
- Nettoyage des filtres | Trimestrielle
- Contrôle régulation et programmation | Trimestrielle

## Couverture en Zinc
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Couverture en Zinc
Description :Couvertures des combles des bâtiments avec des éléments métalliques en feuilles de zinc
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification visuelle de l'état général | Annuelle
INTERVENTIONS LEGERES
- Enlèvement des herbes, mousses, végétations et autres dépôts | Semestrielle
- Brossage et balayage de la couverture | Annuelle
- Vérification et entretien des chatières et des grilles de ventilation | Annuelle

## Couvertures Tuiles
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Couvertures Tuiles
Description :Couverture tuiles en terre cuite ou en béton
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
- Vérification visuelle de l'état général | Annuelle
INTERVENTIONS LEGERES
- Enlèvement des herbes, mousses, végétations et autres dépôts | Semestrielle
- Enlèvement des feuilles d'automne | Annuelle
- Vérification et entretien des chatières et des grilles de ventilation | Annuelle

## Couverture en Bacs Métalliques
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Couverture en Bacs Métalliques
Description :Couverture en plaques nervurées d'acier galvanisé ou d'aluminium prélaqué ou non ou d'acier inoxydable
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification visuelle de l'état général | Annuelle
INTERVENTIONS LEGERES
- Enlèvement des herbes, mousses, végétations et autres dépôts | Semestrielle
- Brossage et balayage de la couverture | Annuelle
- Vérification et maintien en bon état des grilles de ventilation | Annuelle

## Couverture en Bardeaux Bitum.
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Couverture en Bardeaux Bitum.
Description :Couvertures en bardeaux bitumeux cloués et collés
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification visuelle de l'état général | Annuelle
- Enlèvement périodique des mousses, végétations et débris divers | Semestrielle

## Convecteur Electrique
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Convecteur Electrique
Description :
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Contrôle de fonctionnement des organes de commande et de sécurité | Annuelle
- Dépoussiérage des éléments | Annuelle
- Vérification du fonctionnement du thermostat d'ambiance et de la programmation s'ils existent | Annuelle

## Condenseur à air
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Condenseur à air
Description :Aéroréfrigérant à air sec d'un circuit frigorigène d'un groupe de production d'eau glacée Ce dispositif est intégré ou séparé du groupe
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Nettoyage des batteries | Annuelle
- Vérification connexions électriques | Annuelle
- Entretien du châssis si besoin | Annuelle
- Contrôle régulation des moteurs des ventilateurs | Semestrielle
- Contrôle moteur et ventilateurs (graissage) | Semestrielle
- Contrôle des pressions | Semestrielle
GROS ENTRETIEN
- Vérification intensité absorbée | Annuelle

## Contrôle d'Accès
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Contrôle d'Accès
Description :Systèmes de Contrôle d’Accès
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification des connexions | Semestrielle
- Vérification du bon fonctionnement des matériels (digicodes) et systèmes électro-magnétiques et mécaniques des serrures (gâches électriques, ventouses) | Semestrielle

## Compteurs
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Compteurs
Description :Bouches à débit fixe ou bouches auto-réglables sur réseau de soufflage ou d'extraction
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Nettoyage des grilles et des registres | Annuelle
- Lessivage des membranes de régulation | Annuelle
- Réglage si besoin des flux d'air par action sur les ailettes ou registre | Annuelle

## Collecteur EP
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Collecteur EP
Description :Bouches à débit fixe ou bouches auto-réglables sur réseau de soufflage ou d'extraction
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification d'étanchéité | Semestrielle
- Vérification d'un éventuel système de disconnection | Semestrielle
- Nettoyage des regards | Semestrielle
- Curage si besoin | Semestrielle

## Clôtures
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Clôtures
Description :
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
Vérification de l'absence de corrosion et de l'état de la peinture | Semestrielle
Désherbage chimique | Semestrielle
Petites réparations | Semestrielle

## Climatiseur Individuel
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Climatiseur Individuel
Description :Climatiseur à détente directe (unité intérieure) à condenseur à air (unité extérieure), ou type Windows
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
UNITE INTERIEURE
- Nettoyage de la batterie | Semestrielle
- Contrôle de charge | Semestrielle
- Réglage consigne, vérification de la commande | Semestrielle
- Vérification de l'évacuation des condensats | Semestrielle
UNITE EXTERIEURE
- Nettoyage surface d'échange | Semestrielle
- Vérification des fonctionnements ventilateur et moteur | Annuelle
COMPRESSEUR HERMETIQUE
- Dépoussiérage | Semestrielle
- Relevé des pressions de fonctionnement (HP, BP, réglage) | Semestrielle
- Vérification électrique (serrage des connexions, résistance "Klixon") | Annuelle
GROS ENTRETIEN
- Vérification intensité absorbée (démarrage et marche normale) | Annuelle

## Clapet anti-retour
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Clapet anti-retour
Description :Clapets anti-retour à battant, à boule ou à ressort sur réseau eau froide (EF) ou eau chaude sanitaire (ECS)
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification d'étanchéité | Annuelle
- Nettoyage et brossage corps de clapets si besoin | Annuelle

## Chêneau, Gouttière et Chute EP
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE POLE EMPLOI XXXXX
Chêneau, Gouttière et Chute EP
Description :Chêneaux, gouttières et chutes de collecte eaux pluviales, en tube PVC ou en zinc
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Nettoyage (feuilles, mousses, ...) | Annuelle
- Vérification de l'étanchéité | Annuelle
- Vérification des trop-pleins | Annuelle
- Nettoyage des regards | Annuelle

## Chaudière Brûl. Atmos. P>70kW
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE POLE EMPLOI XXXXX
Chaudière Brûl. Atmos. P>70kW
Description :Chaudière au sol Brûleur atmosphérique au gaz
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
CONTROLES ET REGLAGES EVENTUELS
- Inspection des équipements électriques et organes de régulation (aquastats et électrovannes) | Annuelle
- Temps de mise en sécurité conforme à la notice du constructeur des appareils *en cas d'arrêt de l'extracteur si l'évacuation des produits de combustion est faite par extraction mécanique . *en cas d'extinction de veilleuse | Trimestrielle
- Vérification des températures (départ, retour) | Trimestrielle
- Manœuvre des vannes d'isolement | Trimestrielle
- Etat du corps de chauffe (état de surface) | Semestrielle
- Etanchéité du circuit gaz | Semestrielle
- Etanchéité du circuit eau | Semestrielle
- Débits gaz et eau | Semestrielle
- Bon fonctionnement de l'allumage piezo-électrique | Semestrielle
- Bon fonctionnement de la pompe de charge | Semestrielle
- Action du thermostat d'ambiance, s'il existe, sur l'accélérateur | Semestrielle
- Vérification du tirage à la buse d'extraction par absence de refoulement au coupe-tirage, l'essai devant se faire en plein débit du gaz | Semestrielle
- Etanchéité et vacuité du raccordement de l'appareil au conduit de fumée | Semestrielle
- Efficacité de la ventilation du local | Semestrielle
- Réglage de fonctionnement des thermostat et soupapes | Semestrielle
- Analyse de combustion | Semestrielle
ENTRETIEN
- Démontage et nettoyage du brûleur | Annuelle
- Resserrage des connexions électriques | Annuelle
- Démontage et nettoyage de la rampe d'allumage | Annuelle
- Contrôle de la qualité de la flamme (après nettoyage : réglage, orientation de la flamme de veilleuse) | Annuelle
- Nettoyage de l'extracteur (si incorporé à l'appareil) | Annuelle
- Opération de mise au repos | Annuelle
- Vérification du bon état et ramonage des conduits d'évacuation (des produits de la combustion et pots de purge) | Annuelle
Maintenance corrective 1 à 3
- Nettoyage du corps de chauffe et détartrage si nécessaire | Annuelle

## Chaudière Brûl. Atmos. P<70kW
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE POLE EMPLOI XXXXX
Chaudière Brûl. Atmos. P<70kW
Description :Chaudière gaz murale ou au sol Brûleur atmosphérique au gaz
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
CONTROLES ET REGLAGES EVENTUELS
- Etat du corps de chauffe | Semestrielle
- Etanchéité du circuit gaz | Semestrielle
- Etanchéité du circuit eau | Semestrielle
- Débits gaz et eau | Semestrielle
- Fonctionnement des sécurités | Semestrielle
- Bon fonctionnement de l'allumage piezo-électrique | Semestrielle
- Bon fonctionnement de la pompe | Semestrielle
- Action du thermostat d'ambiance, s'il existe, sur l'accélérateur | Semestrielle
- Vérification du tirage à la buse d'extraction par absence de refoulement au coupe-tirage, l'essai devant se faire en plein débit du gaz | Semestrielle
- Etanchéité et vacuité du raccordement de l'appareil au conduit de fumée | Semestrielle
- Efficacité de la ventilation du local | Semestrielle
- Inspection des équipements électriques et organes de régulation (aquastats, électrovannes, expansion) | Annuelle
- Analyse de combustion | Annuelle
ENTRETIEN
- Nettoyage du corps de chauffe | Annuelle
- Démontage et nettoyage du brûleur | Annuelle
- Resserrage des connexions électriques | Annuelle
- Vérification du bon état et ramonage des conduits d'évacuation (des produits de la combustion) et pots de purge | Annuelle
- Ramonage | Annuelle
- Démontage et nettoyage de la rampe d'allumage | Annuelle
- Démontage et nettoyage de la tête de veilleuse | Annuelle
- Contrôle de la qualité de la flamme (après nettoyage : réglage, orientation de la flamme de veilleuse) | Annuelle
- Nettoyage de l'extracteur (si incorporé à l'appareil) | Annuelle
Maintenance corrective 1 à 3
- Détartrage du corps de chauffe, s'il y a lieu | Annuelle

## Chauffe-eau Electrique
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE POLE EMPLOI XXXXX
Chauffe-eau Electrique
Description :Chauffe-eau électrique instantané ou à accumulation avec résistance électrique blindée ou sous fourreau stéatite, y compris thermostat, groupe de sécurité et anode de protection
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
Vérification du groupe de sécurité | Annuelle
Vérification des connexions électriques | Annuelle
Vérification de l'étanchéité | Annuelle
Vérification du fonctionnement du thermostat (commande et sécurité) et asservissement éventuel aux informations de changement de tarif (délestage) | Annuelle

## Conduit de fumées maçonné
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE POLE EMPLOI XXXXX
Conduit de fumées maçonné
Description :Briques réfractaires Boisseaux pouzzolane
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Ramonage | Annuelle
- Mesure des dépressions à la buse | Annuelle
- Mesure des températures | Annuelle
- Maintien en état (reprise de fissure) | Annuelle
- Vérification des états de surface | Annuelle
- Vérification paratonnerre éventuel | Annuelle

## Conduit de fumées inox
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE POLE EMPLOI XXXXX
Conduit de fumées inox
Description :Conduit de fumée et carneau métallique en acier inox simple ou double paroi
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification et réglage du régulateur de tirage | Annuelle
- Ramonage | Annuelle
- Mesure des dépressions à la buse | Annuelle
- Mesure des températures de fumée | Annuelle
- Nettoyage du pot de purge | Annuelle
- Vérification de l'évacuation des condensats | Annuelle
- Vérification de la ventilation du conduit de fumée | Annuelle
- Etat du haubanage | Annuelle

## Clapet Coupe-Feu
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE POLE EMPLOI XXXXX
Clapet Coupe-Feu
Description :Clapets coupe-feu et ses équipements éventuels : . Fusible thermique ou ventouse électromagnétique . Contacts de position . Moteur électrique de réarmement
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
Essais périodiques réglementaires (fonctionnement asservi ou non et remise en position) | Annuelle
Graissage des paliers | Annuelle
Contrôle des fusibles | Semestrielle
Contrôle de la signalisation | Semestrielle

## Câblage Informatique Téléphon.
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE POLE EMPLOI XXXXX
Câblage Informatique Téléphon.
Description :Distribution
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Sur connectique en service, vérification du bon enfichage des cordons et de la tenue mécanique de l'ensemble connecteur + plastron + cadre support | Annuelle
- Contrôler que les blocs de points d'accès, en service ou non, ne risquent pas d'être endommagés par des pieds de meubles, flancs d'armoires ou autres | Annuelle
Maintenance corrective 1 à 3
- Remplacement éventuel des pièces fatiguées ou défectueuses, notamment embases RJ45 | selon besoins

## Bouche Grille Souffl. Extract.
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE POLE EMPLOI XXXXX
Bouche Grille Souffl. Extract
Description :Bouches à débit fixe ou bouches auto-réglables sur réseau de soufflage ou d'extraction
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Nettoyage des grilles et des registres | Semestrielle
- Lessivage des membranes de régulation | Semestrielle
- Réglage si besoin des flux d'air par action sur les ailettes ou registre | Semestrielle

## Boîte Détente - Boî. Déb. Var
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE POLE EMPLOI XXXXX
Boîte Détente - Boî. Déb. Var
Description :Organes de régulation de débit (variable ou constant) en fonction des consignes de pression ou de température
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Contrôle général de l'état des matériels | Annuelle
- Nettoyage des matériels | Annuelle
- Vérification de l'état de propreté des batteries terminales éventuelles | Annuelle
- Vérification mécanique | Annuelle
- Lubrification des parties mécaniques | Annuelle
- Contrôle des organes de régulation | Annuelle
- Vérification de l'étanchéité des circuits d'air | Annuelle
- Contrôle de fonctionnement des volets | Annuelle
- Contrôle et réglage des organes de commande et de sécurité | Annuelle
- Contrôle et relevé de fonctionnement et des ambiances | Mensuelle

## Barrières et Portes Automatiq
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE POLE EMPLOI XXXXX
Barrières et Portes Automatiq.
Description :Barrières levantes, portes de garage basculantes, portes coulissantes
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Des axes de rotation, des fins de course contacts de sécurité et organes de commande d'ouverture | Semestrielle
- Du réglage des cellules photoélectriques | Semestrielle
- Des relais et organes électriques de l'armoire | Semestrielle
- Essais de fonctionnement | Semestrielle
- Essais des sécurités | Semestrielle
VERIFICATIONS
- Graissage des chaînes, crémaillères et coulisses | Semestrielle
- Graissage des rails de guidage | Semestrielle
- Mise en tension des chaînes, réglage des tendeurs | Semestrielle
- Absence de corrosion et état des peintures | Semestrielle

## Bardage en Bacs Métalliques
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE POLE EMPLOI XXXXX
Bardage en Bacs Métalliques
Description :Bardage des façades en plaques nervurées d'acier ou d'alu prélaqué
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification et maintien en bon état des grilles de ventilation | Annuelle
- Vérification et maintien en bon état de fonctionnement des descentes d'eaux pluviales | Annuelle

## Aérotherme Bat. Ch. Electrique
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE POLE EMPLOI XXXXX
Aérotherme Bat. Ch. Electrique
Description :Aérotherme avec batterie chaude électrique compris régulation
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
Contrôle électrique | Annuelle
Nettoyage et vérification batterie | Annuelle
Nettoyage ventilateur et moteur (graissage, …) | Annuelle
Vérification du fonctionnement des registres (graissage) | Annuelle
Vérification du thermostat de sécurité | Annuelle
Contrôle régulation et programmation | Annuelle

## Armoire Elec. Chau. Ven. Clim.
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Armoire Elec. Chau./Ven./Clim.
Description :Armoires électriques de locaux techniques dédiés aux installations de chauffage, ventilation, climatisation Installations basse tension
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Nettoyage et dépoussiérage des tableaux et/ou des armoires | Annuelle
- Vérification des organes de coupure, de protection de commande, de puissance | Annuelle
- Vérification des dispositifs de protection contre les surintensités (relais, échauffement des fusibles) et protections différentielles | Annuelle
- Examen de la câblerie à l'intérieur des tableaux et armoires | Annuelle
- Mesure de résistance de prise de terre | Annuelle
- Vérification des liaisons tableaux, armoires, appareils ou matériels desservis | Annuelle
- Vérification des protections (fusibles - thermiques) | Annuelle
- Contrôle d'isolement | Annuelle
- Mesure des intensités et tension sur les 3 phases | Annuelle
- Contrôle des relais et asservissement | Annuelle
- Vérification des organes de temporisation et de relayage | Annuelle
- Essais de signalisation | Annuelle
- Vérification et serrage des connexions | Annuelle
Maintenance corrective 1 à 3
- Remplacement unitaire de relais de commande si besoin | Annuelle
- Remplacement des consommables et des pièces d'usure | Annuelle
- Remplacement des lampes de signalisation si besoin | Annuelle

## Appareil Sanitaire
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Appareil Sanitaire
Description :
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Nettoyage des siphons | Annuelle
Vérification de raccordements EU | Annuelle
Vérification des trop-pleins | Annuelle
Vérification des fixations | Annuelle
Vérification de remplissage et isolement (WC) | Annuelle
Réglage des vidages | Annuelle
Analyse légionnelle (douche uniquement Cf. CCP) | Annuelle

## Armoire de Climatisation
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Armoire de Climatisation
Description :Armoires autonomes de traitement d'air à condenseur à air
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
COMPRESSEUR HERMETIQUE
- Vérification électrique (serrage connexions, résistance "Klixon") | Annuelle
- Dépoussiérage | Semestrielle
- Relevé des pressions de fonctionnement (HP, BP, réglage) | Semestrielle
GROS ENTRETIEN
- Vérification intensité absorbée (démarrage et marche normale) | Semestrielle
ARMOIRES DE TRAITEMENT D'AIR
- Nettoyage filtres et vérification d'étanchéité | Semestrielle
- Nettoyage diffuseur et grilles | Semestrielle
- Nettoyage des batteries et vérification d'étanchéité | Semestrielle
- Vérification de l'évacuation des condensats | Annuelle
- Entretien ventilateur (graissage, courroies, fixation, nettoyage) | Semestrielle
- Réglage consigne et vérification de la commande | Semestrielle
- Etat général de l'habillage | Semestrielle
- Vérification de l'état général de l'habillage | Semestrielle
- Contrôle de charge | Semestrielle
UNITE EXTERIEURE
- Vérification des fonctionnements ventilateur et moteur | Semestrielle
- Nettoyage surface d'échange | Semestrielle
Maintenance corrective 1 à 3
GROS ENTRETIEN
- Réparation des fuites de fluide frigorigène et appoint si besoin | Annuelle
- Remplacement des filtres | Semestrielle

## Armoire Electrique Plomberie
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Armoire Electrique Plomberie
Description :Armoires électriques de locaux techniques dédiées aux installations de plomberie sanitaire. Installations basse tension et leurs liaisons
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Contrôle des relais et asservissement | Annuelle
- Vérification des organes de temporisation et de relayage | Annuelle
- Essais de signalisation | Annuelle
- Vérification et serrage des connexions | Annuelle
- Vérification des protections (fusibles - thermiques) | Annuelle
- Nettoyage et dépoussiérage des tableaux et/ou des armoires | Annuelle
- Vérification des organes de coupure, de protection de commande, de puissance | Annuelle
- Vérification des dispositifs de protection contre les surintensités (relais, échauffement des fusibles) et protections différentielles | Annuelle
- Examen de la câblerie à l'intérieur des tableaux et armoires pour vérification de la conformité | Annuelle
- Mesure de résistance de prise de terre | Annuelle
- Vérification des liaisons tableaux, armoires, appareils ou matériels desservis | Annuelle
- Contrôle d'isolement | Annuelle
- Mesure des intensités et tension sur les 3 phases | Annuelle
Maintenance corrective 1 à 3
- Changement sources lumineuses dans les locaux techniques si besoin | Annuelle
- Remplacement des pièces d'usure | Annuelle
- Remplacement unitaire des relais de commande si besoin | Annuelle
- Remplacement des lampes de signalisation si besoin | Annuelle

## Arrosage Automatique
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE France TRAVAIL DG
Arrosage Automatique
Description :
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
VERIFICATIONS
- Ouverture et fermeture des robinets vannes | Annuelle
- Ouverture et fermeture des vannes de vidange | Annuelle
- Des asperseurs, des goutteurs de surface | Annuelle
- Des électro-vannes | Annuelle
- Entretien du programmateur | Annuelle
INTERVENTIONS LEGERES
- Nettoyage des robinets-vannes, des électrovannes, des vannes de vidange, des bouches d'arrosage, des asperseurs, des goutteurs | Annuelle
- Vidange des canalisations avant la période hivernale | Annuelle
- Réglage du programmateur, des électrovannes | Annuelle
- Remplacement des piles du programmateur | Annuelle