## DPGF - LOT 02
ANCIENNE ABBAYE DE CLUNY - Réparation de la toiture de la Tour du Moulin et mise en place d’un nouveau paratonnerre Travaux d’adaptation du chéneau Blanchon du petit collatéral de la nef Mise aux normes du paratonnerre du clocher de l’Eau Bénite DPGF - LOT 02 : Protection Foudre
Réf. | Désignation
1 | DISPOSITIONS GENERALES | Unité | Prix H.T.
1.2 | Nettoyage de fin de chantier et évacuations | inclus
1.3 | Remise des DDOE à l'issue des travaux | inclus
TOTAL DISPOSITIONS GENERALES |  |  | 0
2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES | Unité | Prix H.T.
| Installation d'un paratonnerre sur la Tour du Moulin |  | 0
2.1 | Mise en place d'une pointe à dispositif d'amorçage en acier inox sur hampe de 2m | Ens
2.2 | Adaptation de la hampe à l'épi de faîtage en lien avec le lot 1 | Ens
2.3 | Mise en place de 2 descentes en toiture avec conducteurs plats 8 mm en cuivre étamé fixé par attaches pour tuiles h=16 mm. | Ens
2.4 | Mise en œuvre de 2 descentes en façade-Conducteurs plats en cuivre étamé 8 mm | Ens
2.5 | Mise en œuvre d'un compteur de coup de foudre | Ens
2.6 | Mise en œuvre de prises de terre type A en ligne 2 avec piquets normalisés l=3 m | Ens
2.7 | Parafoudre de type 1 sur l'arrivée BT Farinier | Ens
2.8 | Réalisation des tranchées en terrain meuble pour 2 prises de terre type A2 en ligne ou en triangle, y compris réfection des sols | Ens
2.9 | Mise en œuvre d'un parafoudre de type 1 pour distribution tétra polaire intégré à l'armoire existante | Ens
2.10 | Protection associée par fusibles ainsi que les accessoires de câblage et de raccordement | Ens
2.11 | Amélioration des prises de terre : Mise en œuvre d'une prise de terre type A avec 7 x 20ml d'électrodes horizontales piquées. | Ens
| Mise en conformité du paratonnerre du clocher de l’Eau Bénite |  | 0
| Réalisation de deux liaisons équipotentielles : |  | 0
2.12 | Liaison équipotentielle terre n°1 réalisée par un conducteur cuivre étamé posé en tranchées en pied de façade vers TGBT Art et Métiers | Ens
2.13 | Liaison équipotentielle terre n°2 réalisée par un conducteur normalisé avec passage par liaison extérieure | Ens
2.14 | Dépose repose de pavés sur chappe chaux | Ens
2.15 | Réalisation d’une tranchée avec mise à disposition d'une trancheuse à sol prof. 30cm - 5CV au niveau de la travée sud-ouest de la nef | Ens
| Déplacement de la descente et de la prise de la prise de terre Ouest |  | 0
2.16 | Mise en œuvre du dévoiement partiel de la descente ouest en toiture basse et façade avec conducteurs plats de 8 mm en cuivre étamé fixé par 2 attaches/ml pour tuiles h=16 mm en inox et conducteurs plats de 8 mm en cuivre étamé fixé par attaches inox type DEHNGRIP h=20 mm. | Ens
2.17 | Mise en œuvre d’un bas de descente avec borne de contrôle en acier inox, gaine de protection mécanique en acier inox h=2 m et barre de déconnexion pour liaison équipotentielle. | Ens
2.18 | Mise en œuvre de prises de terre type A, en ligne 2 avec piquets normalisés l=3 m. | Ens
2.19 | La liaison entre les piquets est assurée par un conducteur normalisé installé en saignée dans les pavés. Ce dispositif doit être conforme à la norme NFEN62305-3. | Ens
2.20 | Remise en état comprenant des travaux ponctuels de maçonnerie | Ens
| Parafoudre de type 1 sur TGBT CMN |  | 0
2.21 | Mise en œuvre d'un Parafoudre de type 1 pour distribution tétrapolaire intégré à l'armoire existante ; Caractéristiques: Iimp: 12.5 kA - In 12.5kA - Up: 1,5 kV. Adapté au régime de neutre TT. | Ens
2.22 | Protection associée par fusibles ainsi que les accessoires de câblage et de raccordement. | Ens
| Parafoudre de type 1 sur TGBT Arts et métiers |  | 0
2.23 | Mise en œuvre d'un Parafoudre de type 1 pour distribution tétrapolaire intégré à l'armoire existante ; Caractéristiques: Iimp: 12.5 kA - In 12.5kA - Up: 1,5 kV. Adapté au régime de neutre TT. | Ens
2.24 | Protection associée par fusibles ainsi que les accessoires de câblage et de raccordement. | Ens
| Parafoudres type 1 sur AGBT chapelle (raccordement des terres) / Parafoudre de type 1 sur TGBT Arts et métiers : |  | 0
2.25 | Mise en œuvre d'un Parafoudre de type 1 pour distribution tétrapolaire intégré à l'armoire existante ; Caractéristiques: Iimp: 12.5 kA - In 12.5kA - Up: 1,5 kV. Adapté au régime de neutre TT. | Ens
2.26 | Protection associée par fusibles ainsi que les accessoires de câblage et de raccordement. | Ens
| Mise à disposition |  | 0
2.26 | Tour du Moulin : Mise à disposition des échafaudages du lot 1
2.27 | Clocher de l'Eau Bénite : Equipe de cordiste à prévoir avec matériel adapté à savoir harnais, cordes, échelles. | Ens
TOTAL DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  | 0
| TOTAL H.T. |  | 0
| T.V.A 20% |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  | 0