## Liste
| FT CASTELNAU-LE-LEZ - RECUPERATION DE CHALEUR FATALE |  |  |  | Remontée GTB | [8 empty] | OBSERVATIONS
| LOT | BATIMENT | EQUIPEMENT | DESCRIPTION | AI | DI |  |  | AO | DO | TEST |  | Date
[5 empty] | TM | TA | TS | CP | TR | TC
[5 empty] | analogique | digital | digital | comptage | analogique | digital | OK | Non OK
[5 empty] | 1655 | 1052 | 110 | 4 | 11 | 3
1 | CVC | MOP2 | TD récupération de chaleur | Synthese défaut |  | 1
2 | CVC | MOP2 | TD récupération de chaleur | Position interrupteur général |  |  | 1
3 | CVC | MOP2 | TD récupération de chaleur | Presence tension amont IG |  |  | 1
4 | CVC | MOP2 | TD récupération de chaleur | Presence tension HQ |  |  | 1
5 | CVC | MOP2 | TD récupération de chaleur | Présence tension Automate |  |  | 1
6 | CVC | MOP2 | TD récupération de chaleur | Synthèse défaut disjoncteur |  | 1
7 | CVC | MOP2 | TD récupération de chaleur | Défaut parafoudre |  | 1
8 | CVC | MOP1 | TD PAC récupération de chaleur | Synthese défaut |  | 1
9 | CVC | MOP1 | TD PAC récupération de chaleur | Position interrupteur général |  |  | 1
10 | CVC | MOP1 | TD PAC récupération de chaleur | Presence tension amont IG |  |  | 1
11 | CVC | MOP1 | TD PAC récupération de chaleur | Presence tension HQ |  |  | 1
12 | CVC | MOP1 | TD PAC récupération de chaleur | Présence tension Automate |  |  | 1
13 | CVC | MOP1 | TD PAC récupération de chaleur | Synthèse défaut disjoncteur |  | 1
14 | CVC | MOP2 | TD PAC récupération de chaleur | Défaut parafoudre |  | 1
15 | CVC | MOP1 | ROUTEUR GTC 1 | Défaut communication |  | 1
16 | CVC | MOP1 | ROUTEUR GTC 1 | Défaut UC |  | 1
17 | CVC | MOP1 | ROUTEUR GTC 2 | Défaut communication |  | 1
18 | CVC | MOP1 | ROUTEUR GTC 2 | Défaut UC |  | 1
19 | CVC | MOP1 | ROUTEUR GTC 3 | Défaut communication |  | 1
20 | CVC | MOP1 | ROUTEUR GTC 3 | Défaut UC |  | 1
21 | CVC | MOP1 | SWITCH | Défaut communication |  | 1
22 | CVC | MOP1 | SWTICH | Défaut UC |  | 1
23 | CVC | MOP2 | TRACEUR | Defaut tracage 1.2 circuit primaire GF 1.1 à GF 1.5 |  | 1
24 | CVC | MOP2 | TRACEUR | Retour de marche traçage 1.2 circuit primaire GF 1.1 à GF 1.5 |  |  | 1
25 | CVC | MOP2 | TRACEUR | Temps de fonctionnement | 1
26 | CVC | MOP2 | SONDE TEMPERATURE (x8) | Défaut sonde |  | 8
27 | CVC | MOP2 | SONDE TEMPERATURE (x8) | Mesure de température | 8
28 | CVC | MOP1 | PRESOSTAT MANQUE EAU | Défaut manque d'eau |  | 1
29 | CVC | MOP2 | FLOW SWITCH (x8) | Flow switch (contact débit) |  |  | 8
30 | CVC | MOP2 | SONDE DE PRESSION (X4) | Défaut sonde |  | 4
31 | CVC | MOP2 | SONDE DE PRESSION DIFFERENTIELLE (X4) | Mesure de pression différentielle eau | 4
32 | CVC | MOP2 | VANNES (X11) | Commande position |  |  |  |  | 11
33 | CVC | MOP2 | VANNES (X11) | Position vanne | 11
34 | CVC | MOP2 | VANNES (X11) | Discordance position vanne |  | 11
35 | CVC | MOP2 | COMPTEUR ENERGIE (X4) | Défaut de communication |  | 4
36 | CVC | MOP2 | COMPTEUR ENERGIE (X4) | Synthèse défaut compteur |  | 4
37 | CVC | MOP2 | COMPTEUR ENERGIE (X4) | Température entrée GRF | 4
38 | CVC | MOP2 | COMPTEUR ENERGIE (X4) | Température sortie GRF | 4
39 | CVC | MOP2 | COMPTEUR ENERGIE (X4) | Puissance frigo GRF | 4
40 | CVC | MOP2 | COMPTEUR ENERGIE (X4) | Débit EG GRF | 4
41 | CVC | MOP2 | COMPTEUR ENERGIE (X4) | Volume EG GRF | 4
42 | CVC | MOP2 | COMPTEUR ENERGIE (X4) | Energie frigo GRF | 4
43 | CVC | MOP1 | SONDE DE PRESSION DIFFERENTIELLE (X6) | Mesure de pression différentielle eau | 6
44 | CVC | MOP1 | POMPE PAC (X3) | Synthèse défaut pompe |  | 3
45 | CVC | MOP1 | POMPE PAC (X3) | Commutateur Auto |  |  | 3
46 | CVC | MOP1 | POMPE PAC (X3) | Commutateur Manu |  |  | 3
47 | CVC | MOP1 | POMPE PAC (X3) | Commutateur Arrêt |  |  | 3
48 | CVC | MOP1 | POMPE PAC (X3) | Commande pompe | [5 empty] | 3
49 | CVC | MOP1 | POMPE PAC (X3) | Retour de marche |  |  | 3
50 | CVC | MOP1 | POMPE PAC (X3) | Mode antigel actif |  |  | 3
51 | CVC | MOP1 | POMPE PAC (X3) | Défaut discordance de marche |  | 3
52 | CVC | MOP1 | POMPE PAC (X3) | Temps de marche |  |  |  | 3
53 | CVC | MOP1 | POMPE PAC (X3) | Défaut discordance de débit |  | 3
54 | CVC | MOP1 | POMPE PAC (X3) | Niveau de priorité pompe | 3
55 | CVC | MOP1 | POMPE PAC (X3) | Défaut de communication compteur |  | 3
56 | CVC | MOP1 | POMPE PAC (X3) | Puissance active P | 3
57 | CVC | MOP1 | POMPE PAC (X3) | Energie active EA | 3
58 | CVC | MOP1 | FILTRE MAGNETIQUE | Synthèse défaut |  | 1
59 | CVC | MOP1 | GROUPE DOSAGE | Synthèse défaut |  | 1
60 | CVC | MOP1 | ADOUCISSEUR EG | Synthèse défaut |  | 1
61 | CVC | MOP1 | BAC A SEL | Alarme niveau bas |  | 1
62 | CVC | MOP1 | MAINTIENT PRESSION | Synthèse défaut |  | 1
63 | CVC | MOP1 | MAINTIENT PRESSION - POMPE | Synthèse défaut pompe |  | 1
64 | CVC | MOP1 | MAINTIENT PRESSION - POMPE | Commutateur Auto |  |  | 1
65 | CVC | MOP1 | MAINTIENT PRESSION - POMPE | Commutateur Manu |  |  | 1
66 | CVC | MOP1 | MAINTIENT PRESSION - POMPE | Commutateur Arrêt |  |  | 1
67 | CVC | MOP1 | MAINTIENT PRESSION - POMPE | retour de marche |  |  | 1
68 | CVC | MOP1 | MAINTIENT PRESSION - SONDE DE PRESSION | Mesure de pression | 1
69 | CVC | MOP1 | MAINTIENT PRESSION - REGULATION | Consignde de pression | 1
70 | CVC | MOP1 | MAINTIENT PRESSION - REGULATION | Alarme temps de remplissage trop long |  | 1
71 | CVC | MOP1 | COMPTEUR REMPLISSAGE EAU | Volume |  |  |  | 1
72 | CVC | MOP1 | SONDE DE PRESSION EAU RESEAU EAU DE VILLE | Défaut sonde |  | 1
73 | CVC | MOP1 | SONDE DE PRESSION EAU RESEAU EAU DE VILLE | Mesure de pression eau | 1
74 | CVC | MOP1 | SONDE DE PRESSION EAU RESEAU EAU DE VILLE | Seuil Alarme limite basse |  | 1
75 | CVC | MOP1 | SONDE DE PRESSION EAU RESEAU EAU DE VILLE | Alarme limite basse |  | 1
76 | CVC | MOP1 | SONDE DE PRESSION EAU RESEAU EAU DE VILLE | Seuil Alarme limite haute |  | 1
77 | CVC | MOP1 | SONDE DE PRESSION EAU RESEAU EAU DE VILLE | Alarme limite haute |  | 1
78 | CVC | MOP1 | VENTILO-CONVECTEUR (X210) | DEFAUT DE COMMUNICATION |  | 210
79 | CVC | MOP1 | VENTILO-CONVECTEUR (X210) | SYNTHESE DEFAUT REGULATEUR |  | 210
80 | CVC | MOP1 | VENTILO-CONVECTEUR (X210) | MODE DE FONCTIONNEMENT AUTO |  | 210
81 | CVC | MOP1 | VENTILO-CONVECTEUR (X210) | POURCENTAGE OUVERTURE VANNE FROID | 210
82 | CVC | MOP1 | VENTILO-CONVECTEUR (X210) | POURCENTAGE DE MARCHE VENTILATEUR | 210
83 | CVC | MOP1 | VENTILO-CONVECTEUR (X210) | DECALAGE DE POINT DE CONSIGNE | 210
84 | CVC | MOP1 | VENTILO-CONVECTEUR (X210) | CONSIGNE | 210
85 | CVC | MOP1 | VENTILO-CONVECTEUR (X210) | MODE DE REGULATION | 210
86 | CVC | MOP1 | VENTILO-CONVECTEUR (X210) | TEMPERATURE REPRISE | 210
87 | CVC | MOP1 | VENTILO-CONVECTEUR (X210) | TEMPERATURE SOUFFLAGE | 210
88 | CVC | MOP1 | VENTILO-CONVECTEUR (X210) | CONTACT PORTE/FENETRE |  | 210
89 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Commutateur Auto |  |  | 5
90 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Commutateur Manu |  |  | 5
91 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Commutateur Arrêt |  |  | 5
92 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Défaut sonde |  | 5
93 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Mesure de température air | 5
94 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Mesure d'hygrométrie air | 5
95 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Défaut sonde |  | 5
96 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Mesure de température air | 5
97 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Mesure d'hygrométrie air | 5
98 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Défaut sonde |  | 5
99 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Mesure de température air | 5
100 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Mesure d'hygrométrie air | 5
101 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Défaut sonde |  | 5
102 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Mesure de température air | 5
103 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Mesure d'hygrométrie air | 5
104 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Défaut sonde |  | 5
105 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Mesure de température air | 5
106 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Retour de position |  |  | 5
107 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Défaut discordance de position |  | 5
108 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Défaut encrassement |  | 5
109 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Défaut encrassement |  | 5
110 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Défaut encrassement |  | 5
111 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Défaut perte de charge |  | 5
112 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Alarme température haute |  | 5
113 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Commande de marche |  |  | 5
114 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Reglage de marche | 5
115 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Synthèse défaut |  | 5
116 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Alarme température haute |  | 5
117 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Reglage d'ouverture vanne | 5
118 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Reglage d'ouverture vanne | 5
119 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Défaut antigel |  | 5
120 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Retour de marche moteur |  |  | 5
121 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Défaut moteur |  | 5
122 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Défaut discordance de marche |  | 5
123 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Pourcentage de marche | 5
124 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Retour de présence débit |  |  | 5
125 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Défaut débit |  | 5
126 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Retour de marche moteur |  |  | 5
127 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Défaut moteur |  | 5
128 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Défaut discordance de marche |  | 5
129 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Pourcentage de marche | 5
130 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Retour de présence débit |  |  | 5
131 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Défaut débit |  | 5
132 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Alarme détection |  | 5
133 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Consigne température reprise mode chaud | 5
134 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Consigne température reprise mode froid | 5
135 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Consigne calculé température soufflage | 5
136 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Mode de fonctionnement Chaud Régulation |  |  | 5
137 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Mode de fonctionnement Froid Régulation |  |  | 5
138 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Mode de fonctionnement Neutre Régulation |  |  | 5
139 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Consigne température activation batterie antigivre | 5
140 | CVC | MOP1 | CTA (X5) | Consigne température désactivation batterie antigivre | 5
141 | CVC | MOP1 | PAC (X2) | Flow switch (contact débit) |  |  | 2
142 | CVC | MOP1 | PAC (X2) | Défaut discordance |  | 2
143 | CVC | MOP1 | PAC (X2) | Défaut sonde eau retour |  | 2
144 | CVC | MOP1 | PAC (X2) | Mesure de température eau retour | 2
145 | CVC | MOP1 | PAC (X2) | Alarme limite basse eau retour |  | 2
146 | CVC | MOP1 | PAC (X2) | Alarme limite haute eau retour |  | 2
147 | CVC | MOP1 | PAC (X2) | Défaut sonde eau départ |  | 2
148 | CVC | MOP1 | PAC (X2) | Mesure de température eau départ | 2
149 | CVC | MOP1 | PAC (X2) | Alarme limite basse eau départ |  | 2
150 | CVC | MOP1 | PAC (X2) | Alarme limite haute eau départ |  | 2
151 | CVC | MOP1 | PAC (X2) | Interrupteur de proximité puissance |  | 2
152 | CVC | MOP1 | PAC (X2) | Commutateur Auto |  |  | 2
153 | CVC | MOP1 | PAC (X2) | Commutateur Manu |  |  | 2
154 | CVC | MOP1 | PAC (X2) | Commutateur Arrêt |  |  | 2
155 | CVC | MOP1 | PAC (X2) | Synthese défaut |  | 2
156 | CVC | MOP1 | PAC (X2) | Retour de marche |  |  | 2
157 | CVC | MOP1 | PAC (X2) | Commande de marche
158 | CVC | MOP1 | PAC (X2) | Temps de fonctionnement | 2
159 | CVC | MOP1 | PAC (X2) | Taux de charge groupe | 2
160 | CVC | MOP1 | PAC (X2) | Groupe en mode automatique |  |  | 2
161 | CVC | MOP1 | PAC (X2) | Point de consigne | 2
162 | CVC | MOP1 | PAC (X2) | Etat fonctionnement compresseur | 2
163 | CVC | MOP1 | PAC (X2) | Temps de fonctionnement compresseur | 2
164 | CVC | MOP1 | PAC (X2) | Nombre de démarrage compresseur | 2
165 | CVC | MOP1 | PAC (X2) | Défaut communication |  | 2
166 | CVC | MOP1 | PAC (X2) | Niveau de priorité groupe | 2
167 | CVC | MOP1 | PAC (X2) | Défaut sonde pression eau entrée |  | 2
168 | CVC | MOP1 | PAC (X2) | Mesure de pression eau entrée | 2
169 | CVC | MOP1 | PAC (X2) | Alarme limite basse eau entrée |  | 2
170 | CVC | MOP1 | PAC (X2) | Alarme limite haute eau entrée |  | 2
171 | CVC | MOP1 | PAC (X2) | Défaut sonde eau sortie |  | 2
172 | CVC | MOP1 | PAC (X2) | Mesure de pression eau eau sortie | 2
173 | CVC | MOP1 | PAC (X2) | Alarme limite basse eau sortie |  | 2
174 | CVC | MOP1 | PAC (X2) | Alarme limite haute eau sortie |  | 2
175 | CVC | MOP1 | PAC (X2) | Mesure de pression différentielle eau | 2
176 | CVC | MOP1 | PAC (X2) | Alarme limite basse eau |  | 2
177 | CVC | MOP1 | PAC (X2) | Alarme limite haute eau |  | 2
178 | CVC | MOP1 | GF (X2) | Flow switch (contact débit) |  |  | 2
179 | CVC | MOP1 | GF (X2) | Défaut discordance |  | 2
180 | CVC | MOP1 | GF (X2) | Défaut sonde eau retour |  | 2
181 | CVC | MOP1 | GF (X2) | Mesure de température eau retour | 2
182 | CVC | MOP1 | GF (X2) | Alarme limite basse eau retour |  | 2
183 | CVC | MOP1 | GF (X2) | Alarme limite haute eau retour |  | 2
184 | CVC | MOP1 | GF (X2) | Défaut sonde eau départ |  | 2
185 | CVC | MOP1 | GF (X2) | Mesure de température eau départ | 2
186 | CVC | MOP1 | GF (X2) | Alarme limite basse eau départ |  | 2
187 | CVC | MOP1 | GF (X2) | Alarme limite haute eau départ |  | 2
188 | CVC | MOP1 | GF (X2) | Interrupteur de proximité puissance |  | 2
189 | CVC | MOP1 | GF (X2) | Commutateur Auto |  |  | 2
190 | CVC | MOP1 | GF (X2) | Commutateur Manu |  |  | 2
191 | CVC | MOP1 | GF (X2) | Commutateur Arrêt |  |  | 2
192 | CVC | MOP1 | GF (X2) | Synthese défaut |  | 2
193 | CVC | MOP1 | GF (X2) | Retour de marche |  |  | 2
194 | CVC | MOP1 | GF (X2) | Commande de marche
195 | CVC | MOP1 | GF (X2) | Temps de fonctionnement | 2
196 | CVC | MOP1 | GF (X2) | Taux de charge groupe | 2
197 | CVC | MOP1 | GF (X2) | Groupe en mode automatique |  |  | 2
198 | CVC | MOP1 | GF (X2) | Point de consigne | 2
199 | CVC | MOP1 | GF (X2) | Etat fonctionnement compresseur | 2
200 | CVC | MOP1 | GF (X2) | Temps de fonctionnement compresseur | 2
201 | CVC | MOP1 | GF (X2) | Nombre de démarrage compresseur | 2
202 | CVC | MOP1 | GF (X2) | Défaut communication |  | 2
203 | CVC | MOP1 | GF (X2) | Niveau de priorité groupe | 2
204 | CVC | MOP1 | GF (X2) | Défaut sonde pression eau entrée |  | 2
205 | CVC | MOP1 | GF (X2) | Mesure de pression eau entrée | 2
206 | CVC | MOP1 | GF (X2) | Alarme limite basse eau entrée |  | 2
207 | CVC | MOP1 | GF (X2) | Alarme limite haute eau entrée |  | 2
208 | CVC | MOP1 | GF (X2) | Défaut sonde eau sortie |  | 2
209 | CVC | MOP1 | GF (X2) | Mesure de pression eau eau sortie | 2
210 | CVC | MOP1 | GF (X2) | Alarme limite basse eau sortie |  | 2
211 | CVC | MOP1 | GF (X2) | Alarme limite haute eau sortie |  | 2
212 | CVC | MOP1 | GF (X2) | Mesure de pression différentielle eau | 2
213 | CVC | MOP1 | GF (X2) | Alarme limite basse eau |  | 2
214 | CVC | MOP1 | GF (X2) | Alarme limite haute eau |  | 2