## DPGF 1
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE (D.P.G.F.) |  |  |  | Hôpital Intercommunal du Haut Limousin (HIHL) Restructuration et extension du service imagerie sur le CH de Bellac – 87300 Bellac
Lot : Electicité CFO CFA Désenfumage
DÉSIGNATION |  |  | U | QU | QU ENT | P.U. en € | P.T. en €
NOTE : Pour toutes spécifications, l'entrepreneur devra se reporter à l'article correspondant au CCTP L'offre de l'entreprise devra comporter obligatoirement les références et types de matériels proposés et toutes les quantités et prix unitaires.
3 | ELECTRICITE COURANTS FORTS
3.1. | TRAVAUX PRELIMINAIRES
| Réalisation des travaux de consignation dans les zones concernées par la démolition |  | ens | 1
| Réalisation des travaux pour conservation des équiepemnts existants et raccordement sur équipements centraux hors zone de travaux. |  | ens | 1
Montant HT
3.2. | INSTALLATION DE CHANTIER
| Distribution force motrice |  | ens | 1
| Eclairage de chantier |  | ens | 1
Montant HT
3.3. | PRISE DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
Prise de terre bâtiment extension
| Repérage et protection boucle existante |  | ens | 1
| Câblette cuivre nu pour complément | 25mm² | ml | 85
| Câble HO7RNF | 25mm² | ens | 1
| Barette de coupure | Armoire divisionnaire | U | 1
| Identification |  | ens | 1
| Liaisons équipotentielle principale |  | ens | 1
| Mise à la terre fonctionnelle | Baie de brassage | ens | 1
| Liaisons équipotentielle supplémentaire | Scanner | ens | 1
| Mise à la terre des masses |  | PM | PM
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
Montant HT
3.4. | ALIMENTATION ELECTRIQUE RESEAU NORMAL
Circuit départ puissance scanner
| Dispositif de protection | 4x125A | U | 1
- Marque :
- Référence :
- Déclencheur Electronique
Liaisons et cheminement
| Liaisons câblées | U1000AR2V
|  | 4x1x95 | ml | 105
|  | 1x25 | ml | 105
| - Chemin de câbles Vide Sanitaire | 200x54 | ml | 15
- Marque :
- Référence :
| Fourreau caniveau technique existant | Ø110 | ml | 40
| Fourreau en tranchée et sous dallage |  | PM | PM
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
Montant HT
3.5. | ARMOIRE GENERALE
Armoires divisionnaire radiologie
Reprise des alimentations existantes
| Armoire divisionnaire Radiologie |  | U | 1
- Marque :
- Référence :
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
Montant HT
3.6. | COMPTAGE
| Comptage du circuit départ Scanner |  | ens | 1
Reprise sur installations de comptage existantes
- Marque :
- Référence :
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
Comptage des départs de chauffage et de ventilation et des installations d'éclairage
| Armoire Général Basse Tension | COMPRIS TABLEAU | PM | PM
- Marque :
- Référence :
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
Montant HT
3.7. | EQUIPEMENTS TERMINAUX
Eclairage normal
| Luminaire type | Int 1 | U | 11
- Marque :
- Référence :
| Luminaire type | Int 2 | U | 2
- Marque :
- Référence :
| Luminaire type | Int 3 | U | 17
- Marque :
- Référence :
| Luminaire type | Int 4 | U | 7
- Marque :
- Référence :
| Luminaire type | Int 5 | U | 20
- Marque :
- Référence :
| Luminaire type | Int 6 | U | 2
- Marque :
- Référence :
| Luminaire type | Int 7 | ml | 20
- Marque :
- Référence :
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
Sous Total HT
Eclairage de sécurité
Eclairage d'évacuation
| - Bloc Autonome | Type 1 | U | 11
- Marque :
- Référence :
| Bloc portatif |  | U | 1
- Marque :
- Référence :
| Télécommande |  | U | 1
- Marque :
- Référence :
| Test automatisé |  | ens | 1
| Etiquette |  | ens | 1
| Canalisations | Section
| - Câbles U1000R2V | 5G1,5mm² | ml | 190
- Cheminements :
| - Chemin de câbles Courants Forts | Compris distribution secondaire | PM | PM
- Pose sous conduits
| - ICTA |  | ml | 30
| - Répérage |  | ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
Sous Total HT
Appareillage
| Boites d'encastrement |  | ens | 1
Mécanismes
| - Appareillage | Type A
- Marque :
- Référence :
| - Interrupteur Bouton Poussoir |  | U | 11
| - PC 10/16A 2P+T |  | U | 82
| - Appareillage | Type B
- Marque :
- Référence :
| - PC 10/16A 2P+T |  | U | 2
| Détecteurs de mouvement / présence | Type 1 | U | 9
| - Marque : | Type 2 | U | 4
| - Référence : | Type 3 | U | 5
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
Sous Total HT
Alimentations spécialisées
AGBT
| Unité extérieure 1 |  | ens | 1
| Unités intérieures |  | ens | 6
| Commande centralisée |  | ens | 1
| Unité extérieure |  | ens | 1
| Unité extérieure existante déplacée |  | ens | 1
| Unités intérieures existantes déplacées |  | ens | 3
| Caisson ventilation |  | ens | 1
| Chauffe-eau déplacé |  | ens | 1
| Chauffe-eau 50L |  | ens | 1
| Chauffe-eau instantané |  | ens | 1
| Mitigeur électronique |  | ens | 2
| Hotte cuisine |  | ens | 1
| Plaques Cuisson |  | ens | 1
| Réfrigérateur |  | ens | 1
| Micro-onde |  | ens | 1
| Lave Vaisselle |  | ens | 1
| - Appareillage | type A
- Marque :
- Référence :
| - PC 10/16A 2P+T | Compris Appareillage | PM | PM
| Boîte de dérivation | Compris Alim | PM | PM
| Sortie de câble | Compris Alim | PM | PM
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
Sous Total HT
Eclairage Extérieur
| Luminaire type | Ext 1 | U | 2
- Marque :
- Référence :
| Luminaire type | Ext 2 | U | 6
- Marque :
- Référence :
| Luminaire type | Ext 3 | U | 6
- Marque :
- Référence :
| - Sortie de câble | Compris Alim | PM | PM
| - Câblage | Section
| Câble U1000R2V | 3G1,5mm² | ml | 280
|  | 3G4 | ml | 105
Appareillage
| Interrupteur horaire programmable | Compris TGBT
Cheminements
| - Chemins de câbles Courants Forts | Compris distribution secondaire | PM | PM
- Marque :
- Référence :
- Pose sous conduits
| - ICTA |  | ml | 40
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
Sous Total HT
Arrêts d'urgence
Coupure générale Ventilation
| - Organe de commande |  | U | 1
- Marque :
- Référence :
| - Dispositif de coupure générale | Compris Armoires | PM | PM
| - Câblage | Section
|  | 5G1,5mm² | ml | 25
Cheminements
| - Chemins de câbles Courants Forts | Compris distribution secondaire | PM | PM
- Marque :
- Référence :
- Pose sous conduits
| - ICTA |  | ml | 5
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
Sous Total HT
Montant HT
3.8 | DISTIBUTION SECONDAIRE
Conducteurs
| - Câbles Multipolaires | Sections
| - U1000R2V | 3G1,5 | ml | 570
|  | 3G2,5 | ml | 680
|  | 3x1,5 | ml | 210
|  | 2x1,5 | ml | 100
| - Répérage |  | ens | 1
Cheminements
Chemins de câbles
| - Chemins de câbles Courants Forts | 300x54 | ml | 50
- Marque :
- Référence :
| - Goulotte |  | ml | 25
| - Gaine technique type caniveau |  | ml | 30
- Marque :
- Référence :
| - Gaine technique médicale (équipée selon CCTP) |  | U | 2
- Marque :
- Référence :
- Pose sous conduits
| - ICTA |  | ml | 860
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
Montant HT
3.9 | EQUIPEMENTS SPECIFIQUES SCANNER
| Armoire Electrique spécifique Scanner | PDB | U | 1
- Marque :
- Référence :
Arrêt d'urgence système
Coupure système
| - Organe de commande |  | U | 3
- Marque :
- Référence :
| - Dispositif de coupure générale | Compris Armoires | PM | PM
| - Câblage | Section
|  | 5G1,5mm² | ml | 30
Cheminements
| - Chemins de câbles Courants Forts | Compris distribution secondaire | PM | PM
- Marque :
- Référence :
- Pose sous conduits
| - ICTA |  | ml | 5
- Marque :
- Référence :
Voyants de signalisation
| - Appareillage |  | U | 12
- Marque :
- Référence :
| - Câblage | Section
|  | 3G1,5mm² | ml | 60
Cheminements
| - Chemins de câbles Courants Forts | Compris distribution secondaire | PM | PM
- Marque :
- Référence :
- Pose sous conduits
| - ICTA |  | ml | 15
- Marque :
- Référence :
Télécommande contacteur
| - Boîtier |  | U | 1
- Marque :
- Référence :
| - Câblage | Section
|  | 12G1,5mm² | ml | 25
Cheminements
| - Chemins de câbles Courants Forts | Compris distribution secondaire | PM | PM
- Marque :
- Référence :
- Pose sous conduits
| - ICTA |  | ml | 5
- Marque :
- Référence :
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
Montant HT
3.10 | ESSAI & DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
Montant HT
TOTAL HT CHAPITRE 3
4 | INSTALLATIONS COURANTS FAIBLES
4.1. | RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE COMMUNICATION PAR FIBRE OPTIQUE
| Cheminements complémentaires éventuels |  | ens | 1
| Dispositif de terminaison intérieur Optique (DTIO) | 1 FO | U | 1
- Marque :
- Référence :
Canalisations
| Raccordement précâblage côté PR |  | ens | 1
| Jarretière DTIO/panneau fibre |  | ens | 1
| - Chemins de câbles Courants Faible sous face de dalle |  | ml | 5
| Fourreau | 3Ø40 | ml | 20
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
Montant HT
4.2. | RESEAU VDI
Réseau polyvalent banalise pour les locaux communs et administratifs
| RG |  | ens | 1
Tiroir Fibre optique
Panneaux de répartition
Tablettes supports d’équipements actifs de l’opérateur
Alimentation électrique depuis un onduleur rackable
Bloc de prises 2P+T 16A
| Points d'accès | RJ45
| - Appareillage | Type A | U | 34
- Marque :
- Référence :
- RJ45
|  | RJ45 raccordement existante | U | 12
- Marque :
- Référence :
- RJ45
Canalisations
| - Principe de distrbution |  | PM | PM
- Câbles
- Câble Liaison Répartiteur / Points d'accès
| - Type : | Cat 6a F/FTP
| - Catégorie : | 1x4p | ml | 1560
- Marque :
- Référence :
- Câble Liaison Répartiteur / Points d'accès
| - Type : | Cat 6a F/FTP
| - Catégorie : | 1x4p | ml | 410
| - Marque : | Prises existantes
- Référence :
| - Alimentation SR01 | U1000R2V | ml | 10
- Cheminements :
| - Chemins de câbles Courants Faibles | 300x54 | ml | 50
- Marque :
- Référence :
- Pose sous conduits
| - ICTA |  | ml | 530
| - Identification et repérage |  | ens | 1
- Validation du pré câblage
| - Contrôle |  | ens | 1
| - Documents à remettre en fin de chantier |  | ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
Montant HT
4.3. | VISIOPHONIE CONTRÔLE D'ACCES
Visiophonie
| Platine d'appel accueil |  | U | 1
- Marque :
- Référence :
| Moniteur de réception |  | U | 1
- Marque :
- Référence :
Contrôle d'accès
| Centrale et interface de gestion | 4L | U | 1
- Marque :
- Référence :
| Alimentation Electrique de sécurité | COMPRIS CENTRALE | PM | PM
- Marque :
- Référence :
| Lecteurs de badge | COMPRIS PLATINE DE RUE | PM | PM
- Marque :
- Référence :
| Bouton poussoir de libération |  | U | 1
- Marque :
- Référence :
| Déclencheur manuel |  | U | 1
- Marque :
- Référence :
Interface de communication mode réseau ETHERNET
| Commutateur ETHERNET |  | U | 1
- Marque :
- Référence :
| Serveur de paramétarge et d'exploitation |  | U | 1
- Marque :
- Référence :
| Logiciel de communication audio/vidéo |  | U | 1
- Marque :
- Référence :
| Ventouse électromagnétique |  | U | 1
- Marque :
- Référence :
| Serrure électromagnétique |  | PM | PM
- Marque :
- Référence :
| Badge |  | U | 20
- Marque :
- Référence :
| Enroleur |  | U | 1
- Marque :
- Référence :
Canalisations
| - Principe de distrbution |  | PM | PM
- Câbles
| - Câbles de liaisons entre PLATINE et porte contrôlée | SYT 3p 9/10eme
| - Type : |  | ens | 1
- Marque :
- Référence :
| - Câble ETHERNET | Cat 6a F/FTP
| - Type : |  | ens | 1
- Marque :
- Référence :
| - Alimentation |  | ens | 1
- Cheminements :
| - Chemins de câbles Courants Faibles | 300x54 | PM | PM
- Marque :
- Référence :
- Pose sous conduits
| - ICTA |  | ens | 1
| - Identification et repérage |  | ens | 1
| Essais et mise en service et formation |  | ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
Montant HT
4.4. | ANTI INTRUSION
| Modification raccordement sur centrale |  | ens | 1
| Clavier codé complémentaire |  | U | 2
- Marque :
- Référence :
| Détecteurs de mouvements |  | U | 8
- Marque :
- Référence :
Canalisations
| - Principe de distrbution |  | PM
- Câbles
- Câbles de liaisons
| - Type : |  | ens | 1
- Marque :
- Référence :
| - Alimentation |  | ens | 1
- Cheminements :
| - Chemins de câbles Courants Faibles | 300x54 | PM | PM
- Marque :
- Référence :
- Pose sous conduits
| - ICTA |  | ens | 1
| - Identification et repérage |  | ens | 1
| Essais et mise en service et formation |  | ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
Montant HT
4.5. | EQUIPEMENTS SPECIFIQUES SALLE DE TRAITEMENT
Interphonie de salle
| Poste principal |  | U | 1
- Marque :
- Référence :
| Poste secondaire |  | U | 1
- Marque :
- Référence :
Canalisations
| - Principe de distrbution |  | PM
- Câbles
- Câbles de liaisons entre Postes
| - Type : |  | ens | 1
- Marque :
- Référence :
| - Alimentation |  | ens | 1
- Cheminements :
| - Chemins de câbles Courants Faibles | 300x54 | PM | PM
- Marque :
- Référence :
- Pose sous conduits
| - ICTA |  | ens | 1
| - Identification et repérage |  | ens | 1
| Essais et mise en service et formation |  | ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
Montant HT
TOTAL HT CHAPITRE 4
5 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
5.1. | PRINCIPE TECHNIQUE GENERAL
| Présentation |  | PM | PM
| Mise en sécurité |  | PM | PM
Procédure de réception technique
| Fournitures des documents selon CCTP |  | ens | 1
| Essais et contrôles |  | ens | 1
| Test et mise en service (Foyer type) |  | ens | 1
| Centrale Système de Sécurité Incendie |  | PM | PM
Equipement de contrôle et de signalisation (ECS)
Centrale de mise en sécurité incendie (CMSI)
Unité de gestion des alarme (UGA)
Alimentations Electriques de sécurité (AES)
- Marque :
- Référence :
Equipement de contrôle et de signalisation
| Détecteurs optique de fumées |  | U | 23
- Marque :
- Référence :
| Indicateurs d'action |  | PM | PM
- Marque :
- Référence :
| Déclencheurs manuels |  | U | 2
- Marque :
- Référence :
| Terminaux de report d'information d'alarme |  | U | 1
- Marque :
- Référence :
Système de Mise En Sécurité Incendie
| Centralisateur de mise en sécurité Incendie (CMSI) |  | PM | PM
| Unité de Gestion des Alarmes (UGA) |  | PM | PM
| Alimentation Electrique de sécurité (AES) |  | PM | PM
| Module Electronique Déporté Adressable (MDA) |  | ens | 1
Complémentaire si nécessaire
- Marque :
- Référence :
Sirènes d'évacuation
| Diffuseurs d'alarme restreinte (Tableau de siganlisation) |  | PM | PM
| Diffuseurs sonores d'alarme Générale sélective 60dB |  | U | 3
- Marque :
- Référence :
| Diffuseurs Lumineux |  | U | 4
- Marque :
- Référence :
Compartimentage
| Raccordement des DAS - report de position |  | PM | PM
| Raccordement des DAS - Maintien position ouverte |  | U | 1
| Raccordement des DAS - Clapet Coupe Feu |  | PM | PM
Asservissements
Arrêt sur équipements techniques
| Asservissement arrêt des équipements de ventilation de confort |  | ens | 1
Déverrouillage des issues
| Raccordement Déverrouillage des issues de secours et portes de recoupements |  | U | 1
| Déclencheurs manuels de déverrouillage d'urgence |  | U | 1
| Désenfumage |  | SO | SO
Câblage et distribution
Détection Incendie
| SDI / 1er détecteur ou déclencheur | 1p 9/10ème CR1 | ens | 1
| Dernier détecteur ou déclencheur / SDI | 1p 9/10ème CR1 | ens | 1
| SDI / Détecteurs automatique | 1p 9/10ème C2 | ens | 1
| SDI / Déclencheurs manuels | 1p 9/10ème C2 | ens | 1
CMSI
| UGA / AGS 48 V | 2x2.5² CR1 | ens | 1
| BUS CMSI | 2x4² CR1 | ens | 1
DAS
| Alim CMSI / Portes à fermeture automatique (Manque de tension) | C2 | ens | 1
| Contacts position des portes | CR1 | PM | PM
(DAS communs)
| Bus CMSI / Clapets Coupe-feu télécommandés (Emission) | CR1 | PM | PM
| Contacts de position CCF / Bus CMSI | CR1 | PM | PM
| CMSI / Déclencheurs manuels d'ouverture d'urgence / Gâches / Bandeaux / Ventouses - CMSI 48 V (Manque de tension) | C2 | ens | 1
Cheminements
| Cheminements chemin de câble CFO et CFA |  | PM | PM
| Conduits ICTA |  | ens | 1
| Essais et mises en service |  | ens | 1
| Repérage |  | ens | 1
Montant HT
TOTAL HT CHAPITRE 5
RÉCAPITULATION GENERALE
3 | ELECTRICITE COURANTS FORTS
3.1. | TRAVAUX PRELIMINAIRES
3.2. | INSTALLATION DE CHANTIER
3.3. | PRISE DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
3.4. | ALIMENTATION ELECTRIQUE RESEAU NORMAL
3.5. | ARMOIRE GENERALE
3.6. | COMPTAGE
3.7. | EQUIPEMENTS TERMINAUX
3.8 | DISTIBUTION SECONDAIRE
3.9 | EQUIPEMENTS SPECIFIQUES SCANNER
3.10 | ESSAI & DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
4 | INSTALLATIONS COURANTS FAIBLES
4.1. | RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE COMMUNICATION PAR FIBRE OPTIQUE
4.2. | RESEAU VDI
4.3. | VISIOPHONIE CONTRÔLE D'ACCES
4.4. | ANTI INTRUSION
4.5. | EQUIPEMENTS SPECIFIQUES SALLE DE TRAITEMENT
5 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
5.1. | PRINCIPE TECHNIQUE GENERAL
TOTAL GÉNÉRAL HT
TVA 20.0%
TOTAL GÉNÉRAL TTC

## Métré
| LUM+PC |  | Quantité |  | Câblage |  |  |  | ICT
[5 empty] | Longueur de câble | Type de câble | Majoration | Total | Conduit ICT | Majoration | Total
| Luminaire |  | 62 |  | 8 | 3 G 1,5 mm² | 1.15 | 570.4 | 3 | 1.15 | 213.9
| BP et SA |  | 11 |  | 8 | 2 x 1,5 mm² | 1.15 | 101.2 | 5 | 1.15 | 63.25
| Détecteur et VV |  | 18 |  | 10 | 3 x 1,5 mm² | 1.15 | 207 | 5 | 1.15 | 103.5
| Type Isolée | PC 2P+T16A | 84 |  | 7 | 3 G 2,5 mm² | 1.15 | 676.2 | 5 | 1.15 | 483
| TOTAL | CONDUIT ICT |  |  | 863.65 | 860
|  | 3 G 1,5 mm² |  |  | 570.4 | 570
|  | 3 G 2,5 mm² |  |  | 676.2 | 680
|  | 3 x 1,5 mm² |  |  | 207 | 210
|  | 2 x 1,5 mm² |  |  | 101.2 | 100
| BAES |  | Quantité |  | Câblage |  |  |  | ICT
[5 empty] | Longueur de câble | Type de câble | Majoration | Total | Conduit ICT | Majoration | Total
| BAES | Type 1 | 11 |  | 15 | 5 G 1,5 | 1.15 | 189.75 | 2 | 1.15 | 25.3
| TOTAL | CONDUIT ICT |  |  | 25.3 | 30
|  | 5 G 1,5 |  |  | 189.75 | 190
| VDI |  | Quantité |  | Câblage |  |  |  | ICT
[5 empty] | Longueur de câble | Type de câble | Majoration | Total | Conduit ICT | Majoration | Total
| RJ45 |  | 34 |  | 40 | 1x4pCat 6 | 1.15 | 1564 | 10 | 1.15 | 391
| RJ45 |  | 12 |  | 30 | 1x4pCat 6 | 1.15 | 414 | 10 | 1.15 | 138
| TOTAL | CONDUIT ICT |  |  | 529 | 530
|  | 1x4pCat 6 |  |  | 1564 | 1560
|  | 1x4pCat 6 |  |  | 414 | 410
| CA |  | Quantité |  | Câblage |  |  |  | ICT
[5 empty] | Longueur de câble | Type de câble | Majoration | Total | Conduit ICT | Majoration | Total
| PORTES |  | 23 |  | 50 | 1x4pCat 6 | 1.15 | 1322.5 | 10 | 1.15 | 264.5
| TOTAL | CONDUIT ICT |  |  | 264.5 | 260
|  | 1x4pCat 6 |  |  | 1322.5 | 1320
| VDI |  | Quantité |  | Câblage |  |  |  | ICT
[5 empty] | Longueur de câble | Type de câble | Majoration | Total | Conduit ICT | Majoration | Total
| TV+HDMI |  | 10 |  | 40 | COAX | 1.15 | 460 | 10 | 1.15 | 115
| TOTAL | CONDUIT ICT |  |  | 115 | 120
|  | COAX |  |  | 460 | 460
| VDI |  | Quantité |  | Câblage |  |  |  | ICT
[5 empty] | Longueur de câble | Type de câble | Majoration | Total | Conduit ICT | Majoration | Total
| RJ45 VIDEOPROTECTION |  | 25 |  | 40 | 1x4pCat 6 | 1.15 | 1150 | 10 | 1.15 | 287.5
| TOTAL | CONDUIT ICT |  |  | 287.5 | 290
|  | 1x4pCat 6 |  |  | 1150 | 1150 | [5 empty] | 47 | 25 | 1175
[12 empty] | 2160 | 2.5 | 5400
| ECL EXT |  | Quantité |  | Câblage |  |  |  | ICT
[5 empty] | Longueur de câble | Type de câble | Majoration | Total | Conduit ICT | Majoration | Total
| Luminaire |  | 12 |  | 20 | 3 G 1,5 mm² | 1.15 | 276 | 3 | 1.15 | 41.4
| TOTAL | CONDUIT ICT |  |  | 41.4 | 40
|  | 3 G 1,5 mm² |  |  | 276 | 280
5 | OPTION
5.1. | ECLAIRAGE BUREAUX
|  | Int 1 |  | 16
0
5 | OPTION
5.1. | ECLAIRAGE BUREAUX

## Estimation
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE (D.P.G.F.) |  |  |  | Hôpital Intercommunal du Haut Limousin (HIHL) Restructuration et extension du service imagerie sur le CH de Bellac – 87300 Bellac
Lot : Electicité CFO CFA Désenfumage
DÉSIGNATION |  |  | U | QU | QU ENT | P.U. en € | P.T. en €
NOTE : Pour toutes spécifications, l'entrepreneur devra se reporter à l'article correspondant au CCTP L'offre de l'entreprise devra comporter obligatoirement les références et types de matériels proposés et toutes les quantités et prix unitaires.
3 | ELECTRICITE COURANTS FORTS
3.1. | TRAVAUX PRELIMINAIRES
| Réalisation des travaux de consignation dans les zones concernées par la démolition |  | ens | 1 |  | 2000 | 2000
| Réalisation des travaux pour conservation des équiepemnts existants et raccordement sur équipements centraux hors zone de travaux. |  | ens | 1 |  | 1500 | 1500
|  | Montant HT |  |  |  |  | 3500
3.2. | INSTALLATION DE CHANTIER
| Distribution force motrice |  | ens | 1 |  | 800 | 800
| Eclairage de chantier |  | ens | 1 |  | 800 | 800
|  | Montant HT |  |  |  |  | 1600
3.3. | PRISE DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
Prise de terre bâtiment extension
| Repérage et protection boucle existante |  | ens | 1 |  | 200 | 200
| Câblette cuivre nu pour complément | 25mm² | ml | 85 |  | 15 | 1275
| Câble HO7RNF | 25mm² | ens | 1 |  | 200 | 200
| Barette de coupure | Armoire divisionnaire | U | 1 |  | 80 | 80
| Identification |  | ens | 1
| Liaisons équipotentielle principale |  | ens | 1
| Mise à la terre fonctionnelle | Baie de brassage | ens | 1 |  | 200 | 200
| Liaisons équipotentielle supplémentaire | Scanner | ens | 1 |  | 200 | 200
| Mise à la terre des masses |  | PM | PM
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1 |  | 100 | 100
|  | Montant HT |  |  |  |  | 2255
3.4. | ALIMENTATION ELECTRIQUE RESEAU NORMAL
Circuit départ puissance scanner
| Dispositif de protection | 4x125A | U | 1 |  | 1200 | 1200
- Marque :
- Référence :
- Déclencheur Electronique
Liaisons et cheminement
| Liaisons câblées | U1000AR2V
|  | 4x1x95 | ml | 105 |  | 90 | 9450
|  | 1x25 | ml | 105 |  | 15 | 1575
| - Chemin de câbles Vide Sanitaire | 200x54 | ml | 15 |  | 25 | 375
- Marque :
- Référence :
| Fourreau caniveau technique existant | Ø110 | ml | 40 |  | 5 | 200
| Fourreau en tranchée et sous dallage |  | PM | PM
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1 |  | 50 | 50
|  | Montant HT |  |  |  |  | 12850
3.5. | ARMOIRE GENERALE
Armoires divisionnaire radiologie
Reprise des alimentations existantes
| Armoire divisionnaire Radiologie |  | U | 1 |  | 11000 | 11000
- Marque :
- Référence :
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1 |  | 50 | 50
|  | Montant HT |  |  |  |  | 11050
3.6. | COMPTAGE
| Comptage du circuit départ Scanner |  | ens | 1 |  | 800 | 800
Reprise sur installations de comptage existantes
- Marque :
- Référence :
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
Comptage des départs de chauffage et de ventilation et des installations d'éclairage
| Armoire Général Basse Tension | COMPRIS TABLEAU | PM | PM
- Marque :
- Référence :
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1 |  | 200 | 200
|  | Montant HT |  |  |  |  | 1000
3.7. | EQUIPEMENTS TERMINAUX
Eclairage normal
| Luminaire type | Int 1 | U | 11 |  | 150 | 1650
- Marque :
- Référence :
| Luminaire type | Int 2 | U | 2 |  | 150 | 300
- Marque :
- Référence :
| Luminaire type | Int 3 | U | 17 |  | 70 | 1190
- Marque :
- Référence :
| Luminaire type | Int 4 | U | 7 |  | 90 | 630
- Marque :
- Référence :
| Luminaire type | Int 5 | U | 20 |  | 110 | 2200
- Marque :
- Référence :
| Luminaire type | Int 6 | U | 2 |  | 70 | 140
- Marque :
- Référence :
| Luminaire type | Int 7 | ml | 20 |  | 20 | 400
- Marque :
- Référence :
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1 |  | 100 | 100
|  | Sous Total HT |  |  |  |  | 6610
Eclairage de sécurité
Eclairage d'évacuation
| - Bloc Autonome | Type 1 | U | 11 |  | 90 | 990
- Marque :
- Référence :
| Bloc portatif |  | U | 1 |  | 250 | 250
- Marque :
- Référence :
| Télécommande |  | U | 1
- Marque :
- Référence :
| Test automatisé |  | ens | 1
| Etiquette |  | ens | 1
| Canalisations | Section
| - Câbles U1000R2V | 5G1,5mm² | ml | 190 |  | 5.16 | 980.4
- Cheminements :
| - Chemin de câbles Courants Forts | Compris distribution secondaire | PM | PM
- Pose sous conduits
| - ICTA |  | ml | 30 |  | 1.45 | 43.5
| - Répérage |  | ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
|  | Sous Total HT |  |  |  |  | 2263.9
Appareillage
| Boites d'encastrement |  | ens | 1
Mécanismes
| - Appareillage | Type A
- Marque :
- Référence :
| - Interrupteur Bouton Poussoir |  | U | 11 |  | 30 | 330
| - PC 10/16A 2P+T |  | U | 82 |  | 40 | 3280
| - Appareillage | Type B
- Marque :
- Référence :
| - PC 10/16A 2P+T |  | U | 2 |  | 40 | 80
| Détecteurs de mouvement / présence | Type 1 | U | 9 |  | 90 | 810
| - Marque : | Type 2 | U | 4 |  | 180 | 720
| - Référence : | Type 3 | U | 5 |  | 120 | 600
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1 |  | 200 | 200
|  | Sous Total HT |  |  |  |  | 6020
Alimentations spécialisées
AGBT
| Unité extérieure 1 |  | ens | 1 |  | 100 | 100
| Unités intérieures |  | ens | 6 |  | 100 | 600
| Commande centralisée |  | ens | 1 |  | 100 | 100
| Unité extérieure |  | ens | 1 |  | 100 | 100
| Unité extérieure existante déplacée |  | ens | 1 |  | 100 | 100
| Unités intérieures existantes déplacées |  | ens | 3 |  | 100 | 300
| Caisson ventilation |  | ens | 1 |  | 100 | 100
| Chauffe-eau déplacé |  | ens | 1 |  | 100 | 100
| Chauffe-eau 50L |  | ens | 1 |  | 100 | 100
| Chauffe-eau instantané |  | ens | 1 |  | 100 | 100
| Mitigeur électronique |  | ens | 2 |  | 100 | 200
| Hotte cuisine |  | ens | 1 |  | 100 | 100
| Plaques Cuisson |  | ens | 1 |  | 100 | 100
| Réfrigérateur |  | ens | 1 |  | 100 | 100
| Micro-onde |  | ens | 1 |  | 100 | 100
| Lave Vaisselle |  | ens | 1 |  | 100 | 100
| - Appareillage | type A
- Marque :
- Référence :
| - PC 10/16A 2P+T | Compris Appareillage | PM | PM
| Boîte de dérivation | Compris Alim | PM | PM
| Sortie de câble | Compris Alim | PM | PM
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1 |  | 200 | 200
|  | Sous Total HT |  |  |  |  | 2600
Eclairage Extérieur
| Luminaire type | Ext 1 | U | 2 |  | 110 | 220
- Marque :
- Référence :
| Luminaire type | Ext 2 | U | 6 |  | 2500 | 15000
- Marque :
- Référence :
| Luminaire type | Ext 3 | U | 6 |  | 600 | 3600
- Marque :
- Référence :
| - Sortie de câble | Compris Alim | PM | PM
| - Câblage | Section
| Câble U1000R2V | 3G1,5mm² | ml | 280 |  | 4 | 1120
|  | 3G4 | ml | 105 |  | 4.8 | 504
Appareillage
| Interrupteur horaire programmable | Compris TGBT
Cheminements
| - Chemins de câbles Courants Forts | Compris distribution secondaire | PM | PM
- Marque :
- Référence :
- Pose sous conduits
| - ICTA |  | ml | 40 |  | 1.4 | 56
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1 |  | 100 | 100
|  | Sous Total HT |  |  |  |  | 20600
Arrêts d'urgence
Coupure générale Ventilation
| - Organe de commande |  | U | 1 |  | 140 | 140
- Marque :
- Référence :
| - Dispositif de coupure générale | Compris Armoires | PM | PM
| - Câblage | Section
|  | 5G1,5mm² | ml | 25 |  | 4.6 | 115
Cheminements
| - Chemins de câbles Courants Forts | Compris distribution secondaire | PM | PM
- Marque :
- Référence :
- Pose sous conduits
| - ICTA |  | ml | 5 |  | 1.4 | 7
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1 |  | 100 | 100
|  | Sous Total HT |  |  |  |  | 362
|  | Montant HT |  |  |  |  | 38455.9
3.8 | DISTIBUTION SECONDAIRE
Conducteurs
| - Câbles Multipolaires | Sections
| - U1000R2V | 3G1,5 | ml | 570 |  | 4 | 2280
|  | 3G2,5 | ml | 680 |  | 4.2 | 2856
|  | 3x1,5 | ml | 210 |  | 2.5 | 525
|  | 2x1,5 | ml | 100 |  | 2.4 | 240
| - Répérage |  | ens | 1
Cheminements
Chemins de câbles
| - Chemins de câbles Courants Forts | 300x54 | ml | 50 |  | 25 | 1250
- Marque :
- Référence :
| - Goulotte |  | ml | 25 |  | 30 | 750
| - Gaine technique type caniveau |  | ml | 30 |  | 90 | 2700
- Marque :
- Référence :
| - Gaine technique médicale (équipée selon CCTP) |  | U | 2 |  | 1200 | 2400
- Marque :
- Référence :
- Pose sous conduits
| - ICTA |  | ml | 860 |  | 1.4 | 1204
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1 |  | 100 | 100
|  | Montant HT |  |  |  |  | 14305
3.9 | EQUIPEMENTS SPECIFIQUES SCANNER
| Armoire Electrique spécifique Scanner | PDB | U | 1 |  | 5400 | 5400
- Marque :
- Référence :
Arrêt d'urgence système
Coupure système
| - Organe de commande |  | U | 3 |  | 140 | 420
- Marque :
- Référence :
| - Dispositif de coupure générale | Compris Armoires | PM | PM
| - Câblage | Section
|  | 5G1,5mm² | ml | 30 |  | 3.7 | 111
Cheminements
| - Chemins de câbles Courants Forts | Compris distribution secondaire | PM | PM
- Marque :
- Référence :
- Pose sous conduits
| - ICTA |  | ml | 5 |  | 1.4 | 7
- Marque :
- Référence :
Voyants de signalisation
| - Appareillage |  | U | 8 |  | 40 | 320
- Marque :
- Référence :
| - Câblage | Section
|  | 3G1,5mm² | ml | 40 |  | 4 | 160
Cheminements
| - Chemins de câbles Courants Forts | Compris distribution secondaire | PM | PM
- Marque :
- Référence :
- Pose sous conduits
| - ICTA |  | ml | 10 |  | 1.4 | 14
- Marque :
- Référence :
Télécommande contacteur
| - Boîtier |  | U | 1 |  | 170 | 170
- Marque :
- Référence :
| - Câblage | Section
|  | 12G1,5mm² | ml | 25 |  | 5.3 | 132.5
Cheminements
| - Chemins de câbles Courants Forts | Compris distribution secondaire | PM | PM
- Marque :
- Référence :
- Pose sous conduits
| - ICTA |  | ml | 5 |  | 1.4 | 7
- Marque :
- Référence :
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1 |  | 100 | 100
|  | Montant HT |  |  |  |  | 6841.5
3.10 | ESSAI & DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1 |  | 600 | 600
|  | Montant HT |  |  |  |  | 600
|  | TOTAL HT CHAPITRE 3 |  |  |  |  | 92457.4
4 | INSTALLATIONS COURANTS FAIBLES
4.1. | RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE COMMUNICATION PAR FIBRE OPTIQUE
| Cheminements complémentaires éventuels |  | ens | 1 |  | 300 | 300
| Dispositif de terminaison intérieur Optique (DTIO) | 1 FO | U | 1 |  | 60 | 60
- Marque :
- Référence :
Canalisations
| Raccordement précâblage côté PR |  | ens | 1 |  | 50 | 50
| Jarretière DTIO/panneau fibre |  | ens | 1 |  | 10 | 10
| - Chemins de câbles Courants Faible sous face de dalle |  | ml | 5 |  | 45 | 225
| Fourreau | 3Ø40 | ml | 20 |  | 15 | 300
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1 |  | 50 | 50
|  | Montant HT |  |  |  |  | 995
4.2. | RESEAU VDI
Réseau polyvalent banalise pour les locaux communs et administratifs
| RG |  | ens | 1
Tiroir Fibre optique
Panneaux de répartition
| Tablettes supports d’équipements actifs de l’opérateur |  |  |  |  | 7000 | 7000
Alimentation électrique depuis un onduleur rackable
Bloc de prises 2P+T 16A
| Points d'accès | RJ45
| - Appareillage | Type A | U | 34 |  | 25 | 850
- Marque :
- Référence :
- RJ45
|  | RJ45 raccordement existante | U | 12 |  | 10 | 120
- Marque :
- Référence :
- RJ45
Canalisations
| - Principe de distrbution |  | PM | PM
- Câbles
- Câble Liaison Répartiteur / Points d'accès
| - Type : | Cat 6a F/FTP
| - Catégorie : | 1x4p | ml | 1560 |  | 1.9 | 2964
- Marque :
- Référence :
- Câble Liaison Répartiteur / Points d'accès
| - Type : | Cat 6a F/FTP
| - Catégorie : | 1x4p | ml | 410 |  | 1.9 | 779
| - Marque : | Prises existantes
- Référence :
| - Alimentation SR01 | U1000R2V | ml | 10 |  | 4.2 | 42
- Cheminements :
| - Chemins de câbles Courants Faibles | 300x54 | ml | 50 |  | 45 | 2250
- Marque :
- Référence :
- Pose sous conduits
| - ICTA |  | ml | 530 |  | 1.4 | 742
| - Identification et repérage |  | ens | 1 |  | 200 | 200
- Validation du pré câblage
| - Contrôle |  | ens | 1 |  | 100 | 100
| - Documents à remettre en fin de chantier |  | ens | 1 |  | 100 | 100
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1 |  | 100 | 100
|  | Montant HT |  |  |  |  | 15247
4.3. | VISIOPHONIE CONTRÔLE D'ACCES
Visiophonie
| Platine d'appel accueil |  | U | 1 |  | 800 | 800
- Marque :
- Référence :
| Moniteur de réception |  | U | 1 |  | 600 | 600
- Marque :
- Référence :
Contrôle d'accès
| Centrale et interface de gestion | 4L | U | 1 |  | 1500 | 1500
- Marque :
- Référence :
| Alimentation Electrique de sécurité | COMPRIS CENTRALE | PM | PM
- Marque :
- Référence :
| Lecteurs de badge | COMPRIS PLATINE DE RUE | PM | PM
- Marque :
- Référence :
| Bouton poussoir de libération |  | U | 1 |  | 90 | 90
- Marque :
- Référence :
| Déclencheur manuel |  | U | 1
- Marque :
- Référence :
Interface de communication mode réseau ETHERNET
| Commutateur ETHERNET |  | U | 1 |  | 500 | 500
- Marque :
- Référence :
| Serveur de paramétarge et d'exploitation |  | U | 1 |  | 2100 | 2100
- Marque :
- Référence :
| Logiciel de communication audio/vidéo |  | U | 1 |  | 500 | 500
- Marque :
- Référence :
| Ventouse électromagnétique |  | U | 1 |  | 230 | 230
- Marque :
- Référence :
| Serrure électromagnétique |  | PM | PM
- Marque :
- Référence :
| Badge |  | U | 20 |  | 5 | 100
- Marque :
- Référence :
| Enroleur |  | U | 1 |  | 200 | 200
- Marque :
- Référence :
Canalisations
| - Principe de distrbution |  | PM | PM
- Câbles
| - Câbles de liaisons entre PLATINE et porte contrôlée | SYT 3p 9/10eme
| - Type : |  | ens | 1 |  | 980 | 980
- Marque :
- Référence :
| - Câble ETHERNET | Cat 6a F/FTP
| - Type : |  | ens | 1 |  | 880 | 880
- Marque :
- Référence :
| - Alimentation |  | ens | 1 |  | 400 | 400
- Cheminements :
| - Chemins de câbles Courants Faibles | 300x54 | PM | PM
- Marque :
- Référence :
- Pose sous conduits
| - ICTA |  | ens | 1
| - Identification et repérage |  | ens | 1
| Essais et mise en service et formation |  | ens | 1 |  | 1100 | 1100
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
|  | Montant HT |  |  |  |  | 9980
4.4. | ANTI INTRUSION
| Modification raccordement sur centrale |  | ens | 1 |  | 150 | 150
| Clavier codé complémentaire |  | U | 2 |  | 160 | 320
- Marque :
- Référence :
| Détecteurs de mouvements |  | U | 8 |  | 70 | 560
- Marque :
- Référence :
Canalisations
| - Principe de distrbution |  | PM
- Câbles
- Câbles de liaisons
| - Type : |  | ens | 1 |  | 800 | 800
- Marque :
- Référence :
| - Alimentation |  | ens | 1 |  | 110 | 110
- Cheminements :
| - Chemins de câbles Courants Faibles | 300x54 | PM | PM
- Marque :
- Référence :
- Pose sous conduits
| - ICTA |  | ens | 1 |  | 50 | 50
| - Identification et repérage |  | ens | 1 |  | 50 | 50
| Essais et mise en service et formation |  | ens | 1 |  | 150 | 150
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1 |  | 50 | 50
|  | Montant HT |  |  |  |  | 2240
4.5. | EQUIPEMENTS SPECIFIQUES SALLE DE TRAITEMENT
Interphonie de salle
| Poste principal |  | U | 1 |  | 700 | 700
- Marque :
- Référence :
| Poste secondaire |  | U | 1 |  | 300 | 300
| - Marque : | [5 empty] | 0
- Référence :
Canalisations
| - Principe de distrbution |  | PM
- Câbles
- Câbles de liaisons entre Postes
| - Type : |  | ens | 1 |  | 150 | 150
- Marque :
- Référence :
| - Alimentation |  | ens | 1 |  | 120 | 120
- Cheminements :
| - Chemins de câbles Courants Faibles | 300x54 | PM | PM
- Marque :
- Référence :
- Pose sous conduits
| - ICTA |  | ens | 1 |  | 30 | 30
| - Identification et repérage |  | ens | 1 |  | 30 | 30
| Essais et mise en service et formation |  | ens | 1 |  | 200 | 200
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1 |  | 100 | 100
|  | Montant HT |  |  |  |  | 1630
|  | TOTAL HT CHAPITRE 4 |  |  |  |  | 30092
5 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
5.1. | PRINCIPE TECHNIQUE GENERAL
| Présentation |  | PM | PM
| Mise en sécurité |  | PM | PM
Procédure de réception technique
| Fournitures des documents selon CCTP |  | ens | 1 |  | 390 | 390
| Essais et contrôles |  | ens | 1 |  | 400 | 400
| Test et mise en service (Foyer type) |  | ens | 1 |  | 400 | 400
| Centrale Système de Sécurité Incendie |  | PM | PM
Equipement de contrôle et de signalisation (ECS)
Centrale de mise en sécurité incendie (CMSI)
Unité de gestion des alarme (UGA)
Alimentations Electriques de sécurité (AES)
- Marque :
- Référence :
Equipement de contrôle et de signalisation
| Détecteurs optique de fumées |  | U | 23 |  | 90 | 2070
- Marque :
- Référence :
| Indicateurs d'action |  | PM | PM
- Marque :
- Référence :
| Déclencheurs manuels |  | U | 2 |  | 80 | 160
- Marque :
- Référence :
| Terminaux de report d'information d'alarme |  | U | 1 |  | 590 | 590
- Marque :
- Référence :
Système de Mise En Sécurité Incendie
| Centralisateur de mise en sécurité Incendie (CMSI) |  | PM | PM
| Unité de Gestion des Alarmes (UGA) |  | PM | PM
| Alimentation Electrique de sécurité (AES) |  | PM | PM
| Module Electronique Déporté Adressable (MDA) |  | ens | 1 |  | 650 | 650
Complémentaire si nécessaire
- Marque :
- Référence :
Sirènes d'évacuation
| Diffuseurs d'alarme restreinte (Tableau de siganlisation) |  | PM | PM
| Diffuseurs sonores d'alarme Générale sélective 60dB |  | U | 3 |  | 90 | 270
- Marque :
- Référence :
| Diffuseurs Lumineux |  | U | 4 |  | 70 | 280
- Marque :
- Référence :
Compartimentage
| Raccordement des DAS - report de position |  | PM | PM
| Raccordement des DAS - Maintien position ouverte |  | U | 1 |  | 30 | 30
| Raccordement des DAS - Clapet Coupe Feu |  | PM | PM
Asservissements
Arrêt sur équipements techniques
| Asservissement arrêt des équipements de ventilation de confort |  | ens | 1 |  | 30 | 30
Déverrouillage des issues
| Raccordement Déverrouillage des issues de secours et portes de recoupements |  | U | 1 |  | 30 | 30
| Déclencheurs manuels de déverrouillage d'urgence |  | U | 1 |  | 80 | 80
| Désenfumage |  | SO | SO
Câblage et distribution
Détection Incendie
| SDI / 1er détecteur ou déclencheur | 1p 9/10ème CR1 | ens | 1
| Dernier détecteur ou déclencheur / SDI | 1p 9/10ème CR1 | ens | 1
| SDI / Détecteurs automatique | 1p 9/10ème C2 | ens | 1 |  | 850 | 850
| SDI / Déclencheurs manuels | 1p 9/10ème C2 | ens | 1 |  | 150 | 150
CMSI
| UGA / AGS 48 V | 2x2.5² CR1 | ens | 1 |  | 500 | 500
| BUS CMSI | 2x4² CR1 | ens | 1
DAS
| Alim CMSI / Portes à fermeture automatique (Manque de tension) | C2 | ens | 1 |  | 150 | 150
| Contacts position des portes | CR1 | PM | PM
(DAS communs)
| Bus CMSI / Clapets Coupe-feu télécommandés (Emission) | CR1 | PM | PM
| Contacts de position CCF / Bus CMSI | CR1 | PM | PM
| CMSI / Déclencheurs manuels d'ouverture d'urgence / Gâches / Bandeaux / Ventouses - CMSI 48 V (Manque de tension) | C2 | ens | 1 |  | 150 | 150
Cheminements
| Cheminements chemin de câble CFO et CFA |  | PM | PM
| Conduits ICTA |  | ens | 1 |  | 50 | 50
| Essais et mises en service |  | ens | 1 |  | 200 | 200
| Repérage |  | ens | 1 |  | 200 | 200
|  | Montant HT |  |  |  |  | 7630
|  | TOTAL HT CHAPITRE 5 |  |  |  |  | 7630
RÉCAPITULATION GENERALE
3 | ELECTRICITE COURANTS FORTS
3.1. | TRAVAUX PRELIMINAIRES
3.2. | INSTALLATION DE CHANTIER
3.3. | PRISE DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
3.4. | ALIMENTATION ELECTRIQUE RESEAU NORMAL
3.5. | ARMOIRE GENERALE
3.6. | COMPTAGE
3.7. | EQUIPEMENTS TERMINAUX
3.8 | DISTIBUTION SECONDAIRE
3.9 | EQUIPEMENTS SPECIFIQUES SCANNER
3.10 | ESSAI & DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
4 | INSTALLATIONS COURANTS FAIBLES
4.1. | RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE COMMUNICATION PAR FIBRE OPTIQUE
4.2. | RESEAU VDI
4.3. | VISIOPHONIE CONTRÔLE D'ACCES
4.4. | ANTI INTRUSION
4.5. | EQUIPEMENTS SPECIFIQUES SALLE DE TRAITEMENT
5 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
5.1. | PRINCIPE TECHNIQUE GENERAL
|  | TOTAL GÉNÉRAL HT |  |  |  |  | 130179.4
TVA 20.0%
|  | TOTAL GÉNÉRAL TTC |  |  |  |  | 119000
| AVP | [5 empty] | 81000
Postes de travail supplémentaires
|  | Hall Accueil |  |  |  |  | 520
130
325
|  | Salle d'interprétation |  |  |  |  | 780
|  | Bureau |  |  |  |  | 780
|  | Salle scanner |  |  |  |  | 260
|  | Salle de commande |  |  |  |  | 585
| Gaine technique médicale | [5 empty] | 2400
| Eclairage extérieur | [5 empty] | 20600
| Contrôle d'acces | [5 empty] | 9980
| Anti-Intrusion | [5 empty] | 2240
119600