## EL-CF
| Désignation | U | Qté | P.U. | P.T.
0 - GENERALITES
- | Prise en compte des généralités du chapitre 0 avec intégration dans les prix unitaires des chapitres 1, 2 et 3 | PM
0.01 - Définition de l'opération
0.02 - Clauses administratives
0.03 - Documents officiels de référence
0.04 - Limite de prestations (par rapport au présent lot)
0.05 - Bases de calculs Eléctricité
0.06 - Valeurs liées à l'éclairage artificiel
0.07 - Equivalence des matériels et des matériaux
0.08 - Locaux à risques
0.09 - Protection contre les brûlures
0.10 - Locaux accessibles au public
0.11 - Divers
0.12 - Distribution de chantier - Plan général de coordination
1 - ÉLECTRICITÉ
1.01 - Phasages, Consignations, Déposes, Reposes, Continuités de service
- | Travaux de dépose - reposes – Continuité de service dans les niveaux R+1 / R+2 et R+3 suivant CCTP | ens | 1
- | Travaux de consignations - dépose –reposes - continuité de service dans les niveaux du RDC et du sous-sol suivant CCTP | ens | 1
| Total article 1.01 |  |  |  | 0
1.02 - Origine de l'alimentation électrique
- | Liaison R2v pour l'alimentation des futurs tableaux divisionnaires y compris accessoires et raccordements | ens | 3
- | Adaptation des Tableaux divisionnaires existant suivant CCTP | ens | 3
| Total article 1.02 |  |  |  | 0
1.03 - Circuit de terre
- | Interconnexion des barettes de terre existantes | ens | 1
| . le conducteur principal de protection . les canalisations eau chaude et siphons si ces derniers sont métalliques . les éléments métalliques accessibles de la construction . les canalisations métalliques de ventilation et d'extraction . toutes les masses susceptibles d'être mises accidentellement sous tension . les masses métalliques des tableaux électriques . les chemins de câbles . tous les appareils d'éclairage, prises de courant, boîtes métalliques éventuelles . l'ossature des faux plafonds | ens | 1
| Total article 1.03 |  |  |  | 0
1.04 - Distribution principale - Armoire de protection
Fourniture, mise en œuvre de raccordement des armoires électriques suivantes compris toutes sujétions de fixation et de mise en oeuvre :
- | Tableau Divisionnaire (TD-R1) | ens | 1
- | Tableau Divisionnaire (TD-R2) | ens | 1
- | Tableau Divisionnaire (TD-R3) | ens | 1
- | Accessoires & divers | ens | 1
| Total article 1.04 |  |  |  | 0
1.05 - Réseau de distribution basse tension
- | Câblage d'alimentation des circuits éclairage | ens | 1
- | Câblage d'alimentation des circuits prises de courant | ens | 1
- | Compléments de chemins de câbles de distribution dans les circulations et les bureaux, y compris accessoires : | ml | 480
- | Remplacement de l'ensemble des goulottes de distribution en périphéries dans les bureaux, y compris accessoires : | ml | 405
- | Prix forfaitaire pour la réutilisation et l'alimentation d'une colonne de distribution électrique existante, y compris accessoires : | ens | 1
| Total article 1.05 |  |  |  | 0
1.06 - Appareillage
- | HAGER ESSENSYA encastré (compris boite d'encastrement et accessoires)
| . bouton poussoir, interrupteurs, interrupteurs à clés, va et vient, etc. | U | 60
| . prise de courant 240 V + T standard | U | 360
| . prise de courant 240 V + T de couleur verte | U | 12
- | HAGER CUBYCO étanche encastré ou saillie (suivant localisation):
| . bouton poussoir, intérrupteurs, va et vient, etc. | U | 5
| . prise de courant 240 V + T | U | 25
- | PAM
| PAM 4-1 | U | 210
| PAM 1-1 | U | 12
| Total article 1.06 |  |  |  | 0
1.07 - Lustrerie
Fourniture, pose et raccordement de l'ensemble des luminaires suivants avec source, driver et accessoires + toutes les sujétions de mise en œuvre (suivant CCTP et plans technique) :
A | Plafonnier pour compléter les luminaires manquants LED S - Luminaire linéaire LED pour montage soit en encastré, soit en saillie UGR 19, 1200x300, , IP 20 ; IK 02 avec capteur de luminosité et de présence intégré. | U | 1
B | Spot encastré LED 7W START SPOT SYLVANIA. Flux lumineux : jusqu'à 525lm. Disponible en 3000K - IRC>80. Version IP65 heures 7W | U | 90
C | Plafonnier étanche LED START WATERPROOF LED IP65, puissances adaptées aux locaux | U | 3
D | Plafonnier SYLVANIA type OPTICLIP 600 3300lm 400K 27W LED pour montage en encastré, | U | 1
| . Détecteur de mouvement 360° | U | 30
| . Détecteur de mouvement sailli étanche | U | 1
- | Accessoires et divers | ens | 1
| Total article 1.07 |  |  |  | 0
1.08 - Éclairage de sécurité SATI auto contrôlable
- | Blocs autonomes d'éclairage de sécurité "BAES 1" (suivant CCTP) | U | 30
- | Télécommande de mise au repos | PM
- | Bloc autonome d'éclairage portatif (suivant CCTP) | U | 3
- | Câblage d'alimentation et de télécommande du type U1000 R2V 5G 1,5 mm² | ens | 1
- | accessoires de pose, d'encastrement, de mise en drapeau et de mise en œuvre (suivant CCTP) | ens | 1
| Total article 1.08 |  |  |  | 0
1.09 - Attentes spécifiques depuis les tableaux électriques
IMPORTANT : Dès le démarrage du chantier, il devra être effectué avec les entreprises, le maître d'ouvrage et les utilisateurs, une synthèse des alimentations entre les différents lots (suivant les différentes attentes, leurs quantités et puissances, leurs tension et implantations exactes sur site).
Depuis le TGBT
- | TD-R1
- | Liaison en câble de la série U1000 R2V section 5 G 6 aboutissant sur le TD. | ens | 1
- | TD-R2
- | Liaison en câble de la série U1000 R2V section 5 G 6 aboutissant sur le TD. | ens | 1
- | TD-R3
- | Liaison en câble de la série U1000 R2V section 5 G 6 aboutissant sur le TD. | ens | 1
- | Divers
- | Liaison en câble de la série U1000 R2V section 3 G 2,5 aboutissant sur prise de courant | ens | 6
- | BEC sanitaires
- | Liaison en câble de la série U1000 R2V section 3 G 2,5 aboutissant sur prise de courant | ens | 6
- | Centrale de Traitement d'Air en combles
- | Liaison en câble de la série U1000 R2V section 5 G 4 aboutissant à proximité (Dispositif d'isolement hors lot). Le départ sera à prévoir en aval du dispositif de coupure générale ventilation du bâtiment. (Prévoir étiquetage spécifique). L'extracteur sera associé à une horloge digitale dans le TGBT afin de gérer des plages de fonctionnement. Un contacteur y sera aussi associé pour permettre également un pilotage depuis le GTB du site. | ens | 1
- | Extracteur ventilation permanente sanitaires
- | Liaison en câble de la série CR1 section 5 G 2,5 aboutissant à proximité (Dispositif d'isolement hors lot). Le départ sera à prévoir en dehors du dispositif de coupure ventilation (Prévoir étiquetage spécifique). L'extracteur sera associé à une horloge digitale dans le TGBT afin de gérer des plages de fonctionnement Un contacteur y sera aussi associé pour permettre également un pilotage depuis le GTB du site. | ens | 1
- | Unité extérieure local informatique R1
- | Liaison en câble de la série U1000 R2V section 5 G 4 aboutissant à proximité (Dispositif d'isolement hors lot). Le départ sera à prévoir en dehors du dispositif de coupure ventilation (Prévoir étiquetage spécifique). L'entreprise se rapprochera du lot concerné pour finaliser les modalités et valeurs définitives des alimentations. | ens | 1
- | Unité intérieure local informatique R1
- | Liaison en câble de la série U1000 R2V section 3 G 2.5 aboutissant à proximité (Dispositif d'isolement hors lot). Le départ sera à prévoir en dehors du dispositif de coupure ventilation (Prévoir étiquetage spécifique). | ens | 1
- | Unité extérieure local informatique R2
- | Liaison en câble de la série U1000 R2V section 5 G 4 aboutissant à proximité (Dispositif d'isolement hors lot). Le départ sera à prévoir en dehors du dispositif de coupure ventilation (Prévoir étiquetage spécifique). L'entreprise se rapprochera du lot concerné pour finaliser les modalités et valeurs définitives des alimentations. | ens | 1
- | Unité intérieure local informatique R2
- | Liaison en câble de la série U1000 R2V section 3 G 2.5 aboutissant à proximité (Dispositif d'isolement hors lot). Le départ sera à prévoir en dehors du dispositif de coupure ventilation (Prévoir étiquetage spécifique). | ens | 1
- | Unité extérieure local informatique R3
- | Liaison en câble de la série U1000 R2V section 5 G 4 aboutissant à proximité (Dispositif d'isolement hors lot). Le départ sera à prévoir en dehors du dispositif de coupure ventilation (Prévoir étiquetage spécifique). L'entreprise se rapprochera du lot concerné pour finaliser les modalités et valeurs définitives des alimentations. | ens | 1
- | Unité intérieure local informatique R3
- | Liaison en câble de la série U1000 R2V section 3 G 2.5 aboutissant à proximité (Dispositif d'isolement hors lot). Le départ sera à prévoir en dehors du dispositif de coupure ventilation (Prévoir étiquetage spécifique). | ens | 1
| Total article 1.09 |  |  |  | 0
| TOTAL CHAPITRE 1 |  |  |  | #REF!
2 - COURANTS FAIBLES
2.01 - Précâblage VDI
- | concertation avec le service informatique de l'exploitant | PM
- | Baie informatique 19" 42U suivant CCTP, y compris tiroir optique, bandeaux PC, panneaux de brassage, passe-câbles, etc. | ens | 1
- | RJ45 isolée | U | 6
- | RJ45 PAM | U | 222
- | Câblage (suivant CCTP)
| . câble catégorie 6a | ens | 1
| . 4 Fibres optique multimode OM3 50/125 10G base SX y compris connecteurs par nouvelle baie vers la baie principale au sous-sol. | ens | 12
| . 4 rocades cuivre 6a F/FTP 500 Mhz par nouvelle baie vers la baie principale au sous-sol. | ens | 12
- | Accessoires de pose du câblage y compris toutes sujétions inter-bâtiments | ens | 1
- | Procédure de contrôle et de recette (suivant CCTP) | ens | 1
| Total article 2.01 |  |  |  | 0
2.02 - Système de Sécurité Incendie
- | l'entreprise sera vigilante quant à la protection et aux reprises des cheminements des câbles et équipements Contrôle d'accès / Sureté / Vidéo-surveillance dans l'emprise de son chantier. | PM
| Total article 2.02 |  |  |  | 0
2.03 - Contrôle d'accès / Sureté / Vidéo-surveillance
- | Néanmoins, l'entreprise sera vigilante quant à la protection et aux reprises des cheminements des câbles et équipements Contrôle d'accès / Sureté / Vidéo-surveillance dans l'emprise de son chantier. | PM
| Total article 2.03 |  |  |  | 0
| TOTAL CHAPITRE 2 |  |  |  | 0
3 - DIVERS
3.01 - Travaux divers
- | scellements, rebouchages, saignées | ens | 1
- | mise en route, essais, réglages | ens | 1
| Total article 3.01 |  |  |  | 0
3.02 - Essais et vérifications
- | essais et fiches COPREC | ens | 1
- | vérifications | ens | 1
| Total article 3.02 |  |  |  | 0
3.03 - Autocontrôle de l'entreprise
- | contrôle interne suivant CCTP | ens | 1
| Total article 3.03 |  |  |  | 0
3.04 - Dossier d'exploitation et de maintenance (D.I.U.O)
- | dossier D.I.U.O suivant CCTP | ens | 1
| Total article 3.04 |  |  |  | 0
| TOTAL CHAPITRE 3 |  |  |  | 0
4 - REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES – INSTALLATIONS DE CHANTIER
4A.1. Prestations extérieures au bâtiment proprement dit
| A.1.1. Charges temporaires de voirie et de police résultant des installations de chantier | ens | 1
| A.1.2. Constat d’huissier | ens | 1
| A.1.3. Panneau de chantier | ens | 1
| A.1.4. Affichage | ens | 1
| A.1.5. Clôtures | ens | 1
| A.1.6. Signalisation du chantier | ens | 1
| A.1.7. Avoisinants | ens | 1
| A.1.8. Branchement provisoire d’égout | ens | 1
| A.1.9. Branchement provisoire électrique | ens | 1
| A.1.10. Branchement provisoire eau | ens | 1
| A.1.11. Branchement provisoire téléphone | ens | 1
| A.1.12. Bureaux de chantier | ens | 1
| A.1.13. Installations communes d’hygiènes (Sanitaires) | ens | 1
| A.1.14. Installation de vie collective | ens | 1
| A.1.15. Eclairage extérieurs | ens | 1
| A.1.16. Moyens de levage et d’approvisionnement extérieur | ens | 1
| A.1.17. Moyens de levage et d’approvisionnement intérieur | ens | 1
| Total article 4A.1 |  |  |  | 0
4A.2. Equipement des bâtiments proprement dit
| A.2.1. Accès / sécurisation provisoire de chantier | ens | 1
| A.2.2. Electricité | ens | 1
| A.2.3. Eclairage des circulations | ens | 1
| A.2.4. Eclairage de sécurité | ens | 1
| A.2.5. Eau (réseau intérieur y compris son évacuation) | ens | 1
| A.2.6. Dispositif commun de sécurité de chantier | ens | 1
| Total article 4A.2 |  |  |  | 0
4B.1. Dépenses de consommation
| B.1. Dépenses de consommation | ens | 1
| Total article 4B.1 |  |  |  | 0
4B.2. Dépenses d’exploitation
| B.2.1. Maintenance | ens | 1
| B.2.2. Déchets2 | ens | 1
| B.2.3. Nettoyage de chantier | ens | 1
| B.2.4. Fermeture de chantier | ens | 1
| B.2.5. Gardiennage | ens | 1
| B.2.6. Vidéo surveillance | ens | 1
| B.2.7. Protocole sanitaire | ens | 1
| Total article 4B.2 |  |  |  | 0
4C.1. Prestations diverses
| C.1.1. Dépenses de préchauffage et ventilation | ens | 1
| Total article 4C.1 |  |  |  | 0
TOTAL CHAPITRE 04
RECAPITULATIF GENERAL
1 - ÉLECTRICITÉ
1.01 - Phasages, Consignations, Déposes, Reposes, Continuités de service |  |  |  |  | 0
1.02 - Origine de l'alimentation électrique |  |  |  |  | 0
1.03 - Circuit de terre |  |  |  |  | 0
1.04 - Distribution principale - Armoire de protection |  |  |  |  | 0
1.05 - Réseau de distribution basse tension |  |  |  |  | 0
1.06 - Appareillage |  |  |  |  | 0
1.07 - Lustrerie |  |  |  |  | 0
1.08 - Éclairage de sécurité SATI auto contrôlable |  |  |  |  | 0
1.09 - Attentes spécifiques depuis les tableaux électriques |  |  |  |  | 0
| TOTAL CHAPITRE 1 |  |  |  | 0
2 - COURANTS FAIBLES
2.01 - Précâblage VDI |  |  |  |  | 0
2.02 - Système de Sécurité Incendie |  |  |  |  | 0
2.03 - Contrôle d'accès / Sureté / Vidéo-surveillance |  |  |  |  | 0
| TOTAL CHAPITRE 2 |  |  |  | 0
3 - DIVERS
3.01 - Travaux divers |  |  |  |  | 0
3.02 - Essais et vérifications |  |  |  |  | 0
3.03 - Autocontrôle de l'entreprise |  |  |  |  | 0
3.04 - Dossier d'exploitation et de maintenance (D.I.U.O) |  |  |  |  | 0
| TOTAL CHAPITRE 3 |  |  |  | 0
4 - REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES – INSTALLATIONS DE CHANTIER
4A.1. Prestations extérieures au bâtiment proprement dit |  |  |  |  | 0
4A.2. Equipement des bâtiments proprement dit |  |  |  |  | 0
4B.1. Dépenses de consommation |  |  |  |  | 0
4B.2. Dépenses d’exploitation |  |  |  |  | 0
4C.1. Prestations diverses |  |  |  |  | 0
| TOTAL CHAPITRE 04 |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL en € H.T. |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL en € T.T.C. |  |  |  | 0
CACHET DE L'ENTREPRISE
5 - PSE 03 : PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
5.01 - Précâblage VDI ACCUEIL IMPOTS RDC
- | 4 - 1.01 - Câblages de 30 prises RJ45 de l'accueil impots vers la baie informatique du sous-sol. | ens | 1
- | 4 - 1.02 - Câblages de 30 prises RJ45 supplémentaires de l'accueil impots vers la baie informatique du sous-sol. | ens | 1
- | percements, rebouchages, chemins de câbles, goulottes, etc. | ens | 1
- | Procédure de contrôle et de recette (suivant CCTP) | ens | 1
| Total article 5.01 |  |  |  | 0
| TOTAL PSE 03 |  |  |  | 0
6 - PSE 04 : PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
6.01 - Luminaires Downlights LED dans les circulations
Fourniture, pose et raccordement de l'ensemble des luminaires suivants avec source, driver et accessoires + toutes les sujétions de mise en œuvre (suivant CCTP et plans technique) :
E | Downlight encastré de marque SYLVANIA 21W Flux lumineux : jusqu'à 2025lm. Disponible en 3000K –IRC 80. Version IP44 y compris toutes sujétions d'intégration dans les plafonds. | U | 98
- | Accessoires et divers | ens | 1
| Total article 6.01 |  |  |  | 0
TOTAL PSE 04