## SITE
N° | DESIGNATION | U | Qté | Prix Unit. H.T. | Prix total H.T.
Les travaux seront exécutés conformément aux Prescriptions Techniques définies et précisées dans le CCTP et dans le présent document , Bordereau des prix.
PORTES COULISSANTES
1 | Fourniture et pose de blocs-portes à peindre en bois exotique rouge comprenant vantaux coulissants à âme pleine, rail et accessoires de coulissement, retombée cache-rail, serrure à mentonnet à condamnation avec cuvettes rondes à olive de condamnation et pastille de déverrouillage extérieur, gâche et douille de tirage. Les huisseries ou bâtis seront de largeur variable en fonction des épaisseurs des cloisons ou murs :
1.1 | passage libre de 0,80 x 2,04 m. | U | 3
1.2 | passage libre de 0,90 x 2,04 m. | U | 3
PORTES BATTANTES
2 | Fourniture et pose d'huisseries ou bâtis métalliques en tôle profilée à froid de 13/10° mm d'épaisseur minimum comprenant 4 paumelles par vantail, 6 pattes de scellement, 2 empennages découpés pour serrure (sauf porte 2 vantaux) et 1 joint phonique en bande continue encastré en rainure réservée. Les huisseries ou bâtis seront de largeur variable en fonction des épaisseurs des cloisons ou murs et leurs feuillures seront de dimension 48 x 18 mm. Ils seront livrés revêtus d'une couche de peinture antirouille :
2.1 | passage jusqu'à 0,90 x 2,04 m (1 vantail). | U | 30
2.2 | passage de 1,00 à 1,20 x 2,04 m (1 vantail). | U | 30
2.3 | passage de 1,30 à 1,60 x 2,04 m (2 vantaux). | U | 5
3 | Fourniture et pose d'huisseries à recouvrement en bois exotique rouge y compris nervures, feuillures pour porte de 40 mm, 4 paumelles par vantail, joint phonique en bande continue encastrée en rainure et 2 pattes de fixation au sol. Les huisseries seront de largeur variable en fonction des épaisseurs des cloisons ou murs et leurs feuillures seront de dimension 48 x 18 mm :
3.1 | passage jusqu'à 0,90 x 2,04 m (1 vantail). | U | 30
3.2 | passage de 1,00 à 1,20 x 2,04 m (1 vantail). | U | 30
3.3 | passage de 1,30 à 1,60 x 2,04 m (2 vantaux). | U | 5
4 | Fourniture et pose de vantaux de portes planes à âmes pleines, prépeintes, de 40 mm d'épaisseur, de masse volumique 350 kgs/m3 minimum :
4.1 | passage jusqu'à 0,90 x 2,04 m (1 vantail). | U | 30
4.2 | passage de 1,00 à 1,20 x 2,04 m (1 vantail). | U | 30
4.3 | passage de 1,30 à 1,60 x 2,04 m (2 vantaux). | U | 5
PORTES POUR MILIEUX HUMIDES
5 | Fourniture et pose de blocs-portes destinés aux ambiances aquatiques ou bactériologiques type HUET Thalasso ou équivalent, les huisseries seront en PVC extrudé blanc RAL 9010 teinté dans la masse avec renforts en acier galvanisé intégrés, ébrasements PVC assortis à clipser pour cloisons de 50 à 100mm, gâche inox, 3 ou 4 paumelles inox. Les vantaux, de 40 mm d'épaisseur, sont constitués d'un cadre polymérisé densité 1000 kg/m3 et d'une âme polypropylène exclusive revêtue de 2 faces en stratifié 3 mm disponibles en plusieurs coloris, y compris l'ensemble serrure / poignées en aluminium, bec de canne à condamnation, pène dormant 1/2 tour, sûreté 1 point :
5.1 | passage 0,83 x 2,04 m (1 vantail). | U | 5
5.2 | passage 0,93 x 2,04 m (1 vantail). | U | 5
5.3 | passage 1,23 x 2,04 m (1 vantail). | U | 5
PORTES COUPE-FEU
Fourniture et pose de blocs-portes coupe-feu 1/2 H portant label qualité C.S.T.B. et ayant fait l'objet d'un agrément après essais (procès verbal à fournir) y compris pattes de scellement, 4 paumelles par vantail, joint isophonique et joints intumescents. Les vantaux, de 40 mm d'épaisseur, sont constitués d'un cadre en bois exotique et d'une âme pleine revêtus de panneaux de fibres de bois durs, à peindre (par défaut). Les huisseries ou bâtis seront de largeur variable en fonction des épaisseurs des cloisons ou murs et leurs feuillures seront de dimension 48 x 18 mm.
6 | Bloc-porte avec huisserie bois exotique à simple feuillure de masse volumétrique 650 kgs/m3 minimum et de sections adaptées aux dimensions des cloisons :
6.1 | passage jusqu'à 0,90 x 2,04 m (1 vantail). | U | 30
6.2 | passage de 1,00 à 1,20 x 2,04 m (1 vantail). | U | 30
6.3 | passage de 1,30 à 1,60 x 2,04 m (2 vantaux). | U | 5
7 | Bloc porte avec huisseries ou bâtis métalliques en tôle profilée à froid de 13/10° mm d'épaisseur minimum comprenant le remplissage d'usine :
7.1 | passage jusqu'à 0,90 x 2,04 m (1 vantail). | U | 30
7.2 | passage de 1,00 à 1,20 x 2,04 m (1 vantail). | U | 30
7.3 | passage de 1,30 à 1,60 x 2,04 m (2 vantaux). | U | 10
8 | Fourniture et pose de porte de recoupement en va-et-vient, de passage 1,60 x 2,04 m, 2 vantaux montés sur pivot linteaux :
8.1 | coupe-feu 1/2 H. | U | 5
8.2 | coupe-feu 1 H. | U | 5
9 | Fourniture et pose de porte de recoupement en va-et-vient, de passage 1,60 x 2,04 m, 2 vantaux renforcés type Crouzichoc ou équivalent, épaisseur 56 mm, chants protégés par profilé PVC, montés sur pivot linteaux :
9.1 | coupe-feu 1/2 H. | U | 5
9.2 | coupe-feu 1 H. | U | 5
PORTES D.A.S.
10 | Plus-value pour porte D.A.S. avec ventouse magnétique 24 ou 48 Vcc à rupture de courant (sans raccordement) y compris support de fixation et boîtier de réarmement, par vantail équipé. | U | 5
11 | Plus-value pour porte D.A.S. équipée d'un pivot linteau double action à arrêt électro-hydraulique à rupture, agréé pour porte coupe-feu, avec ouverture réglable de 80 à 120°, force de fermeture et point 0 réglable y compris boîtier de réarmement, alimentation 24 ou 48 Vcc et toutes sujétions de pose, par vantail équipé. | U | 5
12 | Plus-value pour porte D.A.S. équipée d'un ferme-porte à frein hydraulique, bras à coulisse à fonction débrayable et arrêt électro-hydraulique à rupture, agréé pour porte coupe-feu avec ouverture réglable de 80 à 120°, type TS 5000 EFS de chez GEZE ou équivalent, pour vantail de porte jusqu'à 1100 mm de large y compris toutes sujétions de pose et alimentation 24 ou 48 Vcc. | U | 5
13 | Plus-value pour porte D.A.S. équipée d'un verrou électromagnétique pour issue de secours type TV200 de chez DORMA (sans raccordement) en 24 ou 48 Vcc à rupture y compris toutes sujétions de pose. | U | 5
14 | Plus-value pour porte va et vient D.A.S. à 2 vantaux équipée d'une serrure électrique motorisée pour issue de secours type DOM4-x20VD, coloris au choix dans la gamme standard, y compris alimentation secourue 24 ou 48 Vcc (sans raccordement) et toutes sujétions de pose. | U | 5
15 | Plus-value pour porte D.A.S. à 1 ou 2 vantaux équipée d'un serrure électrique motorisée à encastrer pour issue de secours type SERSYS e-Das 1-2V/E y compris alimentation secourue 24 ou 48 Vcc (sans raccordement) et toutes sujétions de pose. | U | 5
16 | Plus-value pour porte D.A.S. équipée de 2 contacts de position de sécurité "porte fermée" (sans raccordement). | U | 5
17 | Plus-value pour oculus de degré pare-flammes 1/2 H, vitrage clair, avec joints intumescents et parcloses :
17.1 | 300 x 400 mm | U | 20
17.2 | 400 x 800 mm | U | 20
ÉQUIPEMENTS DES PORTES (en fourniture et pose)
18 | Plus-value pour finition des parements de porte en stratifiés décoratifs haute pression, décors/coloris au choix. | m2 | 10
19 | Serrure de sûreté à mortaiser pour cylindre type "EUROPÉEN", entraxe 70 mm, béquille double, carré de 7 mm avec ensemble de porte :
19.1 | finition nylon, béquille avec insert acier continu anti-corrosif, type NY ZG 92/94 F de chez NORMBAU, coloris au choix. | U | 30
19.2 | finition métal chromé, béquilles classiques type ALTO de chez VACHETTE. | U | 30
19.3 | finition métal chromé, béquilles rallongées type HOPITAL de chez VACHETTE. | U | 30
19.4 | finition gris métallisé, ensemble à béquilles avec boitier à code type KEYLEX PROFIL de chez LOKOD. | U | 30
20 | Serrure à mortaiser pour bec de cane à condamnation (voyant occupé / libre et pastille de déverrouillage extérieur), entraxe 70 mm, béquille double, carré de 7 mm, avec ensemble de porte :
20.1 | finition nylon, béquille avec insert acier continu anti-corrosif, type NY ZG 92/94 F de chez NORMBAU, coloris au choix. | U | 5
20.2 | finition métal chromé, béquilles classiques type ALTO de chez VACHETTE. | U | 5
21 | Barillet pour adaptation à la combinaison de passe type "EUROPÉEN" (modèle indiqué par le Centre Hospitalier Régional). | U | 5
22 | Butées de béquilles diamètre 50 mm minimum de coloris blanc. | U | 5
23 | Fermeture anti-panique horizontale 1 pêne latéral en acier finition peinture anti-corrosion type DESIGN 6800 PREMIUM BM de chez VACHETTE y compris module d'ouverture et de condamnation extérieur pour cylindre type "EUROPÉEN" (modèle indiqué par le Centre Hospitalier Régional). | U | 5
24 | Crémone pompier à poignée à translation type DEFY DS52111 de chez LA CROISEE DS ou équivalent, agréé pour porte coupe-feu 1/2 H, pour adaptation de cylidre européen, finition thermolaqué y compris coulisseaux et gâches haute et basse. | U | 5
25 | Ferme-portes à frein hydraulique et bras à glissière, ouverture à 180°, agréé pour porte coupe-feu 1/2 H avec réglage de force de fermeture (3 à 4 selon norme EN 1154), de freinage à l'ouverture et de l'à-coup final du type TS 3000 V de chez GEZE pour vantail de porte jusqu'à 1100 mm de large y compris toutes sujétions de pose. | U | 20
26 | Plus-value pour ferme-portes idem ci-dessus à temporisation à la fermeture réglable de 0 à 30 s. | U | 1
27 | Fourniture et pose d'un opérateur de porte type SW100 de chez BESAM pour porte 2 vantaux, module DAS, sélecteur fermeture intégré y compris raccordement et mise en service par le constructeur et toutes sujétions de pose. | U | 5
28 | Ferme-portes à frein hydraulique et bras à glissière, ouverture à 180°, agréé pour porte coupe-feu 1/2 H à 2 vantaux avec sélecteur de fermeture intégré, réglage de force de fermeture (3 à 4 selon norme EN 1154), de freinage à l'ouverture et de l'à-coup final du type TS 3000 ISM de chez GEZE pour vantail de porte jusqu'à 1100 mm de large y compris toutes sujétions de pose. | U | 5
29 | Sélecteur de fermeture pour porte à 2 vantaux. | U | 10
30 | Balai d'insonorisation - Seuil tombant rapporté réglable en hauteur. | U | 5
31 | Balai d'insonorisation - Seuil tombant encastré réglable en hauteur. | U | 5
PLACARDS ET GAINES TECHNIQUES
32 | Fourniture et pose de placards ou gaines techniques à peindre de structure coupe-feu 1/2 heure avec bâtis dormants en bois exotique rouge sur cloisons en plaques de plâtre de 100 mm d'épaisseur y compris nervures, feuillures et vantaux battants en panneaux médium de 40 mm d'épaisseur, sans ferrage. | m2 | 30
33 | Fourniture et pose de retours ou cotés en panneaux fixes à peindre pour gaines coupe-feu 1/2H en saillie. | m2 | 20
34 | Paumelles à bout rond en acier roulé zingué et bichromaté pour menuiseries classiques ou à recouvrement. | U | 32
35 | Fourniture et pose de batteuses pour clés carrées de 6 mm, avec rosace. | U | 32
36 | Fourniture et pose de loqueteaux magnétiques de force adaptée à l'importance du vantail. | U | 16
37 | Fourniture et pose de verrous en laiton à encastrer sur chant haut et bas pour condamnation du 2ème vantail. | U | 16
38 | Fourniture et pose de poignée cuvette diamètre 60 mm. | U | 16
CHÂSSIS VITRES
39 | Fourniture et pose de châssis vitrés avec bâtis nervurés pour cloison en plaques de plâtre de 100 mm en bois exotique rouge à peindre et glace claire sécurit type 33/2 ou 44/2 y compris parcloses et toutes sujétions de pose. | m2 | 20
40 | Fourniture et pose de châssis vitrés de degré pare-flammes 1/2 H avec bâtis nervurés pour cloison en plaques de plâtre de 100 mm en bois exotique rouge à peindre et glace claire sécurit type "pyrobelite 11" y compris parcloses et toutes sujétions de pose. | m2 | 20
TABLETTES DE BAIES
41 | Fourniture et pose de tablettes de fenêtres en panneaux de particules de 19 mm d'épaisseur, alaisé sapin corroyé sur chants vus, ajustage au droit de la pièce d'appui avec joint étanche à la pompe, largeur jusqu'à 30 cm. | ml | 50
COFFRES CACHE-TUYAUX
42 | Fourniture et pose de coffres cache-tuyaux à peindre comprenant ossature en sapin corroyé, revêtement en panneau de particules de 19 mm d'épaisseur et portillons de visite à la demande, sans ferrage. | m2 | 30
BAGUETTES DIVERSES
43 | Fourniture et pose par clouage de baguettes en pin corroyé pour calfeutrements, bandeaux, arêtes et tous ouvrages linéaires de finition y compris coupes, chanfreinages et ajustages : plat de 6/40 mm. | ml | 50
44 | Fourniture et pose de baguettes en medium à peindre, fixation par clouage et collage, pour couvre-joint de dilatation y compris coupes,chanfreinages, ajustages et joints de finition : plat de 12/100 mm. | ml | 50
PROTECTIONS DE MURS ET DE PORTES
45 | Fourniture et pose de plaques pare-chocs auto adhésives en PVC lisse type ACROVYN de CS FRANCE, couleur au choix :
45.1 | CLASSIC LIGN hauteur 200 mm | ml | 50
45.2 | CLASSIC LIGN hauteur 300 mm | ml | 50
46 | Fourniture et pose de protection par plaques de PVC rigide épaisseur 2mm, classé M1 et coloré dans la masse type ACROVYN de chez CS FRANCE, couleur au choix y compris découpes droites. | m2 | 50
47 | Plus-value pour pliage en L de PVC rigide idem ci-dessus pour protection de portes et d'huisseries jusqu'à 1,3 m de hauteur, à l'unité de pli. | U | 20
48 | Plus-value pour découpe spéciale de PVC rigide idem ci-dessus pour protection de portes et d'huisseries jusqu'à 1,3 m de hauteur, à l'unité de découpe. | U | 20
49 | Fourniture et pose de mains-courantes rondes type BIO FORM 40 ACROVYNE Bactéricide de chez CS FRANCE, diamètre 40 mm, en aluminium recouvert d'une gaine PVC lisse classé M1 et coloré dans la masse y compris supports, joncs, angles et toutes sujétions de pose. | ml | 100
50 | Fourniture et pose de cornières à angle variable avec liseré flexible d'une largeur d'aile de 50 mm type AQUA VARIO de chez CS FRANCE. | ml | 20
51 | Fourniture et pose de cornières à 90° en inox 10/10° brossé, d'une largeur d'aile de 50 mm, type PROFIL'INOX 50 de chez SPM. | ml | 20
MOBILER SUR MESURES
52 | Fourniture et pose de plans de travail hydrofuges de 38mm d'épaisseur, jusqu'à 650 mm de profondeur, finition stratifié coloris au choix , posés au mur sur tasseaux ou fixés sur meubles bas, y compris placage des chants et toutes sujétions de pose. | ml | 20
53 | Fourniture et pose d'un plan de travail en résine de synthèse acrylique type CORIAN ou équivalent de 13 mm d'épaisseur, monobloc, jusqu'à 750mm de profondeur, posée au mur sur tasseaux ou fixée sur meuble bas y compris dosseret monobloc de hauteur 80 mm par rapport au plan de travail, congé de rayon 25mm mini, retombée avant monobloc de 40mm avec rebord anti-ruissellement, sous construction en bande de CTBX de 25mm mini et toutes sujétions de pose. | ml | 20
54 | Intégration et assemblage au plan de travail, par collage homogène sans joints perceptibles, d'une cuve moulée monobloc en résine de synthèse acrylique, angle à congé et fond plat, comprenant points de graduations (5l-10l-15l-20l; sauf vasque), perçage pour robinetterie et toutes sujétions de pose :
54.1 | cuve de 400 x 400 mm, 210 mm de profondeur. | U | 5
54.2 | cuve de 550 x 400 mm, 210 mm de profondeur. | U | 5
54.3 | vasque de forme élliptique de 600 x 450 mm, 130 mm de profondeur minimum. | U | 5
55 | Mise en œuvre dans plan de travail en résine de synthèse ci-dessus, d'un égoutoir rainuré dans la masse, en pente vers la cuve. | U | 5
56 | Assemblage au plan de travail, par collage homogène sans joints perceptibles, d'un dosseret latéral de hauteur 80 mm par rapport au plan de travail, y compris toutes sujétions de pose :
56.1 | avec congé de rayon 25mm mini | U | 5
56.2 | sans congé | U | 5
57 | Fourniture et pose d'un couvercle en polycarbonate, 6mm d'épaisseur, de dimensions adaptées à la cuve. | U | 1
58 | Fourniture et pose de joues de soutiens en stratifié compact (type HPL) blanc, pour paillasse jusqu'à 750 mm de profondeur, hauteur de 700 à 1000mm selon définition du mobilier y compris fixation mural par équerres en aluminium avec cache PVC et piétement PVC renforcé, coloris au choix. | U | 10
59 | Fourniture et pose de meubles en panneaux de particules mélaminés de 19 mm d'épaisseur, densité minimum de 600 Kg/m3, avec chants visibles plaqués PVC 4 faces :
59.1 | corps de meubles y compris piétements PVC de 10 cm réglables, plinthes CTBH avec fixations invisibles clippées sur piétements et jointées, trous et taquets de réglage pour rayonnage, fileurs de rattrapage et toutes sujétions de pose. Chiffrage au mètre cube de meuble monté. | m3 | 25
59.2 | plus-value pour corps de meubles de couleur au choix. | m3 | 1
59.3 | portes de 400 à 600 mm de largeur y compris charnières invisibles à lame ressort maintenant en position ouvert ou fermé et toutes sujétions de pose. Portes de moins d'un mètre de hauteur. | U | 30
59.4 | portes de 400 à 600 mm de largeur y compris charnières invisibles à lame ressort maintenant en position ouvert ou fermé et toutes sujétions de pose. Portes de plus d'un mètre de hauteur. | U | 6
59.5 | tiroirs, de 400 à 600 mm de largeur, sur coulisses avec amortisseurs fin de courses, levier de disconnexion et traitement anti-corrosion y compris poignées au choix et toutes sujétions de pose. | U | 20
59.6 | rayonnages y compris chants PVC 2 mm d'épaisseur sur 4 côtés. | m2 | 60
59.7 | plus-value pour rayonnages de couleur au choix. | m2 | 1
59.8 | plus-value pour façade en stratifié, coloris au choix dans la gamme EGGER ou équivalent. | m2 | 20
59.9 | plus-value pour placage des chants sur façade en stratifié, coloris au choix dans la gamme EGGER ou équivalent. | ml | 30
60 | Fourniture et pose de meubles en panneaux stratifiés compacts (type HPL) blanc de 13 mm d'épaisseur :
60.1 | corps de meubles y compris piétements PVC de 10 cm réglables, plinthes avec fixations invisibles clippées sur piétements et jointées, trous et taquets de réglage pour rayonnage, fileurs de rattrapage et toutes sujétions de pose. Chiffrage au mètre cube de meuble monté. | m3 | 25
60.2 | portes de 400 à 600 mm de largeur y compris charnières invisibles à lame ressort maintenant en position ouvert ou fermé et toutes sujétions de pose. Portes de moins d'un mètre de hauteur. | U | 30
60.3 | portes de 400 à 600 mm de largeur y compris charnières invisibles à lame ressort maintenant en position ouvert ou fermé et toutes sujétions de pose. Portes de plus d'un mètre de hauteur. | U | 6
60.4 | tiroirs, de 400 à 600 mm de largeur, sur coulisses avec amortisseurs fin de courses, levier de disconnexion et traitement anti-corrosion y compris poignées au choix et toutes sujétions de pose. | U | 20
60.5 | rayonnages. | m2 | 60
61 | Fourniture et pose de poignées de meubles en nylon coloré dans la masse, type bouton diamètre 23 mm, tirant d'entraxe 96 mm ou poignée cuvette diamètre 60 mm selon prescription, couleur au choix. | U | 20
62 | Fourniture et pose de serrures de condamnation à canon rond sur portes ou tiroirs. | U | 20
63 | Fourniture et pose de serrures de condamnation par tringles hautes et basses pour portes de grande hauteur. | U | 10
64 | Fourniture et pose de pieds télescopiques diamètre 80 mm, finition chromée, en support de plans de travail et meubles divers. | U | 30
65 | Fourniture et pose de crémaillères en acier laqué blanc sans consoles pour rayonnages. | ml | 30
66 | Fourniture et pose de consoles en acier laqué blanc de 270 mm à 370 mm pour réglage de rayonnages en hauteur. | U | 20
67 | Plus-value pour adaptation de serrure à code type A199 de chez EURO-LOCKS. | U | 30
68 | Plus-value pour adaptation de serrure électronique autonome à code type KTRONIC de chez LOKOD. | U | 30
POSTE DE LAVAGE DE MAINS
69 | Fourniture et pose de postes de lavage de main en résine de synthèse acrylique type CORIAN ou équivalent, épaisseur 13 mm, structure monobloc y compris perçage pour robinetterie, photocellule et siphon, fixation au mur sur tasseaux et/ou consoles en acier laqué blanc type SKANDEX et toutes sujétions de pose :
69.1 | lavabo de 300 x 400 mm, profondeur 160 mm intégré dans un plan de 400 x 500 mm, y compris crédence arrière à congé de 100 mm à 700 mm de hauteur par rapport au plan et joues latérales de renfort. | U | 5
69.2 | auge 1 poste, de 500 à 700 mm de large, 430 mm de profondeur, bord à 330 mm et crédence arrière de 100 mm à 700 mm de hauteur par rapport au fond de cuve. La forme de la cuve sera étudiée pour éviter la stagnation et les projections d'eau. | U | 5
69.3 | plus-value par poste supplémentaire. | U | 5
69.4 | plus-value pour fileur de finition en même matériaux, de 10mm à 100mm de largeur y compris toutes sujétions de pose. | ml | 10
CLOISONS AMOVIBLES
Fourniture et pose de cloisons à ossature aluminium tubulaire épaisseur 75mm, lisses hautes, lisses basses, traverses intermédiaires, parcloses et couvres-joints en aluminium laqué, coloris au choix, répondant aux certificats d'essais CERFF et affaiblissement Rw+c > 40 dB et toutes sujétions de pose
70 | Remplissage par panneaux pleins :
70.1 | 2 parements de plaques de plâtres de 13 mm revêtues PVC coloris au choix, et isolant par panneaux acoustiques pris en sandwich. | m2 | 100
70.2 | 2 parements panneaux mélaminés coloris au choix, et isolant par panneaux acoustiques pris en sandwich. | m2 | 100
71 | Remplissage par vitrage avec film décoratif, motif au choix :
71.1 | vitrage simple transparent épaisseur 6 mm. | m2 | 20
71.2 | vitrage simple transparent épaisseur 8 mm. | m2 | 20
71.3 | vitrage simple transparent stadip 33/2 ou 44/2. | m2 | 20
71.4 | vitrage double transparent 6 mm + stadip 33/2 ou 44/2. | m2 | 20
71.5 | vitrage double transparent 8 mm + stadip 33/2 ou 44/2. | m2 | 20
71.6 | plus-value pour store à lames horizontales entre vitrages. | m2 | 20
72 | Portes avec joints isophonique en périphérie, 4 paumelles, serrure de sureté avec canon européen, garniture et poignée en aluminium.
72.1 | porte âme pleine, 1 vantail de 0,83 x 2,04 m, épaisseur 40 mm, finition stratifiée au choix. | U | 1
72.2 | porte âme pleine, 1 vantail de 0,93 x 2,04 m, épaisseur 40 mm, finition stratifiée au choix. | U | 10
72.3 | porte vitrée, 1 vantail 0,83 x 2,04 m, simple vitrage de 6 mm pris en portefeuille dans l'ossature. | U | 1
72.4 | porte vitrée, 1 vantail 0,93 x 2,04 m, simple vitrage de 6 mm pris en portefeuille dans l'ossature. | U | 10
CLOISONS DE CHANTIER
73 | Fourniture et pose de cloison de chantier étanche, parement mélaminé blanc épaisseur 10 mm, hauteur 2,40 à 2,70 m, vissé sur une structure sapin hauteur 2,40 m y compris étanchéité à l’adhésif (adhérence forte sans destruction du support à l’arrachage) entre cloisons et plafond, fixation par calage et toutes sujétions. Dépose et mise à disposition de ces cloisons après chantier. | ml | 10
74 | Pose de cloison de chantier étanche en récupération de 2,40 m de hauteur, parement mélaminé blanc épaisseur 10 mm vissé sur une structure sapin y compris complément de structure et parement pour différence de hauteur, étanchéité à l’adhésif (adhérence forte sans destruction du support à l’arrachage) entre cloisons et plafond, fixation par calage et toutes sujétions. Dépose et mise à disposition de ces cloisons après chantier. | ml | 10
MATERIEL DIVERS
75 | La fourniture de matériels autres que ceux prévus au présent bordereau sera payée sur la base des déboursés réels d'achats affectés du coefficient multiplicateur "entreprise" à indiquer par le soumissionaire dans la case "Prix unitaire" ci-contre. | Q |  | 20000
HEURES DE REGIE (à justifier sur attachement)
La main-d'oeuvre nécessaire à la pose des matériels autres que ceux prévus au présent bordereau ainsi que celle nécessaire pour la dépose des matériels existants (récupérés ou non) et la pose des matériels réutilisés sera réglée selon le temps réel passé pour l'exécution de ces travaux, au taux horaire de :
76 | Main d'œuvre en heures de jour :
76.1 | Menuisier. | H | 7
76.2 | Aide. | H | 7
77 | Plus-value pour main d'œuvre en heures de nuit, de dimanche et de jours fériés :
77.1 | Menuisier. | H | 14
77.2 | Aide. | H | 14
TOTAL H.T.
T.V.A. 20%
TOTAL T.T.C.
Le présent descriptif et bordereau de soumission arrêté à la somme de :
Fait à |  | , le
L'entrepreneur