Direction des Travaux, du Patrimoine, du Biomédical,

de la Maintenance, de l’Environnement et de la Sécurité

1, allée du château

CS 45001

57085 METZ Cedex 03

Téléphone : 03 87 66 71 58

Télécopie : 03 87 55 79 99

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES TOUS CORPS D’ETAT

TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE GROSSES REPARATIONS

POUR LE GHT LORRAINE NORD

Années 2025 à 2029

#### SOMMAIRE

1)	Prescriptions générales.	4

1.1.	Documents de référence	4

1.2.	Prescriptions diverses	4

1.3.	Connaissance des lieux	4

1.4.	Réunions de chantier	5

1.5.	Sécurité lors des interventions	5

2)	Contenu des prix.	5

2.1.	Contenu technique	5

2.2.	Réalisation des prestations	6

3)	Provenance, qualités et contrôle des matériaux.	7

3.1.	Provenance des matériaux.	7

3.2.	Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits.	7

4)	Conditions particulières d’exécution des travaux.	7

4.1.	Accès au chantier.	7

4.2.	Bruit	7

4.3.	Interventions dans les services.	8

4.4.	Circulations intérieures.	8

4.5.	Dispositifs anti-poussières.	8

4.6.	Gravois et nettoyage de chantier.	8

4.7.	Nettoyage de pré-réception.	9

4.8.	Identification des entreprises – Hygiène et sécurité.	9

4.9.	Protection des ouvrages.	10

4.10.	Assistance technique en cas d’incident	10

5)	Contrôle et réception des ouvrages	10

5.1.	Contrôles suscités par le C. H. R.	10

5.2.	Acceptation des contrôles	10

5.3.	Réceptions des ouvrages	11

6)	Documents.	11

6.1.	Etudes d’exécutions	11

6.2.	Approbation des études d’exécutions	11

6.3.	Mise à jour des documents	11

6.4.	Supports des documents.	12

7)	Notion de travaux à plusieurs corps d’états - Limites de prestations et interfaces entre les lots.	13

7.1.	Réception de supports.	13

7.2.	Interfaces percements et déposes/démolitions.	14

7.3.	Installation de chantier due par chaque entreprise	14

7.4.	Nettoyage du chantier	15

7.5.	Protection des ouvrages	15

7.6.	Limites de prestations par lot ou par corps d’état	16

8)	Prescriptions spécifiques par lot.	21

8.1.	Lot 1 – Désamiantage.	21

8.2.	Lot 2 – Démolition – Gros-œuvre – Carrelage - VRD	23

8.3.	Lot 3 – Plâtrerie – Faux-plafonds – Protection anti-feu.	24

8.4.	Lot 4 – Menuiseries intérieures.	24

8.5.	Lot 5 – Menuiseries extérieures PVC	24

8.6.	Lot 6 – Plomberie - Sanitaire.	24

8.7.	Lot 7 – Chauffage – Ventilation - Désenfumage.	24

8.8.	Lot 8 – Electricité courants forts et courants faibles - Système de Sécurité Incendie.	25

8.9.	Lot 9 – Peinture et revêtements muraux.	25

8.10.	Lot 10 – Revêtements de sols souples.	25

8.11.	Lot 11 – Fluides médicaux.	25

8.12.	Lot 12 – Serrurerie – Métallerie – Menuiseries Aluminium	25

8.13.	Lot 13 – Charpente - Couverture - Zinguerie.	25

8.14.	Lot 14 – Etanchéité.	25

- Prescriptions générales.

  - Documents de référence

L’entrepreneur devra obligatoirement, dans l’exécution de ses prestations, se conformer aux conditions et prescriptions des normes et documents en vigueur et en particulier :
- les normes A. F. N. O. R.
- les publications des cahiers C. S. T. B.
- les prescriptions du D.T.U. propres aux ouvrages à exécuter
- Le cahier des clauses techniques générales 
- le cahier des charges (C.C.T.P.)
- le règlement de sécurité incendie des E.R.P.
- le Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé
- les recommandations de l’A.F.E. pour le milieu hospitalier
- les prescriptions des fabricants dans le cas d'emploi des matériaux particuliers
- les règlements communaux et urbains concernant la construction, la police de chantier, l’occupation des trottoirs, les stockages de matériaux sur la voie publique, etc...

Pour les prestations n’entrant pas dans le domaine d’application des documents ci-dessus et à défaut de documents techniques précisant les conditions, règles et prescriptions d’exécution, l’entrepreneur devra se conformer aux prescriptions de mise en œuvre données par le fabricant ou ces prestations devront être traitées par analogie avec les documents visés ci-dessus.

  - Prescriptions diverses

L’entreprise est réputée, du fait de son offre, à s’engager en toute connaissance de cause, pour la réalisation des travaux. Elle est également réputée connaître toutes les astreintes et contraintes liées à ses obligations contractuelles.

L’entreprise doit prendre toutes mesures pour assurer dans tous les cas :
- La sécurité du personnel et du public
- La mise en place de protections ou de clôture
- Toutes mesures pour ne pas troubler la tranquillité du voisinage

Il est entendu que l’entrepreneur sera tenu à la réparation et à la remise en état sans indemnités de tous dommages causés par le fait de ses travaux.

  - Connaissance des lieux

L’entrepreneur sera réputé avoir pris connaissance de la nature et de l’emplacement de l’opération. En particulier lui sera parfaitement connu :
- Les lieux sur lesquels il intervient
- Les modalités d’accès
- Les possibilités et les difficultés de circulation et de stationnement
- Les possibilités et difficultés de stockage des matériaux

  - Réunions de chantier

A chaque réunion de chantier prévue ou inopinée l’entrepreneur se fera obligation de se faire représenter par le personnel adapté au niveau de compétence souhaité pour la bonne marche du chantier et la résolution des problèmes du moment en coordination avec les autres lots.

Dans tous les cas, le responsable technico-commercial de l’entreprise qui suit le dossier assistera au minimum à une réunion sur deux.

  - Sécurité lors des interventions

Pour les interventions en coactivité avec l’hôpital, l’entreprise devra se conformer aux prescriptions et mesures prévues par le décret n° 92-158 du 20 février 1992 :
- Inspection commune et plan de prévention.
- Permis de travail.

Pour les interventions en chantier clos et isolé, l’entreprise devra se conformer aux prescriptions et mesures prévues par le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 :
- intégration du P.G.C. et des remarques faites par le coordonnateur S.P.S. dans le RJ (registre journal)
- inspection commune et PPSPS à fournir avant tout début de travaux par l’entreprise.
- fourniture au CSPS en plus des documents à remettre au M.O. (maître d’ouvrage) d’un exemplaire du D.O.E. et des éléments supplémentaires éventuels constitutifs du D.I.U.O.

Pour les interventions de livraison ou enlèvement sans travaux, l’entreprise devra établir un protocole de chargement ou de déchargement conforme à l’arrêté du 26 avril 1996.

En tout état de cause, le service sécurité de chaque groupement devra être informé par l’entreprise de son intervention au plus tard 48 H avant le début de l’intervention ou des travaux.

- Contenu des prix.

  - Contenu technique

Tous les produits et marques cités dans les bordereaux le sont à titre indicatif, les équivalents sont acceptés sous réserve produire les documents (classifications, procès-verbaux de conformité, caractéristiques techniques, etc.) permettant de juger de l’équivalence de qualité ou de fonctionnalité des produits proposés.

Le candidat doit répondre à toutes les positions du bordereau. En cas de non disponibilité d’un produit, il doit signaler le problème et répondre avec un matériel similaire ayant les mêmes caractéristiques, sous peine d’exclusion de la consultation.

Il est précisé que tous les produits des bordereaux dont l’unité de quantités est le mètre (mètre carré, mètre cube, mètre linéaire) seront mesurés à la quantité réelle mise en œuvre, la valeur des chutes étant réputée incluse dans le prix unitaire du marché.

  - Réalisation des prestations

Les études d’exécution ne feront l’objet d’aucune facturation. Ces prestations sont réputées incluses dans les prix du marché.
L’entrepreneur s’engage, dans le cadre du présent marché, à apporter aide et assistance technique et financière dans les études d’avant-projets et de projet, qu’elles aboutissent ou non, durant la durée du présent marché, sans prétendre à une quelconque indemnisation complémentaire.
Cette prestation comprendra :
- les éléments de calcul liés au dimensionnement
- la participation à l’élaboration du cahier des charges propre à chaque opération
- la participation aux réunions de conception avec apport de solutions
- l’implication dans la coordination et la réalisation des tâches avec les autres lots
- les investigations pour l’élaboration de l’état des lieux des futurs chantiers et l’estimation des incidences sur les choix en cours d’étude
- les conseils pour la mise en sécurité des installations et la continuité d’exploitation
- la présentation d’échantillon
- l’estimation des coûts.

L’estimation de prix tiendra compte des difficultés engendrées par l’obligation de continuité de service du Centre Hospitalier telles que (liste non exhaustive) :
- des accès chantier
- des installations de chantier et moyens mis à disposition
- de l’obtention des consignations d’énergie et/ou de neutralisation de détecteurs d’incendie
- des règles de sécurité particulières aux divers locaux et zones
- de la mise à disposition des installations en temps et en heures voulus
- de la disponibilité du personnel du CHR
- des impératifs d’exploitation pressentis et imprévus
- des mesures nationales de sécurité (plan Vigipirate, par exemple) 
- des arrêts et reprises inopinés de chantier pour impératifs d’exploitation
- des déplacements éventuels de mobilier.

Toutes les dispositions précisées dans les pièces écrites et sur les plans sont à respecter et notamment en ce qui concerne le choix des matériaux, le mode de construction et les dispositions prescrites.

Tous les travaux accessoires, décrits ou non décrits, pour assurer la finition complète des ouvrages dans les règles de l'art et conformément aux réglementations en vigueur (Par exemple : les opérations de dépose / repose de faux plafonds, démontage / remontages équipements connexes, consignation, etc.) sont réputés inclus dans les prix unitaires.

Sauf cas particulier faisant l’objet d’un accord exprès du CHR, les installations de chantier ainsi que la fourniture, location et mise en place du matériel et des échafaudages courants nécessaires y compris les installations de chantier telles qu’éclairage et alimentation électrique de chantier sont réputés inclus dans les prix unitaires.

Toutes les dispositions propres à la protection du public, des exploitants, des intervenants des autres lots, dans la limite des chantiers, sont incluses dans les prix.

- Provenance, qualités et contrôle des matériaux.

  - Provenance des matériaux.

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé à l'entreprise ou n'est pas déjà fixé par les pièces du marché ou déroge aux dispositions desdites pièces.

  - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits.

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Les travaux doivent être conformes aux prescriptions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique.

Pour ce faire, l'entrepreneur doit fournir des matériaux et matériels répondant aux spécifications de ce règlement et, en particulier, aux titres "J" et "U".

Les frais de ces vérifications sont à la charge de l'entreprise quels que soient leurs résultats.

- Conditions particulières d’exécution des travaux.

Les travaux d’entretien et de grosses réparations tous corps d’état sont à réaliser dans leur quasi-totalité à l’intérieur des Etablissements Hospitaliers en exploitation.

A cet effet, les entreprises titulaires seront tenues de prendre les précautions et dispositions indispensables, afin d’éviter toutes perturbations dans le fonctionnement des services médicaux existants.

  - Accès au chantier.

L’accès au chantier sera défini par le CHR.
L’entrée du chantier devra être fermée par les entreprises chaque soir après intervention.

  - Bruit

L’entreprise s’engage :
- à respecter les réglementations européennes  directive 86/188 CEE du 12 mai 1986, directive 89/392 CEE du 14 juin 1989.
- à utiliser des outillages percutants d’un type SILENCIEUX INSONORISE notamment pour les compresseurs et les perceuses à béton.
- à donner la préférence à la découpe à la scie diamant.
- à Interrompre des travaux réputés bruyants à la demande du CHR
-à interdire l’utilisation des postes de radio à proximité des chambres de malades.

D’une manière générale, les travaux bruyants ne seront entrepris qu’en accord et aux heures indiquées par les services médicaux intéressés.

  - Interventions dans les services.

Dans certains cas et en raison de l'occupation des locaux par les visiteurs et consultants, il sera fait obligation d'exécuter les travaux en dehors des heures légales de travail (travaux du soir, de nuit ou de jour férié).

Ce cas est particulier et sera toujours notifié par ordre de service spécial délivré à l'Entrepreneur et autorisation du service sécurité du Centre Hospitalier Régional METZ - THIONVILLE.

Le cas échéant, il appartiendra à l'entrepreneur de susciter les autorisations nécessaires près de laDDETS  pour emploi du personnel pour les horaires spécifiques.

  - Circulations intérieures.

L'approvisionnement et l’évacuation des matériaux par les circulations intérieures (couloirs, escaliers, ascenseurs) est soit interdit, soit strictement réglementé. (Voir notice de sécurité chantier au PGC ou plan de prévention).

L'itinéraire à emprunter pour chaque unité de chantier sera précisé à l'entrepreneur qui devra s'y conformer. Tout accès par un service non concerné par les travaux est interdit.

En principe et chaque fois que cela sera possible, l'approvisionnement et l’évacuation seront organisés par une ouverture extérieure (fenêtre ou escalier extérieur) au moyen d'appareils de levages appropriés ou de goulotte.

Le stationnement des véhicules de chantier est interdit dans l'enceinte de l'Hôpital. Voir autorisation particulière à solliciter auprès du service sécurité.

  - Dispositifs anti-poussières.

Pour chaque unité de chantier, et en complément du confinement normalement réalisé, les issues contiguës aux services médicaux occupés par les malades seront soigneusement fermées par des cloisons provisoires présentant une étanchéité efficace aux poussières.

Les cloisons provisoires seront établies et implantées de telle manière qu'elles ne constituent aucune entrave à la circulation des malades brancardés. (Voir PGC et notice de sécurité chantier).

Elles seront enlevées en fin de chantier sur ordre du Maître d'Ouvrage

  - Gravois et nettoyage de chantier.

Il est précisé le caractère d'importance du nettoiement de chantier en milieu hospitalier.

L'organisation des nettoyages est ainsi arrêtée :
- l'entreprise titulaire du lot de gros-œuvre assurera le nettoyage des locaux et l'enlèvement de ses gravois pendant sa propre période d'intervention sur l'unité de chantier, à chaque fin de semaine et la veille d'un jour férié.
- dès l'achèvement des travaux de gros-œuvre, chaque entreprise participante assurera le nettoyage journalier des locaux et l'enlèvement de ses gravois dans les mêmes conditions. Chaque entreprise se doit de nettoyer chaque jour ses postes de travail et évacuer ses déchets.

Tous les gravois, emballages ou protections provenant du nettoyage seront triés par nature de déchets et déposés par l’entrepreneur dans des bennes prévues à cet effet ou, à défaut, rapatriés par leurs propres moyens en déchetterie.

De plus, le Maître d'Ouvrage assignera à chaque entreprise le ou les locaux qui lui seront particulièrement attribués pour ce nettoyage. Ces locaux seront nommément désignés sur un plan de l'unité de chantier dès l'ouverture des travaux (Cas des chantiers de grande ampleur).

En cas de non-respect de ces règles essentielles, le Maître d’œuvre et/ou le Maître d'Ouvrage ordonneront ce nettoyage aux soins de l'entreprise de gros-œuvre ou d'une entreprise spécialisée et les frais s'y afférents seront imputés aux Entreprises concernées suivant les responsabilités constatées par le Maître d’œuvre et/ou le Maître d'Ouvrage.

Il est précisé que les prix de soumission proposés par l'entrepreneur, quel que soit le corps d'état, sont réputés comprendre tous les frais de chantier et en particulier les frais de nettoyage et d'enlèvement des gravois.

  - Nettoyage de pré-réception.

Ce nettoyage est prévu au lot Peinture et sera exécuté par les soins d'une entreprise spécialisée avant la remise des locaux au Maître d'Ouvrage.

Les modalités inhérentes au règlement des nettoyages de pré-réception seront indiqués dans le paragraphe 7.9 - lot PEINTURE.

  - Identification des entreprises – Hygiène et sécurité.

Le personnel des entreprises arrive sur le chantier en tenue de travail.

Il est interdit de prendre ses repas sur le chantier. Le personnel des entreprises peut, s’il le souhaite, déjeuner au self du personnel de l'hôpital en se procurant un ticket repas « accompagnant » aux bornes automatiques situées dans et à proximité du self.

Chaque entreprise intervenant sur un chantier est tenue d'assurer à ses ouvriers une tenue de travail permettant l'identification précise de cette entreprise et du salarié. Dans ce cadre, la carte BTP sera portée de manière visible.

Les éventuels sous-traitants seront déclarés au Maître d'Ouvrage et, après acceptation du sous-traitant, au service sécurité du Centre Hospitalier Régional et au coordonnateur SPS.

Ceux-ci sont soumis à la même réglementation que les entreprises principales.

L’entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la sécurité du chantier.
Il répondra en particulier à toutes les demandes du coordinateur SPS.

Le non-respect de ces directives exposera l'entreprise à l'exclusion des locaux.

  - Protection des ouvrages.

L’entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu’à réception des travaux. Il prendra donc toute disposition pour assurer la protection mécanique d’une manière efficace et durable, et tout particulièrement ce qui concerne les endroits à fort passage, les emplacements de déchargement et de stockage.

De plus pendant l’exécution de ses travaux, il devra prendre les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradations.

  - Assistance technique en cas d’incident

Le titulaire du présent marché devra prévoir une possibilité d’être joint en moins de 2 heures afin d’assister le CHR en cas de situation d’urgence.

- Contrôle et réception des ouvrages

Les entreprises participantes seront tenues de se soumettre aux contrôles, essais, épreuves et vérifications qualitatives qui s'appliquent aussi bien aux matériaux et produits qu'aux ouvrages et matériels fabriqués ou mis en œuvre.

  - Contrôles suscités par le C. H. R.

Ces contrôles seront effectués pour le compte du C.H.R. METZ - THIONVILLE et concernent particulièrement les ouvrages suivants :
- fluides médicaux
- climatisation et chauffage
- sanitaire
- protection anti X
- électricité
- sécurité du public
ainsi que tous ouvrages dont le contrôle serait éventuellement demandé par le C.H.R.

De manière générale, le CHR missionne un bureau de contrôle pour une mission LP + PV + SEI + TH + HAND + F + LE.

  - Acceptation des contrôles

L'entrepreneur devra accepter toutes les recommandations, observations et injonctions des organismes de contrôle dans le cadre des prestations prévues à son marché.
En particulier, l'entrepreneur accepte de soumettre toutes ses études, plans, notes de calculs, P.V., essais, avis techniques, etc...

Il accepte également de soumettre tous ses matériaux et matériels aux contrôles pour obtention de la conformité avec la réglementation (lutte contre l'incendie notamment).

L'entrepreneur du lot PEINTURE veillera à la clôture des locaux pendant la période de parachèvement postérieure à la réception. Il sera chargé de la gestion des clés. Tout mouvement de clé fera l'objet d'une décharge personnelle. La remise des clés au Maître d'Ouvrage aura lieu à la réception et fera l'objet d'un procès-verbal.

  - Réceptions des ouvrages

A l’issue des travaux et des essais l’entreprise adressera au CHR une demande de réception des ouvrages. Le CHR procédera alors, accompagné de l’entreprise, aux opérations préalables à la réception.

Ces opérations feront l’objet d’un procès-verbal contradictoire.

L’entrepreneur s’engage, dans le cadre de la réalisation de ses travaux, à apporter à la fin de chaque chantier une aide gratuite à l’exploitation et à l’interprétation des événements, pendant la garantie de parfait achèvement et cela aussi souvent qu’il en sera jugé nécessaire par le Maître d’Ouvrage.

- Documents.

  - Etudes d’exécutions

Ces prestations comprennent l’élaboration des documents techniques énumérés ci-dessus une fois le projet arrêté avec en complément les documents suivants :
- les plans des éléments réalisés
- la mise à jour des plans généraux et techniques des bâtiments avec éventuellement les éléments rapportés par l’entreprise.

Pour les équipements existants une mise à jour sera à prévoir et, en l’absence de documents existants, ils seront à créer au même titre que pour les équipements neufs, sans rémunération particulière. La reprise éventuelle de ces documents en cours de réalisation n’octroiera aucune compensation ou indemnité financière.

L’entrepreneur s’engage à participer aux réunions de travail pour l’élaboration des plans d’exécution autant de fois qu’il sera nécessaire et avec le personnel possédant les niveaux de compétence requis pour apporter le concours attendu à la bonne réalisation des travaux en coordination avec les autres lots.

  - Approbation des études d’exécutions

L’ensemble des documents d’exécution sont soumis à la validation :
- du Maître d’Ouvrage
- de l’organisme de contrôle choisi par le Maître d’Ouvrage pour observation avant diffusion au personnel de l’entreprise pour réalisation (ces mentions « pour validation », « pour exécution » seront à apporter sur les documents avec date d’émission)
- du coordonnateur S.P.S. et du service sécurité de l’établissement
- de la Maîtrise d’œuvre.

  - Mise à jour des documents

L’ensemble des documents liés à chaque opération seront à mettre à jour à l’issue des travaux de manière à constituer le dossier des ouvrages exécutés (DOE).

Un dossier complet des plans et du matériel mis en œuvre en vue de la constitution du Dossier d’Intervention Ultérieure sera à transmettre au Coordonnateur S.P.S. à la fin des travaux et au plus tard à la réception.

  - Supports des documents.

A chaque stade de l’évolution des études ; avant projets, réalisation, exécution, les mises à jour des documents seront à adresser :
- au Maître d’Ouvrage
- à la Maîtrise d’œuvre (architecte, bureau d’études, coordinateur OPC)
- au coordonnateur S.P.S.
- à l’organisme de contrôle
sous forme de trois tirages papier ou un jeu de fichiers (logiciel AUTOCAD 2008 ou antérieur), sur support type CD, DVD, clé USB, disque dur nomade.

- Notion de travaux à plusieurs corps d’états - Limites de prestations et interfaces entre les lots.

Ce chapitre a pour objet de décrire les limites de prestations et interfaces entre lots lors des opérations de restructuration/réhabilitation, hors petits travaux de maintenance et réparation.

  - Réception de supports.

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur devant intervenir sur le support réalisé par un autre corps d’état, devra établir un PV de réception des supports entre les entreprises concernées, rédaction à la charge du lot intervenant sur le support avec transmission à la maitrise d’œuvre/d’ouvrage. Il sera du devoir de l’entrepreneur de prévenir en temps utile le maitre d’œuvre/d’ouvrage de toutes anomalies constatées pouvant nuire à la mise en œuvre et à la parfaite stabilité de ses ouvrages.

Dans le cadre de cette réception, l’entreprise devra s’assurer que les supports répondent bien aux exigences des DTU, règles professionnelles et autres. Devront être notamment vérifiés les points suivants :

Ce conformément aux plans EXE préalablement transmis dans des délais raisonnables :

-Planéité du support et aspect fini ;

-Emplacement et dimensions des réservations données préalablement

-Pourcentage des pentes éventuelles, décaissés etc…

-Le nettoyage et l’évacuation des gravois avant son intervention.

A défaut d’un PV de réception établi en temps utile par l’entreprise, les supports seront considérés comme tacitement réceptionnés et l’entreprise ne pourra arguer d’aucun recours.

Supports non conformes

En cas de supports ou parties de supports non conformes, l'entrepreneur du lot intervenant sur le support adressera par écrit, au Maitre d’Œuvre/d’Ouvrage, les réserves et observations accompagnées de toutes justifications utiles.

Il appartiendra alors au Maitre d’Œuvre/d’Ouvrage de prendre les décisions nécessaires à l’obtention de supports conformes. Il pourra être amené à prescrire des travaux complémentaires si nécessaires. Selon leur propre nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le lot ayant exécuté les supports, soit par le présent lot mais les frais qui pourraient en résulter en seront toujours supportés par l'entrepreneur ayant exécuté les supports.

  - Interfaces percements et déposes/démolitions.

Percements :

Tous percements demandés par les autres corps d’états au lot GO seront réalisés par ce lot. Les calfeutrement et reprises de bouchement seront réalisés par le lot commanditaire.

Si le lot technique ou corps d’état secondaire réalise ses propres percements, il devra inclure les calfeutrements et reprises de bouchements.

Déposes / démolitions :

Tous les travaux de dépose/démolition doivent être soignés, et implique la reprise adaptée des supports par la dite entreprise ayant déposé l’ouvrage.

Les déposes/démolitions incluent dans le prix la notion de coltinage et évacuation adaptée en décharge spécialisée.

  - Installation de chantier due par chaque entreprise

Voir CCAP et PGC

Postes particuliers :

Moyen de levage

Chaque entreprise est chargée à ses frais de mettre en place, les engins de levage nécessaires à la satisfaction de ses besoins.

Moyen de secours

Chaque entreprise devra mettre à disposition et maintenir en état pendant la période d’exécution des travaux, les moyens de secours appropriés aux risques encourus en fonction des matériels et matériaux stockés et utilisés.

Le stockage des matériaux présentant des risques importants d'incendie ou d'explosion est interdit dans l'enceinte du chantier.

Signalisation

Les abords du chantier seront signalés conformément au Code de la Route avec des panneaux et matériels de signalisation normalisés et réglementaires de façon qu'aucun risque d'accident ne puisse être rencontré lors de l'entrée ou de la sortie de véhicules ou de matériel du chantier.

Environnement

Un entretien rigoureux de voiries avoisinantes à l'accès du chantier devra être effectué régulièrement par l'entreprise afin de prévenir tout risque d'accident.

  - Nettoyage du chantier

Chaque corps d'état doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après l'exécution de ses travaux.

De manière journalière, chaque entrepreneur se chargera de l'évacuation de ses propres déblais. Il n’y aura pas de stockage sur site. Si l’entreprise décide qu’il nécessaire pour elle d’avoir un emploi de bennes, elle en fera son affaire et devra faire valider son emplacement au préalable.

Chaque entrepreneur devra procéder au nettoyage, réparation et remise en état des installations qu'il aura salies ou détériorées.

En application de ces principes et, éventuellement, par dérogation à ces principes, il est précisé que les divers nettoyages énumérés ci-dessous seront à la charge des entrepreneurs suivants :

- nettoyage après exécution des travaux de plâtrerie à la charge de l'entrepreneur de Plâtrerie (compris nettoyage des menuiseries)

- nettoyage après carrelage (y compris nettoyage du sanitaire) à la charge de l'entrepreneur de Carrelage

- parachèvement du nettoyage avant travaux de peinture, à la charge de l'entrepreneur de Peinture

- parachèvement du nettoyage nécessaire à la préparation des sols avant travaux de carrelage ou de revêtement des sols, à la charge de l'entrepreneur de Carrelage ou de Revêtements de sols

- nettoyage général intérieur avant réception, à la charge de l'entrepreneur de Peinture ; nettoyage de la vitrerie à la charge de l'entreprise de Vitrerie.

- l’enlèvement des déblais stockés aux endroits prévus et leur transport aux décharges publiques, seront à la charge de CHAQUE entrepreneur.

Aucun déblai ne sera jeté par les fenêtres, sauf éventuellement par l'intermédiaire de goulottes à définir au préalable.

Si un entrepreneur tentait de se soustraire à l'obligation d'enlever les matériaux ou gravois provenant de ses travaux en les dissimulant ou en refusant de se conformer aux ordres reçus, le maître d’ouvrage ou le maître d’oeuvre ferait procéder lui-même au nettoyage, aux frais, risques et périls de cette entreprise, après mise en demeure.

  - Protection des ouvrages

Protection par chaque entreprise :

Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages. Tous les frais entraînés par la suite de dégradations ou détournements seront supportés intégralement par l'entrepreneur défaillant Tous les éléments utilisés pour la construction, installation ou équipement quelconque (sauf fers à béton, métaux non ferreux ou métallisés) seront livrés sur chantier, revêtus, après nettoyage et brossage, sur toutes leurs parties (également celles destinées à être scellées, cachées ou inaccessibles après la pose), au minimum d'une couche de peinture ou de produit approprié qui constituera une protection efficace et durable contre l'humidité et l'oxydation.

La peinture ou le produit employé devra être compatible avec la peinture éventuelle définitive et être préalablement soumis à l'agrément du maître d’oeuvre. En cas d'absence d'agrément, de protection insuffisante, de détérioration à l'exécution de la peinture définitive, ou de non-conformité, le maître d’oeuvre pourra sans supplément de prix, imposer l'exécution d'une couche supplémentaire ou une reprise complète. Les matériaux de protection utilisés seront retirés et évacués par les soins de l'entrepreneur, selon les besoins et au plus tard en fin de chantier.

Réception des supports par chaque entreprise :

Les DTU précisent les tolérances, planimétries, états des surfaces, arases, etc, des différents ouvrages. Lorsque ces ouvrages constituent le subjectile d'une prestation d'une autre entreprise.

L'Entrepreneur est tenu de réceptionner avant tout commencement de ses travaux, les supports sur lesquels il intervient. Si la qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, il lui appartient de le signaler, par écrit au maître d’oeuvre, qui décide des mesures à prendre. Les travaux supplémentaires qui résulteraient de la mauvaise exécution des supports est déduits du compte de l'entreprise défaillante. Par le fait de soumissionner, les entreprises s'engagent à s'en remettre à l'arbitrage du maître d’oeuvre/maître d’ouvrage. L'exécution des travaux sans réserve écrite implique, ipso facto, l'acceptation des supports et aucune réclamation ne pourra être formulée à ce titre par la suite.

ENTRETIEN DES OUVRAGES AVANT RECEPTIONS :

En fin de chantier, l'entrepreneur procédera à la révision complète de ses ouvrages et exécutera tous les travaux nécessaires afin que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et de propreté. L'entrepreneur donnera à ses ouvrages les jeux nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement, jusqu'à réception et chaque fois que cela s'imposera. Durant la période de garantie contractuelle, l'entrepreneur devra procéder à l'entretien de ses ouvrages, donner les jeux nécessaires et assurer le remplacement de tout ou partie d'ouvrage jugé défectueux.

Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de nettoyage suite à la révision, l'entretien, la remise en état ou le remplacement de tout ou partie d'ouvrage sera également à la charge de l'entrepreneur, y compris durant la période de garantie contractuelle.

  - Limites de prestations par lot ou par corps d’état

Les limites de prestations entre les autres corps d’état n’ont pas un caractère limitatif, celles-ci sont données à titre indicatif étant convenu que l’entrepreneur du présent lot devra prendre à sa charge tous les travaux nécessaires à une parfaite exécution de l’ensemble de ses ouvrages.

Nota : Dans le cas toutefois où des travaux sont consécutifs à des erreurs d'exécution, à des malfaçons ou à des retards d'exécution des corps d'état concernés, le présent lot ne pourra se refuser à les exécuter, mais les frais en seront supportés par le ou les corps d'état responsables sous contrôle du maitre d’œuvre

Il est donc rappelé ci-dessous les principales limites de prestations entre lots :

A la charge du lot Gros oeuvre

- Prise en compte des contraintes spécifiques des autres lots (poids des ouvrages, conditions de déformabilité, réservation à prévoir dans la structure projetée).

- Incorporation des huisseries/bâtis du lot menuiserie intérieure dans la structure, les maçonneries et bourrage du vide entre huisserie et paroi.

- les réservations et percements dans les bétons nouveaux et maçonneries nouvelles (murs neufs, planchers neufs) demandés par les autres corps d’état au moment de la préparation du chantier,

- Réservation pour carrelage

A la charge des lots Menuiseries extérieures PVC / Menuiseries extérieures Alu / Serrurerie :

-. La transmission des tous les besoins à prévoir en termes de réservations, feuillures etc. dans les ouvrages maçonnés.

- Scellements des éléments de métallerie dans les façades ou dans les subjectiles concernés.

- La fourniture des dispositifs de fixation éventuels, lorsque ceux-ci doivent être incorporés au coulage, aux emplacements figurés sur les plans établis par le présent corps d’état après étude détaillée réalisée avec le titulaire du corps d’état concerné

- La fourniture et pose des joints destinés à assurer l’étanchéité entre la structure de façade et les ouvrages décrits au présent document ainsi que la fourniture et pose des joints au pourtour des ouvrants des menuiseries extérieures.

- Réalisation des étanchéités à l'eau et à l'air

- Pose des grilles de ventilations fournies par le lot Chauffage

-L'établissement d'un Procès-Verbal de réception des supports : Planéité, Verticalité, réservations, en coordination avec le lot Gros-œuvre, avec transmission à la Maitrise d'Œuvre.

-La fourniture et pose des contacteurs de fond de feuillure magnétique avec son câble de raccordement longueur suivant indication du lot CVC L’attente électrique à proximité et le raccordement étant réalisés par le lot CVC. Le présent lot devra impérativement coordonner son intervention avec les responsables du lot CVC pour mener à bien cette interface.

-Le raccordement du contact de fond de feuillure sera fait, comme pour le raccordement du store, dans le coffret du store.

-L'équipement de ses menuiseries métalliques de façades, d'un point de raccordement électrique pour mise à la terre conformément à la norme C15-100,

A la charge du lot "Doublages - Cloisonnement - Faux plafonds"

- La réception contradictoire des supports, non exécutés par le présent corps d’état.

- Assure la continuité coupe-feu des parois jusqu’aux ouvrages de menuiserie

- Profils de finition et de raccord entre habillages intérieurs et façade

- Assure les habillages intérieurs des tablettes, linteaux et en tableau

- l’habillage des conduits de ventilations dans les locaux ainsi que les descentes eaux usées

- la coordination pour la pose des équipements (luminaires, etc.….)

-La pose des renforts pour supportages des appareillages des autres corps d’états

-La réalisation des réservations supérieures à 10x10cm dans les cloisons pour le passage des conduits, la pose éventuelles de tous renforts nécessaires

-La pose et le scellement des pré-cadres fournis par le lot CVCD pour trappes de désenfumage asservies VB et VH en dérogation à la Norme NF P 03 001 article 3.2

-Le lot cloison positionnera ses rails verticaux en fonction des plans de l’électricien afin de respecter ses implantations

- pose des huisseries et des bâtis bois ou métal au lot cloisons si elles sont incorporées aux cloisons

A la charge du lot "Menuiserie intérieure bois"

- Fourniture des huisseries à incorporer dans la structure et les maçonneries. Idem pour le lot cloisons

-

- Transmission de l’ensemble des réservations à prévoir pour les menuiseries.

- Scellements des éléments de métallerie dans les façades ou dans les subjectiles concernés par le présent corps d’état.

- La fourniture des dispositifs de fixation éventuels, lorsque ceux-ci doivent être incorporés au coulage, aux emplacements figurés sur les plans établis par le présent corps d’état après étude détaillée réalisée avec le titulaire du corps d’état concerné

-l'établissement d'un Procès-Verbal de réception des supports : Planéité, Verticalité, réservations, en coordination avec le lot Gros-œuvre et avec le lot  Cloisons Doublages, avec transmission à la Maitrise d’Œuvre.

L’équipement de ses huisseries métalliques, d'un point de raccordement électrique pour mise à la terre conformément à la norme C15-100. Le lot électricité sera chargé du raccordement du réseau équipotentiel.

La fourniture et pose des portes D.A.S en coordination avec le lot Cfo/Cfa qui doit prévoir l’attente la liaison filaire et le raccordement.

la fourniture des caissons métalliques de type SCRIGNO pour mise en œuvre dans cloisons de distribution type PLACOSTIL. En coordination avec le lot cloison doublage.

la fourniture pour impression peinture avant mise en œuvre des plinthes / stylobates

la fourniture pour impression peinture avant mise en œuvre des habillages des ébrasements des portes de salles d’eau

A la charge du lot "Electricite"

Les attentes électriques pour les autres corps d’états

- les découpes pour l’encastrement des appareillages,

- la pose des gâches électriques,

- la découpe pour les passages de câbles.

- la protection du matériel avant peinture si le matériel et déjà posé,

- la dépose du matériel si le Maître d’œuvre l’exige

- les fourreaux pour l’alimentation générale, l’éclairage extérieur et les réseaux téléphoniques

- les percements, non demandés au lot gros œuvre,

- les percements et "carottages"

- les encastrements et saignées,

- le rebouchage soigné au droit des traversées de parois avec reconstitution du degré coupe-feu

- les découpes pour l’encastrement des appareillages.

- l’indication des sorties en toiture

- la réalisation du raccordement de mise à la terre des éléments métalliques, notamment les bâtis de portes

- la fourniture des réservations et implantations nécessaires aux ouvrages d’éclairage

- l’alimentation électrique et/ou asservissement des portes par câbles laissés en attente au droit de l’élément à raccorder, y compris fourniture et pose des fourreaux encastrés jusqu’au droit des éléments à raccorder

- les découpes de faux plafond pour l’encastrement des luminaires,

- la dépose et repose des dalles pour les passages de canalisations.

A la charge du lot "Chauffage - Ventilation- Climatisation - Désenfumage"

- Indiquer les sorties en toiture

- Fournit les réservations et implantations nécessaires aux ouvrages de ventilation (grilles à fente, buses etc…)

- les installations électriques à partir des attentes laissées par l’électricien,

- les raccordements avals à l'amenée électrique laissée à dispositions,

Le rebouchage soigné au droit des traversées de parois avec reconstitution du degré coupe-feu

A la charge du lot "Plomberie - sanitaire"

- Indiquer les sorties en toiture

- Fournit les réservations et implantations nécessaires aux ouvrages de plomberie sanitaire

- les installations électriques à partir des attentes laissées par l’électricien,

- les raccordements avals à l'amenée électrique laissée à dispositions,

Le rebouchage soigné au droit des traversées de parois avec reconstitution du degré coupe-feu

A la charge du lot "Etanchéité"

- relevé et étanchéité autour des ventilations de chutes

- relevé et étanchéité autour des conduits de ventilation

- Moignons pour EP

La réception des supports destinés à recevoir ses ouvrages, établissement d’un PV contradictoire avant toute intervention.

La coordination pour le traitement des sorties en toiture

A la charge du lot « Revêtement de sol » Sols souples ou carrelage

- la coordination avec les autres lots pour la pose des appareillages.

- La pose des siphons de sol sur sols finis carrelés ou pvc

Au présent lot l’établissement d’un procès-verbal de réception des supports béton avant toute intervention.

Au présent lot la fourniture et le scellement des siphons de sol, le rebouchage béton et la reconstitution coupe-feu du plancher, réservation à la charge du lot Gros-Œuvre sur indication du lot sols souples.

Au lot Gros-Œuvre la réalisation des dés bétons au droit des conduits, au présent lot l’habillage en plinthe et la réalisation d’un glacis de finition avec pente 3%.

A la charge du lot « Peinture et revêtements muraux »

- les finitions après pose du matériel électrique etc…

- la peinture de toutes les tuyauteries apparentes.

- Réception des supports

A la charge du lot gros-oeuvre la rédaction d’un PV de réception contradictoire des supports  relatifs à l’état de surface  des subjectiles.

A la charge du lot menuiseries intérieures la rédaction d’un PV de réception des supports contradictoire relatif à l’état de surface  des menuiseries bois recevant un revêtement.

A la charge du lot cloisons-doublages la rédaction d’un PV de réception contradictoire des supports relatif à l’état de surface des cloisons et doublages.

A la charge du lot cloisons-doublages la rédaction d’un PV de réception des supports relatif à l’état de surface des plafonds placo recevant un revêtement.

- Prescriptions spécifiques par lot.

  - Lot 1 – Désamiantage.

Un DAT (diagnostic amiante avant travaux) sera réalisé par le CHR pour toute opération et le désamiantage sera effectué avant toute opération de démolition - déconstruction.

L’entreprise devra justifier, à la remise de l’offre, de ses compétences en matière de travaux de désamiantage, avec certification amiante conformément aux normes NF X 46-010 et NF X 46-011 et l’arrêté interministériel du 14 décembre 2012 et QUALIBAT 1552.

L’entreprise respectera les lois, décrets et règlements suivants :
- Décret N° 96-98 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
- Décret N° 96-97 concernant la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante.
- Arrêté du 14 mai  1996
- Guide de prévention INRS ED 815 - Travaux de retrait ou de confinement d’amiante ou de matériaux en contenant.

L’entreprise est chargée d’établir les plans de retrait selon l'article 23 du décret 96-98 du 7 février 1996 pour chaque unité de chantier dans les délais prescrits par le planning de chantier à traiter et doit les adresser à :
- L’inspecteur du travail
- la C. P. A. M.
- l’O.P.P.B.T.P.
- le coordinateur S.P.S.
- l’ingénieur sécurité du C.H.R.
- le C.H.R. - D.T.P.B.M.E.S.

Le plan de retrait devra être diffusé sous 7 jours suite à la réception de l’ordre de service

Toutes les adaptations, modifications du plan de retrait, demandées par le CHR ou un autre des intervenants cités ci-dessus seront réalisés au plus vite par l’entreprise, sans entraîner de frais supplémentaires pour le CHR.

L’entreprise réalisera tous les travaux préparatoires au confinement.

Dans tous les cas, que le matériau soit friable ou non, l’entreprise procédera au confinement et à la mise en dépression de la zone à désamianter.

Le confinement est réalisé par un film 200 µm minimum - La dépressurisation doit être de 20 Pa, le seuil minimum de 10 Pa ne pourra pas être dépassé - La filtration se fait par filtre absolu à haut rendement (> à 99,99%) et est conforme à la norme NF X44-013.

Le sas d'accès comportera au minimum 3 compartiments. Dans le cas d'un sas à trois compartiments, l'entreprise utilisera des vêtements jetables. S'il y a des rejets d'eau, ils se font à l'égout et doivent être filtrés par un filtre de 5µm avant rejet.

La dépose des dalles pourra se faire par l’une ou l’autre des méthodes suivantes :
- par réchauffement des dalles puis raclage
- grattage après humidification des dalles avec un produit mouillant.
Dans tous les cas, l’usage de machines adaptées est indispensable.

Le retrait, ou non, de la colle sera indiqué à l’entreprise lors de l’établissement du devis, unité de chantier par unité de chantier. La dépose de la colle se fera par grattage mécanique ou grenaillage, le choix final dépendant du support.

Les dalles déposées doivent être emballées dans des sacs étanches avec marquage amiante, au fur et à mesure de la dépose. Il en est de même pour les autres déchets comme vêtements, chiffons, films plastiques, masques, etc... 
Les règles générales pour le conditionnement des déchets contenant de l’amiante (double emballage) seront respectées. L’étiquetage sera conforme au décret N°88-466 du 28 avril 1988 modifié et au règlement RTMDR/ADR.

La colle sera recouverte par un fixateur à la fin de chaque poste de travail.

Le C.H.R. mettra à disposition un emplacement pour un sas ainsi qu’un point d’eau et un point d’alimentation électrique.

Le transport et le traitement des déchets dans un centre d’enfouissement de classe 2 sont à la charge de l’entreprise. 
Le transport et l’élimination des déchets dans un centre d’enfouissement de classe 1, ou une installation d’inertage sont à la charge de l’entreprise.
Le transport devra être fait conformément à la réglementation ADR.

Le nettoyage de fin de chantier, ainsi que le repliement de toutes les installations ayant servi au confinement et à la dépose sont à la charge de l’entreprise.

Tous les contrôles et analyses prévus au plan de retrait ou demandés par un organisme officiel sont à la charge de l’entreprise.
A cet effet, l'entreprise réalise une mesure d'empoussièrement avant dé-confinement de la zone d'intervention et une mesure d'empoussièrement dans la zone d'intervention avant réoccupation des locaux. Toutes les mesures, prélèvements, et analyses satisferont à la norme NF X43-050, à la procédure 144 du COFRAC et aux recommandations de l'article 7 du décret 96-97 du 7 février 1996, modifié par décret 97-855 du 12 septembre 1997.

Ces contrôles doivent être réalisés par des organismes agrées.

Si ces prélèvements indiquent un résultat supérieur à 5 fibres par litre d’air, l’entreprise recommencera le nettoyage et les contrôles jusqu’à l’obtention d’un résultat inférieur au seuil. Tous ces nettoyages et contrôles supplémentaires restent alors à charge de l’entreprise.

A la fin de chaque chantier, l’entreprise remettra au CHR :
- le ou les bordereaux de suivi de déchets contenant de l’amiante
- les résultats des analyses d’air dans la zone concernée, prélèvements réalisés après tous les nettoyages.

  - Lot 2 – Démolition – Gros-œuvre – Carrelage - VRD

En complément des prescriptions du paragraphe 2.2, l’entrepreneur doit fournir les éléments de calcul liés à la résistance des dalles, la réalisation des porteurs, la solidité de l’ouvrage, la résistance d’éléments de renfort et toute autre étude ou dimensionnement lié à la résistance des matériaux du bâtiment des éléments de son lot.

L’installation du chantier commune à tous les lots sera réalisée par le maître d’ouvrage.

L’entrepreneur du présent lot interviendra sur site après les travaux de désamiantage et la neutralisation des installations (électriques, eau, chauffage, RIA…) par les corps d’état techniques concernés.

Les appareils sanitaires seront déposés et évacués par l’entreprise technique concernée.

Le choix des méthodes de démolitions sera retenu en tenant compte dans tous les cas de :
- la sécurité du personnel et du public
- la conservation sans dommage des parties bâties afin d’éviter tout désordre susceptible d’affecter les parties occupées.
- la protection des ouvrages et éléments conservés : Des entourages de gaines technique en carreaux de plâtres seront à démolir avec soins pour ne pas endommager les tuyaux et circuits divers (EC/EF, gaines…).
Des horaires de démolition seront convenus.

L’entreprise s’engage à prendre toutes les mesures et employer des matériels adéquats pour de ne pas troubler la tranquillité des services médicaux occupés.

L’entrepreneur fournira en fin d’opération, un récapitulatif des quantités mises à la décharge avec distinction des types de déchets. Les bordereaux de suivi de déchets seront remis au CHR.

Le titulaire du présent marché devra prévoir une possibilité de le joindre rapidement (moins de 4 heures), afin d’assister les établissements du CHR dans des missions relevant d’un caractère d’urgence.

  - Lot 3 – Plâtrerie – Faux-plafonds – Protection anti-feu.

En complément des prescriptions du paragraphe 2.2, l’entrepreneur doit fournir les éléments de calcul liés à la tenue au feu et à la qualité d’isolement thermique et phonique des éléments de son lot.

  - Lot 4 – Menuiseries intérieures.

En complément des prescriptions du paragraphe 2.2, l’entrepreneur doit fournir les éléments de calcul liés à la tenue au feu et au dimensionnement ergonomique de son lot.

  - Lot 5 – Menuiseries extérieures PVC

En complément des prescriptions du paragraphe 2.2, l’entrepreneur doit fournir les éléments de calcul liés à l’encombrement des blocs fenêtres dans les porteurs, la dispersion du rayonnement du soleil, l’isolation thermique et l’atténuation phonique des éléments de son lot.

  - Lot 6 – Plomberie - Sanitaire.

En complément des prescriptions du paragraphe 2.2, l’entrepreneur doit fournir les éléments de calcul liés aux estimations des sections et débits des réseaux des éléments de son lot et leurs impacts sur les réseaux existants (chute de pression et débit, etc.)

  - Lot 7 – Chauffage – Ventilation - Désenfumage.

En complément des prescriptions du paragraphe 2.2, l’entrepreneur doit fournir les éléments de calcul liés aux estimations des sections et débits des réseaux hydrauliques et aérauliques, les estimations de puissance des générateurs, échangeurs, groupes de froid et CTA, le dimensionnement des terminaux, bouches, clapets et les débits de renouvellement d’air, le dimensionnement des gaines, ventilateurs et opérateurs du désenfumage pour les éléments de son lot et leurs impacts sur les réseaux existants (chute de pression et débit, pertes de charges, etc.)

  - Lot 8 – Electricité courants forts et courants faibles - Système de Sécurité Incendie.

En complément des prescriptions du paragraphe 2.2, l’entrepreneur doit fournir les éléments de calcul liés aux estimations de puissance électrique, au dimensionnement du matériel (câbles de puissance et de commande, protections et actionneurs, tenue aux intensités de court-circuit, immunité aux perturbations électromagnétiques, etc.) et à l’efficacité des éclairages des éléments de son lot et leurs impacts sur les réseaux existants (La tenue des TGBT et câbles existants, la filiation des protections, etc.)

  - Lot 9 – Peinture et revêtements muraux.

En complément des prescriptions du paragraphe 2.2, l’entrepreneur doit fournir les éléments de calcul liés à l’effet acoustique des éléments de son lot.

  - Lot 10 – Revêtements de sols souples.

En complément des prescriptions du paragraphe 2.2, l’entrepreneur doit fournir les éléments de calcul liés à l’effet acoustique des éléments de son lot.

  - Lot 11 – Fluides médicaux.

En complément des prescriptions du paragraphe 2.2, l’entrepreneur doit fournir les éléments de calcul liés aux estimations des sections et débits des réseaux des éléments de son lot.et leurs impacts sur les réseaux existants (tenue des centrales de production ou capacités existantes, chute de pression et débit dans les réseaux, etc.)

  - Lot 12 – Serrurerie – Métallerie – Menuiseries Aluminium

En complément des prescriptions du paragraphe 2.2, l’entrepreneur doit fournir les éléments de calcul liés à la réalisation de charpentes métalliques et la résistance d’éléments de renfort et toute autre étude ou dimensionnement lié à la résistance des matériaux du bâtiment des éléments de son lot.

  - Lot 13 – Charpente - Couverture - Zinguerie.

En complément des prescriptions du paragraphe 2.2, l’entrepreneur doit fournir les éléments de calcul liés à la réalisation de charpentes bois, au dimensionnement des évacuations d’eau pluviale et toute autre étude ou dimensionnement lié à la résistance des matériaux du bâtiment des éléments de son lot.

  - Lot 14 – Etanchéité.

En complément des prescriptions du paragraphe 2.2, l’entrepreneur doit fournir les éléments de calcul liés à la résistance au sol des terrasses des éléments de son lot.

Pour le Directeur Général

du Centre Hospitalier Régional

METZ-THIONVILLE,

et par délégation,

Le Directeur Technique,

Christophe DORIGNAC