## ANNEXE 9 liste équipements
[24 empty] | Système de Détection Incendie (SDI) | [14 empty] | Système de Mise en Sécurité Incendie (SMSI) | [29 empty] | Désenfumage non asservi Naturel
[39 empty] | Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) |  |  |  |  | Dispositif Commandé Terminal (DCT)
Ville | Surface SHON M2 | Désignation | Entité Gestionnaire | Nom de bâtiment actuel | Numéro et nom des bâtiments | Code domaine | N CHORUS | N° ERP | Catégorie ERP | SDI | CMSI | TRE | Année | lieu | Câtégorie de SSI | Type d'alarme | Désenfumage | Niveaux | Diffusion de l'alarme générale par | Fréquence | Effectif | Type | Unité aide exploit / BIM / Classique | nom de l'équipement de contrôle et de Signalisation (ECS de catégorie A) | Technologie de l'ECS | Détecteur Thermovélocimétrique | Détecteur Optique Flamme | Détecteur Optique Fumée | Détecteur thermique | Détecteur ionique | Détecteur linéaire | Détecteur ATEX | Détecteur multi ponctuel | Indicateur d'action | Déclencheur manuel | Système Détecteur autonome Déclencheur (SDAD) | Tableau de report d'alarme | Alimentation Électrique de Sécurité (AES interne) | Nom du Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI de catégorie A ou B) | UGA (Qté) | Matériel déporté (satellite) | Technologie du CMSI | Alimentation Électrique de Sécurité (AES externe) | Bloc Autonome d'Alarme Sonore (BAAS type PR ou MA) SSI de catégorie C,D,E | Diffuseur sonore | Diffuseur sonore lumineux | Diffuseur Lumineux | Diffuseur Sonore Non Autonome (DSNA) | Porte coupe feu asservie ouverte (PAO) sur Ventouse | Porte Coupe Feu double asservie ouverte (PAO) sur bandeau | Porte Coupe Feu simple asservie ouverte (PAO) sur bandeau | Porte Coupe Feu asservie ouverte (PAO) sur pivot | Porte coupe Feu asservie ouverte (PAO) sur charnière | U.G.C.I.S. | PORTE U.G.C.I.S | Déverrouillage des issues de secours (PAF) | Volet de désenfumage asservi | Grille ou volet d'amené d'air frais asservi | Grille ou volet d'extraction asservi | Ouvrant de façade | Clapet Coupe Feu (CCF) asservi | Clapet Coupe Feu (CCF) non asservi | Coffret de relayage moteur | Moteur désenfumage mécanique | PFA (porte à fermeture automatique) | Coupure sono | Réallumage éclairage | Coupure ventilation (VMC-CTA) | EXUTOIRE DE FUMEE | DCM / DAC 48V EMISSION | DCM TYPE CO² | DAC TREUIL | GRILLE D'AMENEE D'AIR CO² | Observations, Autres éléments du système
Caen | 26 | CdT | Campus 1 | Bâtiment J | Bâtiment IRBA 2 | 1IE | 361734 | 1181000 |  | DEF ANTARES III DIGIT |  |  | 2010 | Local SSI IR 075 | B | 2a |  | 1 | 0 | - | 50 | - | [12 empty] | 2 |  | 1 |  | ANTARES 3 | 1 |  |  |  |  | 2 | [23 empty] | 10 |  |  | 10 |  | DS 2 flashs
Caen | 9 | CdT | Campus 1 | Bâtiment J | Bâtiment IRBA 1 | 1IO | 361736 | 1181000 | CT | DEF |  |  | 1987 |  | B |  |  |  |  | - | 71 | - | [12 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2 |  |  | 2
Caen | 6 | 2ème Groupe | Site INSPE Caen | INSPE Crèche | INSPE Crèche | 6I9 | 390302 | - | 5 | CHUBB UTC Pack | CHUBB UTC Pack |  | 2008 | ENTREE | A |  | NATUREL | 1SS+R+2 | 0 | 3 | 20 | R(2) | [46 empty] | 3 |  |  | 3
Caen | 143 | 1er Groupe | Campus 1 | Bâtiment C | Bâtiment BU Pierre Sineux | 1BU | 361731 | E 118 03296 022 | 2 | SIEMENS FS20 | STT30-1 | XT1 | 2024 | Local SSI du bât Droit | A |  |  | R+5 |  | 3 | 833 | R(2)-S |  | DEF ALTAIR C |  |  |  | 86 |  |  | 10 |  |  |  | 18 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 24 | [10 empty] | 1
Caen | 60 | 1er Groupe | Campus 1 | Bâtiment P | Bâtiment Présidence | 1PR | 361707 | E 118 03296 015 | 1 | SIEMENS ALGO | SIEMENS STT11 |  | 2002 | PC Sécurité | A |  | Naturel | R+4 |  | 3 | 159 | R(2)-W-L |  | CS1140 |  |  |  | 19 | [6 empty] | 19 |  |  |  | STT11 | 1 | 1 |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 2 |  | 2 | 1 |  | UAE
Caen | 260 | 1er Groupe | Campus 1 | Bâtiment P | Bâtiment P.DAURE/AULA MAGNA | 1DA 1AM | 437732-435418 | E118 03296 019 | 1 | SIEMENS CERBERUS |  |  | 2009 | PC SECURITE | [5 empty] | 3 | 1023 | L-R(2)-W |  | CS1142 |  |  |  | 128 |  |  | 7 |  |  | 23 | 16 |  |  |  | STT11 | 1 | 1 |  | 5 |  | 16 |  |  |  | 20 | 8 | [5 empty] | 1 | 8 | 8 |  |  | 13 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | UAE
Caen | 73 | 1er Groupe | Campus 1 | Bâtiment M - N | Bâtiment Sciences A, B et C | 1SA-1SB | 361710-437737-361719 | E 118 03296 010 | 1 | DEF |  |  | 2004 | Dans le bâtiment sciences E | A |  |  |  |  | 3 | 2512 | R(2)-W |  | DEF ALTAIR | [15 empty] | 1 | 3 |  | 3 |  | 15 |  |  |  |  | 12 | [6 empty] | 11 |  |  |  | 4 |  | 12 |  |  |  |  | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 |  | UAE
Caen | 149 | 1er Groupe | Campus 1 | Bâtiment M - N | Bâtiment Sciences A, B et C | 1SA-1SB | 361710-437737-361719 | E 118 03296 010 | 1 | DEF |  |  | 2004 | Dans le bâtiment sciences E | A |  |  |  |  | 3 | 2512 | R(2)-W | [17 empty] | 1 | 34 |  | 2 |  | 16 |  |  |  | 34 | 4 | 1 |  |  |  |  | 4 | 22 |  |  |  | 12 |  | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 3 |  | 3 | 2 |  | UAE
Caen | 133 | 1er Groupe | Campus 1 | Bâtiment M - N | Bâtiment Sciences A, B et C | 1SA-1SB | 361710-437737-361719 | E 118 03296 010 | 1 | DEF |  |  | 2004 | Dans le bâtiment sciences E | A |  |  |  |  | 3 | 2512 | R(2)-W | [17 empty] | 1 | 33 |  | 1 |  | 32 |  |  |  | 12 | 7 | [6 empty] | 20 |  |  |  | 14 |  | 6 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 2 | 2 |  | UAE
Caen | 98 | 1er Groupe | Campus 1 | Bâtiment M - N | Bâtiment Sciences A, B et C | 1SA-1SB | 361710-437737-361719 | E 118 03296 010 | 1 | DEF |  |  | 2004 | Dans le bâtiment sciences E | A |  |  |  |  | 3 | 2512 | R(2)-W | [17 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 40 |  |  |  | 22 | 23 | 1 | [16 empty] | 1 | 3 |  | 3 | 3 |  | UAE
Caen | 883 | 1er Groupe | Campus 1 | Bâtiment M - N | Bâtiment Sciences A, B et C | 1SA-1SB | 361710-437737-361719 | E 118 03296 010 | 1 | DEF |  |  | 2004 | Dans le bâtiment sciences E | A |  |  |  |  | 3 | 2512 | R(2)-W |  |  |  | 12 |  | 406 | [5 empty] | 127 | 149 |  | 2 |  | ANTARES 2 DEF | 1 | 34 |  | 1 |  | 16 |  |  |  | 78 | [7 empty] | 35 | [5 empty] | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 4 |  | 4 | 4 |  | UAE
Caen | 55 | 1er Groupe | Campus 1 | Bâtiment M - N | Bâtiment Sciences A, B et C | 1SA-1SB | 361710-437737-361719 | E 118 03296 010 | 1 | DEF |  |  | 2004 | Dans le bâtiment sciences E | A |  |  |  |  | 3 | 2512 | R(2)-W | [17 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 16 |  |  |  | 24 | [11 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 4 | UAE
Caen | 25 | 1er Groupe | Campus 1 | Bâtiment M - N | Bâtiment Sciences A, B et C | 1SA-1SB | 361710-437737-361719 | E 118 03296 010 | 1 | DEF |  |  | 2004 | Dans le bâtiment sciences E | A |  |  |  |  | 3 | 2512 | R(2)-W | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 2 | [11 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 4 |  |  | 6 |  | UAE
Caen | 439 | 1er Groupe | Campus 1 | Bâtiment D | Bâtiment DROIT | 1DR | 361732 | E 118 03296 004 | 1 | SIEMENS | STT30 | FT2011 | 2024 | Dans le local SSI du Bâtiment | A |  | mecanique |  |  | 3 | 1493 | R(2)-L |  | CS1140 |  |  |  | 152 |  |  | 2 |  |  | 20 | 56 |  | 1 |  | STT11 | 3 | 20 |  | 1 |  | 67 |  |  |  | 69 | [7 empty] | 14 |  |  |  | 8 |  | 8 | 8 |  |  |  | 1 | 4 |  | 4 | 1 |  | UAE
Caen |  | 1er Groupe | Campus 1 | Vissol | Vissol | 1VI | 361743 | E 118 03296 003 | 2 | DEF | DEF polaris |  | 2008 | LOCAL SSI ENTREE | A |  | Naturel | R+1 |  | 3 | 1103 | R(2)-W |  | DEF CASSIOPE |  |  |  | 36 | [6 empty] | 15 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 8 |  |  |  | 11 | [19 empty] | 12 |  | 5 | 3
Caen | 166 | 1er Groupe | Site de Damigny | Antenne de Droit | Antenne de Droit | DDE | 443168 | E14300059.000(7514) | 3 | SIEMENS | CERBERUS STT1120 |  | 2003 | Administration - RDC | B |  | NATUREL | R+1 |  | 3 | 530 | R(2) |  | CT11 |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 8 | 20 | 16 |  | 1 |  | STT11 | 1 | 33 |  | 1 |  | 25 | [22 empty] | 1 | 3 |  | 1 |  |  | UAE
[24 empty] | CASIOPE FORTE S |  |  |  | 28 |  |  | 2 |  |  | 11 | 18 |  | 2 | 1 | ANTARES 4 | 2 |  |  | 1 |  | 11 | 14 |  |  | 16 |  | 4 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 7 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 7 |  | 4 | 4 | 2 | UAE
Caen |  | 1er Groupe | Campus 1 | Extension MRSH | Extension MRSH | 1SH | 361735 | 1180971 | 3 | DEF |  |  | 2016 | REGIE | A |  |  |  |  | 3 |  | R(1) |  | POLARIS C2/4/6 | [10 empty] | 3 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 4 |  | 3 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 3 |  | 2 | 1
Caen | 28 | [22 empty] | TYPE 2B | [10 empty] | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 4 |  | 2 | [19 empty] | 6 |  | 2 | 6
Caen | 484 | 1er Groupe | Campus 1 | Bâtiment A | Bâtiment Accueil | 1AC | 317722 | E 118 03296 012 | 1 | SIEMENS CT11 | SIEMENS STT11 |  | 2009 | Local SSI à côté accueil | A |  | Méquanique | 1 SS+R+3 |  | 3 | 1659 | L-R(2) |  | CT11 |  |  |  | 213 | 2 |  |  |  |  | 41 | 35 |  | 1 |  | STT11 | 1 |  |  | 1 |  | 54 |  |  |  | 60 | [7 empty] | 29 |  |  |  | 2 | 15 | 6 | 6 |  |  |  | 1 | 7 |  | 3 | 7 |  | UAE
Caen | 371 | 1er Groupe | Campus 1 | Bâtiment C | Bâtiment BU Pierre Sineux | 1BU | 361731 | E 118 03296 022 | 2 | SIEMENS FS20 | STT30-1 | XT1 | 2024 | Local SSI du bât Droit | A |  |  | R+5 |  | 3 | 833 | R(2)-S | [5 empty] | 98 |  |  |  |  | 24 | 27 | 37 |  | 1 |  | STT11 | 1 | 23 |  | 5 |  | 39 |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 2 | 11 |  | 6 |  |  | 11 | 7 |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 18 | 1 | 4 | 14 | 1 | UAE
Caen | 24 | [22 empty] | Polaris C10 | [10 empty] | 9 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 3
Caen | 112 | 1er Groupe | Campus 1 | Bâtiment I | Bâtiment MLI | 1LI | 361741 | E 118 03296 025 | 2 | DEF Cassiopee forte C | DEF Antares 4 |  | 2011 | Accueil | A |  | mécanique et naturel | rdc +r+3 |  | 3 | 1154 | R(2) |  | Cassiopée forte |  |  |  | 1 | [6 empty] | 26 |  | 2 |  | ANTARES 4 | 1 |  |  | 2 |  | 28 |  |  |  | 44 | [19 empty] | 5 |  | 2 | 1 |  | UAE
Caen | 19 | [22 empty] | TYPE 4 | [10 empty] | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | [23 empty] | 8 |  | 1 | 1
Caen | 5 | 2ème Groupe | Campus 1 | Post génomique | Post génomique | 1PG | 361744 | E 118 03296 028 | 5 | DEF | DEF PolarisC |  | 2010 |  | B |  |  | 0 | 0 | - |  | R/W |  | Polaris | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 1
Caen |  | 1er Groupe | Campus 1 | SUAPS | SUAPS | 1SU | 437743 | E 118 03296 027 | 3 | DEF(Proxima 128) | DEF Antares 3 |  | 2005 | Secrétariat - 1er étage | A |  | Naturel | 1SS+R+2 |  | 5 | 468 | R(2)-X |  | PROXIMA 128 |  | 6 |  | 27 | [6 empty] | 23 |  | 1 |  | ANTARES S2 | 1 |  |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 2 | [12 empty] | 22 |  | 3 | 22
Caen |  | 1er Groupe | Campus 1 | Bâtiment B | Bâtiment LETTRE | 1B1 | 361693 | E118 03296 001 | 1 | DEF |  |  | 2023 |  | B |  |  |  |  | 3 | 2880 | L-R(2)-S-W
Caen |  | 1er Groupe | Campus 2 | BU Rosalind Franklin | BU Siences/Staps | 2BS | 441931 | E118 03297 004 | 2 | SIEMENS | SIEMENS STT11 |  | 2003 | Local SSI sous-sol | A |  | mecanique |  |  | 3 | 1155 | S |  | CT11 |  |  |  | 130 | 1 |  |  |  |  | 31 | 22 |  |  |  | STT11 | 1 | 59 |  | 2 |  | 21 |  |  |  | 2 | 14 |  |  |  | 1 | 4 | 6 | 28 |  |  | 52 | 71 |  | 11 | 11 |  |  |  | 1 | 5 |  | 4
Caen | 259 | 1er Groupe | Campus 2 | Sciences 1 | Sciences 1 | 1S1 | 325588 | E 118 03297 001 | 1 | CHUBB |  |  | 2022 | Loge DANS vtp | A |  |  |  |  | 3 | 1880 | L-R(2) |  | NOVA VEGA |  |  |  | 71 |  |  | 1 |  |  | 6 | 22 |  |  |  | Antares 1 | 1 | 37 |  | 1 |  | 22 |  |  |  | 7 | 12 | [6 empty] | 19 | 2 |  | 16 | 19 |  | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2
Caen | 25 | 1er Groupe | Campus 2 | Sciences 2 - 3 + Amphi 500 | Sciences 2 - 3 |  | 441934 | E 118 03297 000 | 1 | DEF CASSIOIPEE Forté S | DEF Antares 5 |  | 2022 | Loge bâtiment Sciences 2 et 2 | A |  | mecanique | Rdj + Rdc à R+4 |  | 3 | 3781 | L-R(2) |  | en cours de changement | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 8 | [7 empty] | 1 |  | 11 |  |  |  | 4 | [18 empty] | 1
Caen |  | 1er Groupe | Campus 2 | STAPS | STAPS | 2SP | 441934 | 1181098 | 3 | fermé | [9 empty] | 3 | 366 | R(2) |  | BC-11 | [10 empty] | 7 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 12 |  |  |  | 14 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
Caen |  | 1er Groupe | Campus 2 | Plateau Technique | Gymnase UFR STAPS | 2GY | 390287 |  | 2 | LUMATIC |  |  | 1999 |  | D | 3 | NATUREL |  |  | 3 | 1352 | R(2)-X |  | LUMATIC AIT3 | [10 empty] | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 14 | [24 empty] | 16 |  | 8 |  | 1
Caen |  | 1er Groupe | Campus 3 | CEMU | CEMU | 3MU | 445868 | 34100012000 | 2 | DEF | def Antares 3 |  | 2008 | Local SSI RDC CEMU |  |  |  | R+2 |  | 3 | 151 | R(2)-N-W |  | ANTARES S3-8 | [10 empty] | 7 | [9 empty] | 5
CAEN |  | 1er Groupe | Campus 4 | IAE- ComUE | Claude Bloch 19 | 4EG | 368643 | E 118 01026 000 | 3 | SIEMENS CS1115 | SIEMENS SST 10 |  | 2006 |  | A |  | M2CANIQUE | R+2 |  | 3 | 682 | L-R(2)-W |  | 1110 |  |  |  | 23 | [6 empty] | 36 |  | 2 |  | STT10 | 1 |  |  | 1 |  | 28 |  |  |  | 39 | [19 empty] | 13 |  | 7 | 4 | 5
CAEN | 34 | [33 empty] | 16 |  |  |  | ANTARES 3 | 1 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2 |  | 2
CAEN | 82 | 1er Groupe | Campus 4 | IAE | IAE 3 | 4IA | 453186 | E 11801153000 | 2 | NUGELEC |  |  | 1995 | Local SSI Niveau 0 | B |  |  |  |  | 3 | 900 | R(2) |  | BMT | [10 empty] | 27 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 12 |  |  |  | 28 | 1 | [18 empty] | 6 |  | 1 | 4
CAEN |  | 1er Groupe | Campus 5 | PFRS | Pôle Formation Santé | 5PS | 453944 | E 327 00865 000 | 1 | AVISS | AVISS |  | 2014 | LOCAL SECURITE | B |  | MECANIQUE | RDJ+R+4 | 0 | 3 | 5736 | L-N-R(2)-S-W |  | AGORAS BUS | [10 empty] | 83 |  |  | 1 | CMSI AGORA BUS | 1 | 7 |  | 4 | 23 | 147 | 133 | 88 |  | 63 |  |  | 1 | [7 empty] | 8 | 5 |  | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 54 | 4 | 11 |  | 28
CAEN | 29 | CdT | Campus 5 | CERMN | CERMN | 5CM | 453181 | - | 3 | Siemens BC11 | Siemens BC11 |  | 2008 | Secrétariat RDC | B | 2a | naturel | R+1 | 0 | - |  | - |  | BC1106-20-1F | [10 empty] | 9 |  |  |  | BC1106-20-1F | 1 |  |  | 2 |  | 12 | [23 empty] | 2 |  | 1 | 2
CAEN | 325 | 1er Groupe | Campus 5 | UFR S. Pharmaceutiques | Pharmacie | 5PH | 323941 | E 327 00123 000 | 3 | SIEMENS DC2020 | SIEMENS STT 20 |  | 2011 |  | A |  |  | RDJ+R+1 | 0 | 3 | 600 | R(2) |  | FC2020R |  | 1 |  | 146 | [5 empty] | 80 | 11 |  | 1 |  | STT20 | 1 | 4 |  | 1 |  | 45 |  | 8 |  | 8 | [7 empty] | 6 | [5 empty] | X |  |  |  |  | 1 | 7 |  | 4 | 1
CAEN | 43 | 2ème Groupe | Campus Horowitz | CURB | CURB | HRB | 445858 | E 118 04465 000 | 5 | SIEMENS FC2020 | SIEMENS STT10 |  | 2008 | Accueil | A |  | NATUREL | SS+r+1 | 0 | - |  | R/W |  | FC2020 |  |  |  | 22 | 2 | [5 empty] | 10 | [7 empty] | 1 |  | 8
CAEN | [23 empty] | UTI.COM |  |  |  | 353 | 3 | [5 empty] | 30 |  | 1 |  | CMSI.COM | 1 |  |  | 2 |  | 41 |  |  |  | 5 | 20 | 20 | [5 empty] | 22 |  |  | 26 |  |  | 3 | [5 empty] | 10 |  | 8 | 6 | 8
CAEN |  | 2ème Groupe | Site INSPE Caen | INSPE Gymnase | INSPE Gymnase | 6I6 | 390305 | 1181817 | 5 | LEGRAND |  |  | 2011 | GYMNASE | [5 empty] | 3 | 100 | X |  | TYPE 4 | [10 empty] | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [23 empty] | 3 |  | 1
CAEN |  | 2ème Groupe | Site INSPE Caen | INSPE Annexe -primaire | INSPE Annexe -primaire | 6EP | 390296 | 118987 | 5 | DEF | DEF Antares 3 |  | 2009 | SANITAIRES | B |  | NATUREL | R+1 | 0 | 3 | 190 | L-N-R(2) | [12 empty] | 14 |  |  |  | ANTARES 3 | 1 |  |  |  |  | 7 | [23 empty] | 14 |  | 6 | 5 | 2
CAEN |  | 2ème Groupe | Site INSPE Caen | INSPE Crèche | INSPE Crèche | 6I9 | 390302 | - | 5 | CHUBB UTC Pack | CHUBB UTC Pack |  | 2008 | ENTREE | A |  | NATUREL | 1SS+R+2 | 0 | 3 | 20 | R(2) |  | UTE PACK |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [28 empty] | 1 |  | 1
LUC / MER | 14 | CdT | Luc S/Mer | M1 (Bâtiment principal) | M1 (Bâtiment principal) | CM0 | 326590 | 38400296 | 4 | EATON NUGELEC |  |  | 2022 | Accueil | E | 3 | NATUREL | SS+RDJ+R+3 | 0 | 5 |  | R(2) | FUTUR BIM | [11 empty] | 13 |  | 1
LUC / MER |  | 2ème Groupe | Luc S/Mer | M4 (Recherche) | M4 | CM4 | 376395 | - | 5 | SIEMENS | 2018 |  | 2010 | PLACARD | B |  |  | RDC | 0 | - | 75 | R(2) |  | BC11 | [10 empty] | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [27 empty] | 1 DS flash
LUC / MER |  | 2ème Groupe | Luc S/Mer | M3 aquarium | M3 | CM3 | 376393 | - | 5 | EATON |  |  | 2023 |  | E | 3 | NATUREL | 1 SS R+1 | 0 | - | 80 | R(2) | FUTUR BIM | [45 empty] | 1 |  |  | 1
LUC / MER |  | CdT | Luc S/Mer | M2 (Atelier) | M2 (Atelier) | CM2 | 376360 | - |  | MERLIN GERIN |  |  | 2023 | ATELIER | E | 3 | SANS | RDC | 0 | - |  | - | FUTUR BIM | TS4 | [10 empty] | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [23 empty] | 1 |  |  | 1
DAMIGNY |  | 1er Groupe | Site de Damigny | Antenne de Droit | Antenne de Droit | DDE | 443168 | E14300059.000(7514) | 3 | SIEMENS | CERBERUS STT1120 |  | 2003 | Administration - RDC | B |  | NATUREL | R+1 |  | 3 | 530 | R(2) |  | STT1120 B | [10 empty] | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 8 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 9 | [7 empty] | 4 |  | 4 | 4
DAMIGNY |  | 2ème Groupe | Site de Damigny | BU Olympe de Gouges | Bibliothèque Universitaire Olympe de Gouges | DBA | 336112 | - | 5 | SIEMENS BC 11 | SIEMENS STT10 |  | 2006 | Bureau 09 | A |  | Mécanique | rdc | 0 | 3 | 163 | S |  | BC 11 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 | [22 empty] | 1 | 2 |  | 2 | 2
DAMIGNY |  | 1er Groupe | Site de Damigny | INSPE | INSPE | DIU | 443167 | E14300076.000(8779) | 3 | ESSER | CERBERUS STT1120 |  | 2017 | ACCUEIL | B |  | NATUREL | R+1 |  | 3 | 530 | R(2) |  | BAAS Pr2 | [10 empty] | 26 |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 51 |  |  | 39 |  | 17 | [16 empty] | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2
Campus 2 |  | 1er Groupe | Campus 2 | IUT de Caen- Administration-Génie biologique-Amphithéâtre- Enseignement-Hall alimentaire-Serre-Animalerie | IUT de Caen- Administration-Génie biologique-Amphithéâtre- Enseignement-Hall alimentaire-Serre-Animalerie | 2GB | 441930 | E 118 03297 009 | 2 | SIEMENS | SIEMENS cerberus |  | 1994 | STANDARD | B |  | NATUREL | SS+R+2 | 0 | 3 | 379 | R(2) |  | CZ10 | [9 empty] | 4 | 28 |  | 4 | 2 | STT2410N | 4 |  |  | 2 |  | 24 |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | 1 | [12 empty] | 8 |  | 4 | 3
Campus 2 |  | 1er Groupe | Campus 2 | IUT de Caen- Tertiaire | IUT de Caen- Tertiaire TC -GEA LABO CUNILAIRE | 2TE | 441928 | E118 03297 005 | 2 | FINSECUR |  |  | 2020 | Circulation RDC | D |  |  |  |  | 3 | 774 | R(2) |  | IDEM | [10 empty] | 10 |  |  |  | IDEM | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 9 | [18 empty] | 1 |  | 1 | 1
Campus 2 |  | 1er Groupe | Campus 2 | IUT de Caen-Mesures physiques-Chimie-Atelier | IUT de Caen-Mesures physiques-Chimie-Atelier | 2GC-2 MP | 441926 | E118 03297 006 | 3 | FINSECUR |  |  | 2020 | Circulation RDC | E | 2B | NATUREL |  | 0 | 3 | 279 | R(2) | [12 empty] | 6 |  |  |  | AATR4001 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 5 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 1
Campus 2 |  | 1er Groupe | Campus 2 | IUT de Caen- Tertiaire | IUT de Caen- Tertiaire TC -GEA LABO CUNILAIRE | 2TE | 441928 | E118 03297 005 | 2 | FINSECUR |  |  | 2020 | Circulation RDC | D |  |  |  |  | 3 | 774 | R(2) | [12 empty] | 10 |  |  |  | AATR4001 | 1 |  |  | 1 |  | 10 | 9 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 1
Campus 2 |  | 1er Groupe | Campus 2 | IUT de Caen- Génie chimique-Amphi Varignon | IUT de Caen- Génie chimique-Amphi Varignon | 2GC | 441927 | E 118 03297 003 | 3 | FINSECUR |  |  | 2020 | Circulation RDC | D |  |  |  |  | 3 | 148 | R(2) |  | ALTAIR |  |  |  | 94 | 19 | [5 empty] | 36 |  | 1 | 2 | ANTARES 1 | 1 |  |  | 2 |  | 21 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 16 |  |  | 5 |  |  |  | 1 | 7 |  | 4 | 3
Campus 2 |  | 1er Groupe | Campus 2 | IUT de Caen- Administration-Génie biologique-Amphithéâtre- Enseignement-Hall alimentaire-Serre-Animalerie | IUT de Caen- Administration-Génie biologique-Amphithéâtre- Enseignement-Hall alimentaire-Serre-Animalerie | 2GB | 441930 | E 118 03297 009 | 2 | SIEMENS | SIEMENS cerberus |  | 1994 | STANDARD | B |  | NATUREL | SS+R+2 | 0 | 3 | 379 | R(2)
Campus 2 |  | 1er Groupe | Campus 2 | IUT de Caen-Mesures physiques-Chimie-Atelier | IUT de Caen-Mesures physiques-Chimie-Atelier | 2GC-2 MP | 441926 | E118 03297 006 | 3 | FINSECUR |  |  | 2020 | Circulation RDC | E | 2B | NATUREL |  | 0 | 3 | 279 | R(2)
Lisieux |  | 1er Groupe | Site de Lisieux | Antenne IUT GON | IUT de Lisieux | LOO | 318051 | - | 4 | NUGELEC | NUGELEC |  | 1994 | SECRETARIAT | B |  | mécanique et naturel | R+3 | 0 | 5 | 263 | R(2) |  | TYPE B MT | [10 empty] | 24 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 18 |  |  |  | 21 | [7 empty] | 10 | [10 empty] | 1 | 6 |  | 4 | 4
Vire |  | 1er Groupe | Site de Vire | Antenne IUT GON | IUT Vire | V00 | 164234 | 7620180 | 4 | MERLIN GERIN |  |  | 2001 | SECRETARIAT | B |  |  |  |  | 5 | 300 | L-R(2) |  | TA41B/P 57393 TYPE B | [10 empty] | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 | 4 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 1 | 5 |  | 2 | 2
Damigny |  | 1er Groupe | Site de Damigny | Antenne IUT GON | IUT d'Alençon | DUA | 443170 | E14300019.000(560) | 3 | SIEMENS | CERBERUS STT1120 |  | 2016 | ACCUEIL | B |  | NATUREL | R+1 |  | 3 | 680 | R(2) |  | CZ M10 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 67 |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 32 |  |  |  |  | 27 | [17 empty] | 1 | 8 |  | 4 | 15 | 1
Cherbourg |  | 1er Groupe | Site de Cherbourg | ESIX | ESIX | MEI | 443601 | E3830118 | 4 | CHUBB | CHUBB |  | 2017 | VTP Entrée S/SOL | B |  | Mécanique | R+2 | 0 | 3 | 280 | R(2) |  | DEF POLARIS C2 | [10 empty] | 23 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | 6 | [18 empty] | 5 |  | 2 | 6
Cherbourg |  | 1er Groupe | Site de Cherbourg | ESIX | ESIX | MEI | 443601 | E3830118 | 4 | CHUBB | CHUBB |  | 2017 | VTP Entrée S/SOL | B |  | Mécanique | R+2 | 0 | 3 | 280 | R(2) | [12 empty] | 15 |  | 1 |  | CMSI.COM | 1 |  |  | 1 |  | 22 |  | 25 |  | 15 | [19 empty] | 13 |  | 9 | 12 | 5
Cherbourg |  | CdT | Site de Cherbourg | HTU2 | Hall technologique 2 | MH2 | 443594 | - |  | legrand |  |  | 2015 | [6 empty] | - |  | - |  | ADRES 125-UC |  |  |  | 10 | [5 empty] | 6 | 9 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 15 | [23 empty] | 1 |  | 1 | 1
Cherbourg |  | 2ème Groupe | Site de Cherbourg | CSU | Complexe sportif universitaire | MCS | 443584 | - | 5 | MERLIN GERIN |  |  | 2009 | BUREAU AGENT |  |  |  | R+1 |  | - |  | X |  | TA4 1b | [10 empty] | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7
Cherbourg |  | 1er Groupe | Site de Cherbourg | Antenne IUT GON | IUT | MIU | 337133 | E1291010 | 2 | ESSER |  |  | 2024 | Accueil | [5 empty] | 3 | 990 | R(2)-N |  | FC2060R |  | 3 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 50 |  | 1 | 3 | STT 2410N | 1 |  |  | 3 |  | 24 |  |  |  | 18 | [7 empty] | 23 |  |  |  | 16 |  | 2 | [5 empty] | 38 | 6 | 14 | 22
Cherbourg |  | 1er Groupe | Site de Cherbourg | BU/MDE | BU/MDE | MBM | 443579 | E1291192 | 3 | NEUTRONIC |  |  | 2009 | LOCAL SSI | B |  |  | RDC |  | 5 | 241 | S-R(2) | [12 empty] | 8 |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 8 | [10 empty] | 2 | [14 empty] | 1 |  |  | 6
St LO |  | 1er Groupe | Site de St-Lô | Antenne IUT GON | IUT - | SLA | 443575 | E5020513 | 4 | SIEMENS Algorex cs 1145 | Siemens STT12R |  | 2000 | VTP ALL ACCUEIL | A |  | mécanique et naturel | R+2 | 0 | 5 |  | R(2) | [12 empty] | 39 |  | 3 |  | CMSI.COM | 1 |  |  | 1 | 2 | 39 |  | 21 |  | 24 | [7 empty] | 21 | [5 empty] | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 4
CAEN |  | 1er Groupe | Site INSPE Caen | INSPE-Bâtiments A, E et R | INSPE-Bâtiments A, E et R | 6EA | 390287 |  | 2 | CHUBB UTI | CHUBB UTI |  | 2014 | ACCUEIL | A |  | Mécanique | SS+R+3 | 0 | 3 | 1070 | L-N-X-R(2)
[24 empty] | TOTAUX | 0 | 22 | 0 | 2102 | 27 | 82 | 22 | 0 | 32 | 396 | 1179 | 0 | 41 | 13 | 0 | 65 | 289 | 0 | 65 | 103 | 1110 |  | 185 | 3 | 723 | 165 | 26 | 1 |  | 3 |  | 17 | 282 | 12 | 0 |  | 207 | 15 | 72 | 56 | 0 | 7 |  | 25 | 393 | 15 | 166 | 209 | 65