## Page de garde
Réhabilitation thermique et énergétique du bâtiment administratif
INRAE Saint-Marcel-lès-Valence
Chemin de Gotheron
Saint-Marcel-lès-Valence
MAITRE D'OUVRAGE
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L’AGRICULTURE, L’ALIMENTATION ET L’ENVIRONNEMENT
Chemin de Gotheron
26 320 Saint Marcel-lès-Valence
LOT 06 - CHAUFFAGE - Ventilation - PLOMBERIE SANITAIRE
|  |  | N°DOSSIER | 23053
|  |  | Date | 2025-02-10
BUREAU D'ETUDES CVC
BE ACT |  |  | Phase | DCE
4, rue Paul Henri SPAAK
26000 VALENCE |  |  | Ind | B
DPGF

## DPGF BASE
Réhabilitation thermique et énergétique du bâtiment administratif Chemin de Gotheron - 26 320 Saint-Marcel-lès-Valence DPGF LOT 06 - CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE
§ de référence au CCTP |  |  |  |  | PRIX EN € HT
| DESIGNATION DES TRAVAUX | Quantité MOE | Quantité Entreprise | Unité | PRIX UNITAIRE | MONTANT
[5 empty] | En € HT | En € HT
Ce document reprend chronologiquement les chapitres du CCTP. L'entreprise devra respecter ce cadre en détaillant très précisément, pour chacun des chapitres, l'ensemble des organes et/ou composants décrits dans le CCTP. A charge de l'entreprise d'insérer le nombre de lignes nécessaires pour renseigner la DPGF, et d'y indiquer les quantités, prix unitaires et totaux. Les totaux, sous-totaux, etc. devront être clairement inscrits et comptabilisés.
| PRESENTATION DU SITE | PM
| ETAT DES LIEUX | PM
| GENERALITES | PM
| REALISATIONS | PM
| ELEMENTS A FOUNIR PAR L'ENTREPRISE | PM
| Réalisation des plans d'exécutions et détails | 1 |  | ens |  | 0
| Réalisation du dossier des d'ouvrages exécutés | 1 |  | ens |  | 0
| SOUS TOTAL : ELEMENTS A FOUNIR PAR L'ENTREPRISE |  |  |  |  | 0
| RECEPTION DES INSTALLATIONS | PM
| DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PREPARATION DE CHANTIER | PM
1 | INSTALLATION DE CHANTIER | PM
2 | DEPOSE DES INSTALLATIONS | PM
| Dépose des caissons de ventilation, situés en combles | 1 |  | ens |  | 0
| Dépose des bouches d’extraction dans les pièces concernées (sanitaires, vestiaires, quelques pièces de vie) | 1 |  | ens |  | 0
| Dépose des gaines de ventilation en combles et faux plafonds | 1 |  | ens |  | 0
| Dépose des grilles de ventilation naturelle et rebouchage | 1 |  | ens |  | 0
| Dépose des grilles de rejet en façades | 1 |  | ens |  | 0
| Dépose des entrées d’air selon plan et rebouchage au lot menuiseries extérieures | PM
| Dépose et évacuation de l’unité extérieure en façade nord, des unités intérieures en lien et des canalisations (laboratoire R+1) | 1 |  | ens |  | 0
| Dépose – repose de l’unité extérieure en façade sous passerelle (laboratoire RDC) – Compris tirage à vide de l’installation et adaptation des réseaux suite isolation par l’extérieur | 1 |  | ens |  | 0
| Dépose et repose des éléments liés à la chaufferie, en façade | 1 |  | ens |  | 0
| SOUS TOTAL 2 : DEPOSE DES INSTALLATIONS |  |  |  |  | 0
DESCRIPTION DES TRAVAUX BASE DE VENTILATION
1 | PRINCIPE
2 | VENTILATION ZONE 1 AILE GAUCHE
| Fourniture et pose d’un caisson extracteur d’air simple flux : | 1 |  | ens |  | 0
Marque : ATLANTIC ou techniquement équivalent
Type : CRITAIR EC 1500 SILENCE
Dimensions : Lxlxh : 734x532x413ht mm
Poids : 27kg
Débit : 1200m3/h
Localisation : Combles R+1 – au-dessus des vestiaires H 027
Fourniture et pose de réseaux de gaines circulaires en acier galvanisé, y compris accessoires, supportages...
| Ø315 | 5 |  | ml |  | 0
| Ø250 | 6 |  | ml |  | 0
| Ø200 | 30 |  | ml |  | 0
| Ø160 | 10 |  | ml |  | 0
| Ø125 | 60 |  | ml |  | 0
| Fourniture et pose de calorifuge par matelas de laine de verre, épaisseur 25mm avec pare vapeur alu en combles | 70 |  | ml |  | 0
| Fourniture et pose de flexibles de raccordement, classement au feu A2, sur les terminaux de diffusion : | 2 |  | u |  | 0
Marque : ATLANTIC ou techniquement équivalent
0
| Fourniture et pose de pièges à son : | 1 |  | u |  | 0
Marque : ATLANTIC ou techniquement équivalent
Type : PAS-BU 315 AGR
Diamètre : Ø315
Longueur : 600mm
| Fourniture et pose de registres de régulation de débit | 27 |  | ens |  | 0
Marque : ATLANTIC ou techniquement équivalent
Type MAR
| Fourniture et pose de bouche d’extraction y compris plénum | 27 |  | ens |  | 0
Marque : ATLANTIC ou techniquement équivalent
Type bouche LINE4
| Fourniture et pose d’une grille de rejet en façade, y compris plénum de raccordement : | 1 |  | ens |  | 0
Marque : ATLANTIC ou techniquement équivalent
Type : GAE 50
Dimensions : 500x400ht
| Fourniture et pose d’entrée d’air autoréglables | 27 |  | ens |  | 0
Marque : ATLANTIC ou techniquement équivalent
Type : M-G 45
Débit : 45 m³/h
| Réalisation de percements pour passage gaine au droit des cloisons. Les découpes devront être réalisées proprement complétées si nécessaire d’une reprise de finition en cas de dégradation. | 11 |  | ens |  | 0
| Réalisation de percements en plafond brique pour raccordement des bouches sur réseaux en combles. Les découpes devront être réalisées proprement complétées si nécessaire d’une reprise de finition en cas de dégradation. | 13 |  | ens |  | 0
| Réalisation d'un percement en plafond brique pour passage réseau Ø250 | 1 |  | ens |  | 0
| Réalisation d'un percement en dalle pour passage réseau Ø250 | 1 |  | ens |  | 0
| Equilibrage, mise en service et essais. | 1 |  | ens |  | 0
| SOUS TOTAL 2 : VENTILATION ZONE 1 AILE GAUCHE |  |  |  |  | 0
3 | VENTILATION ZONE 2 AILE DROITE
| Fourniture et pose d’un caisson extracteur d’air simple flux : | 1 |  | ens |  | 0
Marque : ATLANTIC ou techniquement équivalent
Type : CRITAIR EC 1500 SILENCE
Dimensions : Lxlxh : 734x532x413ht mm
Poids : 27kg
Débit : 855m3/h
Localisation : Combles RDC – au-dessus des vestiaires F 019
Fourniture et pose de réseaux de gaines circulaires en acier galvanisé, y compris accessoires, supportages...
| Ø315 | 3 |  | ml |  | 0
| Ø250 | 20 |  | ml |  | 0
| Ø200 | 3 |  | ml |  | 0
| Ø160 | 3 |  | ml |  | 0
| Ø125 | 20 |  | ml |  | 0
| Fourniture et pose de calorifuge par matelas de laine de verre, épaisseur 25mm avec pare vapeur alu en combles | 50 |  | ml |  | 0
| Fourniture et pose de flexibles de raccordement, classement au feu A2, sur les terminaux de diffusion : | 2 |  | ens |  | 0
Marque : ATLANTIC ou techniquement équivalent
| Fourniture et pose de pièges à son : | 1 |  | u |  | 0
Marque : ATLANTIC ou techniquement équivalent
Type : PAS-BU 250 AGR
Diamètre : Ø250
Longueur : 600mm
| Fourniture et pose de registres de régulation de débit | 14 |  | ens |  | 0
Marque : ATLANTIC ou techniquement équivalent
Type MAR
| Fourniture et pose de bouche d’extraction y compris plénum | 13 |  | ens |  | 0
Marque : ATLANTIC ou techniquement équivalent
Type bouche LINE4
| Fourniture et pose d’une grille de rejet en façade, y compris plénum de raccordement : | 1 |  | ens |  | 0
Marque : ATLANTIC ou techniquement équivalent
Type : GAE 50
Dimensions : 300x500ht
| Fourniture et pose d’entrée d’air autoréglables | 19 |  | ens |  | 0
Marque : ATLANTIC ou techniquement équivalent
Type : M-G 45
Débit : 45 m³/h
| Réalisation de percements en plafond brique pour raccordement des bouches sur réseaux en combles. Les découpes devront être réalisées proprement complétées si nécessaire d’une reprise de finition en cas de dégradation. | 10 |  | ens |  | 0
| Equilibrage, mise en service et essais. | 1 |  | ens |  | 0
| SOUS TOTAL 3 : VENTILATION ZONE 2 AILE DROITE |  |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL : DESCRIPTION DES TRAVAUX BASE DE VENTILATION |  |  |  |  | 0
DESCRIPTION DES TRAVAUX BASE DE CHAUFFAGE
1 | PRINCIPE
2 | CALORIFUGE
| Fourniture et pose de calorifuge élastométrique à structure cellulaire fermée de type ArmaFlex. Classe 4 selon EN12828, sur les réseaux non isolé, en chaufferie | 6 |  | ml |  | 0
| SOUS TOTAL 2 : CALORIFUGE |  |  |  |  | 0
3 | REMPLACEMENT DES VANNES MANUELLES
| Consignation et vidange du réseau de chauffage | 1 |  | ens |  | 0
| Dépose des vannes manuelles des radiateurs encore équipés | 1 |  | ens |  | 0
| Désembouage de l’installation méthode hydrodynamique | 1 |  | ens |  | 0
| Robinets thermostatiques caractéristiques et accessoires suivant CCTP | 7 |  | ens |  | 0
| SOUS TOTAL 3 : REMPLACEMENT DES VANNES MANUELLES |  |  |  |  | 0
4 | EQUILIBRAGE HYDRAULIQUE DE L'INSTALLATION
| Equilibrage de l'installation suite au remplacement des vannes et désembouage, suivant CCTP | 1 |  | ens |  | 0
| SOUS TOTAL 4 : EQUILIBRAGE HYDRAULIQUE DE L'INSTALLATION |  |  |  |  | 0
5 | MISE EN SERVICE
Remplissage en eau adoucie
| Remplissage de l’installation en eau adoucie à TH 0°F et conditionnement de l’eau de chauffage à la mise en route de l’installation avec un produit préventif polyvalent (tartre, corrosion, boues, …). Produit sous avis technique. | 1 |  | ens |  | 0
| Mise à l’épreuve des réseaux et contrôle des éventuelles fuites : les essais d’étanchéité seront faits sous une pression supérieure d’au moins 30% de la pression maximale de fonctionnement pendant une durée convenable (24h) | 1 |  | ens |  | 0
| Purges manuelles à froid et à chaud sur tous les points hauts du réseau de chauffage | 1 |  | ens |  | 0
Conditionnement de l'installation - produit de traitement
| Fourniture du produit de conditionnement de l’installation de chauffage selon caractéristiques ci-dessous : | 1 |  | ens |  | 0
Sous avis technique CSTB
Action anti-corrosion multi-métaux, antitartre, dispersant, stabilisant du pH
Inhibiteur spécifique aluminium
Dosage indépendant de la qualité de l’eau
Compatible tout matériaux
Analyse d'eau
| Analyse d'eau suivant caractéristiques : | 1 |  | ens |  | 0
Aspect, coloration de l’eau de chauffage : incolore, absence de particules
pH compris entre 8.2 et 9.5 (à 20°C)
Dureté eau de remplissage TH < 10°f
Teneur en Chlorures inférieur à 50 mg/l
Oxygène dissous inférieur à 0.1mg/litre
| Suivi analytique du traitement à l’issue du premier mois de fonctionnement avec. Cette visite comprendra : | 1 |  | ens |  | 0
Analyse d’eau et validation par le fournisseur du produit de traitement
Ajout de produit de traitement si nécessaire
Rapport d’intervention à transmettre au maitre d’ouvrage.
| SOUS TOTAL 5 : MISE EN SERVICE |  |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL : DESCRIPTION DES TRAVAUX BASE DE CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF BASE
PRESENTATION DU SITE
| 0 |  |  |  |  | 0
ETAT DES LIEUX
0
GENERALITES
REALISATIONS
| ELEMENTS A FOUNIR PAR L'ENTREPRISE |  |  |  |  | 0
| Réalisation des plans d'exécutions et détails |  |  |  |  | 0
| Réalisation du dossier des d'ouvrages exécutés |  |  |  |  | 0
RECEPTION DES INSTALLATIONS
| DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PREPARATION DE CHANTIER |  |  |  |  | 0
1 | INSTALLATION DE CHANTIER
2 | DEPOSE DES INSTALLATIONS |  |  |  |  | 0
| DESCRIPTION DES TRAVAUX BASE DE VENTILATION |  |  |  |  | 0
1 | PRINCIPE
2 | VENTILATION ZONE 1 AILE GAUCHE |  |  |  |  | 0
3 | VENTILATION ZONE 2 AILE DROITE |  |  |  |  | 0
| DESCRIPTION DES TRAVAUX BASE DE CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0
1 | PRINCIPE
2 | CALORIFUGE |  |  |  |  | 0
3 | REMPLACEMENT DES VANNES MANUELLES |  |  |  |  | 0
4 | EQUILIBRAGE HYDRAULIQUE DE L'INSTALLATION |  |  |  |  | 0
5 | MISE EN SERVICE |  |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## DPGF PSE
Réhabilitation thermique et énergétique du bâtiment administratif Chemin de Gotheron - 26 320 Saint-Marcel-lès-Valence DPGF LOT 06 - CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE
§ de référence au CCTP |  |  |  |  | PRIX EN € HT
| DESIGNATION DES TRAVAUX | Quantité MOE | Quantité Entreprise | Unité | PRIX UNITAIRE | MONTANT
[5 empty] | En € HT | En € HT
DESCRIPTION DES TRAVAUX PSE
1 | PSE 06-01 : REMPLACEMENT DES EMETTEURS DE CHAUFFAGE
Fourniture et pose de radiateurs panneaux en acier marque DE DIETRICH type ARTIS 22HR ou équivalent
| 400x700 | 1 |  | u |  | 0
| 600x700 | 3 |  | u |  | 0
| 700x700 | 2 |  | u |  | 0
| 900x700 | 9 |  | u |  | 0
| 1000x700 | 4 |  | u |  | 0
| 600x1800 | 1 |  | u |  | 0
| Les radiateurs auront pour caractéristiques et accessoires : | 20 |  | ens |  | 0
Régime : 70/55°C
Organe de réglage avec tête thermostatique montée à l’horizontal
Té de réglage étanche
Purgeur d’air automatique
Coloris : RAL 9016
Y compris système de fixation mural et raccordement sur réseaux
| Fourniture et pose de tuyauterie cuivre y compris supportage, soudures, coudes, accessoires pour raccordement sur radiateurs depuis attentes laissés lors de la dépose. | 20 |  | ml |  | 0
| SOUS TOTAL 1 : PSE 06-01 : REMPLACEMENT DES EMETTEURS DE CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0
2 | PSE 06-02 : REFECTION DES INSTALLATIONS D'EAU CHAUDE SANITAIRE
2.1 | Principe
2.2 | Distribution EFS ECS
Fourniture et pose de tuyauterie de type tube cuivre pour eau froide sanitaire selon CCTP
| DN12 | 15 |  | ml |  | 0
Fourniture et pose de tuyauterie de type tube cuivre pour eau chaude sanitaire selon CCTP
| DN20 | 5 |  | ml |  | 0
| DN15 | 15 |  | ml |  | 0
| DN12 | 15 |  | ml |  | 0
| SOUS TOTAL 2.2 : Distribution EFS ECS |  |  |  |  | 0
2.3 | Production d'eau chaude sanitaire
| Fourniture et pose de chauffe-eau laboratoire 016 RDC : | 1 |  | ens |  | 0
Marque : ATLANTIC ou techniquement équivalent
Type ODEO version carrée
Certification : NF Electricité Performance – catégorie 3 étoiles
Cuve : En acier émaillé ;
Capacité / volume : 30 litres
Type de résistance : Blindée
Revêtement intérieur : émail vitrifié
Alimentation : 220V monophasé
Puissance de la résistance : 2 000 W
Consommations d’entretien : ≤ 0,73 kWh / 24 h à 65°C
Constante de refroidissement : ≤ 0,5
Réglage de la température / thermostat électronique programmable ;
| Fourniture et pose de chauffe-eau Vestiaire F 019 RDC : | 1 |  | ens |  | 0
Marque : ATLANTIC ou techniquement équivalent
Type : LINEO
Capacité / volume : 40L
Alimentation : 220V monophasé
Puissance de la résistance : 2 250 W
Réglage de la température / thermostat électronique programmable ;
Garantie : 5 ans cuve et 2 ans pièces électriques
Accessoire cache-piquages
Accessoire bac de récupération
| Fourniture et pose de chauffe-eau Cafétéria RDC : | 1 |  | ens |  | 0
Marque : ATLANTIC ou techniquement équivalent
Type : « Sous lavabo » ou « sous meuble »
Certification : NF Electricité Performance – catégorie 3 étoiles
Cuve : En acier émaillé ;
Capacité / volume : 15 litres
Type de résistance : Blindée
Revêtement intérieur : émail vitrifié
Alimentation : 220V monophasé
Puissance de la résistance : 2 000 W
Consommations d’entretien : ≤ 0,66 kWh / 24 h à 65°C
Constante de refroidissement : ≤ 0,93
| Fourniture et pose de chauffe-eau Vestiaire H R+1 : | 1 |  | ens |  | 0
Marque : ATLANTIC ou techniquement équivalent
Type : LINEO
Capacité / volume : 120L
Alimentation : 220V monophasé
Puissance de la résistance : 2 400 W
Réglage de la température / thermostat électronique programmable ;
Garantie : 5 ans cuve et 2 ans pièces électriques
Accessoire cache-piquages
Accessoire bac de récupération
| Fourniture et pose de chauffe-eau Laboratoire 026 R+1 : | 1 |  | ens |  | 0
Marque : ATLANTIC ou techniquement équivalent
Type : « Sous lavabo » ou « sous meuble »
Certification : NF Electricité Performance – catégorie 3 étoiles
Cuve : En acier émaillé ;
Capacité / volume : 15 litres
Type de résistance : Blindée
Revêtement intérieur : émail vitrifié
Alimentation : 220V monophasé
Puissance de la résistance : 2 000 W
Consommations d’entretien : ≤ 0,66 kWh / 24 h à 65°C
Constante de refroidissement : ≤ 0,93
| Fourniture et pose de chauffe-eau Sanitaires 030 R+1 : | 1 |  | ens |  | 0
Marque : ATLANTIC ou techniquement équivalent
Type : « Sous lavabo » ou « sous meuble »
Certification : NF Electricité Performance – catégorie 3 étoiles
Cuve : En acier émaillé ;
Capacité / volume : 15 litres
Type de résistance : Blindée
Revêtement intérieur : émail vitrifié
Alimentation : 220V monophasé
Puissance de la résistance : 2 000 W
Consommations d’entretien : ≤ 0,66 kWh / 24 h à 65°C
Constante de refroidissement : ≤ 0,93
| SOUS TOTAL 2.3 : Production d'eau chaude sanitaire |  |  |  |  | 0
2.4 | Evacuation des eaux usées
| Fourniture et pose de canalisation en PVC DN32, y compris supportage, raccords | 12 |  | ml |  | 0
| SOUS TOTAL 2.4 : Evacuation des eaux usées |  |  |  |  | 0
2.5 | Désinfection des réseaux
| Désinfection des réseaux suivant CCTP | 1 |  | ens |  | 0
| SOUS TOTAL 2.5 : Désinfection des réseaux |  |  |  |  | 0
2.6 | Analyse d'eau
| Analyses d'eau suivant CCTP | 1 |  | ens |  | 0
| SOUS TOTAL 2.6 : Analyse d'eau |  |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL 2 : PSE 06-02 : REFECTION DES INSTALLATIONS D'EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL : DESCRIPTION DES TRAVAUX PSE |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF PSE
| DESCRIPTION DES TRAVAUX PSE |  |  |  |  | 0
1 | PSE 06-01 : REMPLACEMENT DES EMETTEURS DE CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0
2 | PSE 06-02 : REFECTION DES INSTALLATIONS D'EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0