MARCHE PUBLIC DE SERVICES

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

ACHAT DE PIECES DETACHEES

Etabli en application des articles L2124-2, R2124-2, R2161-2 à R2161-5 (Appel d’offres ouvert)

L2125-1, R2161-1 à R2162-6, R2162-13 et R2162-14 (Accord-cadre à bons de commande)

du Code de la commande publique

Pouvoir adjudicateur :

Centre hospitalier Bretagne Atlantique

Fonction Achat mutualisée – Secteur Travaux

20, boulevard Général Maurice Guillaudot

BP 70555

56017 VANNES cedex

En qualité d’Etablissement support du Groupement hospitalier Brocéliande Atlantique

Objet du marché public :

MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES INSTALLATIONS

DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION DES FLUIDES MEDICAUX

RELANCE

Les prix unitaires indiqués ci-dessous doivent être identiques à ceux de l’annexe financière.

- DÉPOSE DE TUYAUTERIE

Dépose des tuyauteries comprenant coupes sur place, descellement des colliers supports et calorifuges, sujétions diverses telles que échafaudages et rebouchage.

| LIBELLE | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuyau cuivre jusqu'au ø 12x14 | ML | 50 |  |  |
| Tuyau cuivre jusqu'au ø 18x20 | ML | 150 |  |  |
| Tuyau cuivre jusqu'au ø 22x24 | ML | 50 |  |  |

- FOURNITURE ET POSE TUYAUTERIES CUIVRES

Fourniture et pose de tuyauteries cuivre dégraissées et tatouées TMX comprenant :

Pose avec fixations par des colliers munis de bagues de désolidarisation, accessoires, tés, coudes, emboîtures, brasures au fil d'argent sous azote, Réductions, tés, identification des gaz conforme à la norme nfx 08-100.

En cas de nécessité, il sera prévu un fourreau métallique acier ou cuivre sur les parties du réseau d'oxygène qui ne pourraient être ventilées.

| LIBELLE | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuivre 8x10 ou 10x12 | ML | 30 |  |  |
| Cuivre 12x14 | ML | 200 |  |  |
| Cuivre 14x16 | ML | 80 |  |  |
| Cuivre 16x18 | ML | 50 |  |  |
| Cuivre 18x20 | ML | 50 |  |  |
| Cuivre 20x22 | ML | 50 |  |  |
| Cuivre 26x28 | ML | 10 |  |  |
| Cuivre 30x32 | ML | 10 |  |  |
| Cuivre 40x42 | ML | 10 |  |  |
| Cuivre 42x44 | ML | 10 |  |  |
| Cuivre 52x54 | ML | 10 |  |  |
| Cuivre 54x56 | ML | 10 |  |  |
| Fourreau galva médiflex ø 20 | ML | 200 |  |  |
| Fourreau galva médiflex ø 30 | ML | 100 |  |  |

- FOURNITURE ET POSE VANNES DE SECTIONNEMENT

Toutes les vannes de sectionnement quart de tour seront de type à boisseau sphérique métal (sans téflon) de marque LEGRIS, passage normal taraudées, femelle/femelle y compris raccordement et étanchéité.

| LIBELLE | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Robinet ø 8x13 | U | 5 |  |  |
| Robinet ø 12x17 | U | 25 |  |  |
| Robinet ø 15x21 | U | 25 |  |  |
| Robinet ø 20x27 | U | 20 |  |  |
| Robinet ø 26x34 | U | 5 |  |  |
| Robinet ø 33x42 | U | 5 |  |  |
| Robinet ø 40x49 | U | 5 |  |  |
| Robinet ø 50x60 | U | 5 |  |  |
| Robinet ø 66x76 | U | 2 |  |  |
| Coffret de vanne | U | 10 |  |  |

- FOURNITURE ET POSE DE PRISES MURALES

Les prises murales devront être conformes à la norme NFS-90-116. Elles seront à double clapets avec boîtier d'encastrement ou de saillie selon le cas et signalisation de marque D.K.D (avec couvercles métalliques).

| LIBELLE | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prise oxygène GTL | U | 50 |  |  |
| Prise d'air 3,5 b GTL | U | 50 |  |  |
| Prise de vide GTL | U | 50 |  |  |
| Prise protoxyde d'azote GTL | U | 5 |  |  |
| Prise d'air 7 b GTL | U | 2 |  |  |
| Prise séga GTL | U | 4 |  |  |
| Prise d'oxygène en saillie | U | 50 |  |  |
| Prise d'air 3,5b en saillie | U | 50 |  |  |
| Prise de vide en saillie | U | 50 |  |  |
| Prise de Protoxyde d’azote en saillie | U | 2 |  |  |
| Prise d'air 7b en saillie | U | 2 |  |  |
| Prise séga en saillie | U | 4 |  |  |

- FOURNITURE ET POSE DE PRISES MURALES

Les prises murales devront être conformes à la norme NFS-90-116. Elles seront à double clapets avec boîtier d'encastrement ou de saillie selon le cas et signalisation de type BM (avec couvercles métalliques).

| LIBELLE | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prise oxygène GTL | U | 50 |  |  |
| Prise d'air 3,5 b GTL | U | 50 |  |  |
| Prise de vide GTL | U | 50 |  |  |
| Prise protoxyde d'azote GTL | U | 5 |  |  |
| Prise d'air 7 b GTL | U | 2 |  |  |
| Prise séga GTL | U | 4 |  |  |
| Prise d'oxygène en saillie | U | 50 |  |  |
| Prise d'air 3,5b en saillie | U | 50 |  |  |
| Prise de vide en saillie | U | 50 |  |  |
| Prise de Protoxyde d'azote en saillie | U | 2 |  |  |
| Prise d'air 7b en saillie | U | 2 |  |  |
| Prise séga en saillie | U | 4 |  |  |

- FOURNITURE ET POSE DE DETENTEURS-REGULATEURS DOUBLE ET MATERIELS ASSOCIES

L'ensemble fourni, posé comprendra un ensemble de seconde détente, compris par détente 2 vannes, filtres, détendeur BP, clapet, 2 manomètres et prises annexes pour alimentation de secours en by-pass, il sera de type Damao.

* Le fournisseur devra se conformer aux installations existantes de chaque établissement

| LIBELLE | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Régulateur oxygène | U | 1 |  |  |
| Régulateur d'air médical 3,5b | U | 1 |  |  |
| Régulateur Protoxyde d'azote | U | 1 |  |  |
| Régulateur d'air médical 7b | U | 1 |  |  |
| Régulateur double oxygène | U | 6 |  |  |
| Régulateur double AIR 3,5b | U | 6 |  |  |
| Régulateur double Protoxyde d'azote | U | 1 |  |  |
| Régulateur double AIR 7b | U | 1 |  |  |

- FOURNITURE ET POSE DE CONTROLES DES PRESSIONS DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION

La fourniture et pose de ces matériels s'entend toutes fournitures et poses d'accessoires telles que boîtier d'encastrement ou de saillie, le bloc de secours 24V pour centrale d'alarme, les raccords sur réseau pour les capteurs de pression.

Les systèmes de contrôles des pressions des réseaux de fluides médicaux devront être conformes aux normes NFS 90-155 et IEC601-1.

| LIBELLE | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrale d'alarme 4 voies | U | 3 |  |  |
| Report d'alarme miroir | U | 5 |  |  |
| Capteur de pression (tous gaz) 4/20 mA | U | 30 |  |  |
| Capteur de pression (vide) 4/20 mA | U | 10 |  |  |
| Centrale d’alarme type Sécuridys 816, 8 voies | U | 5 |  |  |

- FOURNITURE ET POSE DE GAINES ALUMINIUM ANODISEE

La fourniture et la pose de gaines aluminium anodisées type BRA Téhalit de section 10x8cm y compris couvercle, embouts, accessoires et toutes sujétions de pose.

| LIBELLE | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaine simple compartiment avec couvercle | ML | 25 |  |  |
| Gaine double compartiment avec couvercle | ML | 25 |  |  |
| Gaine y compris couvercle avec 2 réservations FM largeur 24cm | U | 5 |  |  |
| Gaine y compris couvercle avec 3 réservations FM largeur 36cm | U | 5 |  |  |
| Gaine y compris couvercle avec 4 réservations FM largeur 48cm | U | 5 |  |  |
| Gaine y compris couvercle avec 5 réservations FM largeur 63cm | U | 5 |  |  |
| Gaine y compris couvercle avec 6 réservations FM largeur 72cm | U | 5 |  |  |
| Goulotte cache canalisation ép 5cm, larg 12cm | ML | 50 |  |  |
| Goulotte cache canalisation ép 5cm, larg 20cm | ML | 50 |  |  |
| Goulotte cache canalisation ép 5cm, larg 30cm | ML | 50 |  |  |

- FOURNITURE ET POSE COFFRETS

Fourniture et pose de coffrets encastrés ou apparents compris porte vitrée, encoches ou trous pour passage des canalisations, serrures à clef et toutes sujétions de pose.

| LIBELLE | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coffret 500x250x120mm | U | 2 |  |  |
| Coffret 500x500x120mm | U | 5 |  |  |
| Coffret 700x500x120mm | U | 5 |  |  |
| Coffret 1000x700x120mm | U | 1 |  |  |

Fourniture et pose de coffrets encastrés ou apparents compris porte vitrée, encoches ou trous pour passage des canalisations, fermeture par plombage et toutes sujétions de pose.

| LIBELLE | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coffret 500x250x120mm | U | 2 |  |  |
| Coffret 500x500x120mm | U | 5 |  |  |
| Coffret 700x500x120mm | U | 5 |  |  |
| Coffret 1000x700x120mm | U | 1 |  |  |

- OUVRAGES DIVERS

Raccordement par té sur canalisation, raccordement en bout de canalisations existantes, y compris coupures té ou emboîture et brasure.

| LIBELLE | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raccordement par té | U | 60 |  |  |
| Raccordement en bout de canalisation | U | 30 |  |  |

Remplacement (dépose, fourniture et pose).

| LIBELLE | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remplacement d'une prises sur UD | U | 20 |  |  |
| Remplacement d'un couvercle de prise | U | 50 |  |  |
| Remplacement flexible de bras Oxygène | U | 5 |  |  |
| Remplacement flexible de bras Air Médical | U | 5 |  |  |
| Remplacement flexible de bras Vide | U | 5 |  |  |
| Remplacement flexible de bras Protoxyde d'azote | U | 3 |  |  |
| Remplacement flexible de bras Air 8 bars | U | 3 |  |  |
| Remplacement flexible de bras rejet Sega | U | 3 |  |  |

| # Montant total DQE € HT ( paragraphes 1+ 2+3+4+5+6+7+8+9+10) |  |
| --- | --- |