| Rédaction : Responsable Gestion des Risques Emilie ROSEAU Signature : | Validation : Responsable secteur Support Technique aux Clients Internes Vincent MILLON Signature : Responsable secteur Génie climatique, Fluides, Plomberie et Traitement de l’eau N. MATHIS Signature : Responsable Secteur Travaux et Conduite d’Opérations Christelle SARRO Signature : | Approbation : Directeur des Investissements et de la Logistique Thierry VELEINE Signature : Adjoint au Directeur des Travaux du Biomédical Stéphane FERRARI Signature : |
| --- | --- | --- |
| Vérification : Pour le bureau de gestion documentaire Date et Signature |  |  |
| Mots clés : |  |  |

DESTINATAIRES

| - Ingénieurs responsables des secteurs DTB - Ingénieurs DTB - Techniciens et techniciens supérieurs DTB - Agents de maitrise DTB | - Equipe Méthodes et BDEB |
| --- | --- |

TABLEAU DE MODIFICATION

| Indice | Date | Auteur | Modifications |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |

# Objet et domaine d'application

## Objectif

Cette procédure a pour objectif de prévenir les risques infectieux liés aux travaux en établissements de santé.

## Domaine d'application

Ce document s’applique pour tous les travaux effectués au CHU de Montpellier, quelles que soient leur nature et leur ampleur et concerne toutes les personnes chargées de piloter une intervention travaux. Il implique également une étroite collaboration entre les différentes parties afin d’assurer la maîtrise du risque infectieux, avant, pendant et à la fin des travaux.

# Références et définitions

## Références

- Document n° CHRU/8.g.bis.2/001/v2 - Recommandations générales en hygiènes lors de travaux (2018)

- Guide du risque infectieux aspergillaire - CCLIN Paris Nord, Arlin Picardie (2010)

- Guide des risques infectieux fongiques et travaux en Etablissements de Santé - SF2H (2011)

- Gestion du risque infectieux lié aux travaux et à l’organisation des soins - UHHP (août 2012)

- Conduite à tenir lors de la remise en service de réseaux d’eau après travaux – Hôpitaux de Lyon

- Circulaire N°DHS/E4/DGS/SD7A/2005/417 du 9 septembre 2005 relative au guide technique sur l’eau dans les établissements de santé.

## Définitions

| CHU |  | Centre Hospitalier Universitaire |
| --- | --- | --- |
| DTB |  | Direction des Travaux et du Biomédical |
| CLIN |  | Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales |
| UHH |  | Unité d’Hygiène Hospitalière |
| LHH |  | Laboratoire d’Hygiène Hospitalière |
| DHH |  | Département d’Hygiène Hospitalière |
| FDT |  | Fiche Déclaration Travaux |
| EFS |  | Eau Froide Sanitaire |
| ECS |  | Eau Chaude Sanitaire |

## Définition des principaux risques infectieux liés aux travaux

Risque infectieux lié à l’empoussièrement de l’air :

Les travaux réalisés au sein de l'hôpital peuvent générer et mettre en suspension des poussières contenant des spores de champignons filamenteux, de type Aspergillus, qui sont à l'origine de pathologies infectieuses létales chez les patients les plus faibles. La transmission de l’Aspergillus à l’homme se fait principalement par voie aérienne. Les spores pénètrent par les voies respiratoires et peuvent provoquer ce que l’on appelle une aspergillose invasive. D’autres champignons filamenteux sont également susceptibles de provoquer des infections graves.

Risque infectieux lié à la contamination de l’eau :

Dans les établissements de santé, l’eau a de nombreux usages exigeant des qualités spécifiques. Elle peut constituer une source d’infection grave, en cas de contamination, particulièrement pour les patients les plus fragiles. Les travaux réalisés au sein de l'hôpital créant ou modifiant les réseaux d’eaux d’un bâtiment sont susceptibles de modifier le biofilm en place ou d’installer un biofilm renfermant des agents pathogènes, tels que Legionella sp et Pseudomonas sp, pouvant provoquer des  infections nosocomiales graves.

# Responsabilités

## Responsabilités relatives à la maîtrise du document

Le secteur STCI maintient à jour la procédure et la met à disposition du personnel.

## Responsabilités concernant l’observation de la procédure

La Direction des Travaux et du Biomédical (DTB) et les responsables de chaque secteur sont chargés de diffuser et de faire appliquer la procédure.

Chaque agent technique de la DTB est responsable de sa mise en œuvre sous le contrôle de son responsable hiérarchique direct.

La Direction des Travaux et du Biomédical et l’encadrement technique sont chargés de faire respecter la procédure par les agents hospitaliers placés sous leur autorité.

# Exécution

Pour prévenir les risques infectieux liés aux travaux dans un établissement de santé, il existe des mesures dont l’efficacité est démontrée et qui doivent être appliquées lors des chantiers.

Tout d’abord, il est nécessaire d’évaluer les nuisances que les travaux pourraient engendrer, d’analyser le risque associé, de définir des recommandations et de s’assurer de l’application stricte des mesures préconisées.

Les recommandations du Département d’Hygiène Hospitalière (DHH) sont basées sur un algorithme décisionnel prenant en compte la localisation des travaux, leur nature, leur ampleur et leur durée.

Une cartographie des services permet d'identifier la sensibilité des secteurs et en fonction de prendre les mesures adaptées à la situation.

# Mode opératoire – Prévention du risque infectieux lié à l’empoussièrement lors de travaux

Au CHU de Montpellier, la maîtrise du risque infectieux lié à l’empoussièrement lors de travaux, est formalisée par des Fiches Déclarations Travaux (FDT) dans lesquelles sont détaillées les travaux à réaliser et les mesures de prévention associées à mettre en œuvre en fonction du résultat de l’évaluation du risque défini.

## En préalable à toute intervention

Avant tout travaux, le responsable du chantier doit formaliser une FDT et la faire valider à son supérieur hiérarchique direct. Cette FDT suivra ensuite le circuit correspondant à son niveau de risque, avant d’être diffusée auprès de tous les acteurs concernés.

- En cas de FDT « haut risque » (code couleur rouge), un délai de 3 semaines doit être respecté entre la déclaration du chantier et le démarrage des travaux.

- En cas de FDT « risque modéré » (code couleur orange), le cadre du service impacté devra validée la FDT par retour de mail avant tout démarrage de chantier.

- En cas de FDT « risque faible » (code couleur vert, il s’agit d’une affiche reprenant les mesures préventives de base), l’affiche correspondante sera apposée sur le chantier à des fins d’information.

- En cas de FDT « type » (définie pour les opérations récurrentes), un mail sera envoyé à l’hygiéniste de site afin de la tenir informée.

## En cas d’intervention urgente

En cas d’intervention urgente, c’est à dire une intervention curative faisant suite à un événement ayant un impact sur la continuité de service ou de soins, sur la sécurité des biens ou sur la sécurité des personnes :

- En heures ouvrées, le responsable du chantier contacte l’hygiéniste de site pour connaître les recommandations à appliquer,

- Hors heures ouvrées, le soir et/ou le week-end, se rapprocher du cadre de santé ou du responsable du service qui sera en charge d’encadrer les conditions d’intervention en l’absence des hygiénistes.

## Circuit de validation des fiches

- FDT « haut risque » :

Le postulant référent du chantier procède à la déclaration des travaux via le modèle de FDT correspondant, qu’il transmet au secrétariat DTB.

Le secrétariat DTB envoi cette FDT à l’hygiéniste de site concernée pour complément et validation.

L’hygiéniste complète la FDT par l’évaluation du risque et la définition des mesures de prévention associées.

Le département d’hygiène hospitalière appose la validation CLIN et retourne la FDT renseignée au secrétariat DTB.

Le supérieur hiérarchique direct du postulant référent valide la FDT.

Le secrétariat DTB diffuse la FDT à la liste des destinataires renseignés, ainsi qu’au postulant référent.

- FDT « risque modéré » :

Le postulant référent du chantier procède à la déclaration des travaux via le modèle de FDT correspondant, qu’il transmet au secrétariat DTB.

Le secrétariat DTB envoie cette FDT au cadre de santé du service concerné pour validation.

Dès le retour de validation du cadre de santé, le secrétariat DTB diffuse la FDT et le mail de validation du cadre de santé, au postulant référent ainsi qu’à l’entreprise ONET, à l’encadrement de l’équipe de bionettoyage et à l’hygiéniste de site concernée.

- FDT « risque faible » :

Le postulant référent ne fait pas de déclaration travaux via une FDT, mais avant le démarrage du chantier, il appose l’affiche correspondante, à proximité de la zone de travaux.

- FDT « travaux en extérieur » :

Le postulant référent du chantier procède à la déclaration des travaux via le modèle de FDT correspondant, qu’il transmet au secrétariat DTB.

Le secrétariat DTB envoie cette FDT aux pôles et aux hygiénistes de site concernés pour information. Le postulant référent sera mis en copie de cette diffusion.

Pas de retour de validation prévu pour ce modèle de FDT : le postulant référent peut donc procéder aux travaux après diffusion de la FDT.

# Mode opératoire – Prévention du risque infectieux lié à la (re)mise en service de réseaux d’eau lors de travaux

## En préalable à toute intervention

Avant tout travaux, le responsable du chantier doit organiser une réunion préparatoire avec le Département d’Hygiène Hospitalière (DHH) et le secteur Installations Sanitaires et Thermiques, afin de définir les actions et les contrôles à réaliser avant et après la (re)mise en eau. L’organisation de ces différentes mesures sera récapitulée dans un compte rendu puis diffusée aux participants concernés.

Les analyses à fournir par l’entreprise seront :

- E.F.S : potabilité D1 complète + pseudomonas ;

- E.C.S. : légionelle avec sérotypage.

## Fin de chantier (avant réception)

La mise en eau des réseaux doit avoir lieu le plus tard possible.

Avant la mise en eau, l’entreprise aura réalisé un test d’étanchéité à l’air du réseau mis en œuvre.

Pour la (re)mise en eau, organiser une visite sur place avec l’hygiéniste de site concernée afin d’identifier précisément les points de prélèvements à contrôler et acter la date de (re)mise en eau.

Dès la (re)mise en eau, prévenir le département d’hygiène hospitalière pour les tenir informé et procéder aux prélèvements pré-désinfection (mesures initiales) pour envoie au Laboratoire d’Hygiène Hospitalière. Suivre ensuite les mesures définies dans le compte rendu initial.

Une fois la mise en eau effectuée, le réseau doit être rincé abondamment pour éliminer toutes souillures possibles dû à sa mise en œuvre. Ensuite, une désinfection chimique doit être réalisée, soit environ 30 ppm de chlore ou de peroxyde d’hydrogène pendant 12 heures puis rinçage abondant. Dès le rinçage de la désinfection terminé :

- L’hygiéniste de site est prévenue pour commencer une campagne de prélèvements post-désinfection (les prélèvements sont effectués par un laboratoire agréé).

- l’entreprise doit rendre sous 10 jours maximum des résultats d’analyses par un laboratoire COFRAC.

De la mise en eau à la désinfection, le temps imparti maximum est de 48 heures pour l’eau froide et de 72 heures pour l’E.C.S. (pour réglage des organes d’équilibrage).

Pour les réseaux E.C.S., la mise en eau sera effectuée uniquement si la production (ballon, pompe de boucle,…) est opérationnelle. Il faudra que les sondes de températures de la production et de réseau soient le plus rapidement possible rendu disponible sous GTC. Si ces informations ne sont pas disponibles, l’entreprise devra effectuer des mesures sur des  points d’eaux définis (avec la maintenance et le département d’hygiène hospitalière) une fois par semaine.

Dès qu’un résultat d’analyse (laboratoire extérieur ou laboratoire d’hygiène hospitalière) est positif, sous 24h, l’entreprise doit effectuer une action curative décidée et validée par l’ensemble des acteurs (hygiéniste de site, maintenance, MOE,…).

A partir de la mise en eau, l’entreprise doit effectuer deux purges (abondantes) par semaine sur tous les points d’eaux, jusqu’à la réception du chantier (et ce quel que soit les résultats d’analyses).

## Fin de chantier (après réception)

En anticipation de la date de  réception du chantier, la Conduite d’Opération doit en informer le secteur Installations Sanitaires et Thermiques. Ce secteur assurera, une fois la réception du chantier prononcée, l’exploitation et la maintenance des réseaux d’eaux jusqu’à l’aménagement complet  des futurs utilisateurs. Cela comprend notamment la purge des réseaux d’eaux.

## En cas de désaffection temporaire d’un service

Le secteur Installations Sanitaires et Thermiques doit être informé de la désaffection pour qu’il organise la purge des points d’eau du service. Suivant la future occupation (patients à risques par exemple), il faudra organiser une campagne de prélèvement en collaboration avec le laboratoire d’hygiène hospitalière. Suivant les résultats, des actions curatives seront menées par le secteur Installations Sanitaires et Thermiques sur recommandations du département d’hygiène hospitalière.

# Sauvegarde de cette procédure

Cette procédure est archivée dans la base de données GMAO.

Les sauvegardes de la base de données GMAO sont gérées par la Direction des Services Informatiques (DSI) du CHU et font l'objet d'une attention particulière. Un agent du CHU est désigné pour ce travail.

Dans la limite des droits de consultation, l'accessibilité aux informations de la base de données, n’est pas limitée dans le temps.

Toutes les informations sont sauvegardées et sont disponibles.

# Annexes

- Annexe 1 : Document n° CHRU/8.g.bis.2/001/v2 - Recommandations générales en hygiènes lors de travaux (2018)

- Annexe 2 : Cartographie des services

- Annexe 3 : FDT « haut risque »

- Annexe 4 : FDT « risque modéré »

- Annexe 5 : FDT « risque faible »

- Annexe 6 : FDT « travaux en extérieur »