## TITRE
ANNEXE 15 DU CCTP DE LA CONSULTATION N°2024-001916 TABLEAU DES FILTRES | SERVICE DU MIT

## Bloc
SALLES D'OPERATION
Filtres H14 plafonds soufflants
Salle | Quantité | Référence | Périodicité
Salle n°1 | 12 | 1200x592 mm | 1 fois tous les 4 ans
Salle n°2 | 8 | 1200x592 mm | 1 fois tous les 4 ans
| 2 | 900x600 | 1 fois tous les 4 ans
Salle n°3 | 12 | 1200x592 mm | 1 fois tous les 4 ans
Salle n°4 | 8 | 1200x592 mm | 1 fois tous les 4 ans
| 2 | 900x600 | 1 fois tous les 4 ans
Salle n°5 | 8 | 1200x592 mm | 1 fois tous les 4 ans
| 2 | 900x600 | 1 fois tous les 4 ans
Salle n°6 | 8 | 1200x592 mm | 1 fois tous les 4 ans
| 2 | 900x600 mm | 1 fois tous les 4 ans
Salle Césarienne | 6 | 900x592 mm | 1 fois tous les 4 ans
| 2 | 600x600 mm | 1 fois tous les 4 ans
Salle Urgences | 6 | 900x592 mm | 1 fois tous les 4 ans
| 2 | 600x600 mm | 1 fois tous les 4 ans
Salle Endoscopie | 6 | 900x592 mm | 1 fois tous les 4 ans
Total 1200 x 592 mm | 56
Total 900 x 600 mm | 8
Total 900 x 592 mm | 18
Total 600 x 600 mm | 4
Total général | 86

## MIT
MIT : Service des Maladies Infectieuses et Tropicales | SERVICE DU MIT
Filtres H14 plafonds soufflants
Salle | Quantité | Référence | Périodicité
Chambres isolement 319 | 2 | MEGALAM MG14 HFUHD535/499*487/451/123 | 1 fois tous les 4 ans
Chambres isolement 319 | 2 | MEGALAM MG14 HFC 527/503*527/503*104 | 1 fois tous les 4 ans
Chambres isolement 320 | 2 | MEGALAM MG14 HFC 527/503*527/503*104 | 1 fois tous les 4 ans
Chambres isolement 320 | 2 | MEGALAM MG14 HFUHD535/499*487/451/123 | 1 fois tous les 4 ans
Total général | 8
OBSERVATIONS/ DEUX REFRENCES DIFFERENTES

## Labo P3
LABO P3
Filtres H14 plafonds soufflants
Labo et SAS | 2 | 305x305x66 mm | 1 fois tous les 4 ans
| 1 | 305x610x66 mm | 1 fois tous les 4 ans
| 6 | 610x610x66 mm | 1 fois tous les 4 ans
| 4 | 610x610x292 mm | 1 fois tous les 4 ans
Total 305x305x66 mm | 2
Total 305x610x66 mm | 1
Total 610x610x66 mm | 6
Total 610x610x292 mm | 4
Total général | 13

## Stérilisation
Stérilisation
Filtres H10 plafonds soufflants
Ensemble du service | 13 | CAMSEAL E10 ref : 3463 84 35 | 1 fois tous les 4 ans
Total général | 13

## Réa
SERVICE REANIMATION
Filtres H14 plafonds soufflants
Chambres | 12 | 452x452x104 mm | 1 fois tous les 4 ans
| 12 | 300x300x104 mm | 1 fois tous les 4 ans
Total 452x452x104 mm | 12
Total 300x300x104 mm | 12
Total général | 24

## LT1
CTA - LT1
LT 1
CTA 01 (LT 1) |  | Cesarienne
MEDIA G4 |  | 47 / 710 / 1113 | 1 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 1 | 2
|  | 380 / 287 / 592 | 1
ABSOLU F9 |  | 290 / 592 / 592 | 1 | 1
|  | 290 / 287 / 592 | 1
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 02 (LT 1) |  | Artériologie
MEDIA G4 |  | 47 / 710 / 1113 | 1 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 1 | 2
|  | 380 / 287 / 592 | 1
ABSOLU F9 |  | 290 / 592 / 592 | 1 | 1
|  | 290 / 287 / 592 | 1
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 04 (LT 1) |  | Locaux AX Blocs OP
MEDIA G4 |  | 48 / 1350 / 715 | 2 | 4
POCHES F7 |  | 381 / 592 / 592 | 4 | 2
ABSOLU F9 |  | 292 / 592 / 592 | 4 | 1
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 17 (LT 1) |  | Anatomo-cyto pathologie
MEDIA G4 |  | 47 /1030 / 715 | 2 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 2 | 2
|  | 380 / 287 / 592 | 2
ABSOLU F9 |  | 290 / 592 / 592 | 2 | 1
|  | 290 / 287 / 592 | 2
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
Total général | 26
Note on A20: 3 courroies spz 1857 ou 1850
Note on A25: exploit: 2 courroies spa1500 e:534=-23+67

## LT2
CTA - LT2
MEDIA G4 |  | 47 / 710 / 1113 | 1 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 1 | 2
380 / 287 / 592
ABSOLU F9 |  | 290 / 592 / 592 | 1 | 1
290 / 287 / 592
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 05 (LT 2) |  | Salle OP n°6
MEDIA G4 |  | 47 / 760 / 715 | 2 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 2 | 2
ABSOLU F9 |  | 290 / 592 / 592 | 2 | 1
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 06 (LT 2) |  | Salle OP n°5
MEDIA G4 |  | 47 / 760 / 715 | 2 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 2 | 2
ABSOLU F9 |  | 290 / 592 / 592 | 2 | 1
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 07 (LT 2) |  | Salle OP n°4
MEDIA G4 |  | 47 / 760 / 715 | 2 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 2 | 2
ABSOLU F9 |  | 290 / 592 / 592 | 2 | 1
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 08 (LT 2) |  | Salle OP n°3
MEDIA G4 |  | 47 /1030 / 715 | 2 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 2 | 2
|  | 380 / 287 / 592 | 2
ABSOLU F9 |  | 290 / 592 / 592 | 2 | 1
|  | 290 / 287 / 592 | 2
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 09 (LT 2) |  | Salle OP n°2
MEDIA G4 |  | 47 / 760 / 715 | 2 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 2 | 2
ABSOLU F9 |  | 290 / 592 / 592 | 2 | 1
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 10 (LT 2) |  | Salle OP n°1
MEDIA G4 |  | 47 /1030 / 715 | 2 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 2 | 2
|  | 380 / 287 / 592 | 2
ABSOLU F9 |  | 290 / 592 / 592 | 2 | 1
|  | 290 / 287 / 592 | 2
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
Total général | 32

## LT3
CTA - LT3
|  |  | Nombre | Fois/an
LT 3
CTA 11 (LT 3) |  | Salle explo. fonctionnelle
MEDIA G4 |  | 47 / 710 / 793 | 1 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 1 | 2
ABSOLU F9 |  | 290 / 592 / 592 | 1 | 1
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 12 (LT 3) |  | LC d'exploration fonctionnelle
MEDIA G4 |  | 47 / 760 / 715 | 2 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 2 | 2
ABSOLU F9 |  | 290 / 592 / 592 | 2 | 1
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 13 (LT 3) |  | Salle de reveil SSPI
MEDIA G4 |  | 47 / 710 / 793 | 1 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 1 | 2
ABSOLU F9 |  | 290 / 592 / 592 | 1 | 1
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 13 Bis (LT 3) |  | Salle de reveil SSPI
MEDIA G4 |  | 47 / 710 / 793 | 1 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 1 | 2
ABSOLU F9 |  | 290 / 592 / 592 | 1 | 1
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 15 (LT 3) |  | Hospital. cardio. vasculaire
MEDIA G4 |  | 47 /1030 / 715 | 2 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 2 | 2
|  | 380 / 287 / 592 | 2
ABSOLU F9 |  | 290 / 592 / 592 | 2 | 1
|  | 290 / 287 / 592 | 2
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 16 Bis (LT 3) |  | Laboratoire de biologie
MEDIA G4 |  | 47 / 1350 / 715 | 2 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 4 | 2
ABSOLU F9 |  | 290 / 592 / 592 | 4 | 1
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 16 (LT 3) |  | Labo P3
MEDIA G4 |  | 47 / 425 / 793 | 1 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 287 / 592 | 1 | 2
ABSOLU F9 |  | 290 / 287 / 592 | 1 | 1
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 18 (LT 3) |  | Sterilisation
MEDIA G4 |  | 47 /1030 / 715 | 2 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 2 | 2
|  | 380 / 287 / 592 | 2
ABSOLU F9 |  | 290 / 592 / 592 | 2 | 1
|  | 290 / 287 / 592 | 2
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 18 Bis (LT 3) |  | Sterilisation zone propre
MEDIA G4 |  | 47 / 1350 / 715 | 2 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 4 | 2
ABSOLU F9 |  | 290 / 592 / 592 | 4 | 1
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 19 (LT 3) |  | Pharmacie
MEDIA G4 |  | 47 / 760 / 715 | 2 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 2 | 2
ABSOLU F9 |  | 290 / 592 / 592 | 2 | 1
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
Total général | 64
Note on A13: 2 courroies spz1150
Note on A28: exploit: 2 courroies spz 1600 e:533=-22+68 s
Note on A35: exploit: 2 courroies spa1550 e:582=-11+79 s
Note on A45: 2 courroies spa 1550 e:545=-34+56 s
Note on A57: 2 courroies spz 1280 e:464=-24+66 s

## LT4
CTA - LT4
|  |  | Nombre | Fois/an
LT 4
CTA 23 (LT 4) |  | Hospitalisation obstetrique
MEDIA G4 |  | 47 / 760 / 715 | 2 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 2 | 2
ABSOLU F9 |  | 290 / 592 / 592 | 2 | 1
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 24 (LT 4) |  | Service de consultation
MEDIA G4 |  | 47 / 1350 / 715 | 2 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 4 | 2
ABSOLU F9 |  | 290 / 592 / 592 | 4 | 1
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 25 (LT 4) |  | Sce explor.fonctionnelle
MEDIA G4 |  | 47 / 760 / 715 | 2 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 2 | 2
ABSOLU F9 |  | 290 / 592 / 592 | 2 | 1
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 30 (LT 4) |  | Service des urgences
MEDIA G4 |  | 47 /1030 / 715 | 2 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 2 | 2
|  | 380 / 287 / 592 | 2
ABSOLU F9 |  | 290 / 592 / 592 | 2 | 1
|  | 290 / 287 / 592 | 2
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
Total général | 32
Note on A8: 2 courroies spz 1150 e:422=-17+73 s
Note on A13: 2 courroies spz1650 e:601=-30+60 s
Note on A18: exploit: 1 courroie spz 1220 e:419=-14+76 s
Note on A23: 2 courroies spa 1750 e:600=-31+59 s

## LT6
CTA - LT6
|  |  | Nombre | Fois/an
LT 6
CTA 31 (LT 6) |  | Service Hotellerie / archives
MEDIA G4 |  | 47 / 760 / 715 | 2 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 2 | 2
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 38A (LT 6) |  | Réanimation Nord
MEDIA G4 |  | 47 / 710 / 1113 | 1 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 1 | 2
|  | 380 / 287 / 592 | 1
ABSOLU F9 |  | 290 / 592 / 592 | 1 | 1
|  | 290 / 287 / 592 | 1
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 38B (LT 6) |  | Réanimation Sud
MEDIA G4 |  | 47 / 710 / 1113 | 1 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 1 | 2
|  | 380 / 287 / 592 | 1
ABSOLU F9 |  | 290 / 592 / 592 | 1 | 1
|  | 290 / 287 / 592 | 1
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 40 (LT 6) |  | Service d'admission
MEDIA G4 |  | 47 / 760 / 715 | 1 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 1 | 2
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 41 (LT 6) |  | Service Sécurité
MEDIA G4 |  | 47 / 793 / 425 | 1 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 287 / 592 | 1 | 2
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 42 (LT 6) |  | Brancardage / PSY
MEDIA G4 |  | 47 / 710 / 1113 | 1 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 1 | 2
|  | 380 / 287 / 592 | 1
ABSOLU F9 |  | 290 / 592 / 592 | 1 | 1
|  | 290 / 287 / 592 | 1
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 43 (LT 6) |  | Services Généraux
MEDIA G4 |  | 47 / 760 / 715 | 2 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 2 | 2
Traitement Bactéricide |  |  |  | Pas de batterie froide
Total général | 27
Note on A8: 1 courroie SPZ 1562
Note on A12: 1 courroie d'origine SPZ 1162 remplacée par SPZ 1150
Note on A30: 1 courroie SPZ 900

## LT7 & LT 14
CTA -LT7 & LT 14
|  |  | Nombre | Fois/an
LT 7
CTA 44 (LT 7) |  | Communication & Service Social
MEDIA G4 |  | 592 / 592 / 48 | 1 | 4
|  | 287 / 592 / 48 | 1
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 1 | 2
|  | 380 / 287 / 592 | 1
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 47 (LT 7) |  | Restaurant
MEDIA G4 |  | 592 / 592 / 48 | 2 | 4
|  | 287 / 592 / 48 | 2
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 2 | 2
|  | 380 / 287 / 592 | 2
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
LT 14
CTA 39 A (LT 14) |  | Hall RC 12
MEDIA G4 |  | 592 / 592 / 48 | 2 | 4
|  | 287 / 592 / 48 | 2
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 2 | 2
|  | 380 / 287 / 592 | 2
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 39 B (LT 14) |  | Hall Verrière
MEDIA G4 |  | 592 / 592 / 48 | 2 | 4
|  | 287 / 592 / 48 | 2
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 2 | 2
|  | 380 / 287 / 592 | 2
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 45 (LT 14) |  | Salle Polyvalente
MEDIA G4 |  | 592 / 592 / 48 | 1 | 4
|  | 287 / 592 / 48 | 1
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 1 | 2
|  | 380 / 287 / 592 | 1
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
Total général | 32

## LT8 & LT9
CTA - LT8 & LT9
|  |  | Nombre | Fois/an
LT 8
CTA 48 (LT 8) |  | Hall cuisson et plonge
MEDIA G4 |  | 48 / 1350/ 1013 | 2 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 6 | 2
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 49 (LT 8) |  | Unité de prepa. alimentaire
MEDIA G4 |  | 47 / 1030 / 715 | 2 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 2 | 2
|  | 380 / 287 / 592 | 2
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
LT 9
CTA 26 (LT 9) |  | PC medical et logistique
MEDIA G4 |  | 555 / 710 / 48 | 2 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 1 | 2
|  | 380 / 287 / 592 | 1
ABSOLU F9 |  | 290 / 592 / 592 | 1 | 1
|  | 290 / 287 / 592 | 1
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 28 (LT 9) |  | Mammographie
MEDIA G4 |  | 47 /1030 / 715 | 2 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 2 | 2
|  | 380 / 287 / 592 | 2
ABSOLU F9 |  | 290 / 592 / 592 | 2 | 1
|  | 290 / 287 / 592 | 2
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 29 (LT 9) |  | Bureaux-detente-circulation
MEDIA G4 |  | 47 / 760 / 715 | 2 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 2 | 2
POCHES F9 |  | 290 / 592 / 592 | 2 | 1
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
Total général | 36
Note on A8: 2 courroies spa 2500
Note on A12: 1 courroie spz 1650
Note on A25: 2 courroies spa 1450 e:533=-22+68 s
Note on A32: 2 courroies spz 1320 e:469=-29+61 s

## LT11 & LT12
CTA - LT11 & LT12
|  |  | Nombre | Fois/an
LT 11
CTA 20 (LT 11) |  | MIT Chambre isolement
MEDIA G4 |  | 47 / 425 / 793 | 1 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 287 / 592 | 1 | 2
ABSOLU F9 |  | 290 / 287 / 592 | 1 | 1
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 20bis (LT 11) |  | MIT Chambre isolement
MEDIA G4 |  | 47 / 425 / 793 | 1 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 287 / 592 | 1 | 2
ABSOLU F9 |  | 290 / 287 / 592 | 1 | 1
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 22 (LT 11) |  | Bloc obstetrical
MEDIA G4 |  | 48 / 715 / 760 | 2 | 4
POCHES F7 |  | 380/592/592 | 2 | 2
ABSOLU F9 |  | 292/592/592 | 2 | 1
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 51 (LT 11) |  | service MIT
MEDIA G4 |  | 47 / 710 / 556 | 2 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 1 | 2
|  | 380 / 287 / 592 | 1
ABSOLU F9 |  | 290 / 592 / 592 | 1 | 1
|  | 290 / 287 / 592 | 1
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
LT 12
CTA 14 (LT 12) |  | Heberg.chambre de garde
MEDIA G4 |  | 47 / 710 / 793 | 1 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 1 | 2
ABSOLU F9 |  | 290 / 592 / 592 | 1 | 1
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 21 (LT 12)
MEDIA G4 |  | 47 / 710 / 1113 | 1 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 1 | 2
|  | 380 / 287 / 592 | 1
ABSOLU F9 |  | 290 / 592 / 592 | 1 | 1
|  | 290 / 287 / 592 | 1
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
Total général | 26
Note on A8: 2 courroies spz 1030 e:274=-13+77 s
Note on A13: 2 courroies spz 1030 e:274=-13+77 s
Note on A18: 2 courroies spz 1320 e:469=-29+61 s
Note on A23: 2 courroies spz 1090
Note on A31: 1 courroie spz 975
Note on A36: 2 courroies spz 1090 e:378=-20+70 s

## LT13 & 7ème & Bât C
CTA - LT13 & 7ème & Bât 3
|  |  | Nombre | Fois/an
LT 13
CTA 27 (LT 13)
MEDIA G4 |  | 47 / 710 / 793 | 1 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 1 | 2
ABSOLU F9 |  | 290 / 592 / 592 | 1 | 1
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 32 (LT 13) |  | Lavage chariots s/sol
MEDIA G4 |  | 47 / 425/ 793 | 1 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 287 / 592 | 1 | 2
Traitement Bactéricide |  |  |  | Pas de batterie froide
Terrasse 7ème - Ouest
CTA 37A |  | Secteur septique zone 1
MEDIA G4 |  | 47 / 710 / 793 | 1 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 1 | 2
ABSOLU F9 |  | 290 / 592 / 592 | 2 | 1
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 37B |  | Secteur septique zone 2
MEDIA G4 |  | 47 / 710 / 793 | 1 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 1 | 2
ABSOLU F9 |  | 290 / 592 / 592 | 2 | 1
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 34 |  | Air hygiénique bloc ouest
MEDIA G4 |  | 880 / 1425 / 48 | 2 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 4 | 2
|  | 380 / 287 / 592 | 2
ABSOLU F9 |  | 290 / 592 / 592 | 4 | 1
|  | 290 / 287 / 592 | 2
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
Terrasse 7ème - Centre & Est
CTA 35 |  | Air hygiénique Monobloc Centre
MEDIA G4 |  | 592 / 592 / 48 | 4 | 4
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 4 | 2
ABSOLU F9 |  | 290 / 592 / 592 | 4 | 1
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
CTA 36 |  | Air hygiénique Monobloc Est
MEDIA G4 |  | 592 / 592 / 48 | 6 | 4
|  | 287 / 592 / 48 | 2
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 6 | 2
|  | 380 / 287 / 592 | 2
ABSOLU F9 |  | 290 / 592 / 592 | 6 | 1
|  | 290 / 287 / 592 | 2
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
Bâtiment C
Condition.C
POCHES |  | 592x592x25x635 | 4 | 4
ABSOLU |  | 595x595x292 | 1 | 1
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
Total général | 41
Note on A8: 1 courroie spz 975 e:341=-13+77 s
Note on A13: 1 courroie spz 900
Note on A28: 2 courroies SPA 1957

## VEX
VEX
|  |  | Nombre | Fois/an
VEX01 |  | Salle césarienne au R + 1
MEDIA G4 |  | 48 / 710 / 1113 | 1 | 1
VEX 02 |  | R+1 Salle imagerie INT R+1
MEDIA G4 |  | 48 / 710 / 1113 | 1 | 1
VEX03 |  | Salle Urgences au R + 1
MEDIA G4 |  | 48 / 710 / 1113 | 2 | 1
VEX 04 |  | Locaux annexes Bloc OP
MEDIA G4 |  | 48 / 715 / 1030 | 2 | 1
VEX 05 |  | salle d'opération n°06 au R+1
MEDIA G4 |  | 48 / 710 / 1113 | 2 | 1
VEX 06 |  | Salle d'operation n°5 au R+1
MEDIA G4 |  | 48 / 710 / 1113 | 2 | 1
VEX 07 |  | Salle d'opération n°04
MEDIA G4 |  | 48 / 710 / 1113 | 2 | 1
VEX 09 |  | Salle Operation n°2 R+1
MEDIA G4 |  | 48 / 710 / 1113 | 2 | 1
VEX11 |  | exploration fonctionnelle R + 1
MEDIA G4 |  | 48 / 710 / 1113 | 1 | 1
VEX12 |  | examens&explorations R + 1
MEDIA G4 |  | 48 / 710 / 1113 | 1 | 1
VEX13 |  | Salle de réveil au R + 1
MEDIA G4 |  | 48 / 710 / 1113 | 2 | 1
VEX 13 bis |  | SSPI au R + 1
MEDIA G4 |  | 48 / 710 / 1113 | 1 | 1
VEX 14 |  | Chambres de garde au R + 2
MEDIA G4 |  | 48 / 710 / 1113 | 1 | 1
VEX 15 |  | Hospitalis cardiovasculaire
MEDIA G4 |  | 48 / 710 / 1113 | 1 | 1
VEX16 |  | Labo P3 au R D C
MEDIA G4 |  | 48 / 710 / 1113 | 1 | 1
VEX 16 Bis |  | Laboratoires au R D C
MEDIA G4 |  | 48 / 710 / 1113 | 1 | 1
VEX 18 |  | Stérilisation au sous-sol
MEDIA G4 |  | 48 / 710 / 1113 | 1 | 1
VEX 19 |  | Pharmacie
MEDIA G4 |  | 48 / 710 / 1113 | 1 | 1
VEX 20 |  | MIT chambre Isolement 119
ODOR 12-500A 1700m3/H |  |  | 1 | 1
VEX 20 Bis |  | MIT chambre Isolement 120
ODOR 12-500A 1700m3/H |  |  | 1 | 1
VEX 21 |  | PC Médical et logistique R + 3
MEDIA G4 |  | 48 / 710 / 1113 | 1 | 1
VEX 22 |  | Bloc obstétrical au R + 1
MEDIA G4 |  | 48 / 710 / 1113 | 2 | 1
VEX 23 |  | Hospitalisation obstetrique
MEDIA G4 |  | 710 / 790 / 48 | 1 | 1
VEX 24 |  | Consultation RdC
MEDIA G4 |  | 715 / 760 / 48 | 2 | 1
VEX 25 |  | Explorations fonctionnelles
MEDIA G4 |  | 48 / 710 / 1113 | 1 | 1
VEX 26 |  | Rééducation fonctionnelle R D J
MEDIA G4 |  | 48 / 710 / 1113 | 1 | 1
VEX 27 |  | Scanner + IRM au R D J
MEDIA G4 |  | 48 / 710 / 1113 | 1 | 1
VEX 28 |  | Radio-Mammo-Echographie au RDJ
MEDIA G4 |  | 48 / 710 / 1113 | 1 | 1
VEX 29 |  | Consultation RdC
MEDIA G4 |  | 557/710/48 | 2 | 1
VEX 30 |  | Salles d'urgence
MEDIA G4 |  | 1113 / 710 / 48 | 2 | 1
VEX 31 |  | Hôtellerie / Archives vivantes
MEDIA G4 |  | 48 / 710 / 1113 | 1 | 1
VEX 32 |  | Lavage chariots au Sous-sol
MEDIA G4 |  | 48 / 710 / 1113 | 1 | 1
VEX 33 |  | Macroscopie
Filtres Charbon |  | NC 20 : 595 / 595 / 397 | 1 | 1
Filtres Charbon |  | NC 20 : 285 / 595 / 397 | 2 | 1
POCHES F7 |  | 380 / 592 / 592 | 1 | 1
POCHES F7 |  | 380 / 287 / 592 | 2 | 1
VEX 34 |  | Air hygienique bloc ouest (16750 m3/h)
MEDIA G4 |  | 880 / 1425 / 48 | 2 | 1
VEX 35 |  | Monobloc Centre (15400 m3/h)
MEDIA G4 |  | 592 / 592 / 48 | 4 | 1
VEX 36 |  | Monobloc Est (25470 m3/h)
MEDIA G4 |  | 592 / 592 / 48 | 6 | 1
|  | 287 / 592 / 48 | 2
VEX 37 A |  | Monobloc SECTEUR SEPTIQUE ZONE1 OUEST (2320 m3/h)entre
MEDIA G4 |  | 592 / 592 / 48 | 4 | 1
VEX 37 B |  | VEX 37B SECTEUR SEPTIQUE ZONE2 OUEST (2190 m3/h)
MEDIA G4 |  | 592 / 592 / 48 | 4 | 1
VEX 38A |  | REANIMATION SUD AILE OUEST
MEDIA G4 |  | 48 / 710 / 1113 | 2 | 1
VEX 38B |  | REANIMATION NORD AILE OUEST (3525 m3/h)
MEDIA G4 |  | 48 / 710 / 1113 | 2 | 1
VEX 39 C |  | Monobloc VEX3 9C HALL VERRIERE RC 11(4200 m3/h)
MEDIA G4 |  | 592 / 592 / 48 | 4 | 1
VEX 40 |  | ADMISSION AILE OUEST (4285 m3/h)
MEDIA G4 |  | 48 / 710 / 1113 | 1 | 1
VEX41 |  | SECURITE AILE OUEST (1460 m3/h)
MEDIA G4 |  | 48 / 710 / 1113 | 1 | 1
VEX 42 |  | BRANCARDAGE PSY AILE OUEST (3840 m3/h)
MEDIA G4 |  | 48 / 710 / 1113 | 1 | 1
VEX43 |  | SERVICE GENERAUX AILE OUEST (7380 m3/h)
MEDIA G4 |  | 48 / 710 / 1113 | 1 | 1
VEX44 |  | ZONE COMMUNICATION SERVICE SOCIAL (4645 m3/h)
MEDIA G4 |  | 48 / 710 / 1113 | 1 | 1
VEX47 |  | HOTTE GRILLADES SELF (7300 m3/h)
MEDIA G4 |  | 48 / 710 / 1113 | 1 | 1
VEX47b |  | LAVERIE SELF (3825 m3/h)
MEDIA G4 |  | 48 / 710 / 1113 | 1 | 1
VEX 48 |  | Hall de cuisson
MEDIA G4 |  | 48 / 710 / 1113 | 1 | 1
VEX 49 |  | Locaux UPA (Cuisine) au R D J
MEDIA G4 |  | 48 / 710 / 1113 | 1 | 1
VEX51 |  | Service MIT au R + 3
MEDIA G4 |  | 48 / 710 / 1113 | 1 | 1
VEX64 |  | Local groupes froids trane
MEDIA G4 |  | 48 / 710 / 1113 | 1 | 1
Total général | 88
Note on A76: 2 courroies SPA 1800

## ARMOIRES
Armoires
|  |  | Nombre | Fois/an
ARM. CYTOSTATIQUE |  | PHARMACIE
ECOPAK |  | 594/594/48 | 1 | 2
BIOCELL III avec poignée |  | 610/610/292 | 1 | 1
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
ARM 01 A |  | LT Transfo et TGBT ( Sous-sol)
ECOPAK F7 |  | 720 / 287 / 96 | 5 | 2
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
ARM 01 B |  | LT TGBT Sécurité ( Sous-sol)
ECOPAK F7 |  | 720/287/96 | 5 | 2
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
ARM 02 A |  | LT TGBT Sécurité ( Sous-sol)
ECOPAK F7 |  | 915 / 455 / 96 | 1 | 2
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
ARM 02 B |  | LT TGBT Sécurité ( Sous-sol)
ECOPAK F7 |  | 915 /455 / 96 | 1 | 2
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
ARM 03 A |  | LT Onduleur ( Sous-sol)
ECOPAK F7 |  | 720 / 287 /96 | 5 | 2
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
ARM 03 B |  | LT Onduleur ( Sous-sol)
ECOPAK F7 |  | 720 / 287 / 96 | 5 | 2
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
ARM 04 A |  | LT Transfo et TGBT ( R + 2)
ECOPAK F7 |  | 455/915/98 | 1 | 2
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
ARM 04 B |  | LT Transfo et TGBT ( R + 2)
ECOPAK F7 |  | 455/915/98 | 1 | 2
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
ARM 05 |  | LT Serveur ( R + 2)
ECOPAK F7 |  | 720 / 287 / 96 | 3 | 2
Traitement Bactéricide |  |  |  | 2
Total général | 29

## VENTILO CONV
Vent Conv
|  |  | Nombre | Fois/an
VC-LT-R104 |  | Local Technique VDI NC-LT R104
Cousu sur Fil |  | 1030 / 205 / 4 | 1 | 1
VC-LT-R107 |  | Local Technique VDI SO-LT R107
Cousu sur Fil |  | 1030 / 205 / 4 | 1 | 1
VC-LT-R205 |  | Local Technique VDI NC-LT R205
Cousu sur Fil |  | 1030 / 205 / 4 | 1 | 1
VC-LT-N303 |  | Local Technique VDI SE-LT R303
Cousu sur Fil |  | 1030 / 205 / 4 | 1 | 1
VC-LT-N305 |  | Local Technique VDI NC-LT R305
Cousu sur Fil |  | 1030 / 205 / 4 | 1 | 1
VC-LT-RC04 |  | Local Technique VDI SC-LT RC04
Cousu sur Fil |  | 1030 / 205 / 4 | 1 | 1
VC-LT-RC06 |  | Local Technique VDI NC-LT RC06
Cousu sur Fil |  | 1030 / 205 / 4 | 1 | 1
VC-LT-R105 |  | Local Technique VDI SC-LT R105
Cousu sur Fil |  | 1030 / 205 / 4 | 1 | 1
VC-LT-RJ01 |  | Local Technique VDI SE-LT RJ01
Cousu sur Fil |  | 1030 / 205 / 4 | 1 | 1
VC-LT-RJ03 |  | Local Technique VDI SC-LT RJ03
Cousu sur Fil |  | 1030 / 205 / 4 | 1 | 1
VC-LT-SS01 |  | Local Technique VDI SO-LT SS01
Cousu sur Fil |  | 1030 / 205 / 4 | 1 | 1
VC-LT-SS02 |  | Local Technique VDI SE-LT SS02
Cousu sur Fil |  | 1030 / 205 / 4 | 1 | 1
Chefferie
MDC + Gestion+ mdc adj |  | lavable | 6 | 4
Sec. Méd.+ accueil |  | 945/210 | 4 | 4
Total général | 15

## Bât 1-19
Divers - Bât 1-19
|  |  | Nombre | Fois/an
Depositoire
Grande Salle |  | 1195/185 | 2 | 4
Plafonnier |  | 1055/212 | 2 | 4
Cave n°38 Bât.1 (HTBT)
Plafonnier |  | 255/342/47 | 6 | 4
Traitement Bactéricide
Total général | 10

## Filtres + Hottes Restauration
Restauration |  | Nombre | Périodicité
Production
Filtres | 491x300x20 495x400x25 | 100 | 1F/ Semaine
Nettoyage des hottes en zone de production |  | 10 | 1F/ Semestre
Remplacement d’un jeu de filtres une fois par semaine, après entretien, nettoyage et lavage en dehors de l’HNIA. Un roulement doit être assuré avec au moins deux jeux de filtres : l’un installé sur les hottes, tandis que l’autre est en entretien