## PRESENTATION
ANNEXE 8 DU CCTP DE LA CONSULTATION N°2024-001916 FREQUENCE DES INTERVENTIONS DE CONDUITE ET D'ENTRETIEN
Fréquence | Signification
Q | Quotidien
H | Hebdomadaire
M | Mensuel
BMT | Bimestriel
T | Trimestriel
S | Semestriel
A | Annuel
SB | Si besoin

## Entretien de l'existant
ANNEXE 8 DU CCTP DE LA CONSULTATION N°2024-001916 PRESTATION DE CONDUITE ET D'ENTRETIEN | Fréquence | Type d'entretien
CENTRALE THERMIQUE (CHAUFFERIE PRINCIPALE)
Circuit primaire 105C
* Chaudières et leurs équipements
- Contrôle général de fonctionnement, brûleur, chaudière, pompe de réchauffage des retours | Q
- Relevé température et pression aller-retour | Q
- Contrôle de l'étanchéité circuits (fuel, air, gaz, eau) | Q
- Contrôle de la séquence d'allumage | Q
- Maintien de la propreté du brûleur | Q
- Contrôle hauteur manométrique des pompes de réchauffages retours | Q
- Réglage des thermostats et pressostats | SB
- Contrôle irrigation du générateur | M
- Chasse en point bas du générateur | M
- Remplacement des thermomètre et manomètres | SB
- Contrôle et reprise du calorifuge et revêtement sur appareil | SB
- Analyse de combustion - état de flamme (économie d'énergie) | M
- Réglage de combustion en fonction des analyses (économie d'énergie) | M
- Contrôle de la pression au foyer | M
- Nettoyage du dispositif de contrôle de flamme | M
- Contrôle des organes de réglage et de sécurité | M
- Contrôle de l'état mécanique et électrique des différents organes | M
- Graissage et lubrification des organes mobiles | M
- Essai et permutation périodique des pompes de réchauffages retours | M
- Nettoyage grilles de refroidissement moteur ventilateur air comburant | M
Sur les pompes et moteur ventilateur air comburant :
- Contrôle des réglages des sécurités, contrôle d'intensité, d'isolement | T
- Contrôle de l'état de propreté | T
- Contrôle de l'état des manchettes souples | T
- Contrôle des roulements moteur du ventilateur | T
- Nettoyage de la volute du ventilateur d'air comburant | S
- Contrôle de fonctionnement dépendant de la GTC | S
- Contrôle vanne motorisée et des reports d'information | S
- Remplacement des roulements du moteur de ventilation air carburant | Tous les 5 ans | gros entretien
Cheminées :
* Carneaux et conduits de cheminée
- Ramonage des carneaux | A | gros entretien
- Ramonage des conduits de cheminée | A | gros entretien
Gestion de l’eau du circuit général :
* Bouteille de sécurité manque d'eau avec dégazeur automatique
- Chasse en point bas | Q
- Contrôle de fonctionnement du dégazeur | T
- Contrôle de fonctionnement du flotteur | T
- Contrôle générale d'étanchéité | T
- Remise en peinture éventuellement | A | gros entretien
- Contrôle de sécurité et d'asservissement | H
* Système de traitement des eaux du circuit vapeur
- Relevé des compteurs d'appoint | Q
- Contrôle du niveau et de la propreté du bac | Q
- Appoint en produit de traitement si nécessaire | Q
- Contrôle des caractéristiques de l'eau th, ta, tac, tc, pH | H
- Contrôle de fonctionnement de l'installation (temporisation, injection) | BMT
- Bilan général et analyse par un spécialiste du traitement des eaux | BMT
- Nettoyage de la tuyauterie et de la crépine d'aspiration | A | gros entretien
- Nettoyage complet bac intérieur et extérieur | A | gros entretien
* Pompes alimentaires / maintien de pression
- Contrôle hauteur manométrique | Q
- Contrôle refroidissement de presse-étoupe (pompe alimentaire) | Q
- Contrôle de débit | Q
- Contrôle de fonctionnement du clapet | Q
- Contrôle du presse étoupe des pompes avec reserrage si besoin (pompe alimentaire) | Q
- Graissage roulements pompe | M
- Nettoyage grilles de refroidissement moteur | M
- Réglage des sécurités, contrôle intensité, isolement | T
- Contrôle d'accouplement et d'alignement (pompe alimentaire) | T
- Manœuvre des vannes | T
- Contrôle générale de fonctionnement, réfection des presse-étoupe de pompe | A | gros entretien
- Resserage des connexions électriques et des points de fixation de l'ensemble | A | gros entretien
- Remise en peinture si nécessaire | A | gros entretien
- Contrôle du presse étoupe des vannes avec resserrage ou remplacement de tresse si besoin (pompe alimentaire) | A | gros entretien
- Resserages des joints de brides sur pompe | A | gros entretien
- Remplacement de la garniture mécanique (pompe maintien de pression) | A | gros entretien
- Remplacement du taquet d'accouplement (pompe alimentaire) | A | gros entretien
- Remplacement des roulements moteur et pompes | Tous les 5 ans | gros entretien
* Bâches alimentaires avec un ensemble de remplissage
- Contrôle de bon fonctionnement du circuit de remplissage automatique et manuel | BMT
- Contrôle de la sécurité niveau mini maxi | BMT
- Analyse de l'eau de bâche TA, TAC, pH, th, chlorures | H
- Vidange, rinçage, contrôle état intérieur et extérieur de la bâche | A | gros entretien
- Remise en peinture si nécessaire | A | gros entretien
Gestion des retours et leurs équipements
- Relevé du compteur de calorie et de totalisation | Q
- Contrôle de fonctionnement des pressostats | H
- Contrôle de la concordance du capteur de pression et de la GTC | H
- Chasse en point bas en contre courant pour nettoyage filtre générale | H
- Contrôle de fonctionnement des soupapes de décharge | M
- Vérification du bon fonctionnement du comptage de calories | S
- Appoint d'huile dans les doigts de gants des capteurs | S
- Démontage et nettoyage du filtre générale | A | gros entretien
- Contrôle des réglages des pressostats | A | gros entretien
- Resserage des connexions sur le compteur de calorie et le calculateur | A | gros entretien
Circuit de chauffage :
* Circuit de chauffage et ses équipements
- Relevé du compteur de calorie et de totalisation | Q
- Contrôle de la concordance du capteur de température et de la GTC | H
- Chasse en point bas en contre courant pour nettoyage filtre générale | H
- Manœuvre des vannes | T
- Vérification du bon fonctionnement du comptage de calories | S
- Appoint d'huile dans les doigts de gants des capteurs | S
- Démontage et nettoyage du filtre générale départ chauffage | A | gros entretien
- Démontage et nettoyage du filtre générale retour chauffage | A | gros entretien
- Resserage des connexions sur le compteur de calorie et le calculateur | A | gros entretien
- Manœuvre de la vanne d'équilibrage et contrôle du débit | A | gros entretien
- Resserage des joints de brides sur vannes ,filtres | A | gros entretien
* Pompes
- Contrôle de fonctionnement du clapet | Q
- Contrôle hauteur manométrique | Q
- Essai de permutation périodique | M
- Nettoyage système de refroidissement moteur | M
- Graissage de la pompe | T
- Contrôle d'accouplement et d'alignement | T
- Contrôle d'intensité, de l'isolement et réglage éventuel des sécurités | T
- Manœuvre des vannes | T
- Contrôle des connexions électriques et des points de fixations de l'ensemble | A | gros entretien
- Reprise de peinture | A | gros entretien
- Remplacement de la garniture mécanique | A | gros entretien
- Remplacement du taquet d'accouplement | A | gros entretien
- Resserrage des joints de brides sur pompe , vannes et clapet | A | gros entretien
- Contrôle général de bon fonctionnement | A | gros entretien
Circuit des besoins spéciaux :
* Circuit des besoins spéciaux et ses équipements
- Chasse en point bas en contre courant pour nettoyage filtre générale | H
- Manœuvre des vannes | T
- Démontage et nettoyage du filtre générale départ besoin spéciaux | A | gros entretien
- Manœuvre de la vanne d'équilibrage et contrôle du débit | A | gros entretien
- Resserage des joints de brides sur vannes ,filtres | A | gros entretien
- Reprise de peinture si nécessaire | A | gros entretien
* Pompes
- Contrôle de fonctionnement du clapet | Q
- Contrôle hauteur manométrique | Q
- Essai de permutation périodique | M
- Nettoyage système de refroidissement moteur | M
- Graissage de la pompe | T
- Contrôle d'accouplement et d'alignement | T
- Contrôle d'intensité, de l'isolement et réglage éventuel des sécurités | T
- Manœuvre des vannes | T
- Contrôle des connexions électriques et des points de fixations de l'ensemble | A | gros entretien
- Reprise de peinture | A | gros entretien
- Remplacement de la garniture mécanique | A | gros entretien
- Remplacement du taquet d'accouplement | A | gros entretien
- Resserrage des joints de brides sur pompe , vannes et clapet | A | gros entretien
- Contrôle général de bon fonctionnement | A | gros entretien
Réseaux gaz et ses équipements
- Visualisation de l'armoire détection gaz | Q
- Contrôle pression de gaz | Q
- Contrôle des sécurité sur vanne motorisée en présence des pompiers | H
- Manœuvre de la vanne police en présence des pompiers | H
- Contrôle de fuite sur vanne , raccord , etc … | M
- Manœuvre des vannes | T
- Contrôle et étalonnage des têtes de détection gaz avec reprise des réglages sur la centrale de détection gaz | S
- Reprise de peinture si nécessaire | A | gros entretien
Stockage fuel :
* Stockage fuel et ses équipements
- Visualisation des fosses de stockage avec neutralisation et pompage de l'eau en fond de fosse si nécessaire | H
- Contrôle d'absence de fuite de fuel sur les cuves | H
- Manœuvre de la vanne police en présence des pompiers | H
- Contrôle de fuite sur vanne , raccord , etc. | M
- Manœuvre des vannes | T
- Relevés à la pige du stock fuel pour la gestion du stock | T
- Contrôle et étalonnage jauges d'indication de niveau sur la GTC | A | gros entretien
- Contrôle du système de limitation de remplissage | A | gros entretien
- Contrôle et nettoyage de la crépine d'aspiration | A | gros entretien
* pompes et régulateur de pression fuel
- Contrôle de la pression de gavage | Q
- Contrôle de fonctionnement du clapet | Q
- Contrôle de fuite de fuel | Q
- Graissage roulements pompe ,réducteur ,moteur | M
- Nettoyage grilles de refroidissement moteur | M
- Permutation des pompes | M
- Réglage des sécurités, contrôle intensité, isolement | T
- Contrôle d'accouplement et d'alignement | T
- Manœuvre des vannes | T
- Manœuvre du régulateur et réglage de la pression de gavage | T
- Contrôle générale de fonctionnement, réfection des garnitures mécanique de pompe | A | gros entretien
- Resserage des connexions électriques et des points de fixation de l'ensemble | A | gros entretien
- Remise en peinture si nécessaire | A | gros entretien
- Contrôle du presse étoupe des vannes avec resserrage ou remplacement de tresse si besoin | A | gros entretien
- Resserrage des joints de brides sur pompe | A | gros entretien
- Nettoyage des filtres à fuel | A | gros entretien
- Remplacement des roulements moteur et pompes | Tous les 5 ans | gros entretien
* Armoires électriques
- Contrôle de l'échauffement des relayages | M
- Contrôle des organes de commande et de visualisation | M
- Changement des lampes ou des fusibles selon besoin | M
- Remplacement de relais, contacteurs, thermiques défaillants | SB
- Nettoyage des contact et resserage de connexions | S
- Essais des coupures extérieurs | S
- Dépoussiérage générale | S
- Mesure de la résistance des prises de terre | A | gros entretien
- Vérification de l'état mécanique des câbles | A | gros entretien
* Caisson d'extraction VMC
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité et d'isolement | T
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | A | gros entretien
- Vérification absence de vibration et d'échauffement anormal | A | gros entretien
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
Autres équipements :
* Bac à sable
- Contrôle du niveau de sable dans les bacs avec appoint si nécessaire | H
- Nettoyage complet du bac intérieur et extérieur | A | gros entretien
* Ensemble de caniveaux
- Contrôle de l'état de propreté | T
- Nettoyage complet des caniveaux | A | gros entretien
LOCAL TECHNIQUE SOUS-STATION BATIMENT 002
* Préparateur ECS et ses équipements
- Contrôle pression et température de fonctionnement | Q
- Contrôle de fonctionnement du système de protection aluminium | Q
- Relevé journalier du compteur arrivée eau de ville | Q
- Chasse en point bas | Q
- Contrôle étanchéité générale | M
- Contrôle étanchéité du faisceau | M
- Contrôle de fonctionnement des vannes thermostatiques | M
- Contrôle de l'étanchéité des soupapes | M
- Injection d'Hypochlorite de sodium à titre de prévention | T
* Pompes
- Contrôle de fonctionnement du clapet | Q
- Contrôle hauteur manométrique | Q
- Nettoyage système de refroidissement moteur | M
- Permutation des pompes | M
- Manœuvre des vannes | T
- Contrôle d'intensité, de l'isolement et réglage éventuel des sécurités | T
- Contrôle des connexions électriques et des points de fixations de l'ensemble | A | gros entretien
- Remise en peinture si nécessaire | A | gros entretien
- Remplacement de la garniture mécanique et du rouet | A | gros entretien
- Resserrage des joints de brides sur pompe, vannes et clapets | A | gros entretien
- Contrôle général de bon fonctionnement | A | gros entretien
- Démontage général du moteur, nettoyage, révision | Tous les 5 ans | gros entretien
- Remplacement des roulements à billes | Tous les 5 ans | gros entretien
* Armoire de GTB
- Contrôle de fonctionnement et de communication | M
- Contrôle et resserrage des connexions | S
- Contrôle des entrées et comparaison avec la GTB | S
- Contrôle des actions de sorties | S
* Armoire électrique
- Contrôle de l'échauffement des relayages | M
- Contrôle des organes de commande et de visualisation | M
- Changement des lampes ou des fusibles selon besoin | M
- Remplacement de relais, contacteurs, thermiques défaillants | SB
- Nettoyage des contact et resserage de connexions | S
- Essais des coupures extérieurs | S
- Dépoussiérage générale | S
- Mesure de la résistance des prises de terre | A | gros entretien
- Vérification de l'état mécanique des câbles | A | gros entretien
* Bouteille de mélange, vanne de sécurité à fermeture par manque de tension et vanne d'équilibrage TA
- Contrôle des températures primaires et secondaires | Q
- Manœuvre des vannes | T
- Chasse en point bas sur la bouteille de mélange | T
- Dégazage en point en sur la bouteille de mélange | T
- Vérification de fonctionnement de la vanne de sécurité | T
- Vidange et rinçage de la bouteille de mélange | A | gros entretien
- Manœuvre de la vanne d'équilibrage et contrôle du débit | A | gros entretien
- Reprise de peinture si nécessaire | A | gros entretien
* Local "Cave n°2" pour le CETIMA
- Pompes alimentaires "chauffage"
- Contrôle hauteur manométrique | Q
- Contrôle refroidissement de presse-étoupe (pompe alimentaire) | Q
- Contrôle de débit | Q
- Contrôle de fonctionnement du clapet | Q
- Contrôle du presse étoupe des pompes avec reserrage si besoin (pompe alimentaire) | Q
- Graissage roulements pompe | M
- Nettoyage grilles de refroidissement moteur | M
- Réglage des sécurités, contrôle intensité, isolement | T
- Contrôle d'accouplement et d'alignement (pompe alimentaire) | T
- Manœuvre des vannes | T
- Contrôle générale de fonctionnement, réfection des presse-étoupe de pompe | A | gros entretien
- Resserage des connexions électriques et des points de fixation de l'ensemble | A | gros entretien
- Remise en peinture si nécessaire | A | gros entretien
- Contrôle du presse étoupe des vannes avec resserrage ou remplacement de tresse si besoin (pompe alimentaire) | A | gros entretien
- Resserages des joints de brides sur pompe | A | gros entretien
- Remplacement de la garniture mécanique (pompe maintien de pression) | A | gros entretien
- Remplacement du taquet d'accouplement (pompe alimentaire) | A | gros entretien
- Remplacement des roulements moteur et pompes | Tous les 5 ans | gros entretien
LOCAL TECHNIQUE SOUS-STATION - BATIMENT 33
* Circuit eau chaude sanitaire et ses équipements
- Contrôle pression et température de fonctionnement | Q
- Contrôle de fonctionnement du système de traitement des eaux | Q
- Relevé journalier du compteur arrivée eau de ville | Q
- Chasse en point bas | M
- Contrôle étanchéité générale | M
- Montée du ballon à 70°c pendant 2 heures pour lutter contre les bactéries | M
- Contrôle de l'étanchéité des soupapes | M
- Injection d'Hypochlorite de sodium à titre de prévention | T
- Contrôle de fonctionnement des circulateurs de l'échangeur | T
- Contrôle de fonctionnement de la régulation de l'échangeur | T
- Contrôle de l'intensité,de l'isolement et de la terre sur échangeur | T
- Détartrage et rinçage du ballon | A | gros entretien
- Nettoyage du filtre primaire | A | gros entretien
- Elimination des dépôts | A | gros entretien
- Réfection des joints de visite du ballon | A | gros entretien
- Démontage, nettoyage, contrôle de fonctionnement et remontage du dégazeur automatique | A | gros entretien
- Démontage de l'échangeur à plaque nettoyage et remontage | Tous les 5 ans | gros entretien
- Remplacement éventuel des plaques défectueuses | Tous les 5 ans | gros entretien
* Pompe
- Contrôle de fonctionnement du clapet | Q
- Contrôle hauteur manométrique | Q
- Permutation des pompes | M
- Contrôle d'intensité, de l'isolement et réglage éventuel des sécurités | T
- Manœuvre des vannes | T
- Contrôle des connexions électriques et des points de fixations de l'ensemble | A | gros entretien
- Remise en peinture si nécessaire | A | gros entretien
- Remplacement de la garniture mécanique et du rouet | A | gros entretien
- Resserrage des joints de brides sur pompe , vannes et clapet | A | gros entretien
- Contrôle générale de bon fonctionnement | A | gros entretien
* Bouteille de mélange, vanne de sécurité à fermeture par manque de tension et vanne d'équilibrage TA
- Contrôle des températures primaires et secondaires | Q
- Manœuvre des vannes | T
- Chasse en point bas sur la bouteille de mélange | T
- Dégazage en point en sur la bouteille de mélange | T
- Vérification de fonctionnement de la vanne de sécurité | T
- Vidange et rinçage de la bouteille de mélange | A | gros entretien
- Manœuvre de la vanne d'équilibrage et contrôle du débit | A | gros entretien
- Reprise de peinture si nécessaire | A | gros entretien
* Régulation et ses équipements
- Relevé des températures départ et retour | Q
- Contrôle de la courbe par rapport à la température extérieur | Q
- Contrôle des valeurs de sondes et resserrage des connexions | S
- Manipulation sur la vanne 3 voies pour vérification de la libre course de l'axe | S
- Vérification d'étanchéité et de pression du flexcon avec appoint d'azote | S
- Vérification d'étanchéité des voies de la vanne | A | gros entretien
- Contrôle de tous les paramètres du régulateur | A | gros entretien
* Armoire de GTB
- Contrôle de fonctionnement et de communication | M
- Contrôle et resserrage des connexions | S
- Contrôle des entrées et comparaison avec la GTB | S
- Contrôle des actions de sorties | S
* Caisson d'extraction VMC
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité et d'isolement | T
- Contrôle tension et lignage courroies | T
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | A | gros entretien
- Vérification absence de vibration et d'échauffement anormal | A | gros entretien
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
- Remplacement de la courroie | Tous les 2 ans | gros entretien
- Remplacement des roulements | Tous les 5 ans | gros entretien
LOCAL TECHNIQUE BATIMENT 011 & LOCAL TECHNIQUE BATIMENT 012
* Bouteille de mélange, vanne de sécurité à fermeture par manque de tension et vanne d'équilibrage TA
- Contrôle des températures primaires et secondaires | Q
- Manœuvre des vannes | T
- Chasse en point bas sur la bouteille de mélange | T
- Dégazage en point en sur la bouteille de mélange | T
- Vérification de fonctionnement de la vanne de sécurité | T
- Vidange et rinçage de la bouteille de mélange | A | gros entretien
- Manœuvre de la vanne d'équilibrage et contrôle du débit | A | gros entretien
- Reprise de peinture si nécessaire | A | gros entretien
* Pompes
- Contrôle de fonctionnement du clapet | Q
- Contrôle hauteur manométrique | Q
- Permutation des pompes | M
- Contrôle d'intensité, de l'isolement et réglage éventuel des sécurités | T
- Manœuvre des vannes | T
- Contrôle des connexions électriques et des points de fixations de l'ensemble | A | gros entretien
- Reprise de peinture | A | gros entretien
- Resserrage des joints entre unions sur pompe et vannes | A | gros entretien
- Contrôle général de bon fonctionnement | A | gros entretien
* Régulation avec horloge
- Relevé des températures départ et retour | Q
- Contrôle de la courbe par rapport à la température extérieure | Q
- Contrôle des valeurs de sondes et resserrage des connexions | S
- Manipulation sur la vanne 3 voies pour vérification de la libre course de l'axe | S
- Changement horaire été hivers et hivers été | S
- Vérification d'étanchéité des voies de la vanne | A | gros entretien
- Contrôle de tous les paramètres du régulateur | A | gros entretien
* Compteur de calories avec intégrateur
- Relevé du compteur de calorie et de totalisation | Q
- Vérification du bon fonctionnement du comptage de calories | S
- Appoint d'huile dans les doigts de gants des capteurs | S
- Resserrage des connexions sur le compteur de calories et le calculateur | A | gros entretien
* Armoire électrique
- Contrôle de l'échauffement des relayages | M
- Contrôle des organes de commande et de visualisation | M
- Changement des lampes ou des fusibles selon besoin | M
- Remplacement de relais, contacteurs, thermiques défaillants | SB
- Nettoyage des contact et resserage de connexions | S
- Essais des coupures extérieurs | S
- Dépoussiérage générale | S
- Mesure de la résistance des prises de terre | A | gros entretien
- Vérification de l'état mécanique des câbles | A | gros entretien
* Ballon eau chaude sanitaire électrique
- Contrôle pression et température de fonctionnement | Q
- Chasse en point bas | M
- Contrôle étanchéité générale | M
- Contrôle étanchéité du faisceau | M
- Montée du ballon à 70°c pendant 2 heures pour lutter contre les bactéries | M
- Contrôle de fonctionnement des vannes thermostatiques | M
- Contrôle de l'étanchéité des soupapes | M
- Injection d'Hypochlorite de sodium à titre de prévention | T
- Contrôle de fonctionnement du groupe de sécurité | T
- Contrôle de l'intensité absorbée | T
- Contrôle d'isolement électrique | T
- Contrôle de la liaison de terre du ballon | T
- Contrôle de la résistance électrique avec détartrage si besoin | A | gros entretien
- Vidange complet et contrôle de l'état intérieur du ballon | A | gros entretien
- Réfection des joints de visite | A | gros entretien
- Démontage, nettoyage, contrôle de fonctionnement et remontage du dégazeur automatique | A | gros entretien
CHEFFERIE BATIMENT 001/004
* Groupe autonome de production eau glacée
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | M
- Contrôle de la hauteur manométrique de la pompe | M
- Contrôle visuel du circuit eau glacée avec appoint d'eau si besoin | M
- Contrôle intensité, isolement de la pompe | T
- Contrôle antigel | T
- Contrôle des sécurités HP BP et du système toutes saisons | T
- Contrôle des séquences de démarrage | T
- Contrôle de l'encrassement des condenseurs et nettoyage si besoin | T
- Contrôle de l'absence de fluide frigorigène | T
- Contrôle de performance des groupes aux conditions nominales | T
- Contrôle de la surchauffe | T
- Contrôle de fonctionnement des ventilateurs des condenseurs à air | T
- Chasse en point bas et purge sur la bouteille tampon | T
- Contrôle électrique des compresseurs (intensité, isolement) | A | gros entretien
- Contrôle des paramètres et resserrage des connexions | A | gros entretien
- Contrôle du dosage du glycol dans le circuit d'eau glacée | A | gros entretien
* Ventilo-convecteurs
- Contrôle de fonctionnement des télécommandes | T
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Remplacement du filtre média | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité et d'isolement | T
- Désinfection batterie froide | T
- Contrôle de la bonne évacuation des condensats et désinfection du bac | T
- Nettoyage bouche d'aspiration et de soufflage | T
- Manipulation sur les vannes 3 voies pour vérification de la libre course de l'axe | S
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
- Vérification d'étanchéité des voies des vannes de régulation | A | gros entretien
* Armoire électrique
- Contrôle de l'échauffement des relayages | M
- Contrôle des organes de commande et de visualisation | M
- Changement des lampes ou des fusibles selon besoin | M
- Remplacement de relais, contacteurs, thermiques défaillants | SB
- Nettoyage des contact et resserage de connexions | S
- Essais des coupures extérieurs | S
- Dépoussiérage générale | S
- Mesure de la résistance des prises de terre | A | gros entretien
- Vérification de l'état mécanique des câbles | A | gros entretien
* Ventilateurs extracteur (local HT du bâtiment 1)
- Contrôle de fonctionnement et nettoyage des pales et du moteur | T
- Resserrage des connexions | S
- Entretien général et remplacement des roulements | Tous les 5 ans | gros entretien
* Extracteurs général (local HT du bâtiment 1)
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité ,et d'isolement | T
- Contrôle tension et lignage courroies | T
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | A | gros entretien
- Vérification absence de vibration et d'échauffement anormal | A | gros entretien
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électrique | A | gros entretien
- Remplacement de la courroie | Tous les 2 ans | gros entretien
- Remplacement des roulements | Tous les 5 ans | gros entretien
LOCAL TECHNIQUE SOUS-STATION BATIMENT 003
* Préparateur ECS et ses équipements
- Contrôle pression et température de fonctionnement | Q
- Contrôle de fonctionnement du système de protection aluminium | Q
- Relevé journalier du compteur arrivée eau de ville | Q
- Chasse en point bas | Q
- Contrôle étanchéité générale | M
- Contrôle étanchéité du faisceau | M
- Contrôle de fonctionnement des vannes thermostatiques | M
- Contrôle de l'étanchéité des soupapes | M
- Injection d'Hypochlorite de sodium à titre de prévention | T
* Pompes de recyclage / de circulation / puisard
- Contrôle hauteur manométrique | Q
- Contrôle refroidissement de presse-étoupe | Q
- Contrôle de débit | Q
- Contrôle de fonctionnement du clapet et du flotteur | Q
- Contrôle du presse étoupe des pompes avec reserrage si besoin | Q
- Graissage roulements pompe | M
- Nettoyage système de refroidissement moteur | M
- Contrôle d'intensité, de l'isolement et réglage eventuel des sécurités | T
- Contrôle d'accouplement et d'alignement | T
- Manœuvre des vannes | T
- Vidange complet du puisard et nettoyage du bac (pompes puisard) | S
- Contrôle générale de fonctionnement, réfection des presse-étoupe de pompe | A | gros entretien
- Contrôle des connexions électriques et des points de fixations de l'ensemble | A | gros entretien
- Remise en peinture si nécessaire | A | gros entretien
- Contrôle du presse étoupe des vannes avec resserrage ou remplacement de tresse si besoin | A | gros entretien
- Resserage des joints de brides sur pompe, vannes et clapets | A | gros entretien
- Remplacement du taquet d'accouplement | A | gros entretien
- Remplacement de la garniture mécanique et du rouet | A | gros entretien
- Vidange complet du puisard | A | gros entretien
- Démontage de la pompe (pompes puisard) | A | gros entretien
- Nettoyage et grattage de la crépine et de la canne d'aspiration (pompes puisard) | A | gros entretien
- Contrôle du circuit de refoulement (pompes puisard) | A | gros entretien
- Maintient en état du contacteur et du flotteur (pompes puisard) | A | gros entretien
- Contrôle général de fonctionnement de la pompe | A | gros entretien
- Remplacement des roulements moteur et pompes | Tous les 5 ans | gros entretien
- Démontage générales du moteur,nettoyage,révision | Tous les 5 ans | gros entretien
* Adoucisseur et ses équipements
- Contrôle du niveau de sel dans les bacs avec appoint si nécessaire | H
- Relevé des consommations d'eau | H
- Analyse th, tcl | H
- Régénération (cycle et fréquence) | H
- Contrôle étanchéité générale : robinetterie, raccord | H
- Pression d'alimentation en eau | M
- Pression d'alimentation en eau | M
- Nettoyage et désinfection des résines | T
- Désinfection du bac à sel | T
- Nettoyage de filtres | S
- Nettoyage complet du bac à sel, de la crépine d'aspiration de saumure et contrôle du flotteur | A | gros entretien
- Contrôle et reprise d'étanchéité sur les divers joints et robinetterie | A | gros entretien
- Remise en peinture de l'ensemble | A | gros entretien
- Appoint ou remplacement résine si nécessaire | A | gros entretien
- Dépoussiérage et resserage des connexions du matériel électrique | A | gros entretien
* Bouteille de mélange, vanne de sécurité à fermeture par manque de tension et vanne d'équilibrage TA
- Contrôle des températures primaires et secondaires | Q
- Manœuvre des vannes | T
- Chasse en point bas sur la bouteille de mélange | T
- Dégazage en point en sur la bouteille de mélange | T
- Vérification de fonctionnement de la vanne de sécurité | T
- Vidange et rinçage de la bouteille de mélange | A | gros entretien
- Manœuvre de la vanne d'équilibrage et contrôle du débit | A | gros entretien
- Reprise de peinture si nécessaire | A | gros entretien
* Régulations et leurs équipements
- Relevé des températures départ et retour | Q
- Contrôle de la courbe par rapport à la température extérieur | Q
- Contrôle des valeurs de sondes et resserrage des connexions | S
- Manipulation sur la vanne 3 voies pour vérification de la libre course de l'axe | S
- Vérification d'étanchéité des voies de la vanne | A | gros entretien
- Contrôle de tous les paramètres du régulateur | A | gros entretien
* Armoire de GTB
- Contrôle de fonctionnement et de communication | M
- Contrôle et resserrage des connexions | S
- Contrôle des entrées et comparaison avec la GTB | S
- Contrôle des actions de sorties | S
* Armoire électrique
- Contrôle de l'échauffement des relayages | M
- Contrôle des organes de commande et de visualisation | M
- Changement des lampes ou des fusibles selon besoin | M
- Remplacement de relais, contacteurs, thermiques défaillants | SB
- Nettoyage des contact et resserage de connexions | S
- Essais des coupures extérieurs | S
- Dépoussiérage générale | S
- Mesure de la résistance des prises de terre | A | gros entretien
- Vérification de l'état mécanique des câbles | A | gros entretien
VENTILATION MECANIQUE
AILE SUD ET NORD
* Tourelles d'extraction en plastiques (en terrasse)
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité et d'isolement | T
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | A | gros entretien
- Vérification absence de vibration et d'échauffement anormal | A | gros entretien
- Nettoyage dépoussiérage des pales et de l'extracteur | A | gros entretien
- Resserage des connexions électrique | A | gros entretien
- Remplacement des roulements | Tous les 5 ans | gros entretien
AUTRES BATIMENTS
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité et d'isolement | T
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | A | gros entretien
- Vérification absence de vibration et d'échauffement anormal | A | gros entretien
- Nettoyage dépoussiérage et dégraissage des pales et de l'extracteur | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
BATIMENT 019 DEPOSITOIRE
* Cassettes
- Contrôle de fonctionnement des télécommandes | T
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Remplacement du filtre média | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité ,et d'isolement | T
- Désinfections batterie froide | T
- Contrôle de la pompe condensats | T
- Nettoyage bouche d'aspiration et de soufflage | T
- Manipulation sur les vannes 3 voies pour vérification de la libre course de l'axe | S
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électrique | A | gros entretien
- Vérification d'étanchéité des voies des vannes de régulation | A | gros entretien
* Climatiseurs et leurs équipements
- Contrôle des sécurités HP et BP et du système toutes saisons | T
- Contrôle de l'encrassement du condenseur extérieur et nettoyage si besoin | T
- Contrôle de l'absence de fuite de fluide frigorigène | T
- Contrôle des performances du groupe au condition nominal | T
- Contrôle de fonctionnement du ventilateur du condenseur à air | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité ,et d'isolement | T
- Remplacement du filtre média | T
- Contrôle tension et lignage courroies | T
- Désinfection batterie froide (Prévention légionnelose) | T
- Resserrage des connexions | S
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | A | gros entretien
- Vérification absence de vibration et d'échauffement anormal | A | gros entretien
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
- Remplacement de la courroie | Tous les 2 ans | gros entretien
- Vérification d'étanchéité des voies des vannes de régulation | A | gros entretien
- Contrôle de tous les paramètres de la régulation | A | gros entretien
- Contrôle des fuites d'air sur la centrale | A | gros entretien
- Remplacement des roulements moteur, volute, moteur ventilo condenseur | Tous les 5 ans | gros entretien
POSTE NORD (Poste de sécurité)
* Ballons eau chaude sanitaire électrique
- Contrôle pression et température de fonctionnement | Q
- Chasse en point bas | M
- Contrôle étanchéité générale | M
- Contrôle étanchéité du faisceau | M
- Montée du ballon à 70°c pendant 2 heures pour lutter contre les bactéries | M
- Contrôle de fonctionnement des vannes thermostatiques | M
- Contrôle de l'étanchéité des soupapes | M
- Injection d'Hypochlorite de sodium à titre de prévention | T
- Contrôle de fonctionnement du groupe de sécurité | T
- Contrôle de l'intensité absorbée | T
- Contrôle d'isolement électrique | T
- Contrôle de la liaison de terre du ballon | T
- Contrôle de la résistance électrique avec détartrage si besoin | A | gros entretien
- Vidange complet et contrôle de l'état intérieur du ballon | A | gros entretien
- Réfection des joints de visite | A | gros entretien
- Démontage, nettoyage, contrôle de fonctionnement et remontage du dégazeur automatique | A | gros entretien
LOCAUX TECHNIQUES VDI (ventilo-convecteurs)
* Ventilo-convecteurs
- Contrôle de fonctionnement des télécommandes | T
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Remplacement du filtre média | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité et d'isolement | T
- Désinfection batterie froide | T
- Contrôle de la bonne évacuation des condensats et désinfection du bac | T
- Nettoyage bouche d'aspiration et de soufflage | T
- Manipulation sur les vannes 3 voies pour vérification de la libre course de l'axe | S
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
- Vérification d'étanchéité des voies des vannes de régulation | A | gros entretien
LOCAUX TECHNIQUES CTA + DIVERS EQUIPEMENTS ( LT 06 CVCD, etc…)
Pour l'ensemble des CTA:
* Caisson de traitement et ses équipements
- Relevé des températures départ et retour | Q
- Contrôle de la courbe sur régulateur | Q
- Contrôle de la perte de charge des filtres | Q
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | Q
- Contrôle de la prise d'air neuf extérieur, nettoyage et désinfection si besoin à titre de prévention de la légionnélose (élimination des flaques d'eau) | M
- Contrôle évacuation des condensats et désinfection du bac | M
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Contrôle de fonctionnement de l'antigel et de son registre motorisé | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité et d'isolement | T
- Remplacement du filtre à poche | T
- Contrôle tension et lignage courroies | T
- Nettoyage et désinfections batterie froide (Prévention légionnelose) | T
- Contrôle des valeurs de sondes et resserrage des connexions | S
- Manipulation sur la vanne 3 voies pour vérification de la libre course de l'axe | S
- Manœuvre des vannes | S
- Appoint en produit de désinfection de gaine | S
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | A | gros entretien
- Vérification absence de vibration et d'échauffement anormal | A | gros entretien
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson et désinfection | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
- Remplacement de la courroie | Tous les 2 ans | gros entretien
- Vérification d'étanchéité des voies des vannes de régulation | A | gros entretien
- Contrôle de tous les paramètres du régulateur | A | gros entretien
- Remplacement des filtres absolue EU13 | A | gros entretien
- Contrôle des fuites d'air sur la centrale | A | gros entretien
- Contrôle de l'étanchéité des voies de vannes de régulation | A | gros entretien
- Remplacement des roulements moteur et volute | Tous les 5 ans | gros entretien
Autres équipements :
* Ventilateur d'extraction (situé en faux plafond)
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité et d'isolement | T
- Contrôle tension et lignage courroies | T
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | A | gros entretien
- Vérification absence de vibration et d'échauffement anormal | A | gros entretien
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
- Remplacement de la courroie | Tous les 2 ans | gros entretien
- Remplacement des roulements | Tous les 5 ans | gros entretien
* Armoire électrique
- Contrôle de l'échauffement des relayages | M
- Contrôle des organes de commande et de visualisation | M
- Changement des lampes ou des fusibles selon besoin | M
- Remplacement de relais, contacteurs, thermiques défaillants | SB
- Nettoyage des contact et resserage de connexions | S
- Essais des coupures extérieurs | S
- Dépoussiérage générale | S
- Mesure de la résistance des prises de terre | A | gros entretien
- Vérification de l'état mécanique des câbles | A | gros entretien
* Armoire de GTC
- Contrôle de fonctionnement et de communication | M
- Contrôle et resserrage des connexions | S
- Contrôle des entrées et comparaison avec la GTC | S
- Contrôle des actions de sorties | S
* Armoire électrique
- Contrôle de l'échauffement des relayages | M
- Contrôle des organes de commande et de visualisation | M
- Changement des lampes ou des fusibles selon besoin | M
- Remplacement de relais, contacteurs, thermiques défaillants | SB
- Nettoyage des contact et resserage de connexions | S
- Essais des coupures extérieurs | S
- Dépoussiérage générale | S
- Mesure de la résistance des prises de terre | A | gros entretien
- Vérification de l'état mécanique des câbles | A | gros entretien
Production d'eau chaude sanitaire
* Circuit eau chaude sanitaire surpressé et ses équipements
- Contrôle pression et température de fonctionnement | Q
- Contrôle de fonctionnement du systême de protection cathodique | Q
- Relevé journalier du compteur arrivée eau de ville | Q
- Chasse en point bas | M
- Contrôle étancheïté générale | M
- Contrôle étancheïté du faisseau | M
- Monté du ballon à 70°c pendant 2 heures lutter contre les bactéries | M
- Contrôle de fonctionnement des vannes thermostatiques | M
- Contrôle de l'étancheïté des soupapes | M
- Injection d' hypochlorite de sodium à titre de prévention | T
- Contrôle de l'état intérieur du ballons | A | gros entretien
- Detartrage et rinçage du ballon | A | gros entretien
- Nettoyage du filtre primaire | A | gros entretien
- Elimination des dépots | A | gros entretien
- Refection des joints de visite | A | gros entretien
- Prélevement d'échantillon d'eau pour recherche de légionnela par le laboratoire de biologie de l'hopital | A | gros entretien
- Contrôle et réglage des électrodes titanes | A | gros entretien
- Démontage, nettoyage, contrôle de fonctionnement et remontage du dégazeur automatique | A | gros entretien
Surpresseur sanitaire
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | T
- Contrôle de l'étanchéité et graissage des vannes et des robinets | T
- Nettoyage des filtres | T
- Dépoussiérage et resserrage des connexions du matériel électrique | A | gros entretien
- Relevé de la pression du circuit
* Pompes
- Contrôle de fonctionnement du clapet | Q
- Contrôle hauteur manométrique | Q
- Permutation des pompes | M
- Contrôle d'intensité, de l'isolement et réglage éventuel des sécurités | T
- Manœuvre des vannes | T
- Contrôle des connexions électriques et des points de fixations de l'ensemble | A | gros entretien
- Reprise de peinture | A | gros entretien
- Resserrage des joints entre unions sur pompe et vannes | A | gros entretien
Surpresseur incendie - RIA
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | T
- Contrôle de l'étanchéité et graissage des vannes et des robinets | T
- Nettoyage des filtres | T
- Dépoussiérage et resserrage des connexions du matériel électrique | A | gros entretien
- Relevé de la pression du circuit
* Pompes
- Contrôle de fonctionnement du clapet | Q
- Contrôle hauteur manométrique | Q
- Permutation des pompes | M
- Contrôle d'intensité, de l'isolement et réglage éventuel des sécurités | T
- Manœuvre des vannes | T
- Contrôle des connexions électriques et des points de fixations de l'ensemble | A | gros entretien
- Reprise de peinture | A | gros entretien
- Resserrage des joints entre unions sur pompe et vannes | A | gros entretien
Traitement d'eau
* 3 adoucisseurs "PERMO" et leurs équipements
- Contrôle du niveau de sel dans les bacs avec appoint si nécessaire | Q
- Relevé des consommations d'eau | Q
- Analyse th | Q
- Régénération (cycle et fréquence) | Q
- Analyse de l'eau TH- pH - TA -TAC -TCL | H
- Contrôle et réglage de la vanne de mixage si besoin | H
- Contrôle étanchéité générale : robinetterie, raccord | H
- Pression d'alimentation en eau | M
- Bilan général et analyse par un spécialiste du traitement des eaux | BMT
- Nettoyage et désinfection des résines | T
- Désinfection du bac à sel | T
- Nettoyage de filtres | S
- Nettoyage complet du bac à sel, de la crépine d'aspiration de saumure et contrôle du flotteur | A | gros entretien
- Contrôle et reprise d'étanchéité sur les divers joints et robinetterie | A | gros entretien
- Remise en peinture de l'ensemble | A | gros entretien
- Appoint ou remplacement résine si nécessaire | A | gros entretien
- Dépoussiérage et resserrage des connexions du matériel électrique | A | gros entretien
- Contrôle du disconnecteur | A | gros entretien
Nourrice EF sanitaire et Nourrice EF adoucie
- Manœuvre des vannes | T
- Contrôle du presse-étoupe des vannes avec resserrage ou remplacement de tresses si besoin | A | gros entretien
- Vérification d'étanchéité des voies de la vanne | A | gros entretien
- Resserrage des joints de brides sur pompe, vannes et clapets | A | gros entretien
- Remplacement des thermomètre et manomètres | SB
* Circuit eau chaude sanitaire surpressé et ses équipements
- Contrôle pression et température de fonctionnement | Q
- Contrôle de fonctionnement du systême de protection cathodique | Q
- Relevé journalier du compteur arrivée eau de ville | Q
- Chasse en point bas | M
- Contrôle étancheïté générale | M
- Contrôle étancheïté du faisseau | M
- Monté du ballon à 70°c pendant 2 heures lutter contre les bactéries | M
- Contrôle de fonctionnement des vannes thermostatiques | M
- Contrôle de l'étancheïté des soupapes | M
- Injection d' hypochlorite de sodium à titre de prévention | T
- Contrôle de l'état intérieur du ballons | A | gros entretien
- Detartrage et rinçage du ballon | A | gros entretien
- Nettoyage du filtre primaire | A | gros entretien
- Elimination des dépots | A | gros entretien
- Refection des joints de visite | A | gros entretien
- Prélevement d'échantillon d'eau pour recherche de légionnela par le laboratoire de biologie de l'hopital | A | gros entretien
- Contrôle et réglage des électrodes titanes | A | gros entretien
- Démontage, nettoyage, contrôle de fonctionnement et remontage du dégazeur automatique | A | gros entretien
* Pompes de recyclage / puisard
- Contrôle hauteur manométrique | Q
- Contrôle refroidissement de presse-étoupe | Q
- Contrôle de débit | Q
- Contrôle de fonctionnement du clapet et du flotteur | Q
- Contrôle du presse étoupe des pompes avec reserrage si besoin | Q
- Graissage roulements pompe | M
- Nettoyage système de refroidissement moteur | M
- Contrôle d'intensité, de l'isolement et réglage eventuel des sécurités | T
- Contrôle d'accouplement et d'alignement | T
- Manœuvre des vannes | T
- Vidange complet du puisard et nettoyage du bac (pompes puisard) | S
- Contrôle générale de fonctionnement, réfection des presse-étoupe de pompe | A | gros entretien
- Contrôle des connexions électriques et des points de fixations de l'ensemble | A | gros entretien
- Remise en peinture si nécessaire | A | gros entretien
- Contrôle du presse étoupe des vannes avec resserrage ou remplacement de tresse si besoin | A | gros entretien
- Resserage des joints de brides sur pompe, vannes et clapets | A | gros entretien
- Remplacement du taquet d'accouplement | A | gros entretien
- Remplacement de la garniture mécanique et du rouet | A | gros entretien
- Vidange complet du puisard | A | gros entretien
- Démontage de la pompe (pompes puisard) | A | gros entretien
- Nettoyage et grattage de la crépine et de la canne d'aspiration (pompes puisard) | A | gros entretien
- Contrôle du circuit de refoulement (pompes puisard) | A | gros entretien
- Maintient en état du contacteur et du flotteur (pompes puisard) | A | gros entretien
- Contrôle général de fonctionnement de la pompe | A | gros entretien
- Remplacement des roulements moteur et pompes | Tous les 5 ans | gros entretien
- Démontage générales du moteur,nettoyage,révision | Tous les 5 ans | gros entretien
* Armoire électrique
- Contrôle de l'échauffement des relayages | M
- Contrôle des organes de commande et de visualisation | M
- Changement des lampes ou des fusibles selon besoin | M
- Remplacement de relais, contacteurs, thermiques défaillants | SB
- Nettoyage des contact et resserage de connexions | S
- Essais des coupures extérieurs | S
- Dépoussiérage générale | S
- Mesure de la résistance des prises de terre | A | gros entretien
- Vérification de l'état mécanique des câbles | A | gros entretien
LOCAL TECHNIQUE SOUS STATION CHAUD (chauffage) SE-LT-SS13
Circuit production eau chaude sanitaire & Circuit EC : Radiateurs et panneaux rayonnants & Circuit EC : poutres chaudes & Circuit ECBT Centrales de traitement d'air & Circuit chauffant/rafraichissant
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | M
- Contrôle de la hauteur manométrique de la pompe | M
- Contrôle des échangeurs chaud | M
- Contrôle intensité ,isolement de la pompe | T
- Contrôle antigel | T
- Contrôle des sécurités HP BP et du système toutes saisons | T
- Contrôle des séquences de démarrage | T
- Contrôle de l'absence de fluide frigorigène | T
- Contrôle de performance des groupes au condition nominales | T
- Contrôle de la surchauffe | T
- Chasse en point bas et purge sur la bouteille tampon | T
- Contrôle électrique des compresseurs (intensité, isolement) | A | gros entretien
- Contrôle des paramètres et resserrage des connexions | A | gros entretien
* Pompes
- Contrôle de fonctionnement du clapet | Q
- Contrôle hauteur manométrique | Q
- Nettoyage système de refroidissement moteur | M
- Contrôle d'intensité, de l'isolement et réglage éventuel des sécurités | T
- Manœuvre des vannes | T
- Contrôle des connexions électriques et des points de fixations de l'ensemble | A | gros entretien
- Reprise de peinture | A | gros entretien
- Remplacement de la garniture mécanique et du rouet | A | gros entretien
- Resserrage des joints de brides sur pompe, vannes et clapets | A | gros entretien
- Contrôle général de bon fonctionnement | A | gros entretien
- Démontage général du moteur, nettoyage, révision | Tous les 5 ans | gros entretien
- Remplacement des roulements à billes | Tous les 5 ans | gros entretien
Autres équipements
* Pompes
- Contrôle de fonctionnement du clapet | Q
- Contrôle hauteur manométrique | Q
- Nettoyage système de refroidissement moteur | M
- Permutation des pompes | M
- Manœuvre des vannes | T
- Contrôle d'intensité, de l'isolement et réglage éventuel des sécurités | T
- Contrôle des connexions électriques et des points de fixations de l'ensemble | A | gros entretien
- Remise en peinture si nécessaire | A | gros entretien
- Remplacement de la garniture mécanique et du rouet | A | gros entretien
- Resserrage des joints de brides sur pompe, vannes et clapets | A | gros entretien
- Contrôle général de bon fonctionnement | A | gros entretien
- Démontage général du moteur, nettoyage, révision | Tous les 5 ans | gros entretien
- Remplacement des roulements à billes | Tous les 5 ans | gros entretien
* Armoire électrique
- Contrôle de l'échauffement des relayages | M
- Contrôle des organes de commande et de visualisation | M
- Changement des lampes ou des fusibles selon besoin | M
- Remplacement de relais, contacteurs, thermiques défaillants | SB
- Nettoyage des contact et resserage de connexions | S
- Essais des coupures extérieurs | S
- Dépoussiérage générale | S
- Mesure de la résistance des prises de terre | A | gros entretien
- Vérification de l'état mécanique des câbles | A | gros entretien
* Bouteille de sécurité manque d'eau avec dégazeur automatique
- Chasse en point bas | Q
- Contrôle de fonctionnement du dégazeur | T
- Contrôle de fonctionnement du flotteur | T
- Contrôle générale d'étanchéité | T
- Remise en peinture éventuellement | A | gros entretien
- Contrôle de sécurité et d'asservissement | H
*Désemboueur
- Contrôle de fonctionnement du clapet | Q
- Manœuvre des vannes | T
- Contrôle d'intensité, de l'isolement et réglage éventuel des sécurités | T
- Contrôle des connexions électriques et des points de fixations de l'ensemble | A | gros entretien
- Remise en peinture si nécessaire | A | gros entretien
- Remplacement de la garniture mécanique et du rouet | A | gros entretien
- Resserrage des joints de brides sur pompe, vannes et clapets | A | gros entretien
- Contrôle général de bon fonctionnement | A | gros entretien
- Démontage général du moteur, nettoyage, révision | Tous les 5 ans | gros entretien
- Remplacement des roulements à billes | Tous les 5 ans | gros entretien
LOCAL TECHNIQUE LT CVC N°8 (LT cuisine SE-LT-SS06 et SE-LT-SS10)
Pour l'ensemble des CTA:
* Caisson de traitement et ses équipements
- Relevé des températures départ et retour | Q
- Contrôle de la courbe sur régulateur | Q
- Contrôle de la perte de charge des filtres | Q
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | Q
- Contrôle de la prise d'air neuf extérieur, nettoyage et désinfection si besoin à titre de prévention de la légionnélose (élimination des flaques d'eau) | M
- Contrôle évacuation des condensats et désinfection du bac | M
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Contrôle de fonctionnement de l'antigel et de son registre motorisé | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité et d'isolement | T
- Remplacement du filtre à poche | T
- Contrôle tension et lignage courroies | T
- Nettoyage et désinfections batterie froide (Prévention légionnelose) | T
- Contrôle des valeurs de sondes et resserrage des connexions | S
- Manipulation sur la vanne 3 voies pour vérification de la libre course de l'axe | S
- Manœuvre des vannes | S
- Appoint en produit de désinfection de gaine | S
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | A | gros entretien
- Vérification absence de vibration et d'échauffement anormal | A | gros entretien
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson et désinfection | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
- Remplacement de la courroie | Tous les 2 ans | gros entretien
- Vérification d'étanchéité des voies des vannes de régulation | A | gros entretien
- Contrôle de tous les paramètres du régulateur | A | gros entretien
- Remplacement des filtres absolue EU13 | A | gros entretien
- Contrôle des fuites d'air sur la centrale | A | gros entretien
- Contrôle de l'étanchéité des voies de vannes de régulation | A | gros entretien
- Remplacement des roulements moteur et volute | Tous les 5 ans | gros entretien
Autres équipements :
* Ventilateur d'extraction (situé en faux plafond)
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité et d'isolement | T
- Contrôle tension et lignage courroies | T
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | A | gros entretien
- Vérification absence de vibration et d'échauffement anormal | A | gros entretien
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
- Remplacement de la courroie | Tous les 2 ans | gros entretien
- Remplacement des roulements | Tous les 5 ans | gros entretien
* Armoire électrique
- Contrôle de l'échauffement des relayages | M
- Contrôle des organes de commande et de visualisation | M
- Changement des lampes ou des fusibles selon besoin | M
- Remplacement de relais, contacteurs, thermiques défaillants | SB
- Nettoyage des contact et resserage de connexions | S
- Essais des coupures extérieurs | S
- Dépoussiérage générale | S
- Mesure de la résistance des prises de terre | A | gros entretien
- Vérification de l'état mécanique des câbles | A | gros entretien
* Armoire de GTB
- Contrôle de fonctionnement et de communication | M
- Contrôle et resserrage des connexions | S
- Contrôle des entrées et comparaison avec la GTB | S
- Contrôle des actions de sorties | S
* Armoire électrique
- Contrôle de l'échauffement des relayages | M
- Contrôle des organes de commande et de visualisation | M
- Changement des lampes ou des fusibles selon besoin | M
- Remplacement de relais, contacteurs, thermiques défaillants | SB
- Nettoyage des contact et resserage de connexions | S
- Essais des coupures extérieurs | S
- Dépoussiérage générale | S
- Mesure de la résistance des prises de terre | A | gros entretien
- Vérification de l'état mécanique des câbles | A | gros entretien
Production d'eau chaude cuisine (SE-LT-SS10) :
* Echangeur et ses équipements
- Contrôle pression et température de fonctionnement | Q
- Contrôle de fonctionnement du système de traitement des eaux | Q
- Relevé journalier du compteur arrivée eau de ville | Q
- Chasse en point bas | M
- Contrôle étanchéité générale | M
- Contrôle de l'étanchéité des soupapes | M
- Contrôle de fonctionnement des circulateurs de l'échangeur | T
- Contrôle de fonctionnement de la régulation de l'échangeur | T
- Contrôle de l'intensité,de l'isolement et de la terre sur échangeur | T
- Démontage de l'échangeur à plaque nettoyage et remontage | Tous les 5 ans | gros entretien
- Contrôle de l'étanchéité du vase d'expansion | Tous les 5 ans | gros entretien
- Contrôle de la pression du vase d'expansion avec appoint d'azote si besoin
- Remplacement éventuel des plaques défectueuses | Q
- Nettoyage de filtres | S
* Pompes
- Contrôle de fonctionnement du clapet | M
- Contrôle hauteur manométrique | M
- Permutation des pompes | M
- Contrôle d'intensité, de l'isolement et réglage éventuel des sécurités | T
- Manœuvre des vannes | T
- Contrôle des connexions électriques et des points de fixations de l'ensemble | A | gros entretien
- Remise en peinture si nécessaire | A | gros entretien
- Resserrage des joints entre unions sur pompe et vannes | A | gros entretien
- Contrôle général de bon fonctionnement | A | gros entretien
* Armoire électrique
- Contrôle de l'échauffement des relayages | M
- Contrôle des organes de commande et de visualisation | M
- Changement des lampes ou des fusibles selon besoin | M
- Remplacement de relais, contacteurs, thermiques défaillants | SB
- Nettoyage des contact et resserage de connexions | S
- Essais des coupures extérieurs | S
- Dépoussiérage générale | S
- Mesure de la résistance des prises de terre | A | gros entretien
- Vérification de l'état mécanique des câbles | A | gros entretien
LOCAL TECHNIQUE EAU OSMOSEE (SE-LT-SS07)
Traitement d'eau
* 2 adoucisseurs "PERMO" et leurs équipements
- Contrôle du niveau de sel dans les bacs avec appoint si nécessaire | Q
- Relevé des consommations d'eau | Q
- Analyse TH, THC, TC, Ph | Q
- Régénération (cycle et fréquence) | Q
- Analyse de l'eau TH- pH - TA -TAC -TCL | H
- Contrôle et réglage de la vanne de mixage si besoin | H
- Contrôle étanchéité générale : robinetterie, raccord | H
- Pression d'alimentation en eau | M
- Bilan général et analyse par un spécialiste du traitement des eaux | BMT
- Nettoyage et désinfection des résines | T
- Désinfection du bac à sel | T
- Nettoyage de filtres | S
- Nettoyage complet du bac à sel, de la crépine d'aspiration de saumure et contrôle du flotteur | A | gros entretien
- Contrôle et reprise d'étanchéité sur les divers joints et robinetterie | A | gros entretien
- Remise en peinture de l'ensemble | A | gros entretien
- Appoint ou remplacement résine si nécessaire | A | gros entretien
- Dépoussiérage et resserrage des connexions du matériel électrique | A | gros entretien
- Contrôle du disconnecteur | A | gros entretien
* Bâche
- Contrôle de bon fonctionnement du circuit de remplissage automatique et manuel | BMT
- Contrôle de la sécurité niveau mini maxi | BMT
- Analyse de l'eau de bâche TA, TAC, pH, th, chlorures | H
- Vidange, rinçage, contrôle état intérieur et extérieur de la bâche | A | gros entretien
- Remise en peinture si nécessaire | A | gros entretien
LOCAL TECHNIQUE CVC N° 13 (SC-LT-SS19)
Pour l'ensemble des CTA:
* Caisson de traitement et ses équipements
- Relevé des températures départ et retour | Q
- Contrôle de la courbe sur régulateur | Q
- Contrôle de la perte de charge des filtres | Q
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | Q
- Contrôle de la prise d'air neuf extérieur, nettoyage et désinfection si besoin à titre de prévention de la légionnélose (élimination des flaques d'eau) | M
- Contrôle évacuation des condensats et désinfection du bac | M
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Contrôle de fonctionnement de l'antigel et de son registre motorisé | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité et d'isolement | T
- Remplacement du filtre à poche | T
- Contrôle tension et lignage courroies | T
- Nettoyage et désinfections batterie froide (Prévention légionnelose) | T
- Contrôle des valeurs de sondes et resserrage des connexions | S
- Manipulation sur la vanne 3 voies pour vérification de la libre course de l'axe | S
- Manœuvre des vannes | S
- Appoint en produit de désinfection de gaine | S
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | A | gros entretien
- Vérification absence de vibration et d'échauffement anormal | A | gros entretien
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson et désinfection | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
- Remplacement de la courroie | Tous les 2 ans | gros entretien
- Vérification d'étanchéité des voies des vannes de régulation | A | gros entretien
- Contrôle de tous les paramètres du régulateur | A | gros entretien
- Remplacement des filtres absolue EU13 | A | gros entretien
- Contrôle des fuites d'air sur la centrale | A | gros entretien
- Contrôle de l'étanchéité des voies de vannes de régulation | A | gros entretien
- Remplacement des roulements moteur et volute | Tous les 5 ans | gros entretien
Autres équipements :
* Ventilateur d'extraction (situé en faux plafond)
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité et d'isolement | T
- Contrôle tension et lignage courroies | T
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | A | gros entretien
- Vérification absence de vibration et d'échauffement anormal | A | gros entretien
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
- Remplacement de la courroie | Tous les 2 ans | gros entretien
- Remplacement des roulements | Tous les 5 ans | gros entretien
* Armoire électrique
- Contrôle de l'échauffement des relayages | M
- Contrôle des organes de commande et de visualisation | M
- Changement des lampes ou des fusibles selon besoin | M
- Remplacement de relais, contacteurs, thermiques défaillants | SB
- Nettoyage des contact et resserage de connexions | S
- Essais des coupures extérieurs | S
- Dépoussiérage générale | S
- Mesure de la résistance des prises de terre | A | gros entretien
- Vérification de l'état mécanique des câbles | A | gros entretien
LOCAL TECHNIQUE CLIMATISATION (SC-LT-SS16)
Armoires de climatisation "CLIMAVENETA"
* Cassettes
- Contrôle de fonctionnement des télécommandes | T
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Remplacement du filtre média | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité ,et d'isolement | T
- Désinfections batterie froide | T
- Contrôle de la pompe condensats | T
- Nettoyage bouche d'aspiration et de soufflage | T
- Manipulation sur les vannes 3 voies pour vérification de la libre course de l'axe | S
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électrique | A | gros entretien
- Vérification d'étanchéité des voies des vannes de régulation | A | gros entretien
* Climatiseurs et leurs équipements
- Contrôle des sécurités HP et BP et du système toutes saisons | T
- Contrôle de l'encrassement du condenseur extérieur et nettoyage si besoin | T
- Contrôle de l'absence de fuite de fluide frigorigène | T
- Contrôle des performances du groupe au condition nominal | T
- Contrôle de fonctionnement du ventilateur du condenseur à air | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité ,et d'isolement | T
- Remplacement du filtre média | T
- Contrôle tension et lignage courroies | T
- Désinfection batterie froide (Prévention légionnelose) | T
- Resserrage des connexions | S
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | A | gros entretien
- Vérification absence de vibration et d'échauffement anormal | A | gros entretien
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
- Remplacement de la courroie | Tous les 2 ans | gros entretien
- Vérification d'étanchéité des voies des vannes de régulation | A | gros entretien
- Contrôle de tous les paramètres de la régulation | A | gros entretien
- Contrôle des fuites d'air sur la centrale | A | gros entretien
- Remplacement des roulements moteur, volute, moteur ventilo condenseur | Tous les 5 ans | gros entretien
LOCAL TECHNIQUE CLIMATISATION SERVEUR (SE-LT-R220)
Armoires de climatisation "CLIMAVENETA"
* Cassettes
- Contrôle de fonctionnement des télécommandes | T
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Remplacement du filtre média | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité ,et d'isolement | T
- Désinfections batterie froide | T
- Contrôle de la pompe condensats | T
- Nettoyage bouche d'aspiration et de soufflage | T
- Manipulation sur les vannes 3 voies pour vérification de la libre course de l'axe | S
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électrique | A | gros entretien
- Vérification d'étanchéité des voies des vannes de régulation | A | gros entretien
* Climatiseurs et leurs équipements
- Contrôle des sécurités HP et BP et du système toutes saisons | T
- Contrôle de l'encrassement du condenseur extérieur et nettoyage si besoin | T
- Contrôle de l'absence de fuite de fluide frigorigène | T
- Contrôle des performances du groupe au condition nominal | T
- Contrôle de fonctionnement du ventilateur du condenseur à air | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité ,et d'isolement | T
- Remplacement du filtre média | T
- Contrôle tension et lignage courroies | T
- Désinfection batterie froide (Prévention légionnelose) | T
- Resserrage des connexions | S
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | A | gros entretien
- Vérification absence de vibration et d'échauffement anormal | A | gros entretien
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
- Remplacement de la courroie | Tous les 2 ans | gros entretien
- Vérification d'étanchéité des voies des vannes de régulation | A | gros entretien
- Contrôle de tous les paramètres de la régulation | A | gros entretien
- Contrôle des fuites d'air sur la centrale | A | gros entretien
- Remplacement des roulements moteur, volute, moteur ventilo condenseur | Tous les 5 ans | gros entretien
Autres équipements
* Pompe de relevage
- Contrôle hauteur manométrique | Q
- Contrôle de débit | Q
- Contrôle de fonctionnement du clapet et du flotteur | Q
- Nettoyage grilles de refroidissement moteur | M
- Réglage des sécurités, contrôle intensité, isolement | T
- Contrôle d'accouplement et d'alignement | T
- Vidange complet du puisard et nettoyage du bac | S
- Vidange complet du puisard | A | gros entretien
- Démontage de la pompe | A | gros entretien
- Nettoyage et grattage de la crépine et de la canne d'aspiration | A | gros entretien
- Contrôle du circuit de refoulement | A | gros entretien
- Maintient en état du contacteur et du flotteur | A | gros entretien
- Remplacement du taquet d'accouplement | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques et des points de fixation de l'ensemble | A | gros entretien
- Resserage des joints de brides sur pompe | A | gros entretien
- Remise en peinture antirouille | A | gros entretien
- Contrôle général de fonctionnement de la pompe | A | gros entretien
- Remplacement des roulements moteur et pompes | Tous les 5 ans | gros entretien
- Remplacement du rouet de pompe | Tous les 5 ans | gros entretien
LOCAL TECHNIQUE CLIMATISATION AUTOCOM (SE-LT-R221)
Armoires de climatisation "CLIMAVENETA"
* Cassettes
- Contrôle de fonctionnement des télécommandes | T
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Remplacement du filtre média | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité ,et d'isolement | T
- Désinfections batterie froide | T
- Contrôle de la pompe condensats | T
- Nettoyage bouche d'aspiration et de soufflage | T
- Manipulation sur les vannes 3 voies pour vérification de la libre course de l'axe | S
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électrique | A | gros entretien
- Vérification d'étanchéité des voies des vannes de régulation | A | gros entretien
* Climatiseurs et leurs équipements
- Contrôle des sécurités HP et BP et du système toutes saisons | T
- Contrôle de l'encrassement du condenseur extérieur et nettoyage si besoin | T
- Contrôle de l'absence de fuite de fluide frigorigène | T
- Contrôle des performances du groupe au condition nominal | T
- Contrôle de fonctionnement du ventilateur du condenseur à air | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité ,et d'isolement | T
- Remplacement du filtre média | T
- Contrôle tension et lignage courroies | T
- Désinfection batterie froide (Prévention légionnelose) | T
- Resserrage des connexions | S
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | A | gros entretien
- Vérification absence de vibration et d'échauffement anormal | A | gros entretien
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
- Remplacement de la courroie | Tous les 2 ans | gros entretien
- Vérification d'étanchéité des voies des vannes de régulation | A | gros entretien
- Contrôle de tous les paramètres de la régulation | A | gros entretien
- Contrôle des fuites d'air sur la centrale | A | gros entretien
- Remplacement des roulements moteur, volute, moteur ventilo condenseur | Tous les 5 ans | gros entretien
Autres équipements
* Pompe de relevage
- Contrôle hauteur manométrique | Q
- Contrôle de débit | Q
- Contrôle de fonctionnement du clapet et du flotteur | Q
- Nettoyage grilles de refroidissement moteur | M
- Réglage des sécurités, contrôle intensité, isolement | T
- Contrôle d'accouplement et d'alignement | T
- Vidange complet du puisard et nettoyage du bac | S
- Vidange complet du puisard | A | gros entretien
- Démontage de la pompe | A | gros entretien
- Nettoyage et grattage de la crépine et de la canne d'aspiration | A | gros entretien
- Contrôle du circuit de refoulement | A | gros entretien
- Maintient en état du contacteur et du flotteur | A | gros entretien
- Remplacement du taquet d'accouplement | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques et des points de fixation de l'ensemble | A | gros entretien
- Resserage des joints de brides sur pompe | A | gros entretien
- Remise en peinture antirouille | A | gros entretien
- Contrôle général de fonctionnement de la pompe | A | gros entretien
- Remplacement des roulements moteur et pompes | Tous les 5 ans | gros entretien
- Remplacement du rouet de pompe | Tous les 5 ans | gros entretien
LOCAL TECHNIQUE LT TGBT-CVC (SE-LT-R217)
Climatisations à détente directe et ses équipements
* Cassettes
- Contrôle de fonctionnement des télécommandes | T
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Remplacement du filtre média | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité ,et d'isolement | T
- Désinfections batterie froide | T
- Contrôle de la pompe condensats | T
- Nettoyage bouche d'aspiration et de soufflage | T
- Manipulation sur les vannes 3 voies pour vérification de la libre course de l'axe | S
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électrique | A | gros entretien
- Vérification d'étanchéité des voies des vannes de régulation | A | gros entretien
* Climatiseurs et leurs équipements
- Contrôle des sécurités HP et BP et du système toutes saisons | T
- Contrôle de l'encrassement du condenseur extérieur et nettoyage si besoin | T
- Contrôle de l'absence de fuite de fluide frigorigène | T
- Contrôle des performances du groupe au condition nominal | T
- Contrôle de fonctionnement du ventilateur du condenseur à air | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité ,et d'isolement | T
- Remplacement du filtre média | T
- Contrôle tension et lignage courroies | T
- Désinfection batterie froide (Prévention légionnelose) | T
- Resserrage des connexions | S
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | A | gros entretien
- Vérification absence de vibration et d'échauffement anormal | A | gros entretien
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
- Remplacement de la courroie | Tous les 2 ans | gros entretien
- Vérification d'étanchéité des voies des vannes de régulation | A | gros entretien
- Contrôle de tous les paramètres de la régulation | A | gros entretien
- Contrôle des fuites d'air sur la centrale | A | gros entretien
- Remplacement des roulements moteur, volute, moteur ventilo condenseur | Tous les 5 ans | gros entretien
LOCAL TECHNIQUE CLIM TGBT (SE-LT-R218)
Armoires de climatisation "CLIMAVENETA"
* Cassettes
- Contrôle de fonctionnement des télécommandes | T
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Remplacement du filtre média | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité ,et d'isolement | T
- Désinfections batterie froide | T
- Contrôle de la pompe condensats | T
- Nettoyage bouche d'aspiration et de soufflage | T
- Manipulation sur les vannes 3 voies pour vérification de la libre course de l'axe | S
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électrique | A | gros entretien
- Vérification d'étanchéité des voies des vannes de régulation | A | gros entretien
* Climatiseurs et leurs équipements
- Contrôle des sécurités HP et BP et du système toutes saisons | T
- Contrôle de l'encrassement du condenseur extérieur et nettoyage si besoin | T
- Contrôle de l'absence de fuite de fluide frigorigène | T
- Contrôle des performances du groupe au condition nominal | T
- Contrôle de fonctionnement du ventilateur du condenseur à air | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité ,et d'isolement | T
- Remplacement du filtre média | T
- Contrôle tension et lignage courroies | T
- Désinfection batterie froide (Prévention légionnelose) | T
- Resserrage des connexions | S
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | A | gros entretien
- Vérification absence de vibration et d'échauffement anormal | A | gros entretien
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
- Remplacement de la courroie | Tous les 2 ans | gros entretien
- Vérification d'étanchéité des voies des vannes de régulation | A | gros entretien
- Contrôle de tous les paramètres de la régulation | A | gros entretien
- Contrôle des fuites d'air sur la centrale | A | gros entretien
- Remplacement des roulements moteur, volute, moteur ventilo condenseur | Tous les 5 ans | gros entretien
LOCAL TECHNIQUE TGBT SECURITE
Climatisations à détente directe et ses équipements
* Cassettes
- Contrôle de fonctionnement des télécommandes | T
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Remplacement du filtre média | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité ,et d'isolement | T
- Désinfections batterie froide | T
- Contrôle de la pompe condensats | T
- Nettoyage bouche d'aspiration et de soufflage | T
- Manipulation sur les vannes 3 voies pour vérification de la libre course de l'axe | S
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électrique | A | gros entretien
- Vérification d'étanchéité des voies des vannes de régulation | A | gros entretien
* Climatiseurs et leurs équipements
- Contrôle des sécurités HP et BP et du système toutes saisons | T
- Contrôle de l'encrassement du condenseur extérieur et nettoyage si besoin | T
- Contrôle de l'absence de fuite de fluide frigorigène | T
- Contrôle des performances du groupe au condition nominal | T
- Contrôle de fonctionnement du ventilateur du condenseur à air | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité ,et d'isolement | T
- Remplacement du filtre média | T
- Contrôle tension et lignage courroies | T
- Désinfection batterie froide (Prévention légionnelose) | T
- Resserrage des connexions | S
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | A | gros entretien
- Vérification absence de vibration et d'échauffement anormal | A | gros entretien
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
- Remplacement de la courroie | Tous les 2 ans | gros entretien
- Vérification d'étanchéité des voies des vannes de régulation | A | gros entretien
- Contrôle de tous les paramètres de la régulation | A | gros entretien
- Contrôle des fuites d'air sur la centrale | A | gros entretien
- Remplacement des roulements moteur, volute, moteur ventilo condenseur | Tous les 5 ans | gros entretien
LOCAL "PREPARATOIRE" CYTOTOXIQUE (SC-PHA-SS12)
Armoires de climatisation "UNITAIR type STERIBLOC"
* Cassettes
- Contrôle de fonctionnement des télécommandes | T
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Remplacement du filtre média | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité ,et d'isolement | T
- Désinfections batterie froide | T
- Contrôle de la pompe condensats | T
- Nettoyage bouche d'aspiration et de soufflage | T
- Manipulation sur les vannes 3 voies pour vérification de la libre course de l'axe | S
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électrique | A | gros entretien
- Vérification d'étanchéité des voies des vannes de régulation | A | gros entretien
* Climatiseurs et leurs équipements
- Contrôle des sécurités HP et BP et du système toutes saisons | T
- Contrôle de l'encrassement du condenseur extérieur et nettoyage si besoin | T
- Contrôle de l'absence de fuite de fluide frigorigène | T
- Contrôle des performances du groupe au condition nominal | T
- Contrôle de fonctionnement du ventilateur du condenseur à air | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité ,et d'isolement | T
- Remplacement du filtre média | T
- Contrôle tension et lignage courroies | T
- Désinfection batterie froide (Prévention légionnelose) | T
- Resserrage des connexions | S
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | A | gros entretien
- Vérification absence de vibration et d'échauffement anormal | A | gros entretien
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
- Remplacement de la courroie | Tous les 2 ans | gros entretien
- Vérification d'étanchéité des voies des vannes de régulation | A | gros entretien
- Contrôle de tous les paramètres de la régulation | A | gros entretien
- Contrôle des fuites d'air sur la centrale | A | gros entretien
- Remplacement des roulements moteur, volute, moteur ventilo condenseur | Tous les 5 ans | gros entretien
LOCAL TRI DES DECHETS (SO-HTL-SS17)
* Caisson de climatisation à détente directe
- Contrôle de fonctionnement des télécommandes | T
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Remplacement du filtre média | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité et d'isolement | T
- Désinfection batterie froide | T
- Contrôle de la pompe condensats | T
- Nettoyage bouche d'aspiration et de soufflage | T
- Nettoyage bouche d'arrivée d'air neuf et d'extraction de la pièce | T
- Manipulation sur les vannes 3 voies pour vérification de la libre course de l'axe | S
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
- Vérification d'étanchéité des voies des vannes de régulation | A | gros entretien
¤ 3 condenseurs de refroidissement (en extérieur au niveau quai de livraison)
QUAI DE LIVRAISON
* Ventilateur d'extraction VEX 55 et VEX 56
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité et d'isolement | T
- Contrôle tension et lignage courroies | T
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | A | gros entretien
- Vérification absence de vibration et d'échauffement anormal | A | gros entretien
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
- Remplacement de la courroie | Tous les 2 ans | gros entretien
- Remplacement des roulements | Tous les 5 ans | gros entretien
LOCAL TECHNIQUE CONDENSEURS DE CF (SE-UPA-SS01)
Condenseurs de CF
* Climatiseurs et leurs équipements
- Contrôle des sécurités HP et BP et du système toutes saisons | T
- Contrôle de l'encrassement du condenseur extérieur et nettoyage si besoin | T
- Contrôle de l'absence de fuite de fluide frigorigène | T
- Contrôle des performances du groupe au condition nominal | T
- Contrôle de fonctionnement du ventilateur du condenseur à air | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité ,et d'isolement | T
- Remplacement du filtre média | T
- Contrôle tension et lignage courroies | T
- Désinfection batterie froide (Prévention légionnelose) | T
- Resserrage des connexions | S
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | A | gros entretien
- Vérification absence de vibration et d'échauffement anormal | A | gros entretien
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
- Remplacement de la courroie | Tous les 2 ans | gros entretien
- Vérification d'étanchéité des voies des vannes de régulation | A | gros entretien
- Contrôle de tous les paramètres de la régulation | A | gros entretien
- Contrôle des fuites d'air sur la centrale | A | gros entretien
- Remplacement des roulements moteur, volute, moteur ventilo condenseur | Tous les 5 ans | gros entretien
LOCAL TECHNIQUE LT N°1
Pour l'ensemble des CTA:
* Caisson de traitement et ses équipements
- Relevé des températures départ et retour | Q
- Contrôle de la courbe sur régulateur | Q
- Contrôle de la perte de charge des filtres | Q
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | Q
- Contrôle de la prise d'air neuf extérieur, nettoyage et désinfection si besoin à titre de prévention de la légionnélose (élimination des flaques d'eau) | M
- Contrôle évacuation des condensats et désinfection du bac | M
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Contrôle de fonctionnement de l'antigel et de son registre motorisé | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité et d'isolement | T
- Remplacement du filtre à poche | T
- Contrôle tension et lignage courroies | T
- Nettoyage et désinfections batterie froide (Prévention légionnelose) | T
- Contrôle des valeurs de sondes et resserrage des connexions | S
- Manipulation sur la vanne 3 voies pour vérification de la libre course de l'axe | S
- Manœuvre des vannes | S
- Appoint en produit de désinfection de gaine | S
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | A | gros entretien
- Vérification absence de vibration et d'échauffement anormal | A | gros entretien
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson et désinfection | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
- Remplacement de la courroie | Tous les 2 ans | gros entretien
- Vérification d'étanchéité des voies des vannes de régulation | A | gros entretien
- Contrôle de tous les paramètres du régulateur | A | gros entretien
- Remplacement des filtres absolue EU13 | A | gros entretien
- Contrôle des fuites d'air sur la centrale | A | gros entretien
- Contrôle de l'étanchéité des voies de vannes de régulation | A | gros entretien
- Remplacement des roulements moteur et volute | Tous les 5 ans | gros entretien
Autres équipements :
* Ventilateur d'extraction (situé en faux plafond)
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité et d'isolement | T
- Contrôle tension et lignage courroies | T
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | A | gros entretien
- Vérification absence de vibration et d'échauffement anormal | A | gros entretien
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
- Remplacement de la courroie | Tous les 2 ans | gros entretien
- Remplacement des roulements | Tous les 5 ans | gros entretien
* Armoire électrique
- Contrôle de l'échauffement des relayages | M
- Contrôle des organes de commande et de visualisation | M
- Changement des lampes ou des fusibles selon besoin | M
- Remplacement de relais, contacteurs, thermiques défaillants | SB
- Nettoyage des contact et resserage de connexions | S
- Essais des coupures extérieurs | S
- Dépoussiérage générale | S
- Mesure de la résistance des prises de terre | A | gros entretien
- Vérification de l'état mécanique des câbles | A | gros entretien
* Armoire de GTB
- Contrôle de fonctionnement et de communication | M
- Contrôle et resserrage des connexions | S
- Contrôle des entrées et comparaison avec la GTB | S
- Contrôle des actions de sorties | S
* Armoire électrique
- Contrôle de l'échauffement des relayages | M
- Contrôle des organes de commande et de visualisation | M
- Changement des lampes ou des fusibles selon besoin | M
- Remplacement de relais, contacteurs, thermiques défaillants | SB
- Nettoyage des contact et resserage de connexions | S
- Essais des coupures extérieurs | S
- Dépoussiérage générale | S
- Mesure de la résistance des prises de terre | A | gros entretien
- Vérification de l'état mécanique des câbles | A | gros entretien
* Pompes
- Contrôle de fonctionnement du clapet | Q
- Contrôle hauteur manométrique | Q
- Essai de permutation périodique | M
- Nettoyage système de refroidissement moteur | M
- Graissage de la pompe | T
- Contrôle d'accouplement et d'alignement | T
- Contrôle d'intensité, de l'isolement et réglage éventuel des sécurités | T
- Manœuvre des vannes | T
- Contrôle des connexions électriques et des points de fixations de l'ensemble | A | gros entretien
- Reprise de peinture | A | gros entretien
- Remplacement de la garniture mécanique | A | gros entretien
- Remplacement du taquet d'accouplement | A | gros entretien
- Resserrage des joints de brides sur pompe , vannes et clapet | A | gros entretien
- Contrôle général de bon fonctionnement | A | gros entretien
Local technique LT N°2 (SE-LT-R208)
Pour l'ensemble des CTA:
* Caisson de traitement et ses équipements
- Relevé des températures départ et retour | Q
- Contrôle de la courbe sur régulateur | Q
- Contrôle de la perte de charge des filtres | Q
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | Q
- Contrôle de la prise d'air neuf extérieur, nettoyage et désinfection si besoin à titre de prévention de la légionnélose (élimination des flaques d'eau) | M
- Contrôle évacuation des condensats et désinfection du bac | M
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Contrôle de fonctionnement de l'antigel et de son registre motorisé | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité et d'isolement | T
- Remplacement du filtre à poche | T
- Contrôle tension et lignage courroies | T
- Nettoyage et désinfections batterie froide (Prévention légionnelose) | T
- Contrôle des valeurs de sondes et resserrage des connexions | S
- Manipulation sur la vanne 3 voies pour vérification de la libre course de l'axe | S
- Manœuvre des vannes | S
- Appoint en produit de désinfection de gaine | S
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | A | gros entretien
- Vérification absence de vibration et d'échauffement anormal | A | gros entretien
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson et désinfection | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
- Remplacement de la courroie | Tous les 2 ans | gros entretien
- Vérification d'étanchéité des voies des vannes de régulation | A | gros entretien
- Contrôle de tous les paramètres du régulateur | A | gros entretien
- Remplacement des filtres absolue EU13 | A | gros entretien
- Contrôle des fuites d'air sur la centrale | A | gros entretien
- Contrôle de l'étanchéité des voies de vannes de régulation | A | gros entretien
- Remplacement des roulements moteur et volute | Tous les 5 ans | gros entretien
Autres équipements :
* Ventilateur d'extraction (situé en faux plafond)
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité et d'isolement | T
- Contrôle tension et lignage courroies | T
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | A | gros entretien
- Vérification absence de vibration et d'échauffement anormal | A | gros entretien
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
- Remplacement de la courroie | Tous les 2 ans | gros entretien
- Remplacement des roulements | Tous les 5 ans | gros entretien
* Armoire électrique
- Contrôle de l'échauffement des relayages | M
- Contrôle des organes de commande et de visualisation | M
- Changement des lampes ou des fusibles selon besoin | M
- Remplacement de relais, contacteurs, thermiques défaillants | SB
- Nettoyage des contact et resserage de connexions | S
- Essais des coupures extérieurs | S
- Dépoussiérage générale | S
- Mesure de la résistance des prises de terre | A | gros entretien
- Vérification de l'état mécanique des câbles | A | gros entretien
* Armoires de GTB
- Contrôle de fonctionnement et de communication | M
- Contrôle et resserrage des connexions | S
- Contrôle des entrées et comparaison avec la GTB | S
- Contrôle des actions de sorties | S
* Armoire électrique
- Contrôle de l'échauffement des relayages | M
- Contrôle des organes de commande et de visualisation | M
- Changement des lampes ou des fusibles selon besoin | M
- Remplacement de relais, contacteurs, thermiques défaillants | SB
- Nettoyage des contact et resserage de connexions | S
- Essais des coupures extérieurs | S
- Dépoussiérage générale | S
- Mesure de la résistance des prises de terre | A | gros entretien
- Vérification de l'état mécanique des câbles | A | gros entretien
Local technique LT N°3 (SE-LT-R203/R213)
Pour l'ensemble des CTA:
* Caisson de traitement et ses équipements
- Relevé des températures départ et retour | Q
- Contrôle de la courbe sur régulateur | Q
- Contrôle de la perte de charge des filtres | Q
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | Q
- Contrôle de la prise d'air neuf extérieur, nettoyage et désinfection si besoin à titre de prévention de la légionnélose (élimination des flaques d'eau) | M
- Contrôle évacuation des condensats et désinfection du bac | M
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Contrôle de fonctionnement de l'antigel et de son registre motorisé | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité et d'isolement | T
- Remplacement du filtre à poche | T
- Contrôle tension et lignage courroies | T
- Nettoyage et désinfections batterie froide (Prévention légionnelose) | T
- Contrôle des valeurs de sondes et resserrage des connexions | S
- Manipulation sur la vanne 3 voies pour vérification de la libre course de l'axe | S
- Manœuvre des vannes | S
- Appoint en produit de désinfection de gaine | S
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | A | gros entretien
- Vérification absence de vibration et d'échauffement anormal | A | gros entretien
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson et désinfection | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
- Remplacement de la courroie | Tous les 2 ans | gros entretien
- Vérification d'étanchéité des voies des vannes de régulation | A | gros entretien
- Contrôle de tous les paramètres du régulateur | A | gros entretien
- Remplacement des filtres absolue EU13 | A | gros entretien
- Contrôle des fuites d'air sur la centrale | A | gros entretien
- Contrôle de l'étanchéité des voies de vannes de régulation | A | gros entretien
- Remplacement des roulements moteur et volute | Tous les 5 ans | gros entretien
Autres équipements :
* Ventilateur d'extraction (situé en faux plafond)
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité et d'isolement | T
- Contrôle tension et lignage courroies | T
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | A | gros entretien
- Vérification absence de vibration et d'échauffement anormal | A | gros entretien
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
- Remplacement de la courroie | Tous les 2 ans | gros entretien
- Remplacement des roulements | Tous les 5 ans | gros entretien
* Armoire électrique
- Contrôle de l'échauffement des relayages | M
- Contrôle des organes de commande et de visualisation | M
- Changement des lampes ou des fusibles selon besoin | M
- Remplacement de relais, contacteurs, thermiques défaillants | SB
- Nettoyage des contact et resserage de connexions | S
- Essais des coupures extérieurs | S
- Dépoussiérage générale | S
- Mesure de la résistance des prises de terre | A | gros entretien
- Vérification de l'état mécanique des câbles | A | gros entretien
* Armoire de GTB
- Contrôle de fonctionnement et de communication | M
- Contrôle et resserrage des connexions | S
- Contrôle des entrées et comparaison avec la GTB | S
- Contrôle des actions de sorties | S
* Armoire électrique
- Contrôle de l'échauffement des relayages | M
- Contrôle des organes de commande et de visualisation | M
- Changement des lampes ou des fusibles selon besoin | M
- Remplacement de relais, contacteurs, thermiques défaillants | SB
- Nettoyage des contact et resserage de connexions | S
- Essais des coupures extérieurs | S
- Dépoussiérage générale | S
- Mesure de la résistance des prises de terre | A | gros entretien
- Vérification de l'état mécanique des câbles | A | gros entretien
Local technique LT N°9
Pour l'ensemble des CTA:
* Caisson de traitement et ses équipements
- Relevé des températures départ et retour | Q
- Contrôle de la courbe sur régulateur | Q
- Contrôle de la perte de charge des filtres | Q
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | Q
- Contrôle de la prise d'air neuf extérieur, nettoyage et désinfection si besoin à titre de prévention de la légionnélose (élimination des flaques d'eau) | M
- Contrôle évacuation des condensats et désinfection du bac | M
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Contrôle de fonctionnement de l'antigel et de son registre motorisé | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité et d'isolement | T
- Remplacement du filtre à poche | T
- Contrôle tension et lignage courroies | T
- Nettoyage et désinfections batterie froide (Prévention légionnelose) | T
- Contrôle des valeurs de sondes et resserrage des connexions | S
- Manipulation sur la vanne 3 voies pour vérification de la libre course de l'axe | S
- Manœuvre des vannes | S
- Appoint en produit de désinfection de gaine | S
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | A | gros entretien
- Vérification absence de vibration et d'échauffement anormal | A | gros entretien
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson et désinfection | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
- Remplacement de la courroie | Tous les 2 ans | gros entretien
- Vérification d'étanchéité des voies des vannes de régulation | A | gros entretien
- Contrôle de tous les paramètres du régulateur | A | gros entretien
- Remplacement des filtres absolue EU13 | A | gros entretien
- Contrôle des fuites d'air sur la centrale | A | gros entretien
- Contrôle de l'étanchéité des voies de vannes de régulation | A | gros entretien
- Remplacement des roulements moteur et volute | Tous les 5 ans | gros entretien
Autres équipements :
* Ventilateur d'extraction (situé en faux plafond)
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité et d'isolement | T
- Contrôle tension et lignage courroies | T
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | A | gros entretien
- Vérification absence de vibration et d'échauffement anormal | A | gros entretien
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
- Remplacement de la courroie | Tous les 2 ans | gros entretien
- Remplacement des roulements | Tous les 5 ans | gros entretien
* Armoire électrique
- Contrôle de l'échauffement des relayages | M
- Contrôle des organes de commande et de visualisation | M
- Changement des lampes ou des fusibles selon besoin | M
- Remplacement de relais, contacteurs, thermiques défaillants | SB
- Nettoyage des contact et resserage de connexions | S
- Essais des coupures extérieurs | S
- Dépoussiérage générale | S
- Mesure de la résistance des prises de terre | A | gros entretien
- Vérification de l'état mécanique des câbles | A | gros entretien
* Armoire de GTB
- Contrôle de fonctionnement et de communication | M
- Contrôle et resserrage des connexions | S
- Contrôle des entrées et comparaison avec la GTB | S
- Contrôle des actions de sorties | S
* Armoire électrique
- Contrôle de l'échauffement des relayages | M
- Contrôle des organes de commande et de visualisation | M
- Changement des lampes ou des fusibles selon besoin | M
- Remplacement de relais, contacteurs, thermiques défaillants | SB
- Nettoyage des contact et resserage de connexions | S
- Essais des coupures extérieurs | S
- Dépoussiérage générale | S
- Mesure de la résistance des prises de terre | A | gros entretien
- Vérification de l'état mécanique des câbles | A | gros entretien
LOCAL TECHNIQUE LT N°12 ET DESEMFUMAGE
Pour l'ensemble des CTA:
* Caisson de traitement et ses équipements
- Relevé des températures départ et retour | Q
- Contrôle de la courbe sur régulateur | Q
- Contrôle de la perte de charge des filtres | Q
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | Q
- Contrôle de la prise d'air neuf extérieur, nettoyage et désinfection si besoin à titre de prévention de la légionnélose (élimination des flaques d'eau) | M
- Contrôle évacuation des condensats et désinfection du bac | M
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Contrôle de fonctionnement de l'antigel et de son registre motorisé | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité et d'isolement | T
- Remplacement du filtre à poche | T
- Contrôle tension et lignage courroies | T
- Nettoyage et désinfections batterie froide (Prévention légionnelose) | T
- Contrôle des valeurs de sondes et resserrage des connexions | S
- Manipulation sur la vanne 3 voies pour vérification de la libre course de l'axe | S
- Manœuvre des vannes | S
- Appoint en produit de désinfection de gaine | S
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | A | gros entretien
- Vérification absence de vibration et d'échauffement anormal | A | gros entretien
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson et désinfection | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
- Remplacement de la courroie | Tous les 2 ans | gros entretien
- Vérification d'étanchéité des voies des vannes de régulation | A | gros entretien
- Contrôle de tous les paramètres du régulateur | A | gros entretien
- Remplacement des filtres absolue EU13 | A | gros entretien
- Contrôle des fuites d'air sur la centrale | A | gros entretien
- Contrôle de l'étanchéité des voies de vannes de régulation | A | gros entretien
- Remplacement des roulements moteur et volute | Tous les 5 ans | gros entretien
Autres équipements :
* Ventilateur d'extraction (situé en faux plafond)
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité et d'isolement | T
- Contrôle tension et lignage courroies | T
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | A | gros entretien
- Vérification absence de vibration et d'échauffement anormal | A | gros entretien
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
- Remplacement de la courroie | Tous les 2 ans | gros entretien
- Remplacement des roulements | Tous les 5 ans | gros entretien
* Armoire électrique
- Contrôle de l'échauffement des relayages | M
- Contrôle des organes de commande et de visualisation | M
- Changement des lampes ou des fusibles selon besoin | M
- Remplacement de relais, contacteurs, thermiques défaillants | SB
- Nettoyage des contact et resserage de connexions | S
- Essais des coupures extérieurs | S
- Dépoussiérage générale | S
- Mesure de la résistance des prises de terre | A | gros entretien
- Vérification de l'état mécanique des câbles | A | gros entretien
* Armoire de GTB
- Contrôle de fonctionnement et de communication | M
- Contrôle et resserrage des connexions | S
- Contrôle des entrées et comparaison avec la GTB | S
- Contrôle des actions de sorties | S
* Armoire électrique
- Contrôle de l'échauffement des relayages | M
- Contrôle des organes de commande et de visualisation | M
- Changement des lampes ou des fusibles selon besoin | M
- Remplacement de relais, contacteurs, thermiques défaillants | SB
- Nettoyage des contact et resserage de connexions | S
- Essais des coupures extérieurs | S
- Dépoussiérage générale | S
- Mesure de la résistance des prises de terre | A | gros entretien
- Vérification de l'état mécanique des câbles | A | gros entretien
LOCAL TECHNIQUE LT CTA 04 ET DESEMFUMAGE
Pour l'ensemble des CTA:
* Caisson de traitement et ses équipements
- Relevé des températures départ et retour | Q
- Contrôle de la courbe sur régulateur | Q
- Contrôle de la perte de charge des filtres | Q
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | Q
- Contrôle de la prise d'air neuf extérieur, nettoyage et désinfection si besoin à titre de prévention de la légionnélose (élimination des flaques d'eau) | M
- Contrôle évacuation des condensats et désinfection du bac | M
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Contrôle de fonctionnement de l'antigel et de son registre motorisé | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité et d'isolement | T
- Remplacement du filtre à poche | T
- Contrôle tension et lignage courroies | T
- Nettoyage et désinfections batterie froide (Prévention légionnelose) | T
- Contrôle des valeurs de sondes et resserrage des connexions | S
- Manipulation sur la vanne 3 voies pour vérification de la libre course de l'axe | S
- Manœuvre des vannes | S
- Appoint en produit de désinfection de gaine | S
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | A | gros entretien
- Vérification absence de vibration et d'échauffement anormal | A | gros entretien
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson et désinfection | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
- Remplacement de la courroie | Tous les 2 ans | gros entretien
- Vérification d'étanchéité des voies des vannes de régulation | A | gros entretien
- Contrôle de tous les paramètres du régulateur | A | gros entretien
- Remplacement des filtres absolue EU13 | A | gros entretien
- Contrôle des fuites d'air sur la centrale | A | gros entretien
- Contrôle de l'étanchéité des voies de vannes de régulation | A | gros entretien
- Remplacement des roulements moteur et volute | Tous les 5 ans | gros entretien
Autres équipements :
* Ventilateur d'extraction (situé en faux plafond)
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité et d'isolement | T
- Contrôle tension et lignage courroies | T
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | A | gros entretien
- Vérification absence de vibration et d'échauffement anormal | A | gros entretien
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
- Remplacement de la courroie | Tous les 2 ans | gros entretien
- Remplacement des roulements | Tous les 5 ans | gros entretien
* Armoire électrique
- Contrôle de l'échauffement des relayages | M
- Contrôle des organes de commande et de visualisation | M
- Changement des lampes ou des fusibles selon besoin | M
- Remplacement de relais, contacteurs, thermiques défaillants | SB
- Nettoyage des contact et resserage de connexions | S
- Essais des coupures extérieurs | S
- Dépoussiérage générale | S
- Mesure de la résistance des prises de terre | A | gros entretien
- Vérification de l'état mécanique des câbles | A | gros entretien
* Armoire de GTB
- Contrôle de fonctionnement et de communication | M
- Contrôle et resserrage des connexions | S
- Contrôle des entrées et comparaison avec la GTB | S
- Contrôle des actions de sorties | S
* Armoire électrique
- Contrôle de l'échauffement des relayages | M
- Contrôle des organes de commande et de visualisation | M
- Changement des lampes ou des fusibles selon besoin | M
- Remplacement de relais, contacteurs, thermiques défaillants | SB
- Nettoyage des contact et resserage de connexions | S
- Essais des coupures extérieurs | S
- Dépoussiérage générale | S
- Mesure de la résistance des prises de terre | A | gros entretien
- Vérification de l'état mécanique des câbles | A | gros entretien
LOCAL PRODUCTION D'EAU GLACEE
* Groupe de production frigorifique
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | M
- Contrôle de la hauteur manométrique de la pompe | M
- Contrôle visuel du circuit eau glacée avec appoint d'eau si besoin | M
- Contrôle intensité, isolement de la pompe | T
- Contrôle antigel | T
- Contrôle des sécurités HP BP et du système toutes saisons | T
- Contrôle des séquences de démarrage | T
- Contrôle de l'encrassement des condenseurs et nettoyage si besoin | T
- Contrôle de l'absence de fluide frigorigène | T
- Contrôle de performance des groupes aux conditions nominales | T
- Contrôle de la surchauffe | T
- Contrôle de fonctionnement des ventilateurs des condenseurs à air | T
- Chasse en point bas et purge sur la bouteille tampon | T
- Contrôle électrique des compresseurs (intensité, isolement) | A | gros entretien
- Contrôle des paramètres et resserrage des connexions | A | gros entretien
- Remplacement des soupapes de sécurité | A | gros entretien
* Ventilo-convecteurs
- Contrôle de fonctionnement des télécommandes | T
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Remplacement du filtre média | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité et d'isolement | T
- Désinfection batterie froide | T
- Contrôle de la bonne évacuation des condensats et désinfection du bac | T
- Nettoyage bouche d'aspiration et de soufflage | T
- Manipulation sur les vannes 3 voies pour vérification de la libre course de l'axe | S
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
- Vérification d'étanchéité des voies des vannes de régulation | A | gros entretien
* Armoire électrique
- Contrôle de l'échauffement des relayages | M
- Contrôle des organes de commande et de visualisation | M
- Changement des lampes ou des fusibles selon besoin | M
- Remplacement de relais, contacteurs, thermiques défaillants | SB
- Nettoyage des contact et resserage de connexions | S
- Essais des coupures extérieurs | S
- Dépoussiérage générale | S
- Mesure de la résistance des prises de terre | A | gros entretien
* Pompes
- Contrôle hauteur manométrique | Q
- Contrôle refroidissement de presse-étoupe | Q
- Contrôle de débit | Q
- Contrôle de fonctionnement du clapet | Q
- Contrôle du presse étoupe des pompes avec reserrage si besoin | Q
- Graissage roulements pompe | M
- Nettoyage grilles de refroidissement moteur | M
- Réglage des sécurités, contrôle intensité, isolement | T
- Contrôle d'accouplement et d'alignement | T
- Manœuvre des vannes | T
- Contrôle générale de fonctionnement, réfection des presse-étoupe de pompe | A | gros entretien
- Resserage des connexions électriques et des points de fixation de l'ensemble | A | gros entretien
- Remise en peinture si nécessaire | A | gros entretien
- Contrôle du presse étoupe des vannes avec resserrage ou remplacement de tresse si besoin | A | gros entretien
- Resserages des joints de brides sur pompe | A | gros entretien
- Remplacement de la garniture mécanique (pompe maintien de pression) | A | gros entretien
- Remplacement du taquet d'accouplement (pompe alimentaire) | A | gros entretien
- Remplacement des roulements moteur et pompes | Tous les 5 ans | gros entretien
- Vérification de l'état mécanique des câbles | A | gros entretien
CHAMBRES FROIDES :
CHAMBRES FROIDES DE LA PHARMACIE
*Chambres froides et leurs équipements
* Chambres froides:
- Contrôle de l'isolation des circuits | A
- Contrôle et resserage des connexions | A
- Contrôle de l'étanchéité des circuits de fluide frigorigène | A
- Contrôle température de l'enceinte | S
- Contrôle de charge du fluide frigorigène | S
- Contrôle écoulement des condensats | S
- Contrôle des cycles de dégivrage | S
- Contrôle de l'éclairage | S
- Contrôle de l'état général des compresseurs | S
- Contrôle de fonctionnement des évaporateurs | T
- Mesure de la pression de condensation et d'aspiration | T
- Contôle visuel du circuit frigorifique | T
- Contrôle des organes de sécurité | T
- Nettoyage condenseur et évaporateur | M
- Contrôle du givrage sur les condenseurs | M
- Contrôle des températures de fonctionnement | Q
CHAMBRES FROIDES DU LABORATOIRE
*Chambres froides et leurs équipements
* Chambres froides:
- Contrôle de l'isolation des circuits | A
- Contrôle et resserage des connexions | A
- Contrôle de l'étanchéité des circuits de fluide frigorigène | A
- Contrôle température de l'enceinte | S
- Contrôle de charge du fluide frigorigène | S
- Contrôle écoulement des condensats | S
- Contrôle des cycles de dégivrage | S
- Contrôle de l'éclairage | S
- Contrôle de l'état général des compresseurs | S
- Contrôle de fonctionnement des évaporateurs | T
- Mesure de la pression de condensation et d'aspiration | T
- Contôle visuel du circuit frigorifique | T
- Contrôle des organes de sécurité | T
- Nettoyage condenseur et évaporateur | M
- Contrôle du givrage sur les condenseurs | M
- Contrôle des températures de fonctionnement | Q
CHAMBRES FROIDES DE LA CUISINE
* Groupe de production frigorifique
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | M
- Contrôle de la hauteur manométrique de la pompe | M
- Contrôle visuel du circuit eau glacée avec appoint d'eau si besoin | M
- Contrôle intensité, isolement de la pompe | T
- Contrôle antigel | T
- Contrôle des sécurités HP BP et du système toutes saisons | T
- Contrôle des séquences de démarrage | T
- Contrôle de l'encrassement des condenseurs et nettoyage si besoin | T
- Contrôle de l'absence de fluide frigorigène | T
- Contrôle de performance des groupes aux conditions nominales | T
- Contrôle de la surchauffe | T
- Contrôle de fonctionnement des ventilateurs des condenseurs à air | T
- Chasse en point bas et purge sur la bouteille tampon | T
- Contrôle électrique des compresseurs (intensité, isolement) | A | gros entretien
- Contrôle des paramètres et resserrage des connexions | A | gros entretien
- Remplacement des soupapes de sécurité | A | gros entretien
* Chambres froides:
- Contrôle de l'isolation des circuits | A
- Contrôle et resserage des connexions | A
- Contrôle de l'étanchéité des circuits de fluide frigorigène | A
- Contrôle température de l'enceinte | S
- Contrôle de charge du fluide frigorigène | S
- Contrôle écoulement des condensats | S
- Contrôle des cycles de dégivrage | S
- Contrôle de l'éclairage | S
- Contrôle de l'état général des compresseurs | S
- Contrôle de fonctionnement des évaporateurs | T
- Mesure de la pression de condensation et d'aspiration | T
- Contôle visuel du circuit frigorifique | T
- Contrôle des organes de sécurité | T
- Nettoyage condenseur et évaporateur | M
- Contrôle du givrage sur les condenseurs | M
- Contrôle des températures de fonctionnement | Q
* Hottes de cuisine :
- Nettoyage complet des hottes | S
- Remplacement d'un jeu de filtres toutes les semaines | H
- Contrôle de fonctionnement | M
CHAMBRES FROIDES DE LA MORGUE
*Chambres froides et leurs équipements
* Chambres froides:
- Contrôle de l'isolation des circuits | A
- Contrôle et resserage des connexions | A
- Contrôle de l'étanchéité des circuits de fluide frigorigène | A
- Contrôle température de l'enceinte | S
- Contrôle de charge du fluide frigorigène | S
- Contrôle écoulement des condensats | S
- Contrôle des cycles de dégivrage | S
- Contrôle de l'éclairage | S
- Contrôle de l'état général des compresseurs | S
- Contrôle de fonctionnement des évaporateurs | T
- Mesure de la pression de condensation et d'aspiration | T
- Contôle visuel du circuit frigorifique | T
- Contrôle des organes de sécurité | T
- Nettoyage condenseur et évaporateur | M
- Contrôle du givrage sur les condenseurs | M
- Contrôle des températures de fonctionnement | Q
LOCAL TECHNIQUE IRM
* Echangeur et ses équipements
- Contrôle pression et température de fonctionnement | Q
- Contrôle de fonctionnement du système de traitement des eaux | Q
- Relevé journalier du compteur arrivée eau de ville | Q
- Chasse en point bas | M
- Contrôle étanchéité générale | M
- Contrôle de l'étanchéité des soupapes | M
- Contrôle de fonctionnement des circulateurs de l'échangeur | T
- Contrôle de fonctionnement de la régulation de l'échangeur | T
- Contrôle de l'intensité,de l'isolement et de la terre sur échangeur | T
- Démontage de l'échangeur à plaque nettoyage et remontage | Tous les 5 ans | gros entretien
- Contrôle de l'étanchéité du vase d'expansion | Tous les 5 ans | gros entretien
- Contrôle de la pression du vase d'expansion avec appoint d'azote si besoin
- Remplacement éventuel des plaques défectueuses | Q
- Nettoyage de filtres | S
* Pompe | Q
- Contrôle de fonctionnement du clapet | M
- Contrôle hauteur manométrique | T
- Permutation des pompes | T
- Contrôle d'intensité, de l'isolement et réglage éventuel des sécurités | A | gros entretien
- Manœuvre des vannes | A | gros entretien
- Contrôle des connexions électriques et des points de fixations de l'ensemble | A | gros entretien
- Remise en peinture si nécessaire | A | gros entretien
- Remplacement de la garniture mécanique et du rouet | A | gros entretien
- Resserrage des joints de brides sur pompe , vannes et clapet
- Contrôle générale de bon fonctionnement | M
* Armoire électrique | M
- Contrôle de l'échauffement des relayages | M
- Contrôle des organes de commande et de visualisation | SB
- Changement des lampes ou des fusibles selon besoin | S
- Remplacement de relais, contacteurs, thermiques défaillants | S
- Nettoyage des contact et resserage de connexions | S
- Essais des coupures extérieurs | A | gros entretien
- Dépoussiérage générale | A | gros entretien
- Mesure de la résistance des prises de terre | S
- Vérification de l'état mécanique des câbles | S
LOCAL TECHNIQUE RESTAURATION - CHAMBRES FROIDES (SO-UPA-RJ31)
* Compresseurs
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | M
- Contrôle des séquences de démarrage | T
- Contrôle de la surchauffe | T
- Contrôle électrique des compresseurs (intensité, isolement) | A | gros entretien
- Contrôle des paramètres et resserrage des connexions | A | gros entretien
* Armoire électrique
- Contrôle de l'échauffement des relayages | M
- Contrôle des organes de commande et de visualisation | M
- Changement des lampes ou des fusibles selon besoin | M
- Remplacement de relais, contacteurs, thermiques défaillants | SB
- Nettoyage des contact et resserage de connexions | S
- Essais des coupures extérieurs | S
- Dépoussiérage générale | S
- Mesure de la résistance des prises de terre | A | gros entretien
- Vérification de l'état mécanique des câbles | A | gros entretien
VENTILATEURS DE SOUFFLAGE DE DESENFUMAGE (VSD)
Pour l'ensemble des VSD:
* Ventilateur de soufflage
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité et d'isolement | T
- Contrôle tension et lignage courroies | T
- Resserrage des connexions | S
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | A | gros entretien
- Vérification absence de vibration et d'échauffement anormal | A | gros entretien
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
- Remplacement de la courroie | Tous les 2 ans | gros entretien
- Remplacement des roulements | Tous les 5 ans | gros entretien
VENTILATEURS D'EXTRACTION DE DESENFUMAGE (VED)
Pour l'ensemble des VED:
* Ventilateur d'extraction
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité et d'isolement | T
- Contrôle tension et lignage courroies | T
- Resserrage des connexions | S
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | A | gros entretien
- Vérification absence de vibration et d'échauffement anormal | A | gros entretien
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
- Remplacement de la courroie | Tous les 2 ans | gros entretien
- Remplacement des roulements | Tous les 5 ans | gros entretien
TERRASSE niveau R+4
* Ventilateur
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité et d'isolement | T
- Contrôle tension et lignage courroies | T
- Resserrage des connexions | S
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | A | gros entretien
- Vérification absence de vibration et d'échauffement anormal | A | gros entretien
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
- Remplacement de la courroie | Tous les 2 ans | gros entretien
- Remplacement des roulements | Tous les 5 ans | gros entretien
TERRASSE niveau R+7 bâtiment Monobloc NORD
* Dry cooler
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Contrôle de fonctionnement et nettoyage du ventilateur | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité et d'isolement | T
- Contrôle tension et lignage courroies | T
- Resserrage des connexions | S
- Nettoyage des échangeurs | A
- Remplacement des roulements | Tous les 5 ans | gros entretien
LOCAL TECHNIQUE TRAITEMENT DES DECHETS BLOC OPERATOIRE (SO-OPE-R153)
* Ventilateur d'extraction
- Contrôle de fonctionnement et nettoyage des pales et du moteur | T
- Resserrage des connexions | S
- Entretien général et remplacement des roulements | Tous les 5 ans | gros entretien
TERRASSE LABORATOIRE RdC
* Climatiseurs et leurs équipements
- Contrôle des sécurités HP et BP et du système toutes saisons | T
- Contrôle de l'encrassement du condenseur extérieur et nettoyage si besoin | T
- Contrôle de l'absence de fuite de fluide frigorigène | T
- Contrôle des performances du groupe au condition nominal | T
- Contrôle de fonctionnement du ventilateur du condenseur à air | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Contrôle de fonctionnement dry-cooler | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité ,et d'isolement | T
- Remplacement du filtre média | T
- Contrôle tension et lignage courroies | T
- Désinfection batterie froide (Prévention légionnelose) | T
- Resserrage des connexions | S
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | A | gros entretien
- Vérification absence de vibration et d'échauffement anormal | A | gros entretien
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
- Remplacement de la courroie | Tous les 2 ans | gros entretien
- Vérification d'étanchéité des voies des vannes de régulation | A | gros entretien
- Contrôle de tous les paramètres de la régulation | A | gros entretien
- Contrôle des fuites d'air sur la centrale | A | gros entretien
- Remplacement des roulements moteur, volute, moteur ventilo condenseur | Tous les 5 ans | gros entretien
* Cassettes
- Contrôle de fonctionnement des télécommandes | T
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Remplacement du filtre média | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité ,et d'isolement | T
- Désinfections batterie froide | T
- Contrôle de la pompe condensats | T
- Nettoyage bouche d'aspiration et de soufflage | T
- Manipulation sur les vannes 3 voies pour vérification de la libre course de l'axe | S
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électrique | A | gros entretien
- Vérification d'étanchéité des voies des vannes de régulation | A | gros entretien
CHAMBRES MIT (319,320)
* Dispositif de soufflage/extraction
- Contrôle de fonctionnement de l'ensemble | T
- Contrôle d'absence de vibration et d'échauffement anormal | T
- Remplacement du filtre média | T
- Réglage des sécurités et contrôle intensité et d'isolement | T
- Nettoyage bouche d'aspiration et de soufflage | T
- Nettoyage dépoussiérage des pales et du caisson | A | gros entretien
- Resserrage des connexions électriques | A | gros entretien
- Vérification d'étanchéité des voies des vannes de régulation | A | gros entretien
* Ventilateur d'extraction
- Contrôle de fonctionnement et nettoyage des pales et du moteur | T
- Resserrage des connexions | S
- Entretien général et remplacement des roulements | Tous les 5 ans | gros entretien