ANNEXE 11 DU CCTP DE LA CONSULTATION N°2024-001916

CONTENU DES INTERVENTIONS

MAINTENANCE PREVENTIVE FORFAITAIRE (complémentaire au prestations forfaitaires décrites dans le CCTP)

CHAUFFAGE

| CHAUFFERIES ET SOUS STATIONS | Au titre du forfait l’exploitant titulaire prend en charge la totalité des équipements présents en chaufferies et sous stations. L’exploitant titulaire passera un contrat avec le fabricant de brûleurs. |
| --- | --- |
| RESEAUX DE DISTRIBUTION | Au titre du forfait l’exploitant titulaire est entièrement responsable de la surveillance des réseaux, en particulier il surveillera l’absence de fuites, le bon état général du calorifuge.... |
| RADIATEURS ET VENTILO CONVECTEURS | Au titre du forfait l’exploitant titulaire : -répare les fuites -remplace les robinets et accessoires défaillants. |
| ECHANGEURS | Dans le cadre du forfait, l’exploitant titulaire : - répare les fuites, - remplace les vannes défectueuses, - démonte, nettoie et remonte les échangeurs en cas d’embouage, - procède au détartrage annuel des échangeurs, - effectue, durant la première année, un nettoyage complet et le remplacement de tous les joints. |
| BOUTEILLES DE MELANGE | Au titre du forfait l’exploitant titulaire : -répare les fuites -remplace les accessoires défaillants (purgeurs...) - effectue, durant la première année, une chasse systématique |
| TRAITEMENT D’EAU | Au titre du forfait l’exploitant titulaire : -passera un contrat pour le traitement de l’eau technique -suit mensuellement la qualité de l’eau en effectuant au minimum des mesures de PH, TH ; -suit annuellement et à chaque fois que nécessaire la teneur en fer de l’eau de l’eau des réseaux, le TA et le TAC ; -fournit et met en œuvre les produits de traitement d’eau nécessaires au maintien de la qualité de l’eau chauffage. -la qualité de l’eau doit être strictement compatible avec les exigences des constructeurs des équipements présents sur site. |

PRODUCTION DE FROID

| GROUPES FROID | Au titre du forfait l’exploitant titulaire : -prend en charge la totalité des interventions à effectuer sur les groupes froids. -passera un contrat avec le fabricant des groupes froids. |
| --- | --- |
| RESEAUX DE DISTRIBUTION | Au titre du forfait l’exploitant titulaire est entièrement responsable de la surveillance des réseaux, en particulier il surveillera la parfaite qualité du calorifugeage et le remplacement de ceux détériorés. |
| CTA et VENTILO CONVECTEURS | Au titre du forfait l’exploitant titulaire : -répare les fuites -remplace les robinets défaillants -démonte, nettoie et remonte les équipements en cas d’embouage -fournit et remplace les filtres. |
| CONTROLES | Au titre du forfait l’exploitant titulaire : -effectuera un test annuel d’étanchéité des circuits frigorifiques conformément à la réglementation. |
| MISE EN CONFORMITE | Au titre du forfait l’exploitant titulaire : -réalisera un état des lieux vis à vis de la réglementation -fournira une estimation du montant de la mise en conformité. |
| TRAITEMENT D’EAU | Au titre du forfait l’exploitant titulaire : - passera un contrat pour le traitement de l’eau glacée -suit mensuellement la qualité de l’eau en effectuant au minimum des mesures de pH, TH, TA et TAC -suit annuellement et à chaque fois que nécessaire la teneur en fer de l’eau de l’eau des réseaux -fournit et met en œuvre les produits de traitement d’eau nécessaires au maintien de la qualité de l’eau glacée -la qualité de l’eau doit être strictement compatible avec les exigences des constructeurs des équipements présents sur site. |

VENTILATION

| CONTROLE DE LA QUALITE DE L’AIR | N’est pas à la charge de l’exploitant titulaire |
| --- | --- |
| FILTRATION | Au titre du forfait l’exploitant titulaire : -contrôle le niveau d’encrassement (tous les 3 mois) -fournit et remplace les filtres. |
| DEBITS D’AIR | Au titre du forfait l’exploitant titulaire : -contrôle chaque mois au niveau des CTA les débits d’air de soufflage et de reprise -effectue les réglages de débit -vérifie les niveaux de surpression des salles et locaux desservis si les possibilités existent (manomètres en place). |
| HYGIENE ET ETANCHEITE | Au titre du forfait l’exploitant titulaire : -répare toutes les fuites en 1ere année -nettoie et désinfecte chaque batterie une fois durant l’exécution du contrat -nettoie chaque local de prise d’air neuf en 1ere année du contrat -fournit un certificat de nettoyage après chaque nettoyage. |
| BATTERIES FROIDES | Au titre du forfait l’exploitant titulaire : -désinfecte au moins deux fois par an les bacs de récupération des condensats dont une fois avant l’été. |
| FONCTIONNEMENT | Au titre du forfait l’exploitant titulaire est responsable : -du bon fonctionnement des poulies et courroies -des régulations (contrôle mensuel......) |
| CONTROLE PARTICULIER | Vérification dans les salles après intervention du service d’hygiène hospitalière. (Il s'agit d'un contrôle particulaire effectué par une entreprise spécialisée, mandatée par les hygiénistes ) |
| LOCAUX | Au titre du forfait l’exploitant titulaire est : -responsable de la propreté des locaux -le service technique de l’Entreprise contrôlera périodiquement la propreté des locaux |

VENTILATEURS DE DESENFUMAGE

| FONCTIONNEMENT | Au titre du forfait l’exploitant titulaire : -du bon fonctionnement des ventilateurs (poulies, courroies, roulements, contacteurs électriques....) -remplacement des poulies, courroies, roulements, contacteurs électriques….) |
| --- | --- |

CLIMATISATION

| PRODUCTION | SPLIT (avec fréon) -entretien et contrôles réglementaires -contrôle de la pression de fonctionnement -nettoyage annuel des condenseurs et unités intérieures. -toutes les prestations requises par le constructeur CASSETTES ET VENTILO CONVECTEURS EAU GLACEE -remplacement annuel des filtres -nettoyage annuel des surfaces d’échange |
| --- | --- |

POMPES DE RELEVAGE

| FONCTIONNEMENT | Au titre du forfait l’exploitant titulaire est responsable : -du bon fonctionnement des pompes |
| --- | --- |

PRODUCTION D’ECS (hors ballons électriques)

| PRODUCTION par BALLONS et ECHANGEURS A PLAQUES | Au titre du forfait l’exploitant titulaire : -effectue les chasses mensuelles sur les ballons -répare les fuites -démonte, nettoie et remonte les échangeurs en cas d’embouage -détartre les échangeurs en cas de besoin -en 1ere année, effectue un nettoyage systématique et le changement de tous les joints. -effectue un suivi et des relevés des températures de production, -effectue un nettoyage, détartrage et une désinfection de la production d’ECS. |
| --- | --- |
| DISTRIBUTION | l’exploitant titulaire est responsable de la surveillance des réseaux de distribution l’exploitant titulaire a l’obligation de conseil et doit signaler les bras morts, les défauts de calorifugeage et le remplacement de ceux détériorés, d’une façon générale signaler tous les facteurs de développement des légionnelles. L’exploitant titulaire effectue le suivi et les relevés des températures de distribution. |
| ROBINETTERIE TERMINALE | hors contrat |
| TRAITEMENT D’EAU | -sel des adoucisseurs, traitement filmogène et solution de chlore fournis par l’exploitant titulaire -l’exploitant titulaire met en œuvre les produits de traitement d’eau |

GTB

| GTB | Au titre du forfait l’exploitant titulaire : -prend en charge la totalité des interventions à effectuer sur la GTB -assure la maintenance et la mise à jour logiciel (Cf. Annexe 12) -passera un contrat avec le spécialiste GTB |
| --- | --- |