## Cardiologie NORD
Cardiologie 88
CTA |  | Zone Desservie | Courroies | Préfiltre | Qte | Dièdre | Qte | Dièdre 2 | Qte | Absolus | Qte
CTA 2 | Terrasse | Bureaux | SPZ 1750 (x2) |  |  | F6 592x592x292 | 2 | F8 592x592x292 | 2
EXT 2 |  |  | SPZ 1650 (x2) | G4 592x592x48 G4 287x592x48 | 2 2
CTA 3 | Terrasse | Hebergement | SPZ 1500 (x2) |  |  | F6 592x592x292 | 2 | F8 592x592x292 | 2
EXT 3
CTA 4/5 | Terrasse | ADICARE | SPZ 1550 (x1) |  |  | F6 592x592x292 | 2 | F8 592x592x292 | 2
EXT 4/5 |  |  | SPZ 1500 (x2) | G4 592x592x48 | 2
CTA 6 | 3ème Adicare, Terrasse | Salle de conférence
EXT 6
CTA 7 | 4eme | Bloc 1 | ?? |  |  | F7 592x592x292 F7 287x592x292 | 1 1 | F9 592x592x292 F9 287x592x292 | 1 1 | 305x610x292 | 4
EXT 7 |  |  | ?? | G4 592x592x48 G4 287x592x48 | 1 1 |  |  |  |  | 300x500x10 205x410x10 | 2 2
CTA 8 | 4eme | Bloc 2 | SPZ 1537 (x2) |  |  | F7 592x592x292 F7 287x592x292 | 1 1 | F9 592x592x292 F9 287x592x292 | 1 1 | 305x610x292 | 4
EXT 8 |  |  | ??? | G4 592x592x48 | 1 |  |  |  |  | 300x500x10 205x410x10 | 2 2
CTA 9 | 4eme | bloc 3 | SPZ 1450 (x1) |  |  | F7 592x592x292 F7 287x592x292 | 1 1 | F9 592x592x292 F9 287x592x292 | 1 1 | 305x610x292 | 4
EXT 9 |  |  | SPZ 1212 (x1) | G4 592x592x48 | 1 |  |  |  |  | 300x500x10 205x410x10 | 2 2
CTA 10 | 4eme | Bloc 4 | SPZ 1550 (x2) |  |  | F7 592x592x292 F7 287x592x292 | 1 1 | F9 592x592x292 F9 287x592x292 | 1 1 | 305x610x292 | 4
EXT 10 |  |  | SPZ 1212 (x1) | G4 592x592x48 | 1 |  |  |  |  | 300x500x10 205x410x10 | 2 2
CTA 11 | 4eme | Bloc 5 | SPA 1550 (x2) |  |  | F7 592x592x292 F7 287x592x292 | 1 1 | F9 592x592x292 F9 287x592x292 | 1 1 | 305x610x292 | 4
EXT 11 |  |  | SPZ 1250 (x1) | G4 592x592x48 | 1 |  |  |  |  | 300x500x10 205x410x10 | 2 2
CTA 12 | 4eme | Bloc 7 | SPZ 1537 (x2) |  |  | F7 592x592x292 F7 287x592x292 | 1 1 | F9 592x592x292 F9 287x592x292 | 1 1 | 305x610x292 | 4
EXT 12 |  |  | SPZ 1400 (x1) | G4 592x592x48 G4 287x592x48 | 1 1 |  |  |  |  | 300x500x10 205x410x10 | 2 2
CTA 13 | 4eme | Bloc 6 | SPZ 1220 (x1) |  |  | F7 592x592x292 | 1 | F9 592x592x292 | 1 | 305x610x292 | 4
EXT 13 |  |  | SPZ 1060 (x1) | G4 592x592x48 | 1 |  |  |  |  | 300x500x10 205x410x10 | 1 1
Cardiologie 88
CTA |  | Zone Desservie | Courroies | Préfiltre | Qte | Dièdre | Qte | Dièdre 2 | Qte | Absolus | Qte
CTA 14 | 4eme | Annexes, Réveil | ?? |  |  | F7 592x592x292 F7 287x592x292 | 2 2 | F9 592x592x292 F9 287x592x292 | 2 2
EXT 14 |  |  | ?? | G4 592x592x48 G4 287x592x48 | 2 2
CTA 15 | 4eme | Stérilisation | SPZ 1537 (x2) |  |  | F7 592x592x292 | 2 | F9 592x592x292 | 2 | H13 610x610x78 ( 290) | 6
EXT 15 |  |  | SPZ 1450 (x2) | G4 592x592x48 | 2
CTA 16 | 2ème | Réanimation 3ème | SPA 2532 (x2) |  |  | F7 592x592x292 | 6 | F9 592x592x292 | 6
EXT 16 |  |  | SPA 2360 (x2) | G4 592x592x48 G4 287x592x48 | 4 2
CTA 17 | 2ème | Soins Intensifs; Réa 2ème | SPZ 1950 (x2) |  |  | F7 592x592x292 F7 287x592x292 | 2 2 | F9 592x592x292 F9 287x592x292 | 2 2
EXT 17 |  |  | SPA 1700 (x2) | G4 592x592x48 G4 287x592x48 | 2 2
CTA 18 | 2ème | Réanimation 1er | SPA 2532 (x2) |  |  | F7 592x592x292 | 6 | F9 592x592x292 | 6
EXT 18 |  |  | SPA 2360 (x2) | G4 592x592x48 G4 287x592x48 | 4 2
CTA 19 | 2ème | Pharmacie | SPZ 1650 (x2) |  |  | F7 592x592x292 F7 287x592x292 | 2 2 | F9 592x592x292 F9 287x592x292 | 2 2
EXT 19 |  |  | SPA 1700 (x2) | G4 592x592x48 G4 287x592x48 | 2 2
CTA 20 | RDC Bas | Secteur Tiède S-O | SPZ 1637 (x2) | F6 592x592x292 | 2 | F8 592x592x292 | 2 | F9 592x592x292 | 2
EXT 20 |  |  | SPA 1482 (x2) | G4 592x592x48 | 4
CTA 21 | RDC Bas | Secteur Tiède S-E | SPA 2085 (x2) | F6 592x592x292 | 4 | F8 592x592x292 | 4 | F9 592x592x292 | 4
EXT 21 |  |  | SPA 2180 (x2) | G4 592x592x48 | 4
CTA 22 | RDC Bas | Imagerie | SPA 2240 (x2) | F6 592x592x292 | 4 | F8 592x592x292 | 4
EXT 22 |  |  | SPA 2232 (x2) | G4 592x592x48 | 4
CTA 23 | RDC Bas | Consulatation | SPZ 1650 (x2) | F6 592x592x292 F6 287x592x292 | 4 2 | F8 592x592x292 F8 287x592x292 | 4 2
EXT 23 |  |  | SPZ 1637 (x2) | G4 592x592x48 G4 287x592x48 | 2 2
CTA 24 | RDC Bas | Hall + 1er rythmo | SPZ 2240 (x2) | F6 592x592x292 F6 287x592x292 | 4 2 | F8 592x592x292 F8 287x592x292 | 4 2
EXT 24 |  |  | SPA 1757 (x2) | G4 592x592x48 G4 287x592x48 | 2 2
Cardiologie 88
[5 empty] | Absolus |  | Quantité
Chambres Réa | 1er | alimentée par CTA 18 | 18 chambres (3 zones de 6 chambres) |  | H13 610x610x78 |  | 36 ( 2/Chambre)
Chambres Réa | 2ème | alimentée par CTA 17 | 12 chambres |  | H13 610x610x78 |  | 12 ( 1/Chambre)
Chambres Réa | 3ème | alimentée par CTA 16 | 18 chambres (3 zones de 6 chambres) |  | H13 610x610x78 |  | 36 ( 2/Chambre)
Coronarographie | 1er | desservie par CTA 22 | Salle 1, 3 |  | H14 610x610x78 (x2) |  | par salle
|  |  | Salle 2 |  | H14 610x610x78 (x1) H14 457x457x78 (x1)
|  |  | Salle Rayon X |  | H13 610x610x149 (x2)
|  | ATA n°39 |  | Salle 5 | H14 610x610x110 (x2) E11 610x610x110 (x2)
MATERIEL STERIL | 3ème |  | ANNEXES NOUVEAUX BLOCS |  | H14 915x915x69 (x1) M6 610x610x68 (x1)
SALLE DE COMMANDE | 3ème |  | ANNEXES NOUVEAUX BLOCS |  | H14 545x545x69 (x1) M6 545x545x68 (x1)
CIRCULATION | 3ème |  | ANNEXES NOUVEAUX BLOCS |  | H14 915x915x69 (x1) M6 610x610x68 (x1)
SALLE 8 HYBRIDE | 3ème |  | SALLE HYBRIDE |  | H14 762x762x68 (x3) f7 395x395x47 (x3) f7 395x150x47 (x3)
BLOC 9 | 3ème |  | BLOC 9 |  | H14 610x610x69 (x3) f7 395x395x47 (x3) f7 395x150x47 (x3)
CTA | ETAGE | ZONE DESSERVIE | COURROIES | PREFILTRES | Qte | FILTRES | Qte
CTA 40 | 3ème | CTA SALLE HYBRIDE SALLE 8 | SANS | M6 592x592x380 M6 287x592x380 F9 592*592*290 | 1 1 1
EXT 40 |  |  | SANS | F7 395x625x98 | 2
CTA 41 | 3ème | CTA BLOC VASCULAIRE SALLE 9 | SANS | M6 592x592x380 F9 592x592x290 | 2 2 | F8 592x592x292 F8 287x592x292 | 4 2
EXT 41 |  |  | SANS | F7 592*592*98 | 2

## Extension Cardiologie SUD
Extension Cardiologie 88bis
CTA | Emplacement | Zone Desservie | Courroies | Préfiltre | Qte | Dièdre | Qte | Dièdre 2 | Qte | Absolus | Qte
CTA 25 | LT Sous/Sol Parking | Formation | SPZ 850 (x1) | G4 287x592x48 | 1 | F7 287x592x292 | 1
Ext. 25 |  |  | SPZ 1000 (x1)
CTA 26 |  | Vasculaire | Direct | G4 592x592x48 | 2 | F7 592x592x292 | 2 | F9 592x592x292 | 2 | voir tableau annexe
Ext. 26 |  |  | Direct | G4 592x592x48 | 2
CTA 27 |  | Hopital de jour | SPZ 1287 (x1) | G4 592x592x48 G4 287x592x48 | 1 1 | F7 592x592x292 F7 287x592x292 | 1 1
Ext. 27 |  |  | SPZ 1060 (x1) | G4 592x592x48 G4 287x592x48 | 1 1
CTA 28 | RDC Bas | Imagerie | SPZ 1080 (x1) | G4 592x592x48 | 1 | F7 592x592x292 | 1
Ext. 28 |  |  | SPZ 875 (x1)
CTA 29 |  | Hall d'exposition | Direct | G4 592x592x48 | 1 | F7 592x592x292 | 1
Ext. 29 |  |  | Direct
CTA 30 | Térasse | Hébergement | Direct | G4 592x592x48 G4 287x592x48 | 2 2 | F7 592x592x292 F7 287x592x292 | 2 2
Ext. 30 |  |  | Direct | G4 592x592x48 G4 287x592x48 | 2 2
CTA 31 | 88.01.271 | Local Tech. IRM | Direct |  |  | F7 700x800x98 | 1
CTA 32 | 88.01.262 | Scanner | Direct | Salle poste de contrôle G4 287x592x48 | 3 | F7 610x610x98 | 1 | F9 592x592x292 | 1 | H14 610x610x150 G4 592x287x48 | 4 3
CTA 33 | 88.01.271 | IRM | Direct |  |  | F7 610x610x98 | 1 | F9 592x592x292 | 1
CTA 34 | 88.01.315 | Local Tech.Scanner | Direct |  |  | G4 350x685x48 | 1
CTA 35 | 88.RDC b.126 | Onduleur
CTA 36 | 88.RDC b.124 | Autocom
CTA 37 | 88.RDC b.124 | Autocom
CTA 38 | 88.0H.255 | ANGIO SCAN | Direct | G4 592x592x48 | 1 | F7 592x592x48 | 1 |  |  | H14 610x610x292 | 1
EXT 38 | 88.0H.255 | ANGIO SCAN | Direct | G4 287 x287x45 | 1
Extension Cardiologie 88bis
CTA | Emplacement | Zone Desservie | Courroies | Préfiltre | Qte | Dièdre | Qte | Dièdre 2 | Qte | Absolus | Qte
Desservie par CTA 26 | 1er étage | 88-01-296 |  | Salle Poste de contrôle G4 305x490x48 (reveil) G4 490x490x48 (poste surv) G4 150x300x48 (sas entrée) | 1 1 1 |  |  |  |  | H14 305x610x292 (salle 1) | 5
[6 empty] | F7 395x395x48 F7 395x490x48 | 2 2
| 1er étage | 88-01-297 | [7 empty] | H14 305x610x292 (salle2) | 5
[6 empty] | F7 395x395x48 F7 395x490x48 | 2 2 |  |  | voir absolu en 480x480x110 | 4

## Cordier
Cordier 12
CTA | Emplacement | Zone Desservie | Courroies | Préfiltre | Qte | Dièdre | Qte | Absolu | Qte
Plénum | 2 S/s LT | CTA Bloc |  |  |  | Poches F7 592x592x600 | 28
CTA 1 | 2 S/s LT | Bloc 1 | SPA 1515 (x2) |  |  |  |  | H13 202x600x65 (caisson) | 14
EXT 1 | RDC (Stéril) |  | SPA 1545 (x2)
CTA 2 | 2 S/s LT | Bloc 2 | SPZ 1000 | G4 592x592x48 | 1 | ??? F9 592x592x533 | 1 | H13 305x610x292 (caisson) | 1
EXT 2 | RDC (Stéril) |  | SPA 1545 (x2) |  |  |  |  | H14 568x1178x78 (Bloc) | 3
CTA 3 | 2 S/s LT | Bloc 3 | SPZ 1212 (x2) | G4 592x592x48 | 1 | ??? F9 592x592x533 | 1 | H13 305x610x292 (caisson) | 1
EXT 3 | RDC (Stéril) |  | SPA 1545 (x2) |  |  |  |  | H14 610x610x66 | 6
CTA 4 | 2 S/s LT | Bloc 4 | SPZ 1012 (x1) | G4 592x592x48 | 1 | ??? F9 592x592x533 | 1 | H13 305x610x292 (caisson) | 1
EXT 4 | RDC (Stéril) |  | SPA 1545 (x2) |  |  |  |  | H14 610x610x66 (Bloc) | 6
CTA 5 | 2 S/s LT | Bloc 5 | SPZ 950 (x 1) | G4 592x592x48 | 1 | F9 592x592x292 | 1 | H13 305x610x292 (caisson) | 1
EXT 5 | RDC (Stéril) |  | SPA 1545 (x2) |  |  |  |  | H14 610X610X69 (Bloc) | 6
CTA 6 | 2 S/s LT | Bloc 6 | SPA 1545 (x2) |  |  |  |  | H13 202x600x65 (caisson) | 15
EXT 6 | RDC (Stéril) |  | SPA 1545 (x2)
CTA 7 | 2 S/s LT | Bloc 7 | SPZ 1000 | G4 592x592x48 | 1 | F9 592x592x292 | 1 | H13 305x610x292 (caisson) | 1
EXT 7 | RDC (Stéril) | [6 empty] | H14 610X610X69 (Bloc) | 6
CTA 8 | 2 S/s LT | Bloc 8 | SPA 1545 (x2) |  |  |  |  | H13 202x600x65 (caisson) | 15
EXT 8 | RDC (Stéril) |  | SPA 1545 (x2)
CTA 9 | 2 S/s LT | Bloc 9 | SPA 1650 | G4 592x592x48 | 1 | F9 592x592x292 | 1 | H14 610x305x117 H14 610x610x69 | 6 2
EXT 9 | RDC (Stéril)
CTA 10 | 2 S/s LT | Bloc 10 | direct | G4 592x592x48 | 1 | Poches F9 592x592x533 | 1 | H14 610x610x69 | 2
EXT 10 | RDC (Stéril)
CTA 11 | 2 S/s LT | Bloc 11 | SPA 1360 |  |  |  |  | H14 610x610x292 | 1
EXT 11 | RDC (Stéril) |  | ???
CTA 12 | 2 S/s LT | Bloc 12 | SPA 1320 |  |  |  |  | H13 305x610x292 (caisson) | 1
EXT 12 | RDC (Stéril) |  | ???
CTA 13 | 2 S/s LT 2 | Bloc 13 | SPA 1250 (x1) | G4 592x592x48 | 1 | F9 592x592x292 | 1 | H14 610x610x292 | 4
EXT 13 | extérieure coté fac |  | SPZ 1000
Cordier 12
CTA | Emplacement | Zone Desservie | Courroies | Préfiltre | Qte | Dièdre | Qte | Absolu | Qte
CTA 14 | 2 S/s LT | Réanimation |  | 1110x710x50 | 1 | F9 592x592x292 | 1 | 610x610x292 | 1
EXT 14 | [5 empty] | F9 287x592x292 | 1 | 305x610x292 | 1
CTA 15 | RDC | Radiologie | SPZ 950 (x 1) | G4 592x592x48 | 1 | Poches F7 592x592x534 | 1
EXT 15
CTA 16 | RDC | Scanner |  | G4 605x710x20 | 1 |  |  | 1525x610x69 | 2
EXT 16 |  |  |  | G4 605x710x48 | 1
CTA 17 | Terrasse coté CERVI | Stérilisation ISO 8 | Direct | G4 592x592x48 | 2 | F9 592x592x292 | 2 | M5 457x457x75 + joint M5 305x305x75 + joint H13 457x457x78 H13 305x305x78 H13 610X1220X68 H13 610x610x292 | 10 1 1 1 1 8
|  |  |  | G4 592x292x48 | 2 | F9 592x292x292 | 2
CTA 18 | Terrasse coté CERVI | Stérilisation Locaux Annexes | Direct | G4 592x592x48 | 2 | F9 592x592x292 | 4
UTA 19 | Couloir stérilisation | Couloir | Direct | G4X10 | 1
CTA 20 | 1 S/s | OCB Office alimentaire |  | G4 525 x 585 x 98 | 1
EXT 20
CTA 21 | 2 S/s LT | Aile Nord
EXT 21 | RDC (Stéril)
CTA 22 | 2 S/s LT | Aile Ouest
EXT 22 | RDC (Stéril)
CTA 23 | 2 S/s LT | Galerie Stérile | Direct | G4 592x592x48 G4 287x592x48 | 1 1 | F9 592x592x292 F9 287x592x292 | 1 1 | H13 202x600x65 (caisson) | 26
EXT 23 | RDC (Stéril) |  | SPA 1700 (x2)
CTA 24 | 2 S/s LT | Couloir Extérieur | SPB 1938 (x3) | G4 592x592x48 G4 287x592x48 | 1 1 | F9 592x592x292 F9 287x592x292 | 1 1 | H13 202x600x65 (caisson) | 48
EXT 24 | RDC (Stéril) |  | SPA 1880 (x2)
CTA 25 | LT Ext | Stérilisation ISO 8 Nouvelle Zone | Direct | M6 592x592x380 M6 287x592x380 | 1 1 | F7 395x624x97 | 2 | H13 592x592x292 H13 287x592x292 | 1 1
EXT 25 | LT Ext | Stérilisation ISO 8 Nouvelle Zone | Direct
CTA 27 | Vasculaire RDC | Vasculaire | Direct | G4 592x592x48 G4 490x490x48 | 1 1 | F7 592x592x292 F7 287x592x292 | 1 1 | H14 610x1220x70 H14 610x915x70 | 2 1
EXT 27 | Vasculaire RDC | Vasculaire | Direct | M5 610*915*70 | 1
CTA28 | Terrasse 1er | 8 Chambres réa | Direct | M5 592x592x48 M5 287x592x48 | 1 1 | F8 592x592x292 F8 287x592x292 | 1 1 | H14 601x610x69 H14 457x457x69 | 8 8
EXT 28 | Terrasse 1er | 8 Chambres réa | Direct | M6 592x592x48 M6 287x592x48 | 1 1
CTA29 | Terrasse 1er | Annexes réa | Direct | M5 325x705x48 F7 325x705x48 | 1 1
EXT 29 | Terrasse 1er | Annexes réa | Direct | M5 325x705x48 | 1

## Cordier NPU
NPU 92
CTA | Emplacement | Zone Desservie | Courroies | Préfiltre | Qte | Dièdre (ou poches) | Qte | Dièdre2 | Qte | Absolu | Qte
CTA 1 | 1er s/s | Réveil | SPA 1250 (x2) | G4 592x592x48 G4 287x592x48 | 2 2 | F7 592x592x292 (ou 534) F7 287x592x292 (ou 534) | 2 2 | F9 592x592x292 (ou 534) F9 287x592x292 (ou 534) | 2 2 | 610*610*78 | 8
CTA 2 | 1er s/s | Urgences | SPB 2120 (x2) | G4 592x592x48 G4 287x592x48 | 2 2 | F9 592x592x292 (ou 534) F9 287x592x292 (ou 534) | 4 2 | F9 592x592x292 (ou 534) F9 287x592x292 (ou 534) | 4 2
CTA 3 | 1er s/s | Labo | XPA 1120 (x2) | G4 592x592x48 | 2 | F9 592x592x292 (ou 534) | 2 | F9 592x592x292 (ou 534) | 2
Réveil | [9 empty] | ??? | ???

## Mourier
Mourier 20
CTA |  | Zone Desservie | Courroies | Préfiltre | Qte | Dièdre | Qte | Absolu | Qte
CTA | RDC | Scanner | ??? | G4 380x715x48 | 1 | F8 592x592x292 | 1
CTA 1 | Combles | Examens | SPZ 900 (x1) | G4 287x592x48 | 1 | Poches F8 287x592x533 | 1
Ext. 1 |  |  | SPZ 950 (x1)
CTA 2 | LT Quai Livraison | Radiologie/Dopler | SPA 1400 (x2) | G4 592x592x48 | 2 | F9 592x592x292 | 2
Ext. 2 |  |  | SPA 1320 (x1) | G4 592x592x48 G4 287x592x48 | 1 1
CTA 3 | LT Quai Livraison | Anesthesie | SPA 1400 (x2) | G4 592x592x48 G4 287x592x48 | 2 2 | F9 592x592x292 F9 287x592x292 | 2 2
Ext. 3 |  |  | SPA 2240 (x1) | G4 592x592x48 G4 287x592x48 | 2 2
CTA 3 C | Sous-sol | Réveil | SPA 1120 (x1) | G4 592x592x48 | 1 | F9 592x592x292 | 1
Ext. 3 C |  |  | SPA 1120 (x1)
CTA 4 | Combles | Hospitalisation | SPA 1450 (x1) | G4 592x592x48 | 2 | Poches F8 287x592x533 | 2
Ext. 4 |  |  | SPZ 1400 (x1) | G4 592x592x48 | 2
CTA 5 |  | Réanimation | SPB 2000 (x2) | G4 592x592x48 G4 287x592x48 | 4 2 | F9 592x592x292 F9 287x592x292 | 4 2 | Voir tableau Annexe
Ext. 5 |  |  | SPA 1400 (x2) | G4 592x592x48 | 4
CTA 6 |  | Hopital de la semaine | SPZ 1050 (x1) | G4 592x592x48 | 1 | F9 592x592x292 | 1
Ext. 6 |  |  | SPZ 1120 (x1)
CTA 7 |  | Administration | SPZ 1320 (x1) | G4 592x592x48 G4 287x592x48 | 1 1 | F7 592x592x292 F7 287x592x292 | 1 1
Ext. 7 |  |  | SPZ 1120 (x1)
CTA 09 | S/SOL | LABORATOIRE RDC TEP | DIRECT | F7 592x592x48 | 1 | F9 592x592x292 | 1 | H14 915x610x115 H14 610x610x78 H14 305x305x78 | 2 2 2
CTA 10 | RDC | BUREAU LABORATOIRE |  | G4 380X715X48 | 6 | F7 592X592X533 | 1
Mourier 20
CTA |  | Zone Desservie | Courroies | Préfiltre | Qte | Dièdre | Qte | Absolu | Qte
CTA D1 |  | Bloc 1 | SPA 1180 | G4 592x592x48 G4 287x592x48 | 1 1 | F9 592x592x292 F9 287x592x292 | 1 1 | ??H13 287x592x292?? | 4
Ext D1 |  |  | SPA 1120 (x1) |  |  |  |  | BLOC F7 365x565x48 F7 365x365x48 | 4 4
CTA D2 |  | Bloc 2 | SPZ 1250 | G4 592x592x48 G4 287x592x48 | 1 1 | F9 592x592x292 F9 287x592x292 | 1 1 | ??H13 287x592x292?? | 4
Ext D2 |  |  | SPZ 1120 |  |  |  |  | BLOC F7 365x565x48 F7 365x365x48 | 4 4
CTA D3 |  | Bloc 3 | SPZ 1262 | G4 592x592x48 G4 287x592x48 | 1 1 | F9 592x592x292 F9 287x592x292 | 1 1 | ??H13 287x592x292?? | 4
Ext D3 |  |  | SPA 1030 |  |  |  |  | BLOC F7 365x565x48 F7 365x365x48 | 4 4
CTA D4 |  | Bloc 4 | SPZ 1120 | G4 592x592x48 G4 287x592x48 | 1 1 | F9 592x592x292 F9 287x592x292 | 1 1 | ??H13 287x592x292?? | 4
Ext D4 |  |  | SPA 1180 |  |  |  |  | BLOC F7 365x565x48 F7 365x365x48 | 4 4
CTA V1 |  | Bloc 7 | SPA 1180 (x2) | G4 592x592x48 G4 287x592x48 | 1 1 | F9 592x592x292 F9 287x592x292 | 1 1 | ??H13 287x592x292?? | 4
Ext V1 |  |  | SPA 1060 |  |  |  |  | BLOC F7 365x565x48 F7 365x365x48 | 4 4
CTA V2 |  | Bloc 6 | SPA 1180 (x2) | G4 592x592x48 G4 287x592x48 | 1 1 | F9 592x592x292 F9 287x592x292 | 1 1 | ??H13 287x592x292?? | 4
Ext V2 |  |  | SPA 1120 |  |  |  |  | BLOC F7 365x565x48 F7 365x365x48 | 4 4
CTA V3 |  | Bloc 5 | SPA 1120 | G4 592x592x48 G4 287x592x48 | 1 1 | F9 592x592x292 F9 287x592x292 | 1 1 | ??H13 287x592x292?? | 4
Ext V3 |  |  | SPA 1180 |  |  |  |  | BLOC F7 365x565x48 F7 365x365x48 | 4 4
Mourier 20
[5 empty] | Absolus |  | Quantité
Chambres Réa | 1er | Désservies par CTA 5 | 14 chambres |  | H14 610x610x68 |  | 28 ( 2/ chambre)
Réveil | RDC | Déservie par CTA 3 C | Une salle |  | H14 610x610x69 |  | 6

## Heuyer
HEUYER 47
CTA | Emplacement | Zone Desservie | Courroies | Préfiltre | Qte | Dièdre | Qte | Absolu | Qte
CTA 1 | S/sol -1 | Ch flux laminaire 1 à 8 |  | G4 592x592x48 G4 287x592x48 | 2 2 | F9 592x592x292 F9 287x592x292 | 2 2
Ext 1
Ch flux laminaire recycleurs 1 à 8 | 1er étage | Chaque chambre | Direct | G4 287x592x48 | 16 | F9 287x592x292 | 16 | H14 570x1170x86 (joint gel dans le cadre du filtre) | 24
CTA 2 | Terrasse | Ch surpréssées 1 à 7 | Direct | G4 592x592x48 G4 287x592x48 | 1 1 | F9 592x592x292 F9 287x592x292 | 1 2 | H14 570x1170x86 (joint gel dans le cadre du filtre) | 21
Ext 2
CTA 3 | Terrasse | Ch surpréssées 8 à 12 | Direct | G4 592x592x48 G4 287x592x48 | 1 2 | F9 592x592x292 F9 287x592x292 | 1 2 | H14 570x1170x86 (joint gel dans le cadre du filtre) | 15
Ext 3
CTA 10 | Terrasse | Ch flux laminaire 1 à 5 et 19 a 23 | Direct | G4 592x592x48 | 1 | F9 592x592x292 | 1 | H14 1220x610x68 | 30
EXT 10 | [7 empty] | M6 490x915x48 (chambre) M6 305x305x48 (chambre) | 10 10
PAC 4 | S/sol -1 | RDCB | XPA 1082 (x2) | G4 740x590x96 | 2
Ext 4 |  |  | XPA 982 (x2) | G4 740x590x96 | 2
PAC 5 | S/sol -1 | RDCH | XPA 960 (x2) | G4 640x590x96 | 2
Ext 5 |  |  | XPA 982 (x2) | G4 640x590x96 | 2
PAC 6 | S/sol -1 | 1,2,3 étage | XPA 1320 (x2) | G4 620x800x96 | 3
Ext 6 |  |  | XPA 1232 (x2) | G4 500x800x96 | 4

## Laveran
Laveran 66
CTA |  | Zone Desservie | Courroies | Préfiltre | Qte | Dièdre | Qte | Absolu | Qte
CTA G26/G27 | RDC Bas |  | ??? | G4 525x970x95 | 4 | F7 592x592x292 F7 287x592x292 | 3 3
CTA G28 | RDC Bas |  | ??? | G4 525x970x95 | 4 | F7 592x592x292 F7 287x592x292 | 3 3
Split System | RDC Bas | Labo P2 |  | ??? | ?? |  |  | H14 610x915x69 | 2
CTA Chambre 2ème | Terrasse | Chambre infectieuse | SPA 1082 (x1) | G4 710x390x48 | 2 | F9 490x592x292 F9 287x592x292 | 1 1
Chambre infectieuse | 2ème |  |  | G4 364x364x48 | 7

## C.E.R.V.I
C.E.R.V.I 82
CTA |  | Zone Desservie | Courroies | Préfiltre | Qte | Dièdre | Qte | Absolu | Qte
PAC 1 | 3ème | RDC-1-2-3 | Direct | G4 395x625x96 | 6 | Poches F8 592x592x610 F8 287x592x610 | 2 2
EXT 1 |  |  | Direct | G4 395x625x96 | 6
PAC 2 | 3ème | Etage 3-4-5 | Direct | G4 395x625x96 | 6 | Poches F8 592x592x610 F8 287x592x610 | 2 2
EXT 2 |  |  | Direct | G4 395x625x96 | 6
PAC 3 | 3ème | Etage 3-4-5 | Direct | G4 495x495x96 | 8 | Poches F8 592x592x610 F8 287x592x610 | 2 2
EXT 3 |  |  | Direct | G4 495x495x96 | 8
Labo P3 | RDC | Labo P3 RDC | SPZ 1400 (x2) | G4 545x730x48 | 2 | Poches F9 592x592x610 F9 287x592x610 | 1 1 | H14 610x610x68 H14 915x610x68 H14 1220x610x68 H14 305x610x68 | 2 2 1 19
EXT P3 | Terrasse | Labo P3 RDC | SPZ 1360 (x2) |  |  |  |  | H14 610x610x292 | 2
Labo P3 | Terrasse | Labo P3 5eme | SPZ 950 | G4 a découper 610x530x80 | 1 | Poche F9 490x592x370 | 1 | H14 305x610x68 H14 915x610x68 H14 610x610x68 | 1 4 2
EXT P3 | Terrasse | Labo P3 5eme | SPZ 950 |  |  |  |  | H14 610x610x292 | 1
CTA Air Neuf | Terrasse | 5eme | Direct | G4 592X592X48 F7 592x592x48 G4 287x592x48 F7 287x592x48 | 1 & 1 1 & 1 | F9 592X592X292 F9 287x592x292 | 1 1
EXT Air neuf | Terrasse | 5eme | Direct | G4 592X592X48 G4 287x592x49 | 1 1
UTA 1 & 2 | 5eme | Labo | Direct |  |  | F9 592x287x48 | 5

## Pharmacie
Pharmacie 89
CTA | Emplacement | Zone Desservie | Courroies | Préfiltre | Qte | Dièdre | Qte | Absolu | Qte
Labo P3 | 2ème | P3 | SPA 1600 | G4 592x592x48 | 4 | F9 592x592x292 | 4 | H14 305x610x69 H14 610x610x68 H14 1220x610x68 H14 915x610x68 | 1 2 8 1
Ext Labo P3 | Terrasse |  | ??? |  |  |  |  | H14 305x610x292 H14 610x610x292 | 2 2
CTA 2 | Entre-sol | Hall Entrée |  | G4 320x1270x48 | 2 | F9 287x592x292 | 2
| P.005 |  |  | G4 255x830x48 | 1
| P.007 |  |  | G4 255x1130x48 | 1
| P.009 (Labo Commun) |  |  | G4 325x1870x48 | 1 | F9 287x592x292 | 3
| P.011 (RIA) |  |  | G4 320x1270x48 | 1 | F9 287x592x292 | 2
| P.045 (HPLC) |  |  | G4 325x1870x48 | 1 | F9 287x592x292 | 2
| P.050 |  |  | G4 255x1130x48 | 1
| P.052 |  |  | G4 255x830x48 | 1
| P.055 |  |  | ??? | 1
| P.057 |  |  | G4 255x830x48 | 1
| 3ème | P.11 |  | G4 255x830x48 | 5
CTA 1-01 | TERRASSE | Etages | DIRECT | G4 592x592x48 F7 592x592x48 G4 592x287x48 F7 287x592x48 | 2 & 2 2 & 2 | F9 592x592x48 F9 287x592x48 | 2 2
CTA 1-02 | TERRASSE |  | DIRECT | G4 592x592x48 F7 592x592x48 | 6 & 6 | F9 592x592x48 | 6
CTA 2 | TERRASSE |  | DIRECT | (AN+AR) M5 835x564x48 | 6 | F7 835x564x48 | 3

## Cuisine Pitié
Cuisine Pitié 23
CTA | Emplacement | Zone Desservie | Courroies | Préfiltre | Qte | Dièdre | Qte
CTA 1 | Terrasse | Restauration | SPB 3070 | G4 820x1955x48 | 3 | F8 592x592x292 | 12
Ext 1
CTA 2 |  | Locaux 12° | SPZ 1437 (x1) | G4 1035x698x48 | 1 | F8 592x592x292 F8 287x592x292 | 1 1
Ext 2
CTA 3 |  | Locaux annexes | SPA 2360 | G4 875x690x48 | 2 | F8 592x592x292 F8 287x592x292 | 4 2
Ext 3
CTA 4 |  | Compensation cuisine | SPA 2720 | G4 825x1645x48 | 3 | F8 592x592x292 F8 287x592x292 | 8 4
Ext 4
CTA 5 |  | Vestiaire | Direct |  | 1
Ext 5

## Cuisine Salpétrière
Cuisine Salpétrière 52
CTA | Emplacement | Zone Desservie | Courroies | Préfiltre | Qte | Dièdre | Qte
CTA 1 | 1er Sous-Sol Local Technique | Restaurant | SPB 2720 (x3) | G4 592x592x48 | 9 | F8 592x592x292 | 9
Ext 1 |  | Restaurant | SPA 1782 (x3)
CTA 2 |  | Locaux, conditionnement plateaux | SPZ 1150 (x1) | G4 592x592x48 | 1 | F8 592x592x292 | 1
Ext 3 |  | Locaux, conditionnement plateaux | SPB 1320 (x1)
CTA 3 |  | Locaux Annexes | SPA 1950 (x2) | G4 592x592x48 | 4 | F8 592x592x292 | 4
Ext 4 |  | Locaux Annexes | SPZ 1012 (x1)
CTA 4 |  | Compensation | SPZ 1320 (x2) | G4 592x592x48 G4 287x592x48 | 1 1 | F8 592x592x292 F8 287x592x292 | 1 1
Ext 5 |  | Compensation | ???
Ext 2 |  | Distribution Rest. Rapide | SPZ 850
Ext 6 |  | Hotte Grillade | SPA 975 (x1)
Ext 7 |  | Lavage Plateaux | DIRECT
Ext 8 |  | Laverie | DIRECT
Ext 9 |  | Vestiaire / Sanitaire | SPZ 825 (x1)
Ext 10 |  | Sanitaire | 820 (x1)
EXT11 |  | Bureau Local pneumatique | Direct | 490*490*48 | G4

## Anapathologie
Anapathologie 85
CTA | Emplacement | Zone Desservie | Courroies | Préfiltre | Qte | Dièdre | Qte | Extraction | Qte
CTA 1 | Terrasse | locaux divers | DIRECT | F7 592x592x292 F7 287x592x292 | 2 3 |  |  | M5 592x592x48 M5 287x592x48 | 2 3
CTA 2 |  | locaux divers | DIRECT | M5 592x592x48 M5 287x592x48 | 1 1 | F7 592x592x292 F7 287x592x292 | 1 1 | M5 592x592x48 M5 287x592x48 | 1 1
CTA 3 |  | macroscopie | DIRECT | M5 592x592x48 | 2 | F7 592x592x48 | 2
CTA 4 |  | macroscopie fraiche | DIRECT | M5 592x592x48 M5 287x592x48 | 1 1 | F7 592x592x292 F7 287x592x292 | 1 1
CTA 5 |  | labo de coupe | DIRECT | M5 592x287x48 | 1 | F7 592x287x48 | 1
CTA 6 |  | immuno-histochimie | DIRECT | M5 592x287x48 | 1 | F7 592x287x48 | 1

## Institut Neuro
P3 Castaigne 62
CTA | Emplacement | Zone Desservie | Courroies | Préfiltre | Qte | Dièdre | Qte | Absolu | Qte
CTA | 1 s/s | Labo P3 | Direct | G4 570x570x25 | 1 |  |  | H14 610x610x292 | 1
EXT | 1 s/s | Labo P3 | Direct |  |  |  |  | H14 610x610x292 | 1
Labo P3 | 1 s/s | Labo P3 | [5 empty] | H14 305x610x69 H14 610x610x69 H14 610x915x69 | 2 2 2
62 Institut de Neurologie
| CTA | Type de filtre | Dim: | Efficacitée | Nbre
| CTA Labo macroscopie souf. | Poches | 592/592/360 | F7 | 1
| CTA Labo macroscopie ext. | ChevroNet | 592/592/45 | G4 | 1
| Filtre charbon actif ext. | Charbon actif | 592/592/395 |  | 3
| CTA 01 locaux Borgnes Air neuf | ChevroNet | 592*592*48 | M5 | 6
| CTA 01 locaux Borgnes Air neuf | Varicel VV6 | 592*592*292 | F7 | 6
| CTA 01 locaux Borgnes Air repris | ChevroNet | 592*592*48 | F7 | 6
| CTA 02 Soins critiques Air neuf | ChevroNet | 592*592*48 | M5 | 2
|  | ChevroNet | 287*592*48 | M5 | 1
| CTA 02 Soins critiques Air neuf | Varicel VV6 | 592*592*292 | F7 | 2
|  | Varicel VV6 | 287*592*292 | F7 | 1
| CTA 02 Soins critiques Air repris | Varicel VV6 | 592*592*292 | E10 | 2
|  | Varicel VV6 | 287*592*292 | E10 | 1
| CTA 02 Soins critiques Air soufflé | Varicel VV6 | 592*592*292 | E10 | 2
|  | Varicel VV6 | 287*592*292 | E10 | 1
| CTA 03 Réanimation 1 Soins critiques Air neuf | ChevroNet | 592*592*48 | M5 | 2
|  | ChevroNet | 287*592*48 | M5 | 1
| CTA 03 Réanimation 1 Soins critiques Air neuf | Varicel VV6 | 592*592*292 | F7 | 2
|  | Varicel VV6 | 287*592*292 | F7 | 1
| CTA 03 Réanimation 1 Soins critiques Air repris | Varicel VV6 | 592*592*292 | E10 | 2
|  | Varicel VV6 | 287*592*292 | E10 | 1
| CTA 03 Réanimation 1 Soins critiques Air soufflé | Varicel VV6 | 592*592*292 | E10 | 2
|  | Varicel VV6 | 287*592*292 | E10 | 1
| CTA 04 Réanimation 2 Air neuf | ChevroNet | 592*592*48 | M5 | 2
| CTA 04 Réanimation 2 Air neuf | Varicel VV6 | 592*592*292 | F7 | 2
| CTA 04 Réanimation 2 Air Repris | Varicel VV6 | 592*592*292 | E10 | 2
| CTA 04 Réanimation 2 Air Soufflé | Varicel VV6 | 592*592*292 | E10 | 2
| CTA 05 Unité hospit Air neuf | ChevroNet | 592*592*48 | M5 | 6
|  | ChevroNet | 287*592*48 | M5 | 2
| CTA 05 Unité hospit Air neuf | Varicel VV6 | 592*592*292 | F7 | 6
|  | Varicel VV6 | 287*592*292 | F7 | 2
| CTA 05 Unité hospit Air Repris | ChevroNet | 592*592*48 | F7 | 6
|  | ChevroNet | 287*592*48 | F7 | 2
| CTA 09 Vestiaires Air neuf | ChevroNet | 550*535*48 | M5 | 2
| CTA 09 Vestiaires Air neuf | ChevroNet | 550*535*48 | F9 | 2
| CTA 09 Vestiaires Air repris | ChevroNet | 550*535*48 | F7 | 2
| CTA 10 Réa patient contagieux Air neuf | ChevroNet | 287*592*48 | M5 | 1
|  | Varicel VV6 | 287*592*292 | F7 | 1
| CTA 10 Réa patient contagieux Air repris | Varicel VV6 | 287*592*292 | E10 | 1
| CTA 10 Réa patient contagieux Air soufflé | Varicel VV6 | 287*592*292 | E10 | 1
| Chambres de Réa 1er | Reprise | 457*457*68 | M6 | 1
|  | Reprise | 610*610*68 | M6 | 18
| Chambres de Réa 1er | Soufflage ABS | 457*457*66 | H14 | 18
|  | Soufflage ABS | 610*610*66 | H14 | 18

## Baillet CRB
Amphi 16
CTA |  | Zone Desservie | Courroies | Préfiltre | Qte | Dièdre | Qte | Absolu | Qte
CTA 01 | RDC | Laboratoire et locaux divers | Direct | F7 903x390x395x23 (poche) | 3
EXT 01 | RDC | Laboratoire et locaux divers | Direct | F5 903x320x600x23 (poche) | 3