## PdG
Maître d'Ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON BOURGOGNE 1 Boulevard Jeanne d'Arc 21000 DIJON
CHU DIJON PHARMACIE à USAGE INTERNE
Réhabilitation de locaux en Zone à Atmosphère Contrôlée dans le cadre de la mise en place de 2 ROBOTS et 1 PSC
Bureau d'études
Lot n°01 - CVC D.P.G.F. Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
| Agence de Dijon Immeuble OPUS37 - Bât.A 8, Rue du Rompot 21121 FONTAINE-LES-DIJON Tél : 09.72.29.05.45 @Mail : febus@febus.fr | Phase
|  | DIAG | APS | APD |  | PRO
|  | N° Affaire : 24043 |  |  | Date : 01/04/2025
|  | Rédacteur : AM |  |  | Indice : B

## DPGF 02 SALLE PROPRE
Article | Dénomination | U | Q | P.U. € H.T. | P.T. € H.T.
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  | 0
3.1 | ETUDES D'EXECUTION |  |  |  | 0
| Etudes d'exécution à la charge du présent lot | ens | 1 |  | 0
| Sous-total Poste 3.1 Etudes d'exécution |  |  |  | 0
3.2 | PPSPS |  |  |  | 0
| Fourniture PPSPS | PM |  |  | 0
| Sous-total Poste 3.2 PPSPS |  |  |  | 0
3.3 | TRAVAUX DE DEPOSE |  |  |  | 0
3.3.1 | Rappels préalables
| pour mémoire | PM |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.3.2 | Dépose des bloc-porte existants
| Dépose et évacuation des blocs porte remplacés (ouvrants et dormants) | ens | 4 |  | 0
| NOTA Intervention spécifique à programmer avec la pharmacie pour les portes en contact avec la zone encore en activité |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.3.3 | Dépose des paillasses existantes
| Dépose et évacuation d'une paillasse sèche monobloc longueur 5,25m | ens | 1 |  | 0
| Dépose/repose d'une paillasse sèche monobloc longueur 1,25m | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 3.3 Travaux de dépose |  |  |  | 0
3.4 | FAUX PLAFOND SALLE BLANCHE |  |  |  | 0
3.4.1 | Principe |  |  |  | 0
| pour mémoire | PM |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.4.2 | Faux plafond en panneau sandwich |  |  |  | 0
L'ensemble des plafonds sera de type :
| Panneau laine minérale, bordé 4 faces par profil aluminium | m² | 90 |  | 0
Marque: PLASTEUROP
Type: Panneau SB05 LR130
ou techniquement équivalent
| . Épaisseur: 50mm |  |  |  | 0
| . Assemblage par clé |  |  |  | 0
| . Etanchéité à l'air et à l'eau par joint blanc |  |  |  | 0
. Ame en laine de roche, densité 130kg/m3
. réaction au feu Euroclasses A2-s1-d0 (classement M0)
. Parements en tôle d'acier galvanisé double face, ép. 6/10
. Finition côté salle en laque polyester 25µ RAL 9010 (blanc) et film de protection
| Sous-total |  |  |  | 0
0
3.4.3 | Trappes de visites |  |  |  | 0
| Réalisation de trappes de visites semi-affleurantes jointées | u | 18 |  | 0
| . Base dimension moyenne: 600x600mm |  |  |  | 0
| . Cadre de support semi-affleurant |  |  |  | 0
| . Sans poignée, ni charnière |  |  |  | 0
| . Fermeture par ruban magnétique de type Flexor |  |  |  | 0
| . Joint silicone étanche à la mise en place |  |  |  | 0
| . Finition lisse thermolaquée |  |  |  | 0
| . Habillage de la tranche du panneau par une bande aluminium collée |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
0
3.4.4 | Réservations |  |  |  | 0
| Découpe carrée/rectangulaire de plafond pour incorporation de diffuseurs HVAC et habillage de la tranche du panneau par une bande aluminium collée | u | 10 |  | 0
0
| Carrottage de plafond pour passage câble d'alimentation luminaires et habillage de la tranche du panneau par une bande aluminium collée | u | 20 |  | 0
0
| Découpe carrée/rectangulaire de plafond pour passage de réseaux process et habillage de la tranche du panneau par une bande aluminium collée | u | 1 |  | 0
NOTA Les luminaires seront fournis et posés par le lot Electricité.
| Sous-total |  |  |  | 0
0
3.4.5 | Finition mur/plafond |  |  |  | 0
| Jonctions entre mur et plafond par congé d'angle clipsable à jointer, y compris support de fixation d’angle. | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 3.4 Faux plafond salle blanche |  |  |  | 0
3.5 | CLOISON SALLE BLANCHE |  |  |  | 0
3.5.1 | Principe |  |  |  | 0
| pour mémoire | PM |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.5.2 | Cloison en panneau sandwich |  |  |  | 0
L'ensemble des cloisons sera de type :
| Panneau laine minérale, bordé 4 faces par profil aluminium | m² | 70 |  | 0
Marque: PLASTEUROP
Type: Panneau SB05 LR130
ou techniquement équivalent
| . Épaisseur: 50mm |  |  |  | 0
| . Assemblage par clé |  |  |  | 0
| . Etanchéité à l'air et à l'eau par joint blanc |  |  |  | 0
. Ame en laine de roche, densité 130kg/m3
. réaction au feu Euroclasses A2-s1-d0 (classement M0)
. Parements en tôle d'acier galvanisé double face, ép. 6/10
. Finition en laque polyester 25µ RAL 9010 (blanc) et film de protection
. Pose sur semelle de sol réhaussée
| Sous-total |  |  |  | 0
3.5.3 | Goulottes électriques affleurantes démontables |  |  |  | 0
| Goulotte électrique démontable | ml | 75 |  | 0
Marque: PLASTEUROP
Type: Goulotte électrique
ou techniquement équivalent
| . Assemblage par clé |  |  |  | 0
| . Finition bi-affleurante |  |  |  | 0
. Intégration en panneaux SB05
. Pour intégration de module type Legrand Mosaic 45x45
NOTA Les goulottes électriques seront d’une manière générale montées avec 2 compartiments en parallèle, afin d’assurer le principe de séparation courant fort (CFO) et courant faible (CFA).
| Sous-total |  |  |  | 0
0
3.5.4 | Panneau technique démontable |  |  |  | 0
| Panneau technique démontable | ml | 6 |  | 0
Marque: PLASTEUROP
Type: Panneau technique SB05
ou techniquement équivalent
| . Assemblage par clé |  |  |  | 0
| . Finition bi-affleurante |  |  |  | 0
. Intégration en panneaux SB05
. Largeur 600 mm
| Sous-total |  |  |  | 0
0
3.5.5 | Trappes de visites sur cloison |  |  |  | 0
| Trappes de visites bi-affleurantes jointées | u | 3 |  | 0
Marque: PLASTEUROP
Type: PSSB LR
ou techniquement équivalent
| . Base dimension moyenne: 600x1000ht mm |  |  |  | 0
. Ame en laine de roche
| . Charnières inox |  |  |  | 0
| . Fermeture par bloc serrure |  |  |  | 0
| . Sans poignée |  |  |  | 0
| . Ouverture par clé carrée |  |  |  | 0
| . Joint silicone étanche à la mise en place |  |  |  | 0
| . Finition lisse thermolaquée |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
0
3.5.6 | Réservations |  |  |  | 0
| Découpe carrée/rectangulaire de cloison pour incorporation de diffuseurs HVAC et habillage de la tranche du panneau par une bande aluminium collée | u | 6 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
0
3.5.7 | Finition mur/mur |  |  |  | 0
| Jonctions entre murs par congé d'angle clipsable à jointer, y compris support de fixation d’angle. | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
0
3.5.8 | Finition mur/sol |  |  |  | 0
| Jonctions entre murs par relevée de sol finition affleurante | PM |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 3.5 Cloison salle blanche |  |  |  | 0
3.6 | REVETEMENT MURAL EN TOLE D'ACIER LAQUEE |  |  |  | 0
3.6.1 | Principe |  |  |  | 0
| pour mémoire | PM |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.6.2 | Revêtement mural |  |  |  | 0
| Pose d'un revêtement mural en tôle d'acier laquée | m² | 18 |  | 0
| . Parement en tôle acier galvanisé S280GD + Z225g ép.75/100e |  |  |  | 0
| . Finition côté salle : Pré laquage polyester 25µm |  |  |  | 0
. Couleur blanc 9010, brillance 30%
. Classement au feu : A2.s1,d0
. Finition lisse
| Sous-total |  |  |  | 0
3.6.3 | Préparation du support |  |  |  | 0
| Préparation du support et application d'un primaire | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.6.4 | Accessoires et finitions |  |  |  | 0
| Prestations nécessaires à la finition et à l'étanchéité | ens | 1 |  | 0
| . Profil d'appui pour angle rentrant |  |  |  | 0
| . Protection d'angle sortant |  |  |  | 0
. Profil de diminution et profil de finition avec la remontée de plinthe
| NOTA Les équipements techniques (grilles de ventilation, terminaux électriques …) seront déposés/reposés par les lots concernés. |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 3.6 Revêtement mural en tôle d'acier laquée |  |  |  | 0
3.7 | REPRISE DE SOL SOUPLE |  |  |  | 0
3.7.1 | Principe |  |  |  | 0
| pour mémoire | PM |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.7.2 | Reprise de sol souple |  |  |  | 0
| Découpe du revêtement existant, rapiécage et finition de plinthe, suite à la modification/création de cloisons | ens | 1 |  | 0
| . Modèle identique au revêtement existant |  |  |  | 0
. Joints traités par soudure
. Forme d'appui
(Surface de reprise environ 25m²)
| Sous-total |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 3.7 Reprise de sol souple |  |  |  | 0
3.8 | MENUISERIE INTERIEURE COUPE-FEU 1H |  |  |  | 0
3.8.1 | Principe |  |  |  | 0
| pour mémoire | PM |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.8.2 | Châssis vitré CF1h sur allège |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d’un châssis vitrée fixe | ens | 1 |  | 0
| . Coupe-feu 1h |  |  |  | 0
| . Affleurant côté propre |  |  |  | 0
| . RAL au choix du Maitre d’ouvrage |  |  |  | 0
. Dimensions indicatives: 2,20 x 0,95ht m avec allège 1,20m
. Sujétions de finition
| Sous-total |  |  |  | 0
3.8.3 | Châssis vitré CF1h au sol |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d’un châssis vitrée fixe /démontable | ens | 1 |  | 0
| . Coupe-feu 1h |  |  |  | 0
| . Affleurant côté propre |  |  |  | 0
| . RAL au choix du Maitre d’ouvrage |  |  |  | 0
. Dimensions indicatives: 2,60 x 2,15ht m sans allège
. Sujétions de finition
. Remontée de plinthe démontable
| Sous-total |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 3.8 Menuiserie intérieure coupe-feu 1h |  |  |  | 0
3.9 | BLOC PORTE A DEBIT DE FUITE CONTRÔLEE |  |  |  | 0
3.9.1 | Principe |  |  |  | 0
| pour mémoire | PM |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.9.2 | Bloc porte |  |  |  | 0
Blocs porte salle blanche semi-affleurante :
Marque: PLASTEUROP
Type: PSBN
ou techniquement équivalent
| . Porte à débit de fuite contrôlée |  |  |  | 0
. Ame en laine de roche
| . Deux parements en tôle d’acier galvanisé ép. 75/100 finition thermolaquage |  |  |  | 0
| . RAL au choix du Maitre d’ouvrage |  |  |  | 0
| . Revêtement de protection de type HPL sur chaque moitié inférieure du vantail |  |  |  | 0
| . Montage sur la cloison par pincement avec fixations invisibles |  |  |  | 0
| . Huisserie 3 faces en aluminium assemblée dans les angles, thermolaquée blanc 9010 |  |  |  | 0
| . Charnières inox |  |  |  | 0
| . Joint d’étanchéité tubulaire clipsé sur les 3 côtés |  |  |  | 0
| . Plinthe automatique en bas du vantail |  |  |  | 0
| . Poignée de tirage Inox |  |  |  | 0
| . Plaque de poussée Inox |  |  |  | 0
| . Système d’interlockage affleurant avec : - Ventouse encastrée - 1 x Contact de feuillure à bille encastré (dédié interlockage) - 1 x Contact de feuillure à bille encastré (dédié au contrôle de position du lot CVC) |  |  |  | 0
. Commande d’ouverture sans contact de type Magic Switch
. Platine de commande affleurante voyants rouge/vert
. Déclencheur manuel affleurant de secours
. Porte motorisée
. Capteur de sécurité pour la surveillance de la zone de pivotement de la porte, de part et d’autre de la porte
| Blocs porte P1 (remplacement porte existante) - passage libre 1200/2040mm - P120 avec option(s): - oculus affleurant 340 x 620 mm | u | 1 |  | 0
| Blocs porte P3 (remplacement porte existante) - passage libre 900/2040mm - P90 avec option(s): - oculus affleurant 340 x 620 mm | u | 1 |  | 0
Blocs porte salle blanche bi-affleurante :
Marque: PLASTEUROP
Type: PSSB
ou techniquement équivalent
| . Porte à débit de fuite contrôlée |  |  |  | 0
. Ame en laine de roche
| . Deux parements en tôle d’acier galvanisé ép. 75/100 finition thermolaquage |  |  |  | 0
| . RAL au choix du Maitre d’ouvrage |  |  |  | 0
| . Revêtement de protection de type HPL sur chaque moitié inférieure du vantail |  |  |  | 0
| . Montage sur la cloison par emboitement à clé |  |  |  | 0
| . Huisserie 3 faces en aluminium assemblée dans les angles, thermolaquée blanc 9010 |  |  |  | 0
| . Charnières inox |  |  |  | 0
| . Joint d’étanchéité tubulaire clipsé sur les 3 côtés |  |  |  | 0
| . Plinthe automatique en bas du vantail |  |  |  | 0
| . Poignée de tirage Inox |  |  |  | 0
| . Plaque de poussée Inox |  |  |  | 0
| . Système d’interlockage affleurant avec : - Ventouse encastrée - 1 x Contact de feuillure à bille encastré (dédié interlockage) - 1 x Contact de feuillure à bille encastré (dédié au contrôle de position du lot CVC) |  |  |  | 0
. Commande d’ouverture sans contact de type Magic Switch
. Platine de commande affleurante voyants rouge/vert
. Déclencheur manuel affleurant de secours
. Porte motorisée
. Capteur de sécurité pour la surveillance de la zone de pivotement de la porte, de part et d’autre de la porte
| Blocs porte P2 (remplacement porte existante) - passage libre 1200/2040mm - P120 avec option(s): - oculus affleurant 340 x 620 mm | u | 1 |  | 0
| Blocs porte P4 (remplacement porte existante) - passage libre 900/2040mm - P90 avec option(s): - oculus affleurant 340 x 620 mm | u | 1 |  | 0
| Finition entre blocs portes et cloisons existantes | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.9.3 | Interlockage |  |  |  | 0
| Ensemble interlockage de Sas 2 portes | ens | 2 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 3.9 Bloc porte à débit de fuite contrôlée |  |  |  | 0
3.10 | SAS DE TRANSFERT VENTILE |  |  |  | 0
3.10.1 | Principe |  |  |  | 0
| pour mémoire | PM |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.10.2 | Mini sas de transfert |  |  |  | 0
| Mini sas ventilé autonome, compris dépose du sas existant et mise en service | u | 1 |  | 0
Marque: MALOCHET, ERMAFLUX ou techniquement équivalent
| . Caisson technique intégrant un système de ventilation autonome et filtration HEPA H14 |  |  |  | 0
. Ventilateur centrifuge avec variateur de vitesse électronique
. Gestion de la surpression du mini Sas
. Lecture Delta P entre le sas et chaque salle
. Construction entière en acier Inox 304
. Clayette perforée amovible en inox
. Alimentation électrique monophasé
. Dispositif d’arrêt d’urgence électrique
. Fermeture des portes par interverrouillage électronique par ventouses
. Dimensions intérieures identiques au Sas existant
. Accès technique côté salle de dispensation
| Sous-total |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 3.10 Sas de transfert ventilé |  |  |  | 0
3.11 | PAILLASSE SECHE MOBILE |  |  |  | 0
| Paillasses sèches mobile suivant CCTP : |  |  |  | 0
| - Longueur 3,0m x Profondeur 0,65m | u | 1
| - Longueur 2,0m x Profondeur 0,65m | u | 1
| - Longueur 1,2m x Profondeur 0,65m | u | 1
| Sous-total Poste 3.11 Paillasse sèche |  |  |  | 0
3.12 | MISE EN SERVICE ET REGLAGES |  |  |  | 0
| Réglages des sytèmes d'interlockage | ens | 1 |  | 0
| Rapport de contrôles, paramétrages et tests de sécurité | ens | 1 |  | 0
| Sous-total Poste 3.12 Mise en service et réglages |  |  |  | 0
3.13 | ASSISTANCE AUX QUALIFICATIONS DES LOCAUX |  |  |  | 0
| Assistance aux qualifications et corrections si nécessaires | ens | 1 |  | 0
Nota Les qualifications sont hors lot
| Sous-total Poste 3.13 Assistance aux qualifications des locaux |  |  |  | 0
| TOTAL Poste 3 DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  | 0
4 | PRESCRIPTIONS GENERALES |  |  |  | 0
| Comprenant entres autres : | ens | 1 |  | 0
| Visite préalable |  |  |  | 0
| Livraison et approvisionnement |  |  |  | 0
| Déchets et nettoyage |  |  |  | 0
| Plans - Etudes - Documentations techniques |  |  |  | 0
| DOE |  |  |  | 0
0
| TOTAL Poste 4 PRESCRIPTIONS GENERALES |  |  |  | 0
0
RECAPITULATIF
0
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX | 0
3.1 | ETUDES D'EXECUTION | 0
3.2 | PPSPS | 0
3.3 | TRAVAUX DE DEPOSE | 0
3.4 | FAUX PLAFOND SALLE BLANCHE | 0
3.5 | CLOISON SALLE BLANCHE | 0
3.6 | REVETEMENT MURAL EN TOLE D'ACIER LAQUEE | 0
0
3.7 | REPRISE DE SOL SOUPLE | 0
0
3.8 | MENUISERIE INTERIEURE COUPE-FEU 1H | 0
3.9 | BLOC PORTE A DEBIT DE FUITE CONTRÔLEE | 0
3.10 | SAS DE TRANSFERT VENTILE | 0
3.11 | PAILLASSE SECHE MOBILE | 0
3.12 | MISE EN SERVICE ET REGLAGES | 0
3.13 | ASSISTANCE AUX QUALIFICATIONS DES LOCAUX | 0
0
4 | PRESCRIPTIONS GENERALES | 0
0
TOTAL LOT 2 SALLES PROPRES H.T. |  | 0
0
T.V.A. 20% |  | 0
0
TOTAL LOT 2 SALLES PROPRES T.T.C. |  | 0