## PdG
Maître d'Ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON BOURGOGNE 1 Boulevard Jeanne d'Arc 21000 DIJON
CHU DIJON PHARMACIE à USAGE INTERNE
Réhabilitation de locaux en Zone à Atmosphère Contrôlée dans le cadre de la mise en place de 2 ROBOTS et 1 PSC
Bureau d'études
Lot n°01 - CVC D.P.G.F. Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
| Agence de Dijon Immeuble OPUS37 - Bât.A 8, Rue du Rompot 21121 FONTAINE-LES-DIJON Tél : 09.72.29.05.45 @Mail : febus@febus.fr | Phase
|  | DIAG | APS | APD |  | PRO
|  | N° Affaire : 24043 |  |  | Date : 01/04/2025
|  | Rédacteur : AM |  |  | Indice : D

## DPGF 01 CVC
Article | Dénomination | U | Q | P.U. € H.T. | P.T. € H.T.
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  | 0
3.1 | ETUDES D'EXECUTION |  |  |  | 0
| Etudes d'exécution à la charge du présent lot | ens | 1 |  | 0
| Sous-total Poste 3.1 Etudes d'exécution |  |  |  | 0
3.2 | INSTALLATION DE CHANTIER / PPSPS |  |  |  | 0
| Fourniture PPSPS | PM |  |  | 0
3.2.1 | Plan d'installation de chantier (PIC)
| Fourniture du PIC | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.2.2 | Base vie
| Installation de chantier: sanitaires, vestiaires, réfectoire, aire de stockage, aire de parking, clôture de chantier, portail d'accès, balisage de cheminement ... | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.2.3 | Branchements et alimentation
| Alimentations provisoires en eau potable et évacuation EU | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose d'un compteur d'eau avec vanne d'isolement | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose d'un compteur d'électricité | ens | 1 |  | 0
| NOTA Installation électrique provisoire à la charge du lot Electricité Consommations électriques à la charge du présent lot |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 3.2 Installation de chantier / PPSPS |  |  |  | 0
3.3 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  | 0
3.3.1 | Protection des surfaces
| Protection des sols par plaque type PROTECTA PLAQUE 3mm Non-Feu M1, compris protection des remontées de plinthe | ens | 1 |  | 0
ou techniquement équivalent
| Protection des murs par film polyane 300 µm minimum, catégorie au feu M1 | ens | 1 |  | 0
| Protection des paillasses et mobilier fixe | ens | 1 |  | 0
| Retrait de l'ensemble des protections en fin de chantier | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.3.2 | Cloisons provisoires de protection/séparation
| Cloisonnement provisoire, toute hauteur (jusqu'en sous-face de dalle pour la zone de travaux principale) et étanche à l'air avec finition lisse nettoyabe double face avec porte double d'accès mini 1,40m | ens | 1 |  | 0
| Dépose, évacuation et rebouchage des trous de fixation | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.3.3 | Accès chantier
| Sans objet | SO |  |  | 0
| Accès chantier depuis portes existantes ou porte créée (cf §3.12) |  |  |  | 0
0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.3.4 | Arrêt CTA 101
| Suite à l'arrêt de la CTA 101, campagne de réglage et de paramétrages « débits/pressions » au niveau des locaux associés à la CTA 101B | ens | 1 |  | 0
| Suite au redémarrage de la CTA 101 en fin de chantier, réglages et paramétrages nécessaire afin de revenir aux conditions débits/pressions initiales | ens | 1 |  | 0
0
| Sous-total |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 3.3 Travaux préparatoires |  |  |  | 0
3.4 | TRAVAUX DE DEPOSE |  |  |  | 0
3.4.1 | Rappels préalables
| pour mémoire | PM |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.4.2 | Dépose de faux plafonds plâtres existants
| Dépose des faux plafonds plâtre sur ossature métallique et enlèvement des structures porteuses, compris enlèvement, chargement et évacuation de l’ensemble des gravats en centrale de traitement des déchets. | m² | 140 |  | 0
| NOTA Les luminaires et autres équipements électriques seront préalablement déposés par le lot Electricité. |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.4.3 | Dépose de faux plafonds en plaques minérales sur ossature métallique
| Dépose des faux plafonds plaques minérales et enlèvement des structures porteuses, compris enlèvement, chargement et évacuation de l’ensemble des gravats en centrale de traitement des déchets. | m² | 65 |  | 0
| NOTA Les luminaires et autres équipements électriques seront préalablement déposés par le lot Electricité. |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.4.4 | Dépose de cloisons plaques de plâtre sur ossature métallique
| Dépose des cloisons plâtre sur ossature métallique et enlèvement des structures porteuses, compris enlèvement, chargement et évacuation de l’ensemble des gravats en centrale de traitement des déchets. Y compris 1 châssis vitrée existant d'environ 6,5 m x 1 m | m² | 97 |  | 0
| NOTA Les équipements électriques seront préalablement déposés par le lot Electricité. |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.4.5 | Dépose partielle de la ventilation
| Dépose des réseaux de distribution aéraulique, registres, batteries électriques et diffuseurs, compris isolants et supportages | ens | 1 |  | 0
| Oburation provisoire des réseaux existants conservés | ens | 1 |  | 0
| Nettoyage et désinfection des réseaux existants conservés | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.4.6 | Dépose partielle des réseaux d'extraction spécifiques isolateurs
| Dépose des anciens réseaux PVC "extraction isolateurs" en faux-plafond, avec bouchonnage et repérage des réseaux en limite de la zone de travaux | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 3.4 Travaux de dépose |  |  |  | 0
3.5 | TRAITEMENT D'AIR DEPUIS CTA 101 |  |  |  | 0
3.5.1 | Principe |  |  |  | 0
| pour mémoire | PM |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.5.2 | Réseaux aérauliques |  |  |  | 0
Fourniture et pose de gaines en acier galvanisé, minimum classe d'étanchéité C, compris plénums, pièces de transformation et supportage avec système anti-vibratile
NOTA Gaines livrées dégraissées bouchonnées
Réseaux de soufflage
| - Ø200 | ml | 5 |  | 0
| - Ø250 | ml | 5 |  | 0
| - Ø315 | ml | 5 |  | 0
| - Gaine rectangulaire | m² | 40 |  | 0
0
| Réseaux de reprise |  |  |  | 0
| - Ø200 | ml | 7 |  | 0
| - Ø250 | ml | 12 |  | 0
| - Ø315 | ml | 6 |  | 0
| - Ø400 | ml | 6 |  | 0
| - Gaine rectangulaire | m² | 32 |  | 0
0
| Calorifuge |  |  |  | 0
| Calorifuge des réseaux de soufflage et équipements par laine de roche 25mm avec finition pare-vapeur aluminium |  |  |  | 0
| - Ø200 | ml | 5 |  | 0
| - Ø250 | ml | 5 |  | 0
| - Ø315 | ml | 5 |  | 0
| - Gaine rectangulaire | m² | 40 |  | 0
0
| Plénums de soufflage isolés | PM |  |  | 0
0
| Trappes de visite étanches pour le nettoyage |  |  |  | 0
| Trappes de visites étanches, minimum classe d'étanchétité C, pour inspection et nettoyage | ens | 1 |  | 0
0
| Prise de pression sur branches les plus défavorisées |  |  |  | 0
| Sondes de pression différentielle en gaine, sur la branche la plus défavorisée, au soufflage et à la reprise | u | 2 |  | 0
0
| Prise de pression de contrôle |  |  |  | 0
| Les diffuseurs seront équipés de prises de pression amont filtres directement depuis la salle. | PM |  |  | 0
Prise 100% pour test d'intégrité
| Prise 100% pour test d'intégrité directement sur le diffuseur depuis côté salle | pm |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.5.3 | Registre de réglage motorisé |  |  |  | 0
Registre de réglage circulaire
Marque: TROX
Type: AK
ou techniquement équivalent
| . Classe d'étanchéité C |  |  |  | 0
| . Acier galvanisé |  |  |  | 0
| . Débit de fuite de la virole: Classe C minimum |  |  |  | 0
| . Servomoteur électrique modulant 0-10V rapide |  |  |  | 0
| - Ø315 | u | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.5.4 | Registre à débit constant à réglage motorisé |  |  |  | 0
Registre motorisé à débit constant rectangulaire
Marque: TROX
Type: EN
ou techniquement équivalent
| . Lecture directe de la valeur réglée |  |  |  | 0
| . Pression différentielle de fonctionnement: 50Pa … 1000Pa |  |  |  | 0
| . Débit de fuite de la virole: Classe C minimum |  |  |  | 0
| . Incertitude de réglage: inférieure à 5% |  |  |  | 0
| . Servomoteur électrique modulant 0-10V |  |  |  | 0
| - 600 x 400 | u | 1 |  | 0
Registre motorisé à débit constant circulaire
Marque: TROX
Type: RN
ou techniquement équivalent
| . Lecture directe de la valeur réglée |  |  |  | 0
| . Pression différentielle de fonctionnement: 50Pa … 1000Pa |  |  |  | 0
| . Débit de fuite de la virole: Classe C minimum |  |  |  | 0
| . Incertitude de réglage: inférieure à 5% |  |  |  | 0
| . Servomoteur électrique modulant 0-10V |  |  |  | 0
| - Ø160 | u | 2 |  | 0
| - Ø200 | u | 2 |  | 0
| - Ø315 | u | 2 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.5.5 | Diffuseur de soufflage |  |  |  | 0
Salle 1
Marque: France AIR
Type: Clean Box 3 - PLC avec registre
| Taille : 6.6 | ens | 5 |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  | 0
| . Débit max. / diffuseur: 1 100m³/h |  |  |  | 0
| . PdC max. filtre HEPA H14 propre: 140 Pa |  |  |  | 0
| . Point de mesure de la pression amont/aval du filtre depuis la salle |  |  |  | 0
| . Point de mesure 100% de la concentration amont depuis la salle pour les tests d’intégrité |  |  |  | 0
| . Face de diffusion type multidirectionnels ou tourbillonnaire suivant position |  |  |  | 0
| . Grille basculante sur charnières |  |  |  | 0
| . Intégration en plafond de salle blanche |  |  |  | 0
| Accessoires |  |  |  | 0
| . Registre d'équilibrage à pelle réglable depuis la salle |  |  |  | 0
| . Filtre HEPA H14 : hauteur 110mm, version Haut Débit |  |  |  | 0
0
| Salle 1 - cas d'une faible hauteur disponible |  |  |  | 0
| Marque: CAMFIL |  |  |  | 0
| Type: Cleanseal - Side-R (raccordement rectangulaire) |  |  |  | 0
| Taille : 6P6 | ens | 1 |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  | 0
| . Débit max. / diffuseur: 1 100m³/h |  |  |  | 0
| . PdC max. filtre HEPA H14 propre: 140 Pa |  |  |  | 0
| . Point de mesure de la pression amont/aval du filtre depuis la salle |  |  |  | 0
| . Point de mesure 100% de la concentration amont depuis la salle pour les tests d’intégrité |  |  |  | 0
| . Face de diffusion type 4 directions ou jet hélicoïdal suivant position |  |  |  | 0
| . Grille basculante sur charnières et chainette de retenue |  |  |  | 0
| . Intégration en plafond de salle blanche |  |  |  | 0
| Accessoires |  |  |  | 0
| . Registre d'équilibrage à pelle réglable depuis la salle |  |  |  | 0
| . Filtre HEPA H14 : hauteur 110mm, version Haut Débit |  |  |  | 0
| . Transformation Rect./Circ. pour connexion flexible acoustique |  |  |  | 0
0
| Sas personnel salle 1 |  |  |  | 0
| Marque: CAMFIL |  |  |  | 0
| Type: Cleanseal - Side-R (raccordement rectangulaire) |  |  |  | 0
| Taille : 3P6 | ens | 1 |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  | 0
| . Débit max. / diffuseur: 350m³/h |  |  |  | 0
| . PdC max. filtre HEPA H14 propre: 140 Pa |  |  |  | 0
| . Point de mesure de la pression amont/aval du filtre depuis la salle |  |  |  | 0
| . Point de mesure 100% de la concentration amont depuis la salle pour les tests d’intégrité |  |  |  | 0
| . Face de diffusion type 4 directions |  |  |  | 0
| . Grille basculante sur charnières et chainette de retenue |  |  |  | 0
| . Intégration en plafond de salle blanche |  |  |  | 0
| Accessoires |  |  |  | 0
| . Filtre HEPA H14 : hauteur 110mm, version Haut Débit |  |  |  | 0
| . Transformation Rect./Circ. pour connexion flexible acoustique |  |  |  | 0
0
| Zone de stockage médicaments |  |  |  | 0
| Marque: CAMFIL |  |  |  | 0
| Type: Cleanseal - Side-R (raccordement rectangulaire) |  |  |  | 0
| Taille : 5P5 | ens | 1 |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  | 0
| . Débit max. / diffuseur: 650m³/h |  |  |  | 0
| . PdC max. filtre HEPA H14 propre: 180 Pa |  |  |  | 0
| . Point de mesure de la pression amont/aval du filtre depuis la salle |  |  |  | 0
| . Point de mesure 100% de la concentration amont depuis la salle pour les tests d’intégrité |  |  |  | 0
| . Face de diffusion type 4 directions |  |  |  | 0
| . Grille basculante sur charnières et chainette de retenue |  |  |  | 0
| . Intégration en plafond de salle blanche |  |  |  | 0
| Accessoires |  |  |  | 0
| . Filtre HEPA H14 : hauteur 110mm, version Haut Débit |  |  |  | 0
| . Transformation Rect./Circ. pour connexion flexible acoustique |  |  |  | 0
Raccordement des diffuseurs de soufflage
Flexible isophonique avec enveloppe intérieure non relargante
Marque: France AIR
Type: Phoni-clean
ou techniquement équivalent
| . Conduit intérieur M0 |  |  |  | 0
| . Revêtement extérieur M1 |  |  |  | 0
| - Ø200 | ml | 1 |  | 0
| - Ø250 | ml | 1 |  | 0
| - Ø315 | ml | 6 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.5.6 | Diffuseur de reprise |  |  |  | 0
Salle 1
Marque: France AIR
Type: GFF SP - 1 ensemble de 2 grilles 1/3 - 2/3 cp plénums
| Taille : 5.5 + 5.9 + 2 plénums Ø400 | ens | 3 |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  | 0
| . Débit max. / diffuseur: 2 400m³/h |  |  |  | 0
| . PdC max. filtre F7 propre: 110 Pa |  |  |  | 0
| . Point de mesure de la pression amont/aval du filtre depuis la salle |  |  |  | 0
| . Intégration en cloison de salle blanche |  |  |  | 0
| Accessoires |  |  |  | 0
| . Filtre F7 |  |  |  | 0
| . Plénums de raccordement |  |  |  | 0
| . Registre d'équilibrage |  |  |  | 0
0
| Sas personnel salle 1 |  |  |  | 0
Marque: France AIR
Type: Clean Box 3 - PLC
| Taille : 3.6 | ens | 1 |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  | 0
| . Débit max. / diffuseur: 350m³/h |  |  |  | 0
| . PdC max. filtre F7 propre: 110 Pa |  |  |  | 0
| . Point de mesure de la pression amont/aval du filtre depuis la salle |  |  |  | 0
| . Face de diffusion type tôle perforée |  |  |  | 0
| . Intégration en plafond de salle blanche |  |  |  | 0
| Accessoires |  |  |  | 0
| . Filtre F7 |  |  |  | 0
0
| Zone de stockage médicament |  |  |  | 0
Marque: France AIR
Type: Clean Box 3 - PLC
| Taille : 6.6 | ens | 1 |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  | 0
| . Débit max. / diffuseur: 850m³/h |  |  |  | 0
| . PdC max. filtre F7 propre: 110 Pa |  |  |  | 0
| . Point de mesure de la pression amont/aval du filtre depuis la salle |  |  |  | 0
| . Face de diffusion type tôle perforée |  |  |  | 0
| . Intégration en plafond de salle blanche |  |  |  | 0
| Accessoires |  |  |  | 0
| . Filtre F7 |  |  |  | 0
Raccordement des diffuseurs de reprise
Flexible isophonique avec enveloppe intérieure non relargante
Marque: France AIR
Type: Phoni-clean
ou techniquement équivalent
| . Conduit intérieur M0 |  |  |  | 0
| . Revêtement extérieur M1 |  |  |  | 0
| - Ø200 | ml | 1 |  | 0
| - Ø250 | ml | 1 |  | 0
| - Ø315 | ml | 3 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.5.7 | Batteries électriques terminales |  |  |  | 0
Batterie électrique circulaire
Marque: France AIR
Type: SYSTAIR CIREC Autorégulée 2
ou techniquement équivalent
| . Régulateur de puissance intégré |  |  |  | 0
| . Thermostat de sécurité à réarmement automatique (seuil +50°C) |  |  |  | 0
| . Thermostat de sécurité à réarmement manuel (seuil +115°C) |  |  |  | 0
| . Pressostat de sécurité manque de débit |  |  |  | 0
| . Pilotage de puissance par signal externe 0-10V |  |  |  | 0
| . Mono 230V ou TRI 400 suivant puissance |  |  |  | 0
| - Ø160 - 0,8kW | u | 1 |  | 0
| - Ø200 - 1,2kW | u | 1 |  | 0
Batterie électrique rectangulaire
Marque: France AIR
Type: SYSTAIR CIREC REC
ou techniquement équivalent
| . Thermostat de sécurité à réarmement automatique (seuil +60°C) |  |  |  | 0
| . Thermostat de sécurité à réarmement manuel (seuil +120°C) |  |  |  | 0
| . Pressostat de sécurité manque de débit |  |  |  | 0
| . Régulateur de puissance proportionnel intégral 0-10V (module supplémentaire) |  |  |  | 0
| . Pilotage de puissance par signal externe 0-10V |  |  |  | 0
| . TRI 400 |  |  |  | 0
| - 600x350ht - 14kW | u | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.5.8 | Nettoyage et désinfection des réseaux de ventilation |  |  |  | 0
| Nettoyage, dépoussiérage et décontamination bactériologique des réseaux | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.5.9 | Equipements de contrôle visuel des pressions de salle |  |  |  | 0
| Manomètre à aiguille, compris kit de montage encastré en cloison | ens | 4 |  | 0
Type: Magnehelic
ou techniquement équivalent
| . Plage de mesure de -50 à +50 Pa |  |  |  | 0
| . Zone verte |  |  |  | 0
| . Gradué en pascal (Pa) |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.5.10 | Remplacement de l'ensemble des filtres de l'installation associée à la CTA 101 |  |  |  | 0
| Filtres CTA 101 | ens | 1 |  | 0
| . Air neuf / soufflage: G4 + F7 + F9 |  |  |  | 0
| Filtres terminaux des nouveaux plénums de reprise | ens | 1 |  | 0
| . Reprise: F7 |  |  |  | 0
| Filtres terminaux des nouveaux plénums de soufflage | ens | 1 |  | 0
| . Soufflage: H14 |  |  |  | 0
| Réalisation des tests d'intégrité des filtres H14 | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 3.5 Traitement d'air depuis CTA 101 |  |  |  | 0
3.6 | TRAITEMENT D'AIR DEPUIS CTA 101B |  |  |  | 0
3.6.1 | Principe |  |  |  | 0
| pour mémoire | PM |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.6.2 | Réseaux aérauliques |  |  |  | 0
Fourniture et pose de gaines en acier galvanisé, minimum classe d'étanchéité C, compris plénums, pièces de transformation et supportage avec système anti-vibratile
NOTA Gaines livrées dégraissées bouchonnées
Réseaux de soufflage
| - Ø125 | ml | 8 |  | 0
| - Ø160 | ml | 4 |  | 0
| - Ø200 | ml | 10 |  | 0
| - Gaine rectangulaire | m² | 5 |  | 0
0
| Réseaux de reprise |  |  |  | 0
| - Ø125 | ml | 6 |  | 0
| - Ø160 | ml | 5 |  | 0
| - Gaine rectangulaire | m² | 4 |  | 0
0
| Calorifuge |  |  |  | 0
| Calorifuge des réseaux de soufflage et équipements par laine de roche 25mm avec finition pare-vapeur aluminium |  |  |  | 0
| - Ø125 | ml | 8 |  | 0
| - Ø160 | ml | 4 |  | 0
| - Ø200 | ml | 10 |  | 0
| - 1200x400 | m² | 5 |  | 0
0
| Plénums de soufflage isolés | PM |  |  | 0
0
| Trappes de visite étanches pour le nettoyage |  |  |  | 0
| Trappes de visites étanches, minimum classe d'étanchétité C, pour inspection et nettoyage | ens | 1 |  | 0
0
| Prise de pression sur branches les plus défavorisées |  |  |  | 0
| Sondes de pression différentielle en gaine, sur la branche la plus défavorisée, au soufflage et à la reprise | u | 2 |  | 0
0
| Prise de pression de contrôle |  |  |  | 0
| Les diffuseurs seront équipés de prises de pression amont filtres directement depuis la salle. | PM |  |  | 0
0
| Prise 100% pour test d'intégrité |  |  |  | 0
| Prise 100% pour test d'intégrité directement sur le diffuseur depuis côté salle | pm |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.6.3 | Registre à débit constant à réglage manuel |  |  |  | 0
Registre manuel à débit constant circulaire
Marque: TROX
Type: RN
ou techniquement équivalent
| . Lecture directe de la valeur réglée |  |  |  | 0
| . Pression différentielle de fonctionnement: 50Pa … 1000Pa |  |  |  | 0
| . Débit de fuite de la virole: Classe C minimum |  |  |  | 0
| . Incertitude de réglage: inférieure à 5% |  |  |  | 0
| - Ø125 | u | 1 |  | 0
| - Ø160 | u | 1 |  | 0
| - Ø200 | u | 1 |  | 0
0
Registre manuel à débit constant circulaire
Marque: TROX
Type: VFC
ou techniquement équivalent
| . Lecture directe de la valeur réglée |  |  |  | 0
| . Pression différentielle de fonctionnement: 30Pa … 500Pa |  |  |  | 0
| . Débit de fuite de la virole: Classe C minimum |  |  |  | 0
| . Incertitude de réglage: inférieure à 10% |  |  |  | 0
| - Ø80 | u | 1 |  | 0
| - Ø125 | u | 3 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.6.4 | Diffuseur de soufflage |  |  |  | 0
Local toxique pulvérulent
| Marque: CAMFIL |  |  |  | 0
| Type: Cleanseal - Side-R (raccordement rectangulaire) |  |  |  | 0
| Taille : 3P6 | ens | 1 |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  | 0
| . Débit max. / diffuseur: 300m³/h |  |  |  | 0
| . PdC max. filtre HEPA H14 propre: 140 Pa |  |  |  | 0
| . Point de mesure de la pression amont/aval du filtre depuis la salle |  |  |  | 0
| . Point de mesure 100% de la concentration amont depuis la salle pour les tests d’intégrité |  |  |  | 0
| . Face de diffusion type 4 directions |  |  |  | 0
| . Grille basculante sur charnières et chainette de retenue |  |  |  | 0
| Accessoires |  |  |  | 0
| . Filtre HEPA H14 : hauteur 110mm, version Haut Débit |  |  |  | 0
| . Transformation Rect./Circ. pour connexion flexible acoustique |  |  |  | 0
0
| Sas sortie |  |  |  | 0
| Marque: France AIR |  |  |  | 0
| Type: AERYS S) |  |  |  | 0
| Taille : Ø160 | ens | 1 |  | 0
Raccordement des diffuseurs de soufflage
Flexible isophonique avec enveloppe intérieure non relargante
Marque: France AIR
Type: Phoni-clean
ou techniquement équivalent
| . Conduit intérieur M0 |  |  |  | 0
| . Revêtement extérieur M1 |  |  |  | 0
| - Ø160 | ml | 3 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.6.5 | Diffuseur de reprise |  |  |  | 0
Local toxique pulvérulent
| Marque: CAMFIL |  |  |  | 0
| Type: Cleanseal - Side-R (raccordement rectangulaire) |  |  |  | 0
| Taille : 3P6 | ens | 1 |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  | 0
| . Débit max. / diffuseur: 300m³/h |  |  |  | 0
| . PdC max. filtre HEPA H14 propre: 140 Pa |  |  |  | 0
| . Point de mesure de la pression amont/aval du filtre depuis la salle |  |  |  | 0
| . Point de mesure 100% de la concentration amont depuis la salle pour les tests d’intégrité |  |  |  | 0
| . Face de diffusion type 4 directions |  |  |  | 0
| . Grille basculante sur charnières et chainette de retenue |  |  |  | 0
| Accessoires |  |  |  | 0
| . Filtre HEPA H14 : hauteur 110mm, version Haut Débit |  |  |  | 0
| . Transformation Rect./Circ. pour connexion flexible acoustique |  |  |  | 0
0
| Sas sortie |  |  |  | 0
| Marque: France AIR |  |  |  | 0
| Type: AERYS S) |  |  |  | 0
| Taille : Ø160 | ens | 1 |  | 0
Raccordement des diffuseurs de reprise
Flexible isophonique avec enveloppe intérieure non relargante
Marque: France AIR
Type: Phoni-clean
ou techniquement équivalent
| . Conduit intérieur M0 |  |  |  | 0
| . Revêtement extérieur M1 |  |  |  | 0
| - Ø125 | ml | 1 |  | 0
| - Ø160 | ml | 1 |  | 0
| - Ø200 | ml | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.6.6 | Batteries électriques terminales |  |  |  | 0
Batterie électrique circulaire
Marque: France AIR
Type: SYSTAIR CIREC Autorégulée 2
ou techniquement équivalent
| . Régulateur de puissance intégré |  |  |  | 0
| . Thermostat de sécurité à réarmement automatique (seuil +50°C) |  |  |  | 0
| . Thermostat de sécurité à réarmement manuel (seuil +115°C) |  |  |  | 0
| . Pressostat de sécurité manque de débit |  |  |  | 0
| . Pilotage de puissance par signal externe 0-10V |  |  |  | 0
| . Mono 230V ou TRI 400 suivant puissance |  |  |  | 0
| - Ø160 - 0,8kW | u | 1 |  | 0
| - Ø160 - 1,2kW | u | 2 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.6.7 | Clapets coupe-feu télécommandés à réarmement motorisé |  |  |  | 0
Clapet coupe-feu télécommandé à réarmement motorisé
Marque: ALDES
Type: ISONE 2.1
ou techniquement équivalent
| . Circulaire ou rectangulaire |  |  |  | 0
| . Certifié NFS 61.937 |  |  |  | 0
| . Coupe-feu 2h EI120 S - 500Pa |  |  |  | 0
| . 2 contacts début de course |  |  |  | 0
| . 2 contacts fin de course |  |  |  | 0
| . Déclenchement électromagnétique à émission ou à rupture 24V ou 48V |  |  |  | 0
| - Ø125 | u | 1 |  | 0
| - Ø200 | u | 1 |  | 0
| - 400x200 | u | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.6.8 | Nettoyage et désinfection des réseaux de ventilation |  |  |  | 0
| Nettoyage, dépoussiérage et décontamination bactériologique des réseaux | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.6.9 | Equipements de contrôle visuel des pressions de salle |  |  |  | 0
| Manomètre à aiguille, compris kit de montage encastré en cloison | ens | 4 |  | 0
Type: Magnehelic
ou techniquement équivalent
| . Plage de mesure de -30 à +30 Pa |  |  |  | 0
| . Zones verte |  |  |  | 0
| . Gradué en pascal (Pa) |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 3.6 Traitement d'air depuis CTA 101B |  |  |  | 0
3.7 | EXTRACTIONS SPECIFIQUES ROBOTS, PSC ET ISOLATEURS |  |  |  | 0
3.7.1 | Principe |  |  |  | 0
| pour mémoire | PM |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.7.2 | Réseaux d'extraction |  |  |  | 0
Gaine d'acier galvanisé classe C
| - Ø200 | ml | 290 |  | 0
compris supportage, bouches d'attentes, coudes, té, fixations anti-vibratiles et supports type bigfoot en toiture
Rejet des extracteurs
| - Gaine d'acier galvanisé classe C Ø160 | ml | 16 |  | 0
| - Rejet pare-volatiles et pare-pluie | u | 4 |  | 0
| Carrotage, y compris renfort structurel si nécessaire | ens | 1
NOTA Fourniture d'une note de calcul structure
| Sous-total |  |  |  | 0
3.7.3 | Extracteurs |  |  |  | 0
Extracteur spécifique neuf
| Marque: SEAT | u | 3 |  | 0
| Type: SEAT 20 EC |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  | 0
| . Moto-ventilateur en polypropylène |  |  |  | 0
| . Support chaise standard en acier peint |  |  |  | 0
| . Moteur EC TRI IP66 |  |  |  | 0
| . Puissance moteur 1.2 kW |  |  |  | 0
| . RPM 3 440 tr/min |  |  |  | 0
| . Réglage du débit depuis la commande de l’extracteur |  |  |  | 0
| Extracteur existant |  |  |  | 0
| Déconnexion, déplacement, alimentation et remise en service de l'extracteur pulvérulent existant en toiture technique | ens | 1 |  | 0
Coffret de commande à proximité des extracteurs
| Marque: SCHNEIDER SPACIAL 3D | ens | 1 |  | 0
| Dimensions estimées: H600 x L500 x P200 |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.7.4 | Liaiasons électriques isolateurs/extracteurs |  |  |  | 0
| Liaisons électriques des équipements suivants CCTP | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.7.5 | Habillage des réseaux en façade sur béton brut |  |  |  | 0
| Habillage des réseaux sur la portion béton brut de la façade sur ~15 ml de hauteur | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.7.6 | Reprise du bardage de façade |  |  |  | 0
| Reprise de bardage de même revêtement et même RAL que l'existant, pour habillage des réseaux sur ~18 ml de hauteur | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 3.7 Extractions spécifiques robots, PSC et isolateur |  |  |  | 0
3.8 | EAU GLACEE |  |  |  | 0
3.8.1 | Principe |  |  |  | 0
| pour mémoire | PM |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.8.2 | Distribution |  |  |  | 0
Piquage
| Piquage sur réseau eau glacée existant EG1 | ens | 1 |  | 0
Attente pour robot
| Vanne à boisseau sphérique INOX 1/2" | u | 2 |  | 0
0
| Distribution en gaine technique et faux plafond |  |  |  | 0
| Réseaux en acier inox 316 serti |  |  |  | 0
| Marque: GEBERIT |  |  |  | 0
| Type: Mapress |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  | 0
| selon CCTP |  |  |  | 0
| - DN32 | ml | 80 |  | 0
| - DN20 | ml | 8 |  | 0
0
| Calorifuge des réseaux d'eau glacée |  |  |  | 0
| Calorifuge classe 3, selon RT2012 |  |  |  | 0
| Marque: ARMACELL |  |  |  | 0
| Type: Armaflex XG mousse élastomère non fendu, classement au feu B-s3-d0 |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  | 0
| selon CCTP |  |  |  | 0
| - pour tube DN32 | ml | 80 |  | 0
| - pour tube DN20 | ml | 8 |  | 0
0
| Calorifuge par boite isolante à façon de l'ensemble des vannes et accessoires | ens | 1 |  | 0
0
| Supportage des réseaux |  |  |  | 0
| Réalisation du supportage avec système anti-vibratile | cps |  |  | 0
| Colliers isolés pour les réseaux d'eau glacée |  |  |  | 0
| selon CCTP |  |  |  | 0
0
| Vannes d'isolements |  |  |  | 0
| Vanne d'isolement sur chaque dérivation du réseau principal et avant chaque passage encastré, jusqu'au DN50 |  |  |  | 0
| Marque: SFERACO |  |  |  | 0
| Type: vanne à boisseau sphérique à passage quasi-intégral 1/4Tr avec butée d'arrêt |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  | 0
| selon CCTP |  |  |  | 0
| - DN32 | u | 6 |  | 0
| - DN20 | u | 4 |  | 0
0
| Purgeur d'air |  |  |  | 0
| Purgeur d'air à chaque point haut | ens | 4 |  | 0
| Marque: THERMODUR |  |  |  | 0
| Type: Robocal |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  | 0
| selon CCTP |  |  |  | 0
0
| Vidange en point bas |  |  |  | 0
| Vanne de vidange à boisseau sphérique, en point bas (hors radiateurs) | ens | 2 |  | 0
| Marque: SFERACO |  |  |  | 0
| Type: vanne à boisseau sphérique à passage quasi-intégral 1/4Tr avec butée d'arrêt |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  | 0
| selon CCTP |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 3.8 Eau glacée |  |  |  | 0
3.9 | ELECTRICITE |  |  |  | 0
3.9.1 | Armoires électriques Puissance et Commande |  |  |  | 0
| Armoire CVC pour alimentation de l'ensemble des équipements dus par le présent lot | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.9.2 | Raccordement des équipements depuis armoire |  |  |  | 0
| Raccordement électriques des équipements depuis armoires, tel que décrit au CCTP Liaison entre le local compresseur et la salle 1 réalisée en faux-plafond par le local "Stockage pour autres produits" | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.9.3 | Mise à la terre des gaines et tuyauteries |  |  |  | 0
| Mise à la terre des gaines, tuyauteries et équipements | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 3.9 Electricité |  |  |  | 0
3.10 | REGULATION - AUTOMATISME |  |  |  | 0
3.10.1 | Généralités |  |  |  | 0
| pour mémoire | PM |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.10.2 | Automate / régulateurs |  |  |  | 0
| Automates + cartes E/S installés dans l'armoire CVC, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.10.3 | Actionneurs - sondes |  |  |  | 0
| Ensemble de sondes et actionneurs pour permettre le fonctionnement de l'installation, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.10.4 | Appareil d'ambiance |  |  |  | 0
| Appareil d'ambiance "température" | u | 2 |  | 0
type QMX3.P34
| Appareil d'ambiance "température et hygrométrie" | u | 4 |  | 0
type QMX3.P44
| Sous-total |  |  |  | 0
3.10.5 | Raccordements électriques des sondes, capteurs et signaux de commande |  |  |  | 0
| Raccordement électrique des sondes et actionneurs, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.10.6 | Analyse fonctionnelle |  |  |  | 0
| Suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
Analyse fonctionnelle
Programmation des automates
| Sous-total |  |  |  | 0
3.10.7 | Terminal d'exploitation / IHM |  |  |  | 0
| IHM sur l'armoire, tel que décrit au CCTP | u | 1 |  | 0
Marque: SIEMENS
Type: PXM30.E
| Sous-total |  |  |  | 0
3.10.8 | Développement des pages graphiques |  |  |  | 0
| Développement des pages graphiques sur la supervision existante DESIGO CC | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 3.10 Régulation - Automatisme |  |  |  | 0
3.11 | TRAVAUX DE SECOND ŒUVRE |  |  |  | 0
3.11.1 | Principe |  |  |  | 0
| pour mémoire | PM |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.11.2 | Faux-plafond pâtre sur ossature métallique |  |  |  | 0
| Mise en œuvre d'un plafond non démontable sur ossature en acier galvanisé + plaque BA13 hydrofuge | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.11.3 | Faux-plafond dalles minérales 600x600 sur ossature métallique |  |  |  | 0
| Mise en œuvre d'un plafond démontable à dalle 600x600 sur ossature en acier galvanisé | m² | 60 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.11.4 | Cloisons de distribution CF1h sur ossature métallique (ép. 98/48mm) |  |  |  | 0
| Mise en œuvre de cloison sèche semi-préfabriquée non porteuse sur ossature métallique + 2 plaques BA13 Placoflam de chaque côté + enduit de finition compris renforts | m² | 35 |  | 0
0
| Rebouchage soigné aux traversées de gaines et réseaux divers | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.11.5 | Trappe de visite en faux plafond plâtre |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de trappe d'accès, étanchéité à l'air classe 4, avec ouverture par clé 4 pans en plafond | u | 10 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.11.6 | Porte de gaine technique |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de porte de gaine technique CF1h Dimensions : 0,5x2,04h | u | 1 |  | 0
| Suivant CCTP |  |  |  | 0
| . Huisserie 4 côtés, pose au-dessus de la remontée de plinthe |  |  |  | 0
| . RAL suivant choix du maitre d’ouvrage |  |  |  | 0
| . Huisserie en bois avec joint intumescent |  |  |  | 0
| . Vantail plein avec joint intumescent |  |  |  | 0
| . Serrure carrée |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.11.7 | Peinture sur subjectile neuf |  |  |  | 0
| Mise en peinture des plafonds et cloisons plâtre recréés, compris travaux préparatoires | m² | 70 |  | 0
| Suivant CCTP |  |  |  | 0
. 2 couches de peinture acrylique - Marque: SOFRAMAP - Type: Hygiosafe ou tecniquement équivalent
| Sous-total |  |  |  | 0
3.11.8 | Peinture sur subjectile existant |  |  |  | 0
| Mise en peinture des plafonds et parois verticales existants | m² | 440 |  | 0
| Suivant CCTP |  |  |  | 0
. 2 couches de peinture acrylique - Marque: SOFRAMAP - Type: Hygiosafe ou tecniquement équivalent
| Sous-total |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 3.11 Travaux de second œuvre |  |  |  | 0
3.12 | MISE EN SERVICE ET REGLAGES |  |  |  | 0
| Essais de mise en épreuve des réseaux et tuyauteries | ens | 1 |  | 0
| Mise en service de l'ensemble des installations | ens | 1 |  | 0
| Mise en service avec essais des boucles de régulation | ens | 1 |  | 0
| Tests de points et de communication | ens | 1 |  | 0
| Sous-total Poste 3.12 Mise en service et réglages |  |  |  | 0
3.13 | NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER / MISE A GRIS / MISE A BLANC |  |  |  | 0
3.13.1 | Principe |  |  |  | 0
| pour mémoire | PM |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.13.2 | Nettoyage de fin de chantier |  |  |  | 0
| Nettoyage de l'ensemble des locaux du projet en toute fin de chacune des phases de travaux | ens | 1 |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.13.3 | Mise à gris |  |  |  | 0
| Mise à gris de l'ensemble des locaux du projet, à l'exception de la circulation BCS.E.RH.C53 | ens | 1 |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.13.4 | Mise à blanc |  |  |  | 0
| Mise à blanc primaire et finale et décontamination microbiologique des 6 locaux qualifiés (Salle 1, Sas personnel salle 1, Zone stocage médicaments, Zone de dispensation, Salle toxique pulvérulent, Sas toxique pulvérulent) | ens | 1 |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 3.13 Nettoyage de fin de chantier / Mise à gris / Mise à blanc |  |  |  | 0
3.14 | QUALIFICATIONS DES LOCAUX |  |  |  | 0
3.14.1 | Généralités |  |  |  | 0
| pour mémoire | PM |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.14.2 | Qualifications d'installation (QI) |  |  |  | 0
| Qualification d'installation QI suivant CCTP et réglementation | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.14.3 | Qualifications d'installation (QO) |  |  |  | 0
| Qualification opérationnelle QO suivant CCTP et réglementation | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.14.4 | Assistance aux qualifaications de performance (QP) |  |  |  | 0
| Assistance aux qualifaications de performance (QP) suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 3.14 Qualifications des locaux |  |  |  | 0
| TOTAL Poste 3 DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  | 0
4 | PRESCRIPTIONS GENERALES |  |  |  | 0
| Comprenant entres autres : | ens | 1 |  | 0
| Visite préalable |  |  |  | 0
| Livraison et approvisionnement |  |  |  | 0
| Déchets et nettoyage |  |  |  | 0
| Plans - Etudes - Documentations techniques |  |  |  | 0
| DOE |  |  |  | 0
| Formation des utilisateurs |  |  |  | 0
0
| TOTAL Poste 4 PRESCRIPTIONS GENERALES |  |  |  | 0
0
RECAPITULATIF
0
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX | 0
3.1 | ETUDES D'EXECUTION | 0
3.2 | INSTALLATION DE CHANTIER / PPSPS | 0
3.3 | TRAVAUX PREPARATOIRES | 0
3.4 | TRAVAUX DE DEPOSE | 0
3.5 | TRAITEMENT D'AIR DEPUIS CTA 101 | 0
0
3.6 | TRAITEMENT D'AIR DEPUIS CTA 101B | 0
0
3.7 | EXTRACTIONS SPECIFIQUES ROBOTS, PSC ET ISOLATEURS | 0
3.8 | EAU GLACEE | 0
3.9 | ELECTRICITE | 0
3.10 | REGULATION - AUTOMATISME | 0
3.11 | TRAVAUX DE SECOND ŒUVRE | 0
3.12 | MISE EN SERVICE ET REGLAGES | 0
3.13 | NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER / MISE A GRIS / MISE A BLANC | 0
3.14 | QUALIFICATIONS DES LOCAUX | 0
0
4 | PRESCRIPTIONS GENERALES | 0
0
TOTAL LOT 1 CVC H.T. |  | 0
0
T.V.A. 20% |  | 0
0
TOTAL LOT 1 CVC T.T.C. |  | 0