## PDG
M24176 Remplacement des chaudières des bâtiments 03, 04, 05, 06 et 07 du centre de rétention 66000 PERPIGNAN - SGAMI SUD MONTPELLIER -
CDPGF
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT 2
PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VMC
Indice | Etabli par | Date | Libélé | Validé par | Approuvé par
0 | JMS | 2024-11-18 | Première diffusion | JRD | OC
1 | JMS | 2024-12-06 | Rectificatif de l'intitulé de l'opération | JRD | OC
OTCE Languedoc-Roussillon – 23, rue de la Sardane 66000 Perpignan – 04 68 52 62 79 – otcelrperpignan@otce.fr SIRET : 443 274 592 00064 – Code NAF : 7112B – www.otce.fr
PRO - Phase Projet

## nota
NOTA
L'Entreprise devra se reporter aux Articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation.
L'Entreprise est tenue d'indiquer dans le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.), en regard de chaque article le prix unitaire.
Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre inhérentes à celles-ci.
L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du C.D.P.G.F., pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.
Le présent C.D.P.G.F. n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'Entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.
Les quantités sont données à titre indicatif, l'entreprise doit indiquer dans la colonne "Q ent" les quantités sur lesquelles elle s'engage.
L'Entreprise est donc tenue de vérifier les quantités indiquées par le Maître d'Œuvre et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.

## PCVC
Remplacement des chaudières des bâtiments 03, 04, 05, 06 et 07 du centre de rétention 66000 Perpignan
LOT PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VMC
N ° | DESIGNATION | U | Qté Moe | Qté ent. | P.U. | MONTANT
Nota : Les travaux seront réalisés en site occupé. L'entreprise du présent lot prévoira toutes les dispositions nécessaires au bon fonctionnement des installations existantes à conserver durant l'avancement des travaux (alimentations EF, ECS, chauffage) selon les phases de telle sorte qu'elles soient opérationnelles avec toutes les installations provisoires éventuelles et en général avec toutes celles de l'établissement. L'entrepreneur prévoira dans son offre toutes les prestations de nettoyage journalier et de mise en œuvre en fonction des conditions obligatoires de sécurité et de propreté liées à l'établissement afin de permettre une utilisation normale de celui-ci.
L'entreprise devra respecter les règles et règlement de sécurité du site, accès, stockage.
L'entreprise devra vérifier les lieux et les installations existantes pour établir son offre.
A | CHAUFFAGE / PLOMBERIE
Descriptif pour 1 local technique
1 | DEPOSE
11 | Dépose et évacuation à la décharge publique ou mise à disposition du maître d'ouvrage de :
| * 1 chaudière avec ventouse, 1 ballon ECS y compris bouchonnement réseaux primaire chauffage, accessoires et réseaux hydrauliques non réutilisé | ENS | 1 |  |  | 0
| * Ensemble du réseau gaz y compris détendeur, vanne coffret vanne et coffret maçonnée, posse d'un regard fonte 50x50cm avec fermeture à clef, bouchonnement réseau gaz, purge et toutes sujétions | ENS | 1 |  |  | 0
| TOTAL H.T. DEPOSE |  |  |  |  | 0
2 | CHAUFFAGE/PLOMBERIE
21 | Production CHAUFFAGE/ECS thermodynamique de marque HITACHI ou similaire par système bi-bloc type YUTAKI S COMBI 11kW composé d'un module hydraulique intérieur avec ballon ECS intégré et d'une unité extérieure comprenant:
211 | - Groupe extérieure DC Inverter type IVX Premium type RASM-7RW1E, gamme GE-YutakiH-16,0kW y compris plots antivibratiles type rubberfoot murale, interrupteur de proximité et toutes sujétions suivant CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
212 | - Groupe intérieur type HWD-WE-220S avec ballon capacité 260 litres | ENS | 1 |  |  | 0
22 | Liaisons frigorifiques liquides et gaz en tube cuivre calorifugé par mousse de caoutchouc avec protection PVC blanc M1 épaisseur 13 mm, dimensions suivant puissance et longueur réseau y compris bus communication aux unités intérieures de régulation en câble blindé sous goulotte percement, rebouchage, supportage sur chemin de câble capoté en extérieur et toutes sujétions. | ml | 6 |  |  | 0
23 | Modifications hydrauliques
231 | Modification raccordement AEP avec déplacement compteurs, disconnecteurs, filtre, vanne et toutes sujétions sur emprise de la porte y compris modification hydraulique AEP (ml5) pour passage au dessus de la porte en tube cuivre, multi-couche ou PVC pression. | ENS | 1 |  |  | 0
232 | Alimentation ballon ECS en EF en tube cuivre DN 26/28 y compris raccordement sur réseau existant y compris vannes d'isolements et toutes sujétions | ml | 6 |  |  | 0
233 | Alimentation nourrice/mitigeur ECS existante depuis ballon ECS en tube cuivre DN 26/28 y compris raccordement sur réseau existant y compris vannes d'isolements et toutes sujétions | ml | 6 |  |  | 0
234 | Raccordement chauffage sur réseau existant depuis module hydraulique en tube cuivre DN 34/36 calorifugé par mousse de caoutchouc type Armaflex ou similaire M1 épaisseur 25mm y compris raccords et toutes sujétions | ml | 8 |  |  | 0
235 | Accessoires comprenant 2 vannes DN 33/42, thermomètres, ballon tampon 60litres et toutes sujétions | ENS | 1 |  |  | 0
24 | Raccordement EU ballon ECS en plinthe sur réseau existant | ml | 4 |  |  | 0
25 | Régulation :
251 | Raccordement régulation PAC, production ECS et loi d'eau sur chauffage y compris sondes et toutes sujétions | Ens | 1 |  |  | 0
252 | Modification régulation existante pour suppression chaudière et production ECS | Ens | 1 |  |  | 0
26 | Electricité:
261 | Modification armoire électrique existante y compris modification étiquetage plastron porte, modification protection en tête sur les deux armoires CFO et CVC, dépose protection chaudière, remplacement par protection pour PAC, remplacement alim entre les deux armoires y compris note de calcul, mise à jour schéma électrique et toutes sujétions
| * 1 unité extérieure chauffage 9kW mono | ENS | 1 |  |  | 0
262 | Raccordements électriques depuis l'armoire des équipements CVC | ENS | 1 |  |  | 0
263 | Déplacement BAES y compris alimentation | ENS | 1 |  |  | 0
264 | Dépose et remplacement du hublot par un hublot led 32W IP54 IK10 à détection intégrée y compris neutralisation de la commande éclairage existante | ENS | 1 |  |  | 0
27 | Divers
271 | Essais, réglage, mise en route, remplissage, produit de traitement d'eau | ENS | 1 |  |  | 0
272 | Schéma synoptique, étiquette de signalisation | ENS | 1 |  |  | 0
273 | Nettoyage | ENS | 1 |  |  | 0
| MAIN D'ŒUVRE DE POSE POUR L'ENSEMBLE | ENS | 1
| TOTAL CHAUFFAGE/PLOMBERIE H.T. |  |  |  |  | 0
| TOTAL POUR 1 LOCAL TECHNIQUE H.T. |  |  |  |  | 0
| TOTAL CHAUFAGE / PLOMBERIE POUR 5 LOCAUX TECHNIQUES H.T. |  |  |  |  | 0
B | INSTALLATION DE CHANTIER
1 | Fourniture pose et raccordement provisoire d'un ballon ECS de 200 litres sur trépied pour fonctionnement provisoire y compris dépose/repose suivant avancement chantier, raccordement électrique et toutes sujétions. | ENS | 1 |  |  | 0
| TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER H.T. |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
| MONTANT T.VA.20% |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0
NOTA :
TOUTES LES ENTREPRISES DEVRONT IMPERATIVEMENT RESPECTER LA QUALITE DE MATERIEL DEMANDE.
LES ENTREPRISES NE REPONDANT PAS AVEC LA MARQUE DU MATERIEL DEMANDE DEVRONT OBLIGATOIREMENT JOINDRE A LEUR OFFRE LES DOCUMENTS TECHNIQUES DU MATERIEL PROPOSE.
TOUTE OFFRE INCOMPLETE OU NE RESPECTANT PAS LES CRITERES DE QUALITE DEMANDES NE SERA PAS PRISE EN CONSIDERATION.
A |  | LE
L'Entreprise :
Le présent cadre de bordereau estimatif est donné à titre indicatif et il n'est pas limitatif et contractuel. L'entrepreneur doit, tous les éléments éventuels complémentaires à ce bordereau, afin qu'il contienne, tous les travaux relatifs à l'exécution, suivant les règles de l'art de son lot.