CHARTE DE NUMEROTATION

DES EQUIPEMENTS CVC

| 1 | 20/11/2020 | PIEGAY | PIEGAY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 19/10/2020 | PIEGAY / BOURACHOT | PIEGAY | - | - | Emission originale |
| N° | DATE | REDACTION | VERIFICATION | VERIFICATION | APPROBATION | OBJET |
| IFPEN |  |  |  | IFPEN |  |  |
| REVISION DU DOCUMENT |  |  |  |  |  |  |

La numérotation des équipements se décline comme suit :

Initial Batiment_Type d’équipement_Numéro chrono_description ou/et numéro de pièce (sauf pour les gros équipements ou la description n’est pas nécessaire CTA_Groupe froid …)

Le nombre de caractères maximum sera de 29 .

Les différents acronymes des équipements sont les suivants :

- CTA=Centrale de Traitement d’air

- GF=Groupe Froid

- GEC=Générateur d’eau chaude

- GV=Générateur de vapeur

- PAC=Pompe à chaleur

- SPILT=Split Système

- VRV=Volume réfrigérant variable

- VMC=Ventilation Mécanique Controlée

- AERO=Aérotherme

- EXT=Extracteur

- EXTSB=Extracteur Sorbonne

- EXTEV=Extracteur Enceinte Ventilée

- EXTTASP=Extracteur Table Aspirante

- EXTAMB=Extracteur Ambiance

- EXTSPE=Extracteur Spécifique

- MT=Moteur (Moteur avec VAR dans une CTA)

- E=Echangeur

- RAD=Radiateur

- CAS=Cassette

- VC=Ventilo Convecteur

- RGM=Registres Motorisés

- CCF=Clapet coupe feu

- PAS=Piège à son

- FQI=Compteur avec affichage

- FQ=Compteur sans affichage

- T=Ballon ou vase d’expansion ou Pot à boue ou dégazeur ou bouteille de découplage …

- P=Pompe

- CIRC=Circuit

- PUR=Purgeur

- CAR=Clapet anti retour ou disconnecteur

- V3V=Vanne de régul 3 voies

- V2V=Vanne de régul 2 voies

- HV=Vanne Manuel

- RG=registre non motorisé

- VEQ=Vanne équilibrage manuel

- PSV=Soupape

- FY=Filtre

- PT=Sonde de pression

- TT=Sonde de température / (Thermostat de régulation)

- FT=Débitmètre

- PI=Manomètre

- TI=Thermomètre

- PSL=Pressostat Bas_Pressostat manque d’eau par exemple

- PSH=Pressostat Haut

- TSL=Thermostat Bas

- TSH=Thermostat haut

- FSL=Capteur de debit bas (palette de debit …)

- ARME=Armoire électrique

- EXTSB=Sorbonne

- EXTEV=Enceinte Ventilée

- EXTTASP=Table Aspirante

- ZT=Contact de porte

Exemple pour un bâtiment nommé CITRINE (Initial Bâtiment CITRINE=CIT)

- une CTA :

CIT_CTA_01

- une pompe sur l’eau glacée à destination du groupe froid sur le circuit d’EG:

CIT_P_01_CIRC-EG-GF

- une pompe sur l’eau glacée à destination de la CTA et des ventilos convecteurs:

CIT_P_02_CIRC-EG-CTA+CAS

- une sonde de T°C sur le retour d’eau glacée provenant du groupe froid:

CIT_TT_01_CIRC-RETOUR-EG-GF

Pour les thermostats, terminaux de chauffage et mobiliers de ventilation (sorbonnes,enceintes ventilées ou table aspirante) situés dans une pièce ,la description n’est pas nécessaire.

Le principe suivant est retenu :

Initial bâtiment_Type d’équipement_N°chrono_N°Pièce

Exemple pour un bâtiment nommé CITRINE (Initial Bâtiment CITRINE=CIT)

- un thermostat :

CIT_TT_01_15CIT039

- une sorbonne:

CIT_EXTSB_01_15CIT039

- un radiateur:

CIT_RAD_01_15CIT039

Les équipements associés directement à certains équipements sont ensuite numérotés de la manière suivante

Exemple pour un pressostat de filtre directement associé à la CTA :

- CIT_CTA_01_PSH01_Filtre G4

Dans notre exemple , le pressostat est associé à la CTA n°01 .

On retrouve donc le parent dans la numérotation .

Ci-joint quelques exemples avec la numérotation du bat CITRINE :