## PDG
Maître d'Ouvrage :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
23 Allée de Delos 34965 Montpellier cedex
Maître d'Œuvre :
BET SAI
ZI Plaine de Caumont 3 rue Henri Becquerel 11200 LÉZIGNAN-CORBIÈRES
Maintenance des installations thermiques des sites de l'URSSAF Languedoc Roussillon
Carnet de périodicité CVCD Marché n°2025/AO/01
Phase - DCE
BET SAI Siège social ZI Plaine de Caumont 3 rue Henri Becquerel 11200 LEZIGNAN CORBIERES Tél. : 04 68 40 18 73 Fax : 04 68 33 86 71

## GLOSSAIRE
Glossaire
Légende :
J | Journalier
H | Hebdomadaire
BM | Bimensuel
M | Mensuel
T | Trimestriel
S | Semestriel
A | Annuel
SB | Si besoin
Notice du guide :
Une visite entraîne la réalisation de toutes les tâches d'une fréquence supérieure.
Ex : pour une visite annuelle sur une CTA, il faut réaliser les tâches planifiées annuellement mais
aussi les tâches semestrielles, trimestrielles, mensuelles
Sur la page "Quantitatif et zoning matériel", les textes bleus soulignés dans les colonnes "fiche de
maintenance" et "fiche technique" sont des liens qui mènent vers la fiche en question.
Remarques :
Les gammes de maintenance sont exhausitives. Autrement dit, il faut adapter les gammes au
matériel en place.
Par exemple, pour une CTA, les modules "batteries de préchauffage" ou "filtres terminaux" ne
sont pas présents sur toutes les CTA
Niveau de compétence
T : Technicien
S : Spécialiste (expert formé)

## SOMMAIRE
SOMMAIRE
G001 - CONTROLE ESSENTIEL ETE - HIVER
G002 - TUYAUTERIE
G003 - REGULATION
G004 - BALLON DE STOCKAGE EG
G005 - BALLON DE STOCKAGE ECC
G006 - BALLON ECS
G007 - VASE D'EXPANSION
G008 - POMPE DOUBLE
G009 - POMPE SIMPLE
G010 - RADIATEUR
G011 - RIDEAU D'AIR CHAUD
G012 - CTA
G013 - ROBINETTERIE
G014 - CAISSON D'EXTRACTION
G015 - VOLET COUPE-FEU
G016 - VENTILO-CONVECTEUR
G017 - PAC ET VRV
G018 - PLANCHER CHAUFFANT
G019 - TOURELLE DE DESENFUMAGE
G020 - VOLET DE DESENFUMAGE
G021 - CHAUDIERES GAZ
G022 - BRULEURS GAZ
G023 - ECHANGEUR EC ET EG
G024 - SOUPAPES DE SECURITE
G025 - ARMOIRES ET TABLEAUX ELECTRIQUES
G026 - CARNEAUX ET CHEMINEES
G027 - DISTRIBUTION CHAUFFERIES ET SOUS STATIONS
G028 - CENTRALES DE PRODUCTION EG A AIR
G029 - CENTRALES DE PRODUCTION EG A EAU
G030 - AERO CONDENSEURS
G031 - UNITES INTERIEURES SPLIT
G032 - UNITES EXTERIEURES SPLIT
G033 - VENTILATIONS MECANIQUES
G034 - BOUCHES VENTILATION
G035 - BOUCHES VMC
G036 - POMPES DE RELEVAGE
Accéder au sommaire "Liste des équipements techniques"
G037 - ADOUCISSEURS EAU

## CONTROLE ESSENTIEL ETE-HIVER
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | CEH
[8 empty] | n° version | V1
Contrôle essentiel Eté/Hiver | [7 empty] | date de révision | 2025-04-09
[8 empty] | Gamme n° | G001
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| SB | M | 2M | T | S | A
CONTRÔLE ESSENTIELS AVANT L'ÉTÉ Essais évacuations condensats sur les CTA et autres appareils de climatisation. | [5 empty] | x | T
Si existantes Essais des pompes de relevage des condensats sur les différents appareils. NOTA : Attirer l'attention du client dans le cas d'appareils risquant d'occasionner des fuites sur les baies informatiques de locaux sensibles (pose de bac de rétention sous les appareils.) | [5 empty] | x | T
CONTRÔLE ESSENTIELS AVANT L'HIVER Essais des thermostats de protection antigel des CTA. | [5 empty] | x | T
Mesure concentration de glycol des circuits | [5 empty] | x | T
Essais des cordons chauffants | [5 empty] | x | T
GENERALITES
Entretien général et vérification de tous les appareils en chaufferie et locaux techniques | X | [5 empty] | T
Vérification et relevé, en chaufferie et locaux techniques, des compteurs d'appoint d'eau des installations de chauffage |  | X |  |  |  |  | T
Relevé des compteurs de gaz et d'énergie calorifique et électrique |  |  |  |  | X |  | T
Recherche de fuites éventuelles | X | [5 empty] | T
Recherche de présence anormale d'eau dans les caniveaux accessibles | X | [5 empty] | T
Nettoyage complet de la chaufferie et des locaux techniques | X | [5 empty] | T
Nettoyage des conduits de ventilations hautes et basses | X |  |  |  |  | X | T
Manœuvres nécessaires des bouteilles de purge | X | [5 empty] | T
Manœuvres, a moins deux fois par an, de toutes les vannes et robinets pour éviter le grippage |  |  |  |  | X |  | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) : .
Retour au sommaire

## TUYAUTERIE
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | TUY
[8 empty] | n° version | V1
Tuyauterie - Réseaux Primairs et secondaires | [7 empty] | date de révision | 2025-04-09
[8 empty] | Gamme n° | G002
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| SB | M | 2M | T | S | A
Contrôle visuel des réseaux (fuites d'eau) |  |  |  |  | x |  | T
Vérification des joints et des presse-étoupes, avec resserrage ou réfection, si nécessaire |  |  |  |  | x |  | T
Vérification des supports | [5 empty] | x | T
Contrôle de l'état des calorifuges | [5 empty] | x | T
Analyse d'eau avec rapport | [5 empty] | x | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
Retour au sommaire

## REGULATION
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | REG
[8 empty] | n° version | V1
Régulation | [7 empty] | date de révision | 2025-04-09
[8 empty] | Gamme n° | G003
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| SB | M | 2M | T | S | A
Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs |  |  |  | x |  |  | T
Contrôle du serrage de connexions - avec resserrage, si nécessaire |  |  |  | x |  |  | T
Contrôle des points de consigne des régulateurs |  |  |  | x |  |  | T
Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques compris consignes et courbes de régulation |  |  |  | x |  |  | S
Contrôle du réglage des thermostats |  |  |  | x |  |  | T
Contrôle des sondes |  |  |  | x |  |  | T
Vérification des actionneurs par la régulation (moteurs de vanne, de registre). |  |  |  | x |  |  | T
Contrôle des scénarios de fonctionnement (normaux et dégradés) de la chaîne de régulation (à la boîte à décade ou simulation numérique). |  |  |  | x |  |  | S
Graissage des axes de commande, si nécessaire | [5 empty] | x | T
Essai d'ouverture et de fermeture des vannes | [5 empty] | x | T
Vérification des presses-étoupe des vannes | [5 empty] | x | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
Retour au sommaire

## BALLON DE STOCKAGE EG
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | BEG
[8 empty] | n° version | V1
Ballon de stockage EGC | [7 empty] | date de révision | 2025-04-09
[8 empty] | Gamme n° | G004
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| SB | M | 2M | T | S | A
Contrôle des vidanges manuelles. |  |  |  | x |  |  | T
Contrôle de l'étanchéité. |  |  |  | x |  |  | T
Contrôle de l'isolation. |  |  |  | x |  |  | T
Contrôle pression d'eau |  |  | x |  |  |  | T
Manœuvre des vannes de raccordement sur le ballon. |  |  |  | x |  |  | T
Contrôle des organes de mesure |  |  |  |  | x |  | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
Retour au sommaire

## BALLON DE STOCKAGE ECC
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | BEC
[8 empty] | n° version | V1
Ballon de stockage ECC | [7 empty] | date de révision | 2025-04-09
[8 empty] | Gamme n° | G005
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| SB | M | 2M | T | S | A
Contrôle des vidanges manuelles. |  |  |  | x |  |  | T
Contrôle de l'étanchéité. |  |  |  | x |  |  | T
Contrôle de l'isolation. |  |  |  | x |  |  | T
Contrôle pression d'eau |  |  | x |  |  |  | T
Manœuvre des vannes de raccordement sur le ballon. |  |  |  | x |  |  | T
Contrôle des organes de mesure |  |  |  |  | x |  | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
Retour au sommaire

## BALLON ECS
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | BECS
[8 empty] | n° version | V1
Ballon de stockage ou de production d'eau chaude sanitaire thermodynamique (ECS) | [7 empty] | date de révision | 2025-04-09
[8 empty] | Gamme n° | G006
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| SB | M | 2M | T | S | A
Vérification vannes et groupe de sécurité |  | X |  |  |  |  | T
Vérifier ou remplacer les organes de mesures (thermomètre, manomètre, sonde…) |  |  |  |  | X |  | T
Surveiller les températures de consigne de production d'ECS (température de réglage) |  | X |  |  |  |  | T
Manœuvrer les soupapes et le groupe de sécurité |  |  |  | X |  |  | T
Vérifier ou remplacer les soupapes et le groupe de sécurité |  |  |  |  | X |  | T
Vérifier ou remplacer les purgeurs et les dégazeurs manuels |  |  | X |  |  |  | T
Vérifier les purgeurs et dégazeurs automatiques |  |  |  |  | X |  | T
Réaliser une chasse au point bas des ballons jusqu'à disparition de la coloration et des dépôts | X | [5 empty] | T
Vidanger, inspecter (y compris l'anode, l'échangeur tubulaire ou la résistance si présents), nettoyer, détartrer et désinfecter l'intérieur du ballon |  |  |  |  | X |  | S
Remplacer l'anode sacrificielle si besoin | [5 empty] | X | S
Réaliser un contrôle visuel de l'étanchéité des joints | X | [5 empty] | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
Retour au sommaire

## VASE D'EXPANSION
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | EXP
[8 empty] | n° version | V1
Vase d'expansion | [7 empty] | date de révision | 2025-04-09
[8 empty] | Gamme n° | G007
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| SB | M | 2M | T | S | A
Contrôle de la pression du vase d'expansion fermé après découplapage du réseau - regonflage si nécessaire |  |  |  |  | x |  | T
Vérification du fonctionnement général des groupes de transfert |  |  |  | x |  |  | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
Retour au sommaire

## POMPE DOUBLE
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | PDB
[8 empty] | n° version | V1
Pompe double | [7 empty] | date de révision | 2025-04-09
[8 empty] | Gamme n° | G008
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| SB | M | 2M | T | S | A
Vérification du fonctionnement intensité pompe 1 et 2 |  |  |  | x |  |  | T
Contrôle de la pression amont et aval |  |  |  | x |  |  | T
Vérification des joints ou des presse-étoupe, avec resserrage ou réfection, si nécessaire |  |  |  |  | x |  | T
Permutation du fonctionnement des pompes |  |  |  |  | x |  | T
Contrôle de l'isolement moteur |  |  |  |  | x |  | T
Vérification du serrage des connexions sur le bornier moteur |  |  |  |  | x |  | T
Vérification des contacteurs |  |  |  |  | x |  | T
Vérification garniture mécanique |  |  |  |  | x |  | T
Nettoyage des ailettes moteur |  |  |  |  | x |  | T
Contrôle des paliers et roulements compris ajustement niveaux d'huile si nécessaire |  |  |  |  | x |  | T
Vérification générale de bon fonctionnement |  | x |  |  |  |  | T
Vérification point de consigne et mode de fonctionnement (pompe à débit variable) |  |  |  |  | x |  | T
Mesure de la HMT des pompes si manomètres existants |  |  |  |  | x |  | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
Retour au sommaire

## POMPE SIMPLE
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | PSP
[8 empty] | n° version | V1
Pompe simple | [7 empty] | date de révision | 2025-04-09
[8 empty] | Gamme n° | G009
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| SB | M | 2M | T | S | A
Contrôle de la pression amont et aval |  |  |  | x |  |  | T
Vérification des joints ou des presse-étoupe, avec resserrage ou réfection, si nécessaire |  |  |  |  | x |  | T
Permutation du fonctionnement des pompes |  |  |  |  | x |  | T
Contrôle de l'isolement moteur |  |  |  |  | x |  | T
Vérification du serrage des connexions sur le bornier moteur |  |  |  |  | x |  | T
Vérification des contacteurs |  |  |  |  | x |  | T
Vérification garniture mécanique |  |  |  |  | x |  | T
Nettoyage des ailettes moteur |  |  |  |  | x |  | T
Contrôle des paliers et roulements compris ajustement niveaux d'huile si nécessaire |  |  |  |  | x |  | T
Vérification générale de bon fonctionnement |  | x |  |  |  |  | T
Vérification point de consigne et mode de fonctionnement (pompe à débit variable) |  |  |  |  | x |  | T
Mesure de la HMT des pompes si manomètres existants |  |  |  |  | x |  | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
Retour au sommaire

## RADIATEUR
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | RAD
[8 empty] | n° version | V1
Radiateur | [7 empty] | date de révision | 2025-04-09
[8 empty] | Gamme n° | G010
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| SB | M | 2M | T | S | A
Vérification du bon fonctionnement de la robinetterie (y compris tête thermostatique si existante) |  |  |  |  | x |  | T
Vérification Etat général et absence de fuite |  |  |  |  | x |  | T
Purge d'air si nécessaire |  |  |  |  | x |  | T
Contrôle des robinets de réglage |  |  |  |  | x |  | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
Retour au sommaire

## RIDEAU D'AIR CHAUD
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | RAC
[8 empty] | n° version | V1
Rideau d'air chaud | [7 empty] | date de révision | 2025-04-09
[8 empty] | Gamme n° | G011
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| SB | M | 2M | T | S | A
Nettoyage des résistances et de la grille d'aspiration |  |  |  |  | x |  | T
Contrôle de fonctionnement du thermostat |  |  |  |  | x |  | T
Contrôle de fonctionnement des sécurités |  |  |  |  | x |  | T
Contrôle fonctionnement du marche/arrêt |  |  |  |  | x |  | T
Resserrage des connexions |  |  |  |  | x |  | T
Mesure d'intensité des ventilateurs et résistances |  |  |  |  | x |  | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
Retour au sommaire

## CTA
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | CTA
[8 empty] | n° version | V1
Centrale de Traitement d'Air | [7 empty] | date de révision | 2025-04-09
[8 empty] | Gamme n° | G012
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| SB | M | 2M | T | S | A
Contrôle du fonctionnement général |  |  |  | x |  |  | T
Mesures des températures sur :
- Air soufflé |  |  |  |  | x |  | T
- Air neuf |  |  |  |  | x |  | T
- Air repris |  |  |  |  | x |  | T
Prise d'air neuf (si existante)
Vérification de la propreté et nettoyage si nécessaire. | [5 empty] | x | T
Module de filtration
Vérification de la perte de charge différentielle |  |  |  | x |  |  | T
Nettoyage ou changement des filtres si nécessaire |  |  |  | x |  |  | T
Essai pressostat encrassement filtres |  |  |  | x |  |  | T
Module registre air neuf (si existant)
Vérification du système mécanique |  |  |  |  | x |  | T
Vérification du serrage de la boulonnerie et du clavetage |  |  |  |  | x |  | T
Vérification calage |  |  |  |  | x |  | T
Module batterie de récupération (si existant)
Contrôle température d'eau : amont et aval |  |  |  |  | x |  | T
Contrôle température air : amont et aval |  |  |  |  | x |  | T
Vérification de la perte de charge différentielle et nettoyage si nécessaire (sans démontage) |  |  |  |  | x |  | T
Contrôle du taux du glycol |  |  |  |  | x |  | T
Module batterie préchauffage (si existant)
Vérification de la propreté et nettoyage si nécessaire (sans démontage) | [5 empty] | x | T
Contrôle températures eau amont et aval |  |  |  |  | x |  | T
Contrôle températures d'air amont et aval |  |  |  |  | x |  | T
Vérification de la perte de charge |  |  |  |  | x |  | T
Essai de fonctionnement de thermostat antigel |  |  |  |  | x |  | T
Module batterie froide eau glacée
Vérification de la propreté et nettoyage si nécessaire (sans démontage) | [5 empty] | x | T
Contrôle température eau : arrivée et retour |  |  |  |  | x |  | T
Contrôle température air amont et aval |  |  |  |  | x |  | T
Vérification du réseau condensats |  |  |  |  | x |  | T
Vérification perte de charge |  |  |  |  | x |  | T
Module batterie de chauffage eau chaude (si exitant)
Vérification de la propreté et nettoyage si nécessaire (sans démontage) | [5 empty] | x | T
Contrôle températures eau : amont et aval |  |  |  |  | x |  | T
Contrôle températures air : amont et aval |  |  |  |  | x |  | T
Essai de fonctionnement de thermostat antigel |  |  |  |  | x |  | T
Vérification perte de charge |  |  |  |  | x |  | T
Module batterie de chauffage gaz chaud condenseur (si existant)
Vérification de la propreté et nettoyage si nécessaire (sans démontage) |  |  |  |  | x |  | T
Contrôle températures air : amont et aval |  |  |  |  | x |  | T
Vérification perte de charge |  |  |  |  | x |  | T
Module batterie électrique (si existant)
Vérification de la propreté des épingles et nettoyage si nécessaire (sans démontage) | [5 empty] | x | T
Contrôle de l'intensité nominale |  |  |  |  | x |  | T
Contrôles températures : amont et aval |  |  |  |  | x |  | T
Essai thermostat de sécurité anti-feu |  |  |  |  | x |  | T
Module humidificateur vapeur (si existant)
Relevé de l'intensité nominale et de l'isolement des électrodes |  |  | x |  |  |  | T
Contrôle de l'état des buses |  |  | x |  |  |  | T
Contrôle du système d'alimentation automatique en eau (flotteur, électrovanne) |  |  | x |  |  |  | T
Contrôle du système de vidange automatique |  |  | x |  |  |  | T
Contrôle de l'étanchéité des conduits de vapeur |  |  | x |  |  |  | T
Nettoyage de la cuve et électrodes |  |  | x |  |  |  | T
Manœuvre de la vanne d'isolement |  |  | x |  |  |  | T
Module atomiseur (si existant)
Nettoyage sommaire du bac, contrôle de son étanchéité | x | [5 empty] | T
Contrôle de l'étanchéité des raccordements pneumatiques |  | x |  |  |  |  | T
Contrôle et nettoyage des buses d'injection |  | x |  |  |  |  | T
Contrôles du système d'alimentation automatique en eau |  | x |  |  |  |  | T
Module de ventilation soufflage
Contrôle du fonctionnement général |  |  |  |  | x |  | T
Contrôle de l'intensité absorbée au moteur |  |  |  |  | x |  | T
Vérification de la transmission (état, tension et alignement) |  |  |  |  | x |  | T
Vérification du serrage de la boulonnerie et du clavetage |  |  |  |  | x |  | T
Vérification de l'état de paliers et roulements, graissage si nécessaire | [5 empty] | x | T
Contrôle de la propreté des turbines et volets, nettoyage si nécessaire | [5 empty] | x | T
Mesure du débit de soufflage | [5 empty] | x | T
Contrôle de la pression statique (aspiration et refoulement) |  |  |  |  | x |  | T
Contrôle des paliers et roulements par mesure vibratoire |  |  |  |  | x |  | T
Module filtration terminale, filtres finisseurs (si existant)
Vérification de la perte de charge |  |  |  | x |  |  | T
Changement des filtres si nécessaire |  |  |  |  | x |  | T
Essai pressostat, encrassement filtres |  |  |  |  | x |  | T
Module batteries terminales
Eau chaude : mesure des pertes de charge et nettoyage si nécessaire (sans démontage) | [5 empty] | x | T
Eau glacée : mesure des pertes des charges et nettoyage si nécessaire (sans démontage) | [5 empty] | x | T
Vérification de la transmission (état, tension et alignement) |  |  |  |  | x |  | T
Module récupérateur à plaques (si existant)
Contrôle état extérieur | [5 empty] | x | T
Contrôle état intérieur et nettoyage si nécessaire (sans démontage) | [5 empty] | x | T
Vérification perte de charge |  |  |  |  | x |  | T
Variateur de vitesse sur ventilateur
Contrôle de son état |  |  |  |  | x |  | T
Contrôle du serrage des connexions |  |  |  |  | x |  | T
Vérification des paramètres commande |  |  |  |  | x |  | T
Vérification des paramètres sécurité |  |  |  |  | x |  | T
Relevé du signal sortie puissance - Tension efficace vraie |  |  |  |  | x |  | T
Dépoussiérage du variateur |  |  |  |  | x |  | T
Contrôle de la ventilation de l'armoire |  |  |  |  | x |  | T
Changement du filtre |  |  |  |  | x |  | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
Retour au sommaire

## ROBINETTERIE
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | ROB
[8 empty] | n° version | V1
Robinetterie et Vannes | [7 empty] | date de révision | 2025-04-09
[8 empty] | Gamme n° | G013
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| SB | M | 2M | T | S | A
Vérification de l'étanchéité des vannes et robinets | [5 empty] | x | T
Vérification des joints et presse-étoupe | [5 empty] | x | T
Manœuvre et graissage de vannes et robinets | [5 empty] | x | T
Elimination des dépôts par nettoyage et brossage | [5 empty] | x | T
Contrôle des vannes de régulation (presse-étoupes, ouverture 100%) | [5 empty] | x | S
Contrôle des vannes de barrage (fermeture) | [5 empty] | x | T
Contrôle des vannes de vidange | [5 empty] | x | T
Contrôle des soupapes : étanchéité | [5 empty] | x | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
Retour au sommaire

## CAISSON D'EXTRACTION
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | CEX
[8 empty] | n° version | V1
Caisson d'extraction | [7 empty] | date de révision | 2025-04-09
[8 empty] | Gamme n° | G014
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| SB | M | 2M | T | S | A
Contrôle du fonctionnement général | [5 empty] | x | T
Registre | [5 empty] | x | T
Vérification du système mécanique | [5 empty] | x | T
Ventilateur
Contrôle de l'intensité absorbée du moteur initial | [5 empty] | x | T
Contrôle des filtres | [5 empty] | x | T
Nettoyage des bouches d'extraction | [5 empty] | x | T
Mesure des débits d'extraction | [5 empty] | x | T
Vérification de la transmission (état, tension et alignement) |  |  |  | x |  |  | T
Vérification du serrage de la boulonnerie et clavetage | [5 empty] | x | T
Vérification de l'état des paliers et roulements | [5 empty] | x | T
Extraction cuisine
Dégraissage du réseau d'extraction et de la hotte | [5 empty] | x | T
Contrôle des filtres |  |  |  | x |  |  | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
Retour au sommaire

## VOLET COUPE FEU
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | VCF
[8 empty] | n° version | V1
Volet coupe feu | [7 empty] | date de révision | 2025-04-09
[8 empty] | Gamme n° | G015
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| SB | M | 2M | T | S | A
Contrôle du fonctionnement des volets coupe feu | [5 empty] | x | T
Manœuvre, vérification de l'état des thermiques | [5 empty] | x | T
Contrôle état du mécanisme | [5 empty] | x | T
Contrôle asservissement | [5 empty] | x | T
NOTA : Faire un schéma de repérage Faire un tableau d'essais périodiques
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
Retour au sommaire

## VENTILO-CONVECTEUR
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | VC
[8 empty] | n° version | V1
Ventilo-convecteur | [7 empty] | date de révision | 2025-04-09
[8 empty] | Gamme n° | G016
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| SB | M | 2M | T | S | A
Vérification générale de bon fonctionnement | [5 empty] | x | T
Mesure de la température | [5 empty] | x | T
Vérification de la propreté des filtres, nettoyage si nécessaire ou changement | [5 empty] | x | T
Vérification de l'état des batteries et de leur étanchéités (sans démontage) | [5 empty] | x | T
Dépoussiérage de la batterie | [5 empty] | x | T
Vérification de l'écoulement du bac à condensats | [5 empty] | x | T
Contrôle de l'évacuation des condensats et de la pompe de relevage |  |  |  | x |  |  | T
Contrôle du bon fonctionnement de la régulation individuelle | [5 empty] | x | T
Contrôle et action corrective sur ventilateurs si necessaire | [5 empty] | x | T
Dépoussiérage du ventilateur | [5 empty] | x | T
Purge (si nécessaire) | [5 empty] | x | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
Retour au sommaire

## PAC et VRV
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | PAC
[8 empty] | n° version | V1
Pompe à chaleur et VRV | [7 empty] | date de révision | 2025-04-09
[8 empty] | Gamme n° | G017
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| SB | M | 2M | T | S | A
Contrôle des pressions HP et BP | [5 empty] | x | T
Vérification des sécurités HP et BP (si existantes) | [5 empty] | x | T
Vérification de l'étanchéité des circuits de fluide frigorigène |  |  |  |  | x |  | T
Appoint de fluide frigorigène, si nécessaire | x |  |  |  |  | x | T
Mesure des intensités absorbées | [5 empty] | x
Mesure de l'isolement | [5 empty] | x | T
Contrôle de la surchauffe | [5 empty] | x | T
Contrôle de l'encrassement des condenseurs à air, avec nettoyage, si nécessaire | [5 empty] | x | T
Contrôle du bon fonctionnement des ventilateurs | [5 empty] | x | T
Contrôle de la régulation de pression de condensation (si existante) | [5 empty] | x | T
Contrôle du bon fonctionnement de la résistance de carter | [5 empty] | x | T
Contrôle et essais de sécurités | [5 empty] | x | T
Vérification des connexions, avec resserrage, si nécessaire | [5 empty] | x | T
Vérification générale du bon fonctionnement |  |  | x |  |  |  | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
Retour au sommaire

## PLANCHER CHAUFFANT
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | PLC
[8 empty] | n° version | V1
Plancher chauffant | [7 empty] | date de révision | 2025-04-09
[8 empty] | Gamme n° | G018
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| SB | M | 2M | T | S | A
Vérification du fonctionnement | [5 empty] | x | T
Contrôle du bon fonctionnement de la régulation individuelle | [5 empty] | x | T
Purge (si nécessaire) | [5 empty] | x | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
Retour au sommaire

## TOURELLE DE DESENFUMAGE
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | TDE
[8 empty] | n° version | V1
Tourelle de désenfumage | [7 empty] | date de révision | 2025-04-09
[8 empty] | Gamme n° | G019
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| SB | M | 2M | T | S | A
Contrôle du fonctionnement général | [5 empty] | x | S
Vérification du système mécanique | [5 empty] | x | T
Ventilateur
Contrôle de l'intensité absorbée du moteur initial | [5 empty] | x | T
Contrôle des filtres | [5 empty] | x | T
Mesure des débits d'extraction | [5 empty] | x | S
Vérification de la transmission (état, tension et alignement) |  |  |  | x |  |  | T
Vérification du serrage de la boulonnerie et clavetage | [5 empty] | x | T
Vérification de l'état des paliers et roulements | [5 empty] | x | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
Retour au sommaire

## VOLET DE DESENFUMAGE
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | VDE
[8 empty] | n° version | V1
Volet de désenfumage | [7 empty] | date de révision | 2025-04-09
[8 empty] | Gamme n° | G020
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| SB | M | 2M | T | S | A
Contrôle du fonctionnement des volets coupe feu | [5 empty] | x | S
Contrôle état du mécanisme | [5 empty] | x | T
Contrôle asservissement | [5 empty] | x | S
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
Retour au sommaire

## CHAUDIERES GAZ
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | VDE
[8 empty] | n° version | V1
Chaudières gaz | [7 empty] | date de révision | 2025-04-09
[8 empty] | Gamme n° | G021
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| SB | M | 2M | T | S | A
Permutation des chaudières en service | x |  | x |  |  |  | T
Vérification de l'état d'encrassement des chaudières |  |  |  | x |  |  | S
Ramonage de leur foyer | [5 empty] | x | S
Nettoyage de l'échangeur, après dépose | [5 empty] | x | S
Nettoyage de l'extracteur, si nécessaire | [5 empty] | x | S
Vérification des joints, avec resserrage, si nécessaire | [5 empty] | x | T
Contrôle de la jaquette et de son isolation | [5 empty] | x | T
Contrôle de bon fonctionnement |  | x |  |  |  |  | T
Vérification du système de neutralisation des condensats (si existant) |  |  |  |  | x |  | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
Retour au sommaire

## BRULEURS GAZ
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | VDE
[8 empty] | n° version | V1
Brûleurs gaz | [7 empty] | date de révision | 2025-04-09
[8 empty] | Gamme n° | G022
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| SB | M | 2M | T | S | A
Contrôle de la combustion par analyse des fumées | x |  |  | x |  |  | S
Contrôle de la tête de combustion, avec nettoyage, si nécessaire | [5 empty] | x | S
Contrôle et réglage, si nécessaire, des pressostats mini-maxi et manque d'air |  |  |  | x |  |  | S
Contrôle de l'étanchéité du circuit gaz | [5 empty] | x | S
Vérification du fonctionnement des vannes d'admission gaz | [5 empty] | x | S
Contrôle du débit de gaz | [5 empty] | x | S
Vérification du fonctionnement de la cellule UV (ou mesure du courant d'ionisation) | [5 empty] | x | S
Contrôle de l'état des diverses sécurités | [5 empty] | x | S
Mesure des intensités absorbées | [5 empty] | x | T
Vérification des connexions, avec resserrage, si nécessaire | [5 empty] | x | T
Vérification de l'état de la turbine, avec nettoyage si nécessaire | [5 empty] | x | S
Vérification générale de bon fonctionnement |  | x |  |  |  |  | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
Retour au sommaire

## ECHANGEUR EC et EG
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | VDE
[8 empty] | n° version | V1
Echangeur Eau Chaude ou Eau Glacée | [7 empty] | date de révision | 2025-04-09
[8 empty] | Gamme n° | G023
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| SB | M | 2M | T | S | A
Contrôle de bon fonctionnement |  | x |  |  |  |  | T
Vérification de l'état d'encrassement des chaudières |  |  |  | x |  |  | T
Vérification de l'étanchéité |  |  |  | x |  |  | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
Retour au sommaire

## SOUPAPES SECU
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | VDE
[8 empty] | n° version | V1
Soupapes de sécurité | [7 empty] | date de révision | 2025-04-09
[8 empty] | Gamme n° | G024
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| SB | M | 2M | T | S | A
Vérification de l'étanchéité et du bon fonctionnement | x |  |  |  |  | x | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
Retour au sommaire

## ARMOIRES + TAB ELEC
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | VDE
[8 empty] | n° version | V1
Armoires et tableaux électriques de commande et de signalisation | [7 empty] | date de révision | 2025-04-09
[8 empty] | Gamme n° | G025
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| SB | M | 2M | T | S | A
Dépoussiérage | [5 empty] | x | T
Vérification des connexions avec resserrage, si nécessaire | [5 empty] | x | T
Contrôle des différents contacteurs | [5 empty] | x | T
Contrôle des voyants | [5 empty] | x | T
Contrôle des horloges | [5 empty] | x | T
Vérification des organes de coupure et de protection | [5 empty] | x | T
Mesure des isolements | [5 empty] | X | T
Mesure des intensites absorbées | [5 empty] | x | T
Vérification générale | [5 empty] | x | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
Retour au sommaire

## CARNEAUX + CHEMINEES
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | VDE
[8 empty] | n° version | V1
Carneaux, cheminées | [7 empty] | date de révision | 2025-04-09
[8 empty] | Gamme n° | G026
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| SB | M | 2M | T | S | A
Contrôle de l'état des carneaux et des cheminées avec ramonage | x |  |  |  |  | x | S
Vérification de la vacuité du conduit | [5 empty] | x | S
Vérifications et nettoyage de l'anti-refouleur | x | [5 empty] | S
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
Retour au sommaire

## DISTRI CHAUFF + SST
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | VDE
[8 empty] | n° version | V1
Distribution en chaufferies et en sous-stations | [7 empty] | date de révision | 2025-04-09
[8 empty] | Gamme n° | G027
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| SB | M | 2M | T | S | A
Canalisations :
- Vérification des joints | [5 empty] | x | T
- Vérification de l'étanchéité des circuits de fluide frigorigène | [5 empty] | x | T
Robinetterie :
- Contrôle de bon fonctionnement des purgeurs | [5 empty] | x | T
- Manœuvre périodique des vannes | [5 empty] | x | T
- Vérification des joints et des presse-étoupes, avec resserrage ou réfection, si nécessaire | x |  |  |  |  | x | T
Analyse d'eau avec rapport | [5 empty] | x | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
Retour au sommaire

## CENTRALES PROD EG AIR
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | VDE
[8 empty] | n° version | V1
Centrales de production d'eau glacée (à condensation par air) | [7 empty] | date de révision | 2025-04-09
[8 empty] | Gamme n° | G028
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| SB | M | 2M | T | S | A
Contrôle des pressions HP et BP |  |  |  |  | x |  | S
Vérification des sécurités HP et BP |  |  |  |  | x |  | S
Vérification de l'étanchéité des circuits de fluide frigorigène |  |  |  |  | x |  | S
Appoint de fluide frigorigène, si nécessaire | x | [5 empty] | S
Mesure des intensités absorbées |  |  |  |  | x |  | T
Mesure de l'isolement | [5 empty] | x | T
Vérification des connexions avec resserrage, si nécessaire | [5 empty] | x | S
Contrôle des circuits électriques | [5 empty] | x | T
Vérification des contracteurs | [5 empty] | x | T
Réglage des détendeurs, si nécessaire | x | [5 empty] | S
Contrôle d'absence d'humidité dans le circuit frigorigène des compresseurs |  |  |  |  | x |  | S
Contrôle du niveau d'huile des compresseurs avec appoint, si nécessaire |  |  |  |  | x |  | S
Vidange huile compresseurs | x | [5 empty] | S
Contrôle de la surchauffe |  |  |  |  | x |  | S
Contrôle du thermostat anti-gel |  |  |  |  | x |  | S
Vérification du bon fonctionnement de la régulation |  |  |  |  | x |  | T
Vérification du bon fonctionnement des sécurités |  |  |  |  | x |  | T
Vérification du bon fonctionnement du contrôleur de circulation |  |  |  |  | x |  | T
Contrôle du bon fonctionnement des résistances de carter (si existantes) |  |  |  |  | x |  | T
Nettoyage des condenseurs à air, si nécessaire | x |  |  |  |  | x | S
Contrôle du bon fonctionnement de la régulation des ventilo-condenseurs |  |  |  |  | x |  | S
Vérification générale du bon fonctionnement |  | x |  |  |  |  | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
Retour au sommaire

## CENTRALES PROD EG EAU
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | VDE
[8 empty] | n° version | V1
Centrales de production d'eau glacée (à condensation par eau) | [7 empty] | date de révision | 2025-04-09
[8 empty] | Gamme n° | G029
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| SB | M | 2M | T | S | A
Contrôle des pressions HP et BP |  |  |  |  | x |  | S
Vérification des sécurités HP et BP |  |  |  |  | x |  | S
Vérification de l'étanchéité des circuits de fluide frigorigène |  |  |  |  | x |  | S
Appoint de fluide frigorigène, si nécessaire | x | [5 empty] | S
Mesure des intensités absorbées |  |  |  |  | x |  | T
Mesure de l'isolement | [5 empty] | x | T
Vérification des connexions avec resserrage, si nécessaire | [5 empty] | x | S
Contrôle des circuits électriques | [5 empty] | x | T
Vérification des contracteurs | [5 empty] | x | T
Réglage des détendeurs, si besoin | x | [5 empty] | S
Contrôle d'absence d'humidité dans le circuit frigorigène des compresseurs |  |  |  |  | x |  | S
Contrôle du niveau d'huile des compresseurs avec appoint, si nécessaire |  |  |  |  | x |  | S
Vidange huile compresseurs | x | [5 empty] | S
Contrôle de la surchauffe |  |  |  |  | x |  | S
Contrôle du thermostat anti-gel |  |  |  |  | x |  | S
Vérification du bon fonctionnement de la régulation |  |  |  |  | x |  | T
Vérification du bon fonctionnement des sécurités |  |  |  |  | x |  | T
Vérification du bon fonctionnement du contrôleur de circulation |  |  |  |  | x |  | T
Contrôle de l'encrassement des condenseurs à eau avec nettoyage, si nécessaire |  |  |  |  | x |  | T
Contrôle du réglage de la vanne pressostatique (si existante) |  |  |  | x |  |  | S
Vérification du bon fonctionnement de la régulation de pression de condensation |  |  |  | x |  |  | S
Vérification générale du bon fonctionnement |  | x |  |  |  |  | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
Retour au sommaire

## AERO CONDENSEURS
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | VDE
[8 empty] | n° version | V1
Aéro-condenseurs (ou aéro-réfrigérants) | [7 empty] | date de révision | 2025-04-09
[8 empty] | Gamme n° | G030
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| SB | M | 2M | T | S | A
Nettoyage de la batterie | x |  |  |  |  | x | T
Contrôle du bon fonctionnement de la régulation des ventilateurs | [5 empty] | x | T
Retouches de peinture, si nécessaire | [5 empty] | x | T
Mesure des intensités absorbées | [5 empty] | x | T
Mesure de l'isolement | [5 empty] | x | T
Vérification des connexions avec resserrage, si nécessaire | [5 empty] | x | T
Vérification générale de bon fonctionnement | [5 empty] | x | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
Retour au sommaire

## UNITES INTERIEURES SPLIT
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | VDE
[8 empty] | n° version | V1
Unités intérieures SPLIT SYSTEM | [7 empty] | date de révision | 2025-04-09
[8 empty] | Gamme n° | G031
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| SB | M | 2M | T | S | A
Vérification générale de bon fonctionnement | [5 empty] | x | T
Mesure de la température | [5 empty] | x | T
Vérification de la propreté des filtres, nettoyage si nécessaire ou changement | [5 empty] | x | T
Vérification de l'état des batteries et de leur étanchéités (sans démontage) | [5 empty] | x | T
Dépoussiérage de la batterie | [5 empty] | x | T
Vérification de l'écoulement du bac à condensats | [5 empty] | x | T
Contrôle de l'évacuation des condensats et de la pompe de relevage |  |  |  | x |  |  | T
Contrôle du bon fonctionnement de la régulation individuelle | [5 empty] | x | T
Contrôle et action corrective sur ventilateurs si necessaire | [5 empty] | x | T
Dépoussiérage du ventilateur | [5 empty] | x | T
Purge (si nécessaire) | [5 empty] | x | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
Retour au sommaire

## UNITES EXTERIEURES SPLIT
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | VDE
[8 empty] | n° version | V1
Unités extérieures SPLIT SYSTEM | [7 empty] | date de révision | 2025-04-09
[8 empty] | Gamme n° | G032
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| SB | M | 2M | T | S | A
Contrôle des pressions HP et BP | [5 empty] | x | T
Vérification des sécurités HP et BP (si existantes) | [5 empty] | x | T
Vérification de l'étanchéité des circuits de fluide frigorigène |  |  |  |  | x |  | T
Appoint de fluide frigorigène, si nécessaire | x |  |  |  |  | x | T
Mesure des intensités absorbées | [5 empty] | x | T
Mesure de l'isolement | [5 empty] | x | T
Contrôle de la surchauffe | [5 empty] | x | T
Contrôle de l'encrassement des condenseurs à air, avec nettoyage, si nécessaire | [5 empty] | x | T
Contrôle du bon fonctionnement des ventilateurs | [5 empty] | x | T
Contrôle de la régulation de pression de condensation (si existante) | [5 empty] | x | T
Contrôle du bon fonctionnement de la résistance de carter | [5 empty] | x | T
Contrôle et essais de sécurités | [5 empty] | x | T
Vérification des connexions, avec resserrage, si nécessaire | [5 empty] | x | T
Vérification générale du bon fonctionnement |  |  | x |  |  |  | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
Retour au sommaire

## VENTIL MECANIQUES
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | VDE
[8 empty] | n° version | V1
Ventilations Mécaniques Contrôlées | [7 empty] | date de révision | 2025-04-09
[8 empty] | Gamme n° | G033
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| SB | M | 2M | T | S | A
Dépoussiérage et nettoyage de la volute du ventilateur | [5 empty] | x | T
Graissage des paliers du ventilateur (si existants) | [5 empty] | x | T
Contrôle des bruits mécaniques anormaux (roulements) |  |  |  |  | x |  | T
Contrôle de l'alignement des poulies (si existantes) | [5 empty] | x | T
Vérification de la tension des courroies avec réglage, si nécessaire (si existantes) | [5 empty] | x | T
Remplacement des courroies, si nécessaire (si existantes) | [5 empty] | x | T
Vérification de l'appareillage électrique | [5 empty] | x | T
Contrôle des intensités absorbées | [5 empty] | x | T
Contrôle des isolements | [5 empty] | x | T
Vérification des connexions avec resserrage, si nécessaire | [5 empty] | x | T
Remontage du capot | [5 empty] | x | T
Brossage et peinture des parties oxydées, si nécessaire | [5 empty] | x | T
Vérification des manchettes anti vibratiles et remplacement si nécessaire | [5 empty] | x | T
Vérification des patins anti vibratiles et remplacement si nécessaire | [5 empty] | x | T
Vérification générale de bon fonctionnement |  |  |  |  | x |  | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
Retour au sommaire

## BOUCHES VENTILATION
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | VDE
[8 empty] | n° version | V1
Bouches ventilation de reprise et de soufflage | [7 empty] | date de révision | 2025-04-09
[8 empty] | Gamme n° | G034
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| SB | M | 2M | T | S | A
Nettoyage |  |  |  |  | x |  | T
Vérification du bon fonctionnement des registres motorisés | [5 empty] | x | T
Remplacement des piles pour bouches à détection | [5 empty] | x | T
[6 empty] | x | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
Retour au sommaire

## BOUCHES VMC
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | VDE
[8 empty] | n° version | V1
Bouches VMC | [7 empty] | date de révision | 2025-04-09
[8 empty] | Gamme n° | G035
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| SB | M | 2M | T | S | A
Nettoyage |  |  |  |  | x |  | T
Vérification du bon fonctionnement des boucles motorisées | [5 empty] | x | T
Remplacement des piles pour bouches à détection | [5 empty] | x | T
Vérification de l'intégrité du module de régulation | [5 empty] | x | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
Retour au sommaire

## POMPES RELEVAGE
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | VDE
[8 empty] | n° version | V1
Pompes de relevage | [7 empty] | date de révision | 2025-04-09
[8 empty] | Gamme n° | G036
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| SB | M | 2M | T | S | A
Nettoyage externe des pompes | [5 empty] | x | T
Vérification des joints, avec resserrage ou réfection, si nécessaire | [5 empty] | x | T
Graissage du moteur, si nécessaire | [5 empty] | x | T
Contrôle du flotteur et du bon enclenchement | [5 empty] | x | T
Nettoyage de la crépine d'aspiration et du puisard | [5 empty] | x | T
Contrôle de l'étanchéité de la pompe | [5 empty] | x | T
Mesure de l'isolement et de l'intensité absorbée | [5 empty] | x | T
Vérification des connexions, avec resserrage, si nécessaire | [5 empty] | x | T
Vérification générale de bon fonctionnement | [5 empty] | x | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
Retour au sommaire

## ADOUCISSEURS EAU
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | VDE
[8 empty] | n° version | V1
Adoucisseurs d'eau | [7 empty] | date de révision | 2025-04-09
[8 empty] | Gamme n° | G037
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| SB | M | 2M | T | S | A
Mesure du TH de l'eau, avant et après adoucissement | [5 empty] | x | T
Contrôle de la tête de programmation de cycles (si régulation automatique) | [5 empty] | x | T
Réglage de la vanne de cépage | [5 empty] | x | T
Recharge du bac à sel | x | x |  |  |  |  | T
Vérification et nettoyage de l'ensemble | [5 empty] | x | T
Vérification générale de bon fonctionnement |  | x |  |  |  |  | T
Désinfection de l'ensemble | [5 empty] | x | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
Retour au sommaire

## PDG LISTE
| Le | 2026-07-29
Maître d'Ouvrage :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
77 chemin bas du Mas de Boudan Parc Georges Besse II 30900 NÎMES
Maître d'Œuvre :
BET SAI
ZI Plaine de Caumont 3 rue Henri Becquerel 11200 LÉZIGNAN-CORBIÈRES
Maintenance des installations thermiques des sites de l'URSSAF Languedoc Roussillon
Liste des équipements techniques Marché n°2025/MAA/07
Phase - DCE
BET SAI Siège social ZI Plaine de Caumont 3 rue Henri Becquerel 11200 LEZIGNAN CORBIERES Tél. : 04 68 40 18 73 Fax : 04 68 33 86 71

## SOMMAIRE LISTE
SOMMAIRE
LOT 01 - NÎMES
LOT 01 - MONTPELLIER
LOT 02 - CARCASSONNE
LOT 02 - PERPIGNAN
LOT 02 - BEZIERS
Accéder au sommaire "Carnet de périodicité"

## LOT 01 - NIMES
LISTE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES
LOT 01 - SITE DE NIMES - 77 CHEMIN BAS DU MAS DE BOUDAN PARC GEORGES BESSE 2
MATERIEL | MARQUE - MODELE | P. Frigorifique | P. Calorifique | NOMBRE | LOCALISATION | FLUIDE | QUANTITE FLUIDE | DATE INSTALLATION | NUMERO DE SERIE | OBSERVATIONS
PRODUCTION DE CHAUD/ FROID
Groupe extérieur VRV NORD - R+2 | DAKIN -Type VRV IV Mini Large 3 phase - Référence RXYSQ10TY1 | 24,2 kW | 22,7 kW | 1 | Cour extérieure Nord - Niveau Sous-sol | R410A | 14,89 kg | 2025 | G001704
Groupe extérieur VRV NORD - R+1 | DAKIN -Type VRV IV Mini Large 3 phase - Référence RXYSQ10TY1 | 23.6 | 22.7 | 1 | Cour extérieure Nord - Niveau Sous-sol | R410A | 16,05 kg | 2025 | G001705
Groupe extérieur VRV NORD - RDC | DAIKIN -Type VRV IV Mini Large 3 phase - Référence RXYSQ10TY1 | 24 Kw | 22,7 kW | 1 | Cour extérieure Nord - Niveau Sous-sol | R410A | 15,77 kg | 2025 | G001703
Groupe extérieur VRV SUD - R+2 | DAKIN -Type VRV IV Mini Large 3 phase - Référence RXYSQ10TY1 | 24,1 kW | 22,4 kW | 1 | Cour extérieure Nord - Niveau Sous-sol | R410A | 19,29 kg | 2025 | G001811
Groupe extérieur VRV SUD - R+1 | DAIKIN - Type VRV IV Non Continuous Heating - Référence RXYQ18U | 43,6 kW | 38,3 kW | 1 | Cour extérieure Nord - Niveau Sous-sol | R410A | 23,27 kg | 2025 | 4411065
Groupe extérieur VRV SUD - RDC | DAKIN -Type VRV IV Mini Large 3 phase - Référence RXYSQ08TY1 | 19,9 kW | 18,9 kW | 1 | Cour extérieure Nord - Niveau Sous-sol | R410A | 9,83 kg | 2025 | F047101
Superviseur | DAKIN - Intelligent Touch Manager |  |  | 1 | BUREAU IMMOBILIER |  |  | 2025
TERMINAUX CHAUFFAGE - CLIMATISATION
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 900 x 900 - FXFQ80B |  |  | 2 | RDC - NORD - B001-B003 | R410A |  | 2025 | J208287 / J208381
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ15A |  |  | 1 | RDC - NORD - B004 | R410A |  | 2025 | J219770
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ15A |  |  | 1 | RDC - NORD - B005-A | R410A |  | 2025 | J219872
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ15A |  |  | 1 | RDC - NORD - B005-B | R410A |  | 2025 | J219873
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ20A |  |  | 1 | RDC - NORD - B006-A | R410A |  | 2025 | J220251
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ25A |  |  | 1 | RDC - NORD - B006-B | R410A |  | 2025 | J218966
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ15A |  |  | 1 | RDC - NORD - B007 | R410A |  | 2025 | J219994
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ25A |  |  | 1 | RDC - NORD - B008 | R410A |  | 2025 | J218961
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ40A |  |  | 2 | RDC - SUD - B019 | R410A |  | 2025 | J213157
| DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ40A | [6 empty] | 2025 | J213212
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ20A |  |  | 1 | RDC - SUD - B020 | R410A |  | 2025 | J221053
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ15A |  |  | 1 | RDC - SUD - B021 | R410A |  | 2025 | J221903
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ15A |  |  | 1 | RDC - SUD - B022 | R410A |  | 2025 | J221901
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ15A |  |  | 1 | RDC - SUD - B023 | R410A |  | 2025 | J221906
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ15A |  |  | 1 | RDC - SUD - B018 | R410A |  | 2025 | J221907
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ63A |  |  | 1 | RDC - SUD - B011 | R410A |  | 2025 | J214055
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ25A |  |  | 1 | RDC - SUD - B010 | R410A |  | 2025 | J220924
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ15A |  |  | 1 | R+1 - NORD - B101 | R410A |  | 2025 | J219975
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ15A |  |  | 1 | R+1 - NORD - B102 | R410A |  | 2025 | J219976
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ40A |  |  | 1 | R+1 - NORD - B103 | R410A |  | 2025 | J212680
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ25A |  |  | 1 | R+1 - NORD - B104 | R410A |  | 2025 | J218926
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ25A |  |  | 1 | R+1 - NORD - B105 / 106 | R410A |  | 2025 | J218687
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ20A |  |  | 1 | R+1 - NORD - B107 | R410A |  | 2025 | J220205
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ15A |  |  | 1 | R+1 - NORD - B108 | R410A |  | 2025 | J219653
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ32A |  |  | 1 | R+1 - NORD - B109 | R410A |  | 2025 | J220424
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ25A |  |  | 1 | R+1 - NORD - B110 | R410A |  | 2025 | J218689
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ25A |  |  | 1 | R+1 - NORD - B113-B | R410A |  | 2025 | J218956
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ32A |  |  | 1 | R+1 - NORD - B115-B | R410A |  | 2025 | J220473
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ20A |  |  | 1 | R+1 - SUD- B127 | R410A |  | 2025 | J221971
Unité intérieure de type cassette | 1 - DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ50A |  |  | 5 | R+1 - SUD- B126 | R410A |  | 2025 | J212896
| 1 - DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ50A |  |  |  |  | R410A |  | 2025 | J212999
| 2 - DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ15A |  |  |  |  | R410A |  | 2025 | J222066
| 3 - DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ15A |  |  |  |  | R410A |  | 2025 | J222061
| 4 - DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ15A |  |  |  |  | R410A |  | 2025 | J222059
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ40A |  |  | 1 | R+1 - SUD- B125 | R410A |  | 2025 | J213600
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ50A |  |  | 2 | R+1 - SUD- B115 | R410A |  | 2025 | J212975
| DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ50A |  |  |  |  | R410A |  | 2025 | J212829
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ50A |  |  | 2 | R+1 - SUD- B1113 | R410A |  | 2025 | J212892
| DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ50A |  |  |  |  | R410A |  | 2025 | J213049
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ50A |  |  | 2 | R+1 - SUD- B112 | R410A |  | 2025 | J213109
| DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ50A |  |  |  |  | R410A |  | 2025 | J213020
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ32A |  |  | 1 | R+1 - SUD- B112 B | R410A |  | 2025 | J222339
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ20A |  |  | 1 | R+2 - NORD -B201 | R410A |  | 2025 | J220253
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ15A |  |  | 1 | R+2 - NORD -B202 | R410A |  | 2025 | J219979
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ15A |  |  | 1 | R+2 - NORD -B203 | R410A |  | 2025 | J219635
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ20A |  |  | 1 | R+2 - NORD -B204 | R410A |  | 2025 | J220257
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ15A |  |  | 1 | R+2 - NORD -B205 B | R410A |  | 2025 | J219942
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ40A |  |  | 1 | R+2 - NORD -B206 | R410A |  | 2025 | J212656
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ15A |  |  | 1 | R+2 - NORD -B207 | R410A |  | 2025 | J219651
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ15A |  |  | 1 | R+2 - NORD -B208 | R410A |  | 2025 | J219926
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ20A |  |  | 1 | R+2 - NORD -B209 | R410A |  | 2025 | J220234
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ40A |  |  | 1 | R+2 - NORD -B210 | R410A |  | 2025 | J212657
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ15A |  |  | 1 | R+2 - NORD -B211 | R410A |  | 2025 | J219903
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ25A |  |  | 1 | R+2 - NORD -B212 | R410A |  | 2025 | J218688
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ32A |  |  | 1 | R+2 - NORD -B213 | R410A |  | 2025 | J220291
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ25A |  |  | 1 | R+2 - NORD -B214 | R410A |  | 2025 | J218860
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ15A |  |  | 1 | R+2 - SUD -B225 | R410A |  | 2025 | J221290
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ15A |  |  | 1 | R+2 - SUD -B226 | R410A |  | 2025 | J221282
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ15A |  |  | 1 | R+2 - SUD -B227 | R410A |  | 2025 | J221195
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ32A |  |  | 1 | R+2- SUD -B228 | R410A |  | 2025 | J221948
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ32A |  |  | 1 | R+2 - SUD - B229 | R410A |  | 2025 | J221998
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ40A |  |  | 1 | R+2 - SUD -B230 | R410A |  | 2025 | J221909
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ15A |  |  | 1 | R+2 - SUD -B231 | R410A |  | 2025 | J221302
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ15A |  |  | 1 | R+2- SUD -B232 | R410A |  | 2025 | J221902
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ25A |  |  | 1 | R+2 - SUD -B233-234 | R410A |  | 2025 | J220232
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ32A |  |  | 1 | R+2- SUD -B235-236 | R410A |  | 2025 | J221984
Unité intérieure de type cassette | DAIKIN-cassette 600 x 600 - FXZQ40A |  |  | 1 | R+2 - SUD -B237 | R410A |  | 2025 | J221919
CLIMATISEURS SPLIT SYSTEM
Split sytème | Atlantic - Unité extérieure référence AOYG18LALL -Unité intérieure cassete 600 x 600 - Référence AUYG18LVLB | 5,2 kW | 6 kW | 2 | Local informatique | R410A | 1,25 kg | 2014 | N° R008639 N° R008650
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR - VMC
VMC simple Flux auto réglable | Extracteur Avivair Odyssée 0700 L |  |  | 1 | En toiture | AIR |  | 2014
| Bouche d'extraction Anjos Alize 30m3/h |  |  | 18 | Bloc Sanitaire
VMC simple Flux auto réglable | Extracteur Avivair Odyssée 2600 Regulo |  |  | 1 | En toiture | AIR |  | 2014
| Bouche d'extraction à cone réglable Anjos DVS D160-D125 |  |  | 14 | Bureaux & Circulations
SANITAIRES - LAVABOS
Ballon ECS Thermodynamique split | HITACHI YUTAMPO 2 |  |  | 1 | 1er étage | EAU |  | 2023 |  | Remplacement annuel de l'anode
WC classique | Jacob Delafon - Type classique |  |  | 7 | Sur les 3 niveaux | EAU |  | 2014
WC / Handicapé | Jacob Delafon - Cuvette réhaussée |  |  | 6 | Sur les 3 niveaux | EAU |  | 2014
Lavabos | Jacob Delafon - Avec robinetterie mitigeur IR |  |  | 6 | Sur les 3 niveaux | EAU |  | 2014
Urinoir | Jacob Delafon - Avec robinetterie temporisé |  |  | 3 | Sur les 3 niveaux | EAU |  | 2014
Lave-mains | Jacob Delafon - Avec robinetterie mitigeur IR |  |  | 6 | Sur les 3 niveaux | EAU |  | 2014
Vidoir mural | Jacob Delafon - Avec robinetterie mélangeur mural |  |  | 2 | 1er et 2ème étage | EAU |  | 2014
AUTRES
Pompe de relevage immergée | ITT-FLYGT modèle DELINOX DXVM50-7 |  |  | 1 | Sous-sol (Garage) | EAU |  | 2019
Pompe de relevage immergée | Pompe inox 1500W 24m3/h |  |  | 1 | Terrasse extérieure / Jardin | EAU |  | 2021
Extracteur refectoire |  |  |  | PM | [5 empty] | non accessible hors lot

## LOT 01 - MONTPELLIER
LISTE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES
LOT 01 - SITE DE MONTPELLIER - 23 ALLEE DE DELOS
MATERIEL | MARQUE - MODELE | P. Frigorifique kW | P. Calorifique kW | NOMBRE | LOCALISATION | FLUIDE | QUANTITE FLUIDE | DATE INSTALLATION | NUMERO DE SERIE | OBSERVATIONS
PRODUCTION DE CHAUD/ FROID
Echangeur Eau chaude |  |  |  | 1 | Sous Station S.SOL-1
Soupape Eau Chaude | Marque WATTS type 174 A B23-1 5 Bar 1"1/4 |  |  | 2 | Sous Station S.SOL-1 |  |  |  | N°07145
Echangeur Eau glacée |  |  |  | 1 | Sous Station S.SOL-1
Soupape Eau glacée | Marque WATTS type 174 A B23-1 5 Bar 2"1/4 |  |  | 2 | Sous Station S.SOL-1 |  |  |  | N°07/19
Pompe N°1 - Eau glacée | Pompe avec moteur LEROY SOMER type LS132SMT - P : 7,5 kW |  |  | 1 | Sous Station S.SOL-1 |  |  |  | Moteur N° 000753HF011
Pompe N°2 - Eau glacée | Marque WILO type IL100/270-11/4 - P : 11 kW avec moteur TEE ELECTRIC MOTORS type 2085697 |  |  | 1 | Sous Station S.SOL-1 |  |  |  | N° 20907137/0007 | avec variateur type ATV 312HD11N4- 11 kW
Pompe double - Eau chaude | Marque SALMSON type BM-LRL/JRC28-12/2.2 - P : 2,2 kW |  |  | 1 | Sous Station S.SOL-1 |  |  |  | N°12072782
Vanne 3 Voies Chauffage | DN 80 avec Servo moteur SAUTEUR type AVR32W62SF001 |  |  | 1 | Sous Station S.SOL-1
Pressostat différentiel | Capteur de pression différentielle SAUTEUR type PS4103F001-20T70 |  |  | 1 | Sous Station S.SOL-1
Bache de disconnection |  |  |  | 1 | Sous Station S.SOL-1 |  |  |  |  | 2m3
Surpresseur | Marque GRUNDFOS type hydromulti-5-2 CM 10-5 U4 A avec 2 pompes et coffret de commande |  |  | 1 | Sous Station S.SOL-1 |  |  |  | N° 910 48710 1000000Z
Soupape sanitaire | DN 25 -7 bar |  |  | 1 | Sous Station S.SOL-1
Vase d'expansion sanitaire | Marque CIMM type AFE CE 200 litres |  |  | 1 | Sous Station S.SOL-1 |  |  | 2015 | N° AFE CE 200 BP/17/000284/15
Disconnecteur général | Marque SOCLA BA type 2860 DN 50 |  |  | 1 | Sous Station S.SOL-1
Disconnecteur remplissage circuit chaud | Marque SOCLA type BA 2760 DN 3/4 |  |  | 1 | Sous Station S.SOL-1 |  |  |  | N°71028
Disconnecteur remplissage circuit froid | Marque SOCLA type BA 2860 DN 20 |  |  | 1 | Sous Station S.SOL-1 |  |  |  | N°20002522
Adoucisseur | Marque GULDAGIL type M2625SXT |  |  | 1 | Sous Station S.SOL-1
Vase d'expansion froid | Marque PNEUMATEX type STATICO SU 400.3 |  |  | 1 | Sous Station S.SOL-1 |  |  | 2012 | N°7101012 / N°FAB : 2012568110
Vase d'expansion chaud | Marque PNEUMATEX |  |  | 1 | Sous Station S.SOL-1
Pot d'injection froid |  |  |  | 1 | Sous Station S.SOL-1
Pot d'injection chaud |  |  |  | 1 | Sous Station S.SOL-1
Armoire électrique de commande et de puissance |  |  |  | 1 | Sous Station S.SOL-1
Régulation | Régulateur SAUTER type RRK 100 F001 |  |  | 1 | Sous Station S.SOL-1
Pressostat Manque d'eau |  |  |  | 2 | Sous Station S.SOL-1
Vanne d'isolement motorisée | Marque BELIMO avec Servo moteur BELIMO type SR 230 A |  |  | 16 | R+1 à R+7 |  |  |  |  | Isolement réseaux EC-EG
TERMINAUX CHAUFFAGE - CLIMATISATION
Cassette | Marque SABIANA type SKYSTAR SK-ECM 02 |  |  | 4 | R+1 à R+7 |  |  | 2021
Cassette 4 voies | Marque SABIANA type SKYSTAR SK-ECM-12 |  |  | 83 | R+1 à R+7 |  |  | 2021
Cassette 4 voies | Marque SABIANA type SKYSTAR SK-ECM-22 |  |  | 27 | R+1 à R+7 |  |  | 2021
Cassette 4 voies | Marque SABIANA type SKYSTAR SK-ECM-32 |  |  | 31 | R+1 à R+7 |  |  | 2021
Cassette 4 voies | Marque SABIANA type SKYSTAR SK-ECM-42 |  |  | 9 | R+1 à R+7 |  |  | 2021
Cassette 4 voies | Marque SABIANA type SKYSTAR SK-ECM-52 |  |  | 9 | R+1 à R+7 |  |  | 2021
Cassette 4 voies | Marque SABIANA type SKYSTAR SK-ECM-12 |  |  | 6 | RDC |  |  | 2022
Cassette 4 voies | Marque SABIANA type SKYSTAR SK-ECM-32 |  |  | 2 | RDC |  |  | 2022
Cassette 4 voies | Marque SABIANA type SKYSTAR SK-ECM-22 |  |  | 1 | RDC |  |  | 2022
Cassette | Marque SABIANA type SKYSTAR SK-ECM-21 |  |  | 1 | RDC |  |  | 2022
Cassette 1 voie | Marque SABIANA Série CCN ECM-13 |  |  | 2 | RDC |  |  | 2022
Ventilo convecteur à haute pression (Type gainable) | Marque SABIANA Type MTL-ECM 14 MAESTRO |  |  | 3 | RDC |  |  | 2022
Thermostat d'ambiance | Marque SAIA type PCD LR |  |  | 163 | RDC à R+7
Vanne 6 voies cassettes | Marque BELIMO type R3015-X avec servomoteur type LR24A-SR |  |  | 163 | RDC à R+7
Régulateur terminaux | Marque SAIA type PCD7.LR |  |  | 163 | RDC à R+7
Armoire de climatisation (Eau glacée) | Marque HIROSS 6LOC |  |  | 1 | Local Onduleur | R22 |  | 1998 |  | isolement réseaux EC-EG
Armoire eau glacée | Marque LENNOX type DMCUC0230 |  |  | 1 | Salle serveur |  |  | 2020
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR - VMC
Centrale double flux à échangeur rotatif | Marque CIAT type Floway classic RHE 10000 R21 |  |  | 1 | Toiture |  |  | 2020 | 03181778/0001
Extracteur sanitaires | Marque VIM type JBHB ECO ECM 15 C NU - P: 0,28 kW |  |  | 1 | Toiture |  |  | 2020-07-24 | N° H00072206
Bouches d'extraction | Marque VIM type BDOP |  |  | 130 | Bureaux & Circulations |  |  |  |  | avec régulateur de débit Marque CAIROX type KVR
Registres motorisés | Marque VIM type REMP |  |  | 31 | Bureaux & Circulations |  |  |  |  | Salles de réunion asservis au taux de CO2
Diffuseurs de soufflage et de reprise | Marque MADEL |  |  | 59 | Bureaux & Circulations
CTA double flux | Marque ATLANTIC DUOTECH XP1800BT |  |  | 1 | Bureaux & Circulations RDC |  |  | 2022
CLIMATISEURS SPLIT SYSTEM
Unité intérieure | Marque HITACHI type RPC-4-0FSN3 |  |  | 2 | Local serveur |  |  | 2020
Unité extérieure | Marque HITACHI type RAS-8HNCE | 5.69 | 5.62 | 1 | Toiture | R410A | 5,7 kg | 2020 | N°4PE25494
SANITAIRES - LAVABOS
Cumulus éléctrique | Marque ATLANTIC 021115 type 96 VM150 - 1650 W - 150 l |  |  | 1 | RDC |  |  |  | N° 01919A1811
Cumulus éléctrique | Marque ATLANTIC 0841097/321105 type 50VM-1200 W-50 l |  |  | 1 | R+1 |  |  |  | N° 091270348
Cumulus éléctrique | Marque ATLANTIC 841097/321105 type 50 VM - 1200 W - 50 l |  |  | 1 | R+2 |  |  |  | N°170840247
Cumulus éléctrique | Marque ATLANTIC 041097/ 321105 type 50 VM- 1200 W - 50 l |  |  | 1 | R+3 |  |  | Février 2021 | N° 070972130
Cumulus éléctrique | Marque DE DIETRICH 8978.9631 50 l -1200 W |  |  | 1 | R+4 |  |  | Mars 2021 | N° 183140416
Cumulus éléctrique | Marque THERMOR 240040/241040- 1200 W- 50 l |  |  | 1 | R+5 |  |  |  | N° 161740267
Cumulus éléctrique | Marque ATLANTIC 841097/321105 type 50 VM - 1200 W - 50 l |  |  | 1 | R+6 |  |  |  | N°161740267
Cumulus éléctrique | Marque ATLANTIC 841097/321105 type 50 VM - 1200 W - 50 l |  |  | 1 | R+7 |  |  |  | N°173440163
GTC
Ensemble de modules d'acquisition | Marque SAIA type PCD1.M2220-C15 |  |  | 1 | Armoires électriques
Supervision | PC |  |  | 1 | RDC - PC Pôle Immobilier
AUTRES
Adoucisseur | GULDAGIL 26 SXT MONOBLOC Série M2625SXT |  |  | 1 | RDC |  |  | 2021
Pompe de relevage |  |  |  | 1 | Sous-sol -2 |  |  | 2024

## LOT 02 - CARCASSONNE
LISTE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES
LOT 02 - SITE CARCASSONNE - 20 RUE SAINT-MICHEL
MATERIEL | MARQUE - MODELE | P. Frigorifique | P. Calorifique | NOMBRE | LOCALISATION | FLUIDE | DATE INSTALLATION | NUMERO DE SERIE | OBSERVATIONS
PRODUCTION DE CHAUD
Pompe à Chaleur | Marque TRANE type CXAX 60 SE LN AC | 150 kW | 120 kW | 1 | Extérieur - parking | R454B | 2024 | ELH05201
Pompes de circulation CTA | Marque GRUNDFOS type MAGNA 3 D 3280 F |  |  | 1 | Local chaufferie - RDC | Eau | 2017 | 10001528
Pompes de circulation V-C | Marque GRUNDFOS type MAGNA 3 D 3280 F |  |  | 1 | Local chaufferie - RDC | Eau | 2024 | 10006176
Disconnecteur | Marque SOCLA type BA2860 - Diamètre 3/4 |  |  | 1 | Local chaufferie - RDC | Eau | 2011 | N° 2Q121506
Vase d'expansion | Marque VAREM type 404V 100 litres |  |  | 1 | Local chaufferie - RDC | Eau | 2024 | L08400000975
Filtre a boues magnétique | Marque ATLANTIC GUILLOT type MAG NET EVO 02P |  |  | 1 | Local chaufferie - RDC | Eau | 2017 | N ° 4415617345
Adoucisseur d'eau | Marque GULDAGIL type 26105 XT |  |  | 1 | Local chaufferie - RDC | Eau | 2017 | N° A1173-161007
Filtre à cartouches | Marque GULDAGIL type SFCT 04 |  |  | 1 | Local chaufferie - RDC | Eau | 2017
Pressostat Manque d'eau | Marque JOHNSON CONTROLS |  |  | 1 | Local chaufferie - RDC | Eau | 2017
Compteur de remplissage circuit chauffage | Capteur de remplissage |  |  | 1 | Local chaufferie - RDC | Eau | 2017 | 1621124398
Armoire électrique de commande |  |  |  | 1 | Local chaufferie - RDC | Electricité | 2017
PRODUCTION DE FROID
Pompe double de circulation | Marque WILO Type Yonos Maxo D65/0,5-16 |  |  | 1 | Local technique - RDC | Eau | 2024 | 2120650/20w31
Armoire électrique puissance et de commande |  |  |  | 1 | Local technique - RDC | Electricité | 2024
Compteur de Calories | Marque DIEHL type Sharky 775 |  |  | 1 | Local technique - RDC | Eau | 2024 | 81722933
Compteur de Frigories | Marque DIEHL type Sharky 775 |  |  | 1 | Local technique - RDC | Eau | 2024 | 86792497
Vannes d'isolement 2 voies Chaud et Froid | Marque BURACCO type REG-LINE +servomoteur SR 230A marqque BELIMO |  |  | 4 | Local technique - RDC | Eau | 2024 | 15546385 - 15525238 - 15546194 - 15540385
Vase d'expansion | Marque VAREM type 404V 50 litres |  |  | 1 | Local technique - RDC | Eau | 2024 | L08400000812
Disconnecteur | Marque SOCLA type BA2760 - Diamètre 1/2 |  |  | 1 | Local technique - RDC | Eau | 2008 | SC10523
TERMINAUX CHAUFFAGE - CLIMATISATION
Cassette 4 voies | Marque TRANE type CWE |  |  | 61 | Ensemble des bureaux | Eau | 2017
Ventilo-convecteur - En allège | Marque TRANE type PE FKAE |  |  | 10 | Circulation | Eau | 2017
Ventilo-convecteur - En allège | Marque TRANE type FVAE 51 |  |  | 1 | Bureau direction 206 | Eau | 2017
Ventilo-convecteur - En allège | Marque TRANE type FCD A GAINE |  |  | 1 | Zone accueil public | Eau | 2017
Ventilo-convecteur 2 tubes EC - Rideau d'air Chaud | Marque TRANE type HFD |  |  | 1 | SAS- Entrée public | Eau | 1991
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR - VMC
Centrale double flux à échangeur rotatif | Marque VIM type CAD O integral EC 25 VLD comprenant: |  |  | 1 | Local technique - RDC | Air | 2017 | N° 13297457/0023/0101
| Batterie Eau Chaude/Eau Glacée |  |  |  |  | Eau
| V3V chaud & froid 3/4 Marque BELIMO avec servomoteur type CR 24-AX-MF |  |  |  |  | Eau
| Registre Air neuf avec servomoteur Marque BELIMO type LF 230-S |  |  |  |  | Air
Bouches d'extraction et soufflage | Marque VIM type BDOP |  |  | 2 bouches par bureau | Ensemble des bureaux et locaux techniques | Air | 2017
Bouches d'extraction et soufflage | Marque ALDES type ALD611K |  |  | 10 | Salle de réunion - salle de formation - service RAF 3 | Air | 2017
Caisson d'extraction | Marque ATC type BCS 125 L |  |  | 1 | Sanitaire- acceuil public | Air
Caisson d'extraction | Marque AVIV'AIR Type ODYSSEE - 700 H C4 |  |  | 1 | Stockage produits entretien R+2 | Air | 2017 | N° 136427B44
Bouches d'extraction sanitaires | Marque REGLABE |  |  | 12 | Sur les 3 niveaux | Air | 1983 | diamètre 10 CM
Caisson d'extraction | Marque ATC type BFSAHP- I-200-S |  |  | 1 | Local archive | Air | 2017
Bouches d'extraction | Marque ALIZE - AUTO SIMPLE DEBIT |  |  | 4 | Local archive et local | Air | 2017
CLIMATISEUR SPLIT SYSTEM
Split mural | Marque HITACHI type ACE ST SX350P 2*1,6 kg | 7,09 kW |  | 2 | Local informatique | R410A | 2017
SANITAIRES - LAVABOS
Cumulus | Marque DE DIETRICH - 50 L |  |  | 1 | Local chaufferie | Eau | 2017
Cumulus | Marque ALTECH- 150 L |  |  | 1 | Local LT5 | Eau | 2017
Cumulus | Marque ALTECH- 300 L |  |  | 1 | Stockage produits entretien R+2 | Eau | 2017
Urinoirs | A action siphonique |  |  | 5 | RDC et 1er étage | Eau | 2011
Déversoir mural | Avec robinetterie mitigeur |  |  | 1 | RDC | Eau | 2011
WC | Type handicapé |  |  | 1 | RDC | Eau | 2017
WC | Type classique |  |  | 8 | Sur les 3 niveaux | Eau | 2011
WC | Type handicapé |  |  | 2 | RDC et 2ème étage | Eau | 2011
Lavabos | Avec robinetterie mélangeuse |  |  | 6 | Sur les 3 niveaux | Eau | 2011
RESEAUX
Réseau principal eau froide | PVC PRESSION |  |  | 1 | Ensemble du batiment | Eau | 2017
Réseau principal eau chaude | CUIVRE |  |  | 1
Réseau principal bouclage d'eau chaude | CUIVRE |  |  | 1
Antennes eau froide et eau chaude | PER |  |  | 1
Réseau depuis ballon d'eau chaude sanitaire | PER |  |  | 1
GTC
Ensemble passerelle GTC | ETHER BOX, gateway Marque MOXA type MB3280 |  |  | 1 | Local chaufferie - RDC
| SIEMENS 5WG1-148- 1AB22 |  |  | 1 | Local chaufferie - RDC
| Switch ethernet Marque MOXA |  |  | 1 | Local chaufferie - RDC
| Module Marque DELSYS type DEL-410 |  |  | 1 | Local chaufferie - RDC
| Ensemble modules de communication et acquisition |  |  | 1 | Armoires électriques
| Automate - DEL SYS-DB 70 (Esmé Solutions) |  |  | 1 | Armoire Local EG |  | 2024
Supervision | Esmé Solutions |  |  | 1 | Local logistique

## LOT 02 - PERPIGNAN
LISTE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES
LOT 02 - SITE DE PERPIGNAN - 26 RUE PETITE LA MONNAIE
MATERIEL | MARQUE - MODELE | P. Frigorifique | P. Calorifique | NOMBRE | LOCALISATION | FLUIDE | DATE INSTALLATION | NUMERO DE SERIE | OBSERVATIONS
PRODUCTION DE CHAUD
Chaudière 1 | ATLANTIC GUILLOT NT LRP 7 |  | 225 kW | 1 | Local chaufferie | gaz | 2005 | N° 540 55 00 159 800
Brûleur chaudière 1 | WEISHAUPT type WG 30N / 1-C |  | 40-350 kW | 1 | Local chaufferie | gaz | 2006 | 2M LN N°: 553 93 24 05
Chaudière 2 | ATLANTIC GUILLOT NT LRP NT PLUS 7 |  | 225 kW | 1 | Local chaufferie | gaz | 2013 | N° 511 23 10 697 872
Brûleur chaudière 2 | WEISHAUPT type WG 30N / 1-C |  | 40-350 kW | 1 | Local chaufferie | gaz | 2006 | 2M LN N°: 553 93 25 05
Pompes ( recyclage chaudière ) | SALMSON type scx 40-40 |  |  | 2 | Local chaufferie | Eau | 2006
Armoire éléctrique de Puissance et de Commande |  |  |  | 1 | Local chaufferie | Electricité | 2006
Régulation chauffage et cascade | Régulateurs SAUTER type NOVAFLEX EYR 203 |  |  | 2 | Local chaufferie | Electricité | 2006
Désemboueur magnétique | Filtre magnétique AQUADYLLE type GLW BFH02 5/10 m3/h avec pompe de charge GRUNDFOS MAGNA1 25-40 180 |  |  | 1 | Local chaufferie | Eau | 2013
Vannes 2 voies cascade chaudière | Vanne 2 voies SAUTER type DEF 080 F200 avec servomoteur SAUTER type AR30W23 F001 |  |  | 2 | Local chaufferie | Eau | 2006
Pompe double | SALMSON type DCX 65-50 - circuit de distribution régulé |  |  | 1 | Local chaufferie | Eau | 2006
Pompe double | SALMSON DCX40-40 - circuit constant |  |  | 1 | Local chaufferie | Eau
Soupape différentielle |  |  |  | 1 | Local chaufferie | Eau
Vase d'expansion | Marque ERE type CE 250 L |  |  | 1 | Local chaufferie | Eau | 2016-06-01 | N° 91/001098/16
Disconnecteur | SOCLA type BA 2860 DN 20 |  |  | 1 | Local chaufferie | Eau | 2006
Vanne circuit régulé | Vanne 3 voies SAUTER DN50 avec servomoteur SAUTER type ASM 124S F132 |  |  | 1 | Local chaufferie | Eau | 2006
Radiateurs |  |  |  | 15 aprox | Circulation | Eau | 2006
PRODUCTION DE FROID
Vase d'expansion | Marque ERE type CE 200 L | [7 empty] | GROUPE TRANE EN LOCATION
Groupe eau glacée | Marque WESPER type SLS 1402 LN -2 x 43 kg | 297 kW |  | 1 | En toiture | R407C | 2005 |  | GROUPE TRANE EN LOCATION
Disconnecteur | SOCLA type BA 2760 DN20 |  |  | 1 | En toiture | Eau | 2006 |  | GROUPE TRANE EN LOCATION
Pompes eau glacée | Marque LOWARA type FME 50 125/40 - puissance 4 kw Intégrées dans le groupe froid - Unités gainables avec pompes de relevage dans les couloirs et accueil CPAM |  |  | 2 | En toiture | Eau | 2006 |  | GROUPE TRANE EN LOCATION
TERMINAUX CHAUFFAGE - CLIMATISATION
Ventilo-convecteurs WESPER (chaud et froid) | 114 allège + 19 gainables |  |  | 133 | Sur 4 niveaux | Eau | 2006
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR - VMC
Centrale de traitement d'air double flux (Extraction et air hygiénique bureaux) | WESPER type CDC 125 Reprise 8430 m3/h comprenant: |  |  | 1 | Local fermé en toiture | Air | 2006
Caisson filtre + Pressostat encrassement filtre
Batterie récupération
Ventilateur extraction
Vanne 3 voies SAUTEUR type BXN 040 F200 avec servomoteur SAUTEUR type AVM 124 S F132
Circulateur récupération SALMSON type NSB 25-20B
| WESPER CDC 125 Soufflage 9585 m3/h comprenant: |  |  | 1 | Local fermé en toiture | Air | 2006
Registre Air neuf avec servomoteur SAUTER type ASM 114 F 122
Caisson filtre
Batterie récupération
Batterie chaude
Vanne 3 Voies SAUTER type BXN 032 F200 avec servomoteur type AVM 104 F132
Ventilateur soufflage
Pressostat encrassement filtre
Centrale de traitement d'air double flux (salle du conseil d'administration) | WESPER type CDC 35 Reprise comprenant: |  |  | 1 |  | Air | 2006
Caisson filtre reprise
Ventilateur
Caisson de mélange avec servomoteur SAUTER type ASM 124 F122
| WESPER type CDC 35 Soufflage comprenant: |  |  | 1 | Local fermé en toiture | Air | 2006
Caisson filtre Air neuf
Register Air neuf avec servomoteur SAUTER type ASM 124 F122
Batterie chaude
Vanne 3 Voies SAUTER type BXN 01S F200 avec servomoteur type AVM 114S F132
Batterie Eau Glacée
Vanne 3 Voies SAUTER avec servomoteur type AVM 114S F132
Ventilateur de Soufflage
Pressostat encrassement
Bouches CTA | Bouches |  |  | 2 bouches par bureau ( accueillant 1 ou 2 personnes) | Ensemble des bureaux | Air | 2006
Armoire éléctrique CTA de puissance et de commande |  |  |  | 1 | Local fermé en toiture | Electricité | 2006
Régulation CTA et Groupe Froid | Automates SAUTER type EYE 203 et EYE 203 |  |  | 3 | Local fermé en toiture | Electricité | 2006
Pompe double - circuit CTA | Marque SALMSON type DCX 40-40 Pour CTA CA + bureaux |  |  | 1 | Local chaufferie | Eau | 2006
VMC caisson extraction | Marque GOLA débit d'air extrait 1250 m3 / h type Gola 500 HG Asservi à la centrale incendie. |  |  | 1 | Toiture | Air
VMC caisson extraction Cuisine et sanitaires | Marque VIM Type JBHB 20L |  |  | 1 | Toiture | Air | 2006 | N° 261251
CLIMATISEURS SPLIT SYSTEM
Split systéme Local Répartiteur | TOSHIBA type RAS-07 BAV-E | 2 kW - 0,48 kg |  | 1 | En toiture | R410A | 2004 | N° 824 00171
| TOSHIBA type RAS -07-BKV-E |  |  | 1 | Local répartiteur |  |  | N° 82400260
Split systéme Local Informatique 1 | TOSHIBA type RAS-24-J2AVG-E | 6,5 kW - 1,08 kg |  | 1 | En toiture | R32 | 2020 | N° 02100124
| TOSHIBA type RAS-24-J2KVG-E |  |  | 1 | Local informatique
Split systéme Local Informatique 2 | TOSHIBA type RAS-24-J2AVG-E | 6,5 kW - 1,08 kg |  | 1 | En toiture | R32 | 2020 | N° 93100054
| TOSHIBA type RAS-24-J2AVG-E |  |  | 1 | Local informatique
Split systéme Onduleur | MITSUBISHI ELECTRIC- MUZ - DM35VA | 3,5 kW -0,72 kg |  | 1 | En toiture | R410A | 2016 | N° 6003743 T
| MITSUBISHI ELECTRIC- MSZ-DM35VA |  |  | 1 | Local TGBT |  |  | N° 6051877
SANITAIRES - LAVABOS
Cumulus | ARISTON - 50 L |  |  | 3 | ( RDC + 3 ème étage ) Sanitaires + douches 009 | Eau | 2006
Cumulus | ARISTON - 100 L |  |  | 1 | RDC | Eau | 2006
WC | Type classique |  |  | 16 | Sur les 5 niveaux | Eau | 2006
Lavabos | Avec robinetterie mélangeuse |  |  | 16 | Sur les 5 niveaux | Eau | 2006
Déversoir mural | Avec robinetterie mitigeur |  |  | 5 | Sur les 5 niveaux | Eau | 2006
Douche | Avec robinetterie mélangeuse |  |  | 1 | RDC | Eau | 2006
Réseau sanitaire | Réseau cuivre |  |  | 1 | Ensemble du batiment | Eau | 2006
RESEAUX
Réseau | 1 réseau froid et 1 réseau chaud - 4 tubes |  |  | 1 | Ensemble du batiment | Eau | 2006
GTC
Ensemble passerelle GTC | Ensemble modules de communication et acquisition |  |  | 1 | Armoires électriques
Supervision | SAUTER sur PC |  |  | 1 | Local logistique

## LOT 02 - BEZIERS
LISTE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES
LOT 02 - SITE DE BEZIERS - BOULEVARD JULES CADENAT
MATERIEL | MARQUE - MODELE | P. Frigorifique | P. Calorifique | NOMBRE | LOCALISATION | FLUIDE | QUANTITE FLUIDE | DATE INSTALLATION | NUMERO DE SERIE | OBSERVATIONS
PRODUCTION DE CHAUD/FROID
Groupe extéreur VRV | HITACHI type RAS 10FSXNSE 3T | 6.96 | 6.58 | 1 | Aile droite RDC | R410A | 5 kg | 2019 | N°4NE74660
Groupe extéreur VRV | HITACHI type RAS 10FSXNSE 3T | 5.11 | 4.97 | 1 | Aile droite R+1 | R410A | 5 kg | 2019 | N°4NE63550
Groupe extéreur VRV | HITACHI type RAS 8FSXNSE 3T | 5.11 | 4.97 | 1 | Aile droite R+2 | R410A | 5 kg | 2019 | N°4NE65589
Groupe extéreur VRV | HITACHI type RAS 8FSXNSE 3T | 3.86 | 3.21 | 1 | Aile Gauche RDC | R410A | 5 kg | 2019 | N°4NE74613
Groupe extéreur VRV | HITACHI type RAS 8FSXNSE 3T | 5.11 | 4.97 | 1 | Aile Gauche R+1 | R410A | 5 kg | 2019 | N°4NE65590
Groupe extéreur VRV | HITACHI type RAS 8FSXNSE 3T | 5.11 | 4.97 | 1 | Aile Gauche R+2 | R410A | 5 kg | 2019 | N°4NE63549
Groupe extérieur Micro DRV | HITACHI type RAS 8FSXNSE 3T | 2.67 | 2.57 | 1 | Office- Restaurant | R410A | 4,7 kg | 2019 | N°4NE80842
Groupe extérieur Micro DRV | HITACHI type RAS 5HNCIE | 3.54 | 3.43 | 1 | Archives | R410A | 3,2 kg | 2019 | N°4NE79974
Groupe extérieur Micro DRV | HITACHI type XRAK 35 | 1.65 | 1.1 | 1 | Local serveur | R410A | 0,95 kg | 2019 | N°016480
Groupe extérieur Micro DRV Secours | HITACHI type XRAK 35 | 1.65 | 1.1 | 1 | Local serveur | R410A | 0,95 kg | 2019 | N°016429
Commande centralisée | HITACHI type CS NET MANAGER |  |  | 1 | Local serveur |  |  | 2019
TERMINAUX CHAUFFAGE - CLIMATISATION
Unités intérieures | HITACHI type RCIM |  |  | 77 |  |  |  | 2019
Unités intérieures | HITACHI type RCI |  |  | 3 | Office- Restaurant |  |  | 2019
Unité intérieure | HITACHI type XRAK 35 |  |  | 1 | Local serveur |  |  | 2019
Unité intérieure | HITACHI type XRAK 36 |  |  | 1 | Local serveur secours |  |  | 2019
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR - VMC
CTA Double-flux | ATLANTIC type DUOTECH1000- 2700 m3/h |  |  | 1 | Aile droite |  |  | 2019 | N°2111993006 | avec récupérateur à plaques avec batterie électrique
CTA Double-flux | ATLANTIC type DUOTECH1000- 2220 m3/h |  |  | 1 | Aile gauche |  |  | 2019 | N°111193005 | avec récupérateur à plaques avec batterie électrique
CTA Double-flux | ATLANTIC type DUOTECH1000- 690 m3/h |  |  | 1 | Restaurannt |  |  | 2019 | N°311193007 | avec récupérateur à plaques avec batterie électrique
Caisson d'extraction | VIM C4 type JBHB ECO 07 450 m3/h |  |  | 1 | Sanitaires |  |  | 2019
Caisson d'extraction | VIM type KSTD 07 ECO 350 m3/h |  |  | 1 | Office |  |  | 2019 | N°H00060590
Caisson d'extraction | VIM type KSTD 07 ECO 350 m3/h |  |  | 1 | Archives |  |  | 2019
Caisson d'insuflation | VIM type KSTD 07 ECO 500 m3/h |  |  | 1 | Office |  |  | 2019 |  | avec batterie électrique, variateur et filtre
Caisson d'insuflation | VIM type KSTD 07 ECO 350 m3/h |  |  | 1 | Archives |  |  | 2019 |  | avec batterie électrique, variateur et filtre
Bouches de reprise de ventilation |  |  |  | 109 |  |  |  | 2019 |  | asservissement à la présence (pile 9V)
Bouches de soufflage de ventilation |  |  |  | 77 |  |  |  | 2019
SANITAIRES - LAVABOS
Cumulus électrique |  |  |  | 6 | Sanitaires |  |  | 2019
RESEAUX
Pompes de relevage eau de pluie | GRUNDFOS |  |  | 2 | Archives
GTC
Ensemble passerelle GTC | Ensemble modules de communication et acquisition |  |  | 1 | Armoires électriques
Supervision | DELTA DORE type PLANET sur PC |  |  | 1 | Salle serveur