## Gamme
Date d'intervention : |  | Intervenants :
Localisation de l’action | Action | Complément définissant l’action | OK (*) | NOK (*) | SO (*) | NE (*) | Commentaires Valeur
Caméras
Equipement fonctionnel
Support (mât, bras de fixation, support mécanique) | Contrôler | l'aspect général : - du support - de la rotule - du système de verrouillage de la partie mobile du mât (si le mât est basculable) l'aspect général et la bonne tenue des liaisons entre la caméra et le support et entre le support et son environnement (mur ou massif d'ancrage) - la présence des écrous et contre-écrous - la bonne verticalité du mât VERIFIER le bon fonctionnement de la rotule et le comportement des pièces en mouvement INFORMER des désordres constatés.
Caméras fixes et dôme (en globalité) | Contrôler | l'aspect général : - de la caméra - les injecteurs - des connectiques - du système de chauffage si présent - du système de nettoyage ( essui-glace ) si présent - de l'efficacité des joints d'étanchéité - la fixation VERIFIER le bon fonctionnement de tous ces composants.
| Nettoyer | - l'extérieur - la vitre - la tourelle - l'injecteur.
| Remplacer | les éléments défectueux par un échange standard.
lecteurs de badge | Contrôler | l'aspect général : - du lecteur - des voyants - de l'étanchéité VERIFIER le bon fonctionnement de tous ces composants.
| Nettoyer | l'extérieur du capteur
Boitiers bris de glace | Contrôler | l'aspect général : - de la vitre - de l'enveloppe extérieure - de l'étanchéité VERIFIER le bon fonctionnement de tous ces composants avec essai.
| Nettoyer | - la vitre - l'enveloppe extérieure
gâches électriques | Contrôler | l'aspect général le fonctionnement VERIFIER le bon fonctionnement de tous ces composants avec essais.
| Nettoyer | - les parties mécaniques - lubrification
ventouse électromagnétique | Contrôler | l'aspect général le fonctionnement les voyants les raccordements électriques le bon contact avec le support métallique et le réglage si nécessaire VERIFIER le bon fonctionnement de tous ces composants avec essais.
| Nettoyer | - les parties mécaniques - lubrification
détecteurs filaires d'ouverture | Contrôler | l'aspect général le fonctionnement VERIFIER le bon fonctionnement de tous ces composants avec essais.
| Nettoyer | l'enveloppe extérieure
Armoires de regroupement vidéo et contrôle d'accès en locaux techniques | Contrôler | l'aspect général et l'efficacité des joints d'étanchéités l'aspect général : - de l'enveloppe - des connectiques et des borniers - des appareillages électriques le maintien des dispositions mettant hors de portée des travailleurs les parties actives de l'installation et les refixer si défaits
| Vérifier | le bon fonctionnement du prolongateur Ethernet (si transport vidéo sur IP) la connectique des liaisons fibres optiques le bon fonctionnement des appareillages électriques (test à réaliser) le bon état de conservation et le raccordement des conducteurs de protection le bon état et le serrage des conducteurs souples le chargeur de batterie et ses batteries (relevés de tensions) l'état des fusibles et leur fonctionnement la ventilation de la baie le module de retransmission d'alarmes RTC la centrale d'alarme intrusion
| Nettoyer | - l'extérieur de l'armoire. - l'intérieur de l'armoire. - de manière générale les matériels électriques présentant des risques d'échauffements dangereux par l'accumulation de poussières. - le ventilateur et/ou la prise d'air
| Remplacer | les éléments défectueux par un échange standard.
| Lubrifier | les charnières et les serrures de l'armoire.
les serveurs | Vérifier | le bon fonctionnement et l'aspect général: - de la mémoire RAM - du lecteur de CD/DVD si présent - des disques durs - des transformateurs d'alimentation - des onduleurs avec tests des batteries - les ventilateurs - les switchs
| Nettoyer | - l'extérieur de l'armoire. - l'intérieur de l'armoire. - de manière générale les matériels électriques présentant des risques d'échauffements dangereux par l'accumulation de poussières. - le ventilateur et/ou la prise d'air
| Mesurer | - les tensions d'alimentations - les tensions des batteries des onduleurs
Système video cabines d'écluse et bureaux | Vérifier | le bon fonctionnement: - des PC - des écrans - des claviers souris et joysticks - la configuration des images vidéo et des masques
| Nettoyer | - les PC (dépoussiérage externe et interne) - nettoyage et dépoussiérage complet des écrans - les claviers, souris et joysticks
| Actions | - sauvegarde des configurations - ajustement des masques suivant la demande
Vidéo et (en globalité) | Sauvegarder | systématiquement les fichiers de configuration
Après l'intervention terrain
PRESTATAIRE | Archiver | - transmission des rapports avec photos et devis de remise en état éventuels - sauvegardes à transmettre par transfert de fichiers
* : OK = pas de défaut, NOK = défaut constaté (voir commentaire item associé), SO = sans objet, NE = non effectué (voir commentaire item associé)
Cette fiche est à compléter lors de l'intervention et à remettre pour son analyse.
Observations :
Actions
Ajuster
Analyser
Archiver
Aucune
Calibrer
Comparer
Consigner
Contrôler
Débrousailler
Déclencher
Elaguer
Eprouver
Etalonner
Etancher
Graisser
Informer
Lubrifier
Manœuvrer
Mesurer
Mettre à jour
Nettoyer
Permuter
Prélever
Protéger
Purger
Rectifier
Régler
Relever
Remplacer
Remplir
Repérer
Sauvegarder
Séparer
Vérifier
Vidanger
Vider