## TABLEAU SURFACES
Tableau détaillé des surfaces utiles PROJET P-P 111
N° FICHE | Pièce | FONCTIONS / ESPACES | Eff | SU m2 | nbre espace | SU totale (m²) | OBSERVATIONS CHLV | OBSERVATIONS MSP
| A | RDC |  |  |  | 135.5 |  | videosureveillance porte et acces pallier/ascenseur, porte entrée :interphone vidéophone ouvertures automatiques avec horaires à definir
A1 | 001 | Espace accueil | 0 | 16.3 | 1 | 16.3 | Aménager placard pour linge propre
A4 | 013 | Secrétariat | 3 | 27.2 | 1 | 15.6 | Climatisation
A5 | 004 | Salle de soins | 3 | 19.2 | 1 | 19.2 | Paillasse humide, lavabo à commande fémorale, téléphone, défibrilateur, armoires, vitrophanie, climatisation
A6 | 009 | Bureau 009 | 3 | 13.9 | 1 | 13.9 | Climatisation
A6 | 010 | Bureau 010 | 3 | 13.9 | 1 | 13.9 | Climatisation
| 011 | Rangement | 0 | 5.9 | 1 | 5.9 | Comportant une paillasse humide
A7 | 002 | Bureau de coordination | 1 | 20 | 1 | 27.2 | Climatisation
A2 | 012 | Espace attente | 8 | 15.6 | 1 | 20 | Climatisation
A3 | 015 | Sanitaire visiteur | 1 | 3.5 | 1 | 3.5 | PMR
| 016 | Jardin | 0 | 80.7 | 1 | 80.7
| B | R+1 |  |  |  | 131.9 |  | vidéosurveillance pallier
B1 | 001 | Bureau 001 | 3 | 16.5 | 1 | 16.5 |  | Climatisation, point d'eau, peinture, destination du bureau incertaine mettre si possible goulotte double en plinthe sur la periphérie(3RJ45 et 4 ou 6 PC), conservation rideaux et sol, pourquoi remplacer les dalles de faux plafond? Juste mettre 3 dalles led eclairage
B1 | 002 | Bureau 002 | 3 | 12.6 | 1 | 12.6 |  | Climatisation, peinture,conservation sol, conservation plafond possible avec modification de cloison?,2 ou 3 dalles led éclairage, 3 RJ45 4 ou 6 PC
B1 | 003 | Bureau 003 | 3 | 15.6 | 1 | 15.6 | Climatisation
B2 | 004 | Salle d'activités | 6 | 27.6 | 1 | 27.6 | Climatisation, point d'eau
B3 | 005 | Sanitaire H | 1 | 2.4 | 2 | 4.8
B1 | 007 | Bureau 007 | 3 | 18.2 | 1 | 18.2 | Vitrophanie, climatisation
B1 | 009 | Bureau 009 | 3 | 13.8 | 1 | 13.8 | Climatisation
B1 | 010 | Bureau 010 | 3 | 13.1 | 1 | 13.1 | Climatisation
B1 | 010 | Bureau 011 | 3 | 9.7 | 1 | 9.7 |  | climatisation, peinture,conserver placard, fenetre ouvrante (oscillo) 3 RJ45 4 (ou 6 )PC revoir sur place ou sont placées les prises actuelles, remplacement du sol (revoir type de sol)
| 012 | Circulation |  | 22 | 1 | 22 |  | Comportant une partie salle d'attente, mobilier d'assises à prévoir
| C | R+2 |  |  |  | 205.6 |  | vidéosurveillance pallier, conservation du sol parquet
C1 | 001 | Bureau 001 | 3 | 8.6 | 1 | 8.6 |  | Climatisation, conservation sol et peinture(?) et plafond, dalle LED, chassit double vitrage phonique dans la cloison pour vision de la salle d'attente, banque d'acceuil avec 3RJ45 6 ou 8 PC (financement FIR) | Pas de remplacement des sols ?
C1 | 002 | Bureau 002 | 3 | 14.2 | 2 | 28.4 |  | Point d'eau, climatisation, peinture, plafond, 3RJ45 et 4 ou 6 PC dans goulotte double peripherique
C1 | 003 | Bureau 003 | 3 | 12.2 | 3 | 36.6 |  | Point d'eau, climatisation,peinture, plafond,fenetre ouvrante oscillo ? 3RJ45 et 4 ou 6 PC dans goulotte double peripherique
C1 | 004 | Bureau 004 | 3 | 16.1 | 4 | 64.4 |  | Point d'eau, climatisation,peinture, plafond,3RJ45 et 4 ou 6 PC dans goulotte double peripherique, ouvrant gauche pour la porte si possible
C1 | 004 | Bureau 006 | 3 | 16.9 | 4 | 67.6 |  | Point d'eau, climatisation,peinture, plafond,3RJ45 et 4 ou 6 PC dans goulotte double peripherique, porte a reboucher ?
C2 | 004 | Espace attente (005) | 8 | 16.9 | 4 | 67.6 |  | 1 ou 2 PC, climatisation,peinture, plafond, conservation parquet, RJ45 en hauteur pour surveillance video, défibrillateur
C3 | 005 | Sanitaire | 1 | 2.4 | 2 | 4.8 |  | pour le 2eme sanitaire fermeture avec porte coulissante avec retrait porte actuelle , agencement a prevoir(sac visite a domicile, boite materiel perso docteur, ecg, qqs consomables)etageres paillasse en prongement point eau, coffraga du WC?
C1 | 007 | Bureau 005 bureau 008?? | 3 | 16.3 | 5 | 81.5 |  | Point d'eau, climatisation,peinture, plafond,3RJ45 et 4 ou 6 PC dans goulotte double peripherique, grand placard de stockage (grands cartons) porte coulissante
C1 | 007 | Bureau 007 | 3 | 18.3 | 5 | 91.5 |  | Point d'eau, climatisation, peinture, plafond, 3RJ45 et 4 ou 6 PC dans goulotte double peripherique
| D | R+3 |  |  |  | 73.6 |  | video surveillance du pallier qui doit pouvoir fermer à clefs
D1 | 010 | Salle de réunion | 12 | 22.2 | 1 | 22.2 | Climatisation, équipement vidéo | tables pliantes et chaise empilables, climatisation, equipement vidéo
D2 | 010 | Salle de coworking | 16 | 28.6 | 1 | 28.6 | Climatisation, kitchenette, écran + visio, plan de travail haut, ambiance biophilique | idem, petite imprimante reseau
D3 | 010 | Sanitaire personnel | 1 | 2 | 1 | 2
D4 | 010 | Vestiaire F | 11 | 10.3 | 1 | 10.3 | Douche, vitrophanie
D5 | 010 | Vestiaire H | 5 | 5.3 | 1 | 5.3 | Douche
| 010 | Rangement | 0 | 5.2 | 1 | 5.2

## A1
A1 | ESPACE ACCUEIL |  |  | FICHE ESPACE
CARACTERISTIQUES GENERALES
Surface Utile : | 16 m2 |  | Effectif | 0
Hauteur : | 2,50 m |  | Surcharge d'exploitation (daN/m²) | 2,5 kN/m²
DESTINATION ET USAGE
Cette pièce représente un sas entre l'entrée principale extérieure et l'espace de vie commune Plantes Donne accès direct au secrétariat, à la salle d'attente et à un sanitaire pour visiteurs. Une espace de stockage à proximité de l'entrée : placard pour linge propre 1 toilette PMR accessible depuis l'espace accueil
LIAISONS INTERNES - IMPLANTATION
sas entre l'entrée principale extérieure et l'espace de consultation
CONFORT VISUEL |  |  | ACOUSTIQUE
Eclairage naturel |  | Obligatoire | Performance acoustique |  | classe 3
MENUISERIES EXTERIEURES
Menuiseries extérieures |  | Menuiserie aluminium existante Vérifier le sens d'ouverture règlementaire | Condamnation sureté | Visiophonie IP type CASTEL avec 3 boutons + écran de défilement. La porte sera équipée d'une ventouse 600kg qui sera commandée par l'interphone. Une serrure à rouleau avec cylindre à bouton pour condamner la porte en cas de panne de la ventouse. En sortie, commande d'ouverture par bouton à proximité (bouton + signalétique) 2 boutons distincts entre MSP et CMP
Occultation |  |  | Type de vitrage | 44.2 double face
Protection solaire |  |  | Autres | Vitrophanie pour conformité PMR (mais pas de vitrophanie pleine)
MENUISERIES INTERIEURES
Type |  |  | Condamnation sureté | Cylindre européen sur organigramme
Largeur de passage |  |  | Accessoires divers | Bouton moleté intérieur
FINITIONS
Cloisons | Cloisons 98/62 |  | Autres
Plafonds : nature | Faux plafond démontable |  | Revêtement de sol | Carrelage existant conservé
Plafonds : propriété | Dalles acoustiques 600x600 |  |  | UPEC | existant
Revêtement mural : nature | Peinture |  |  | Plinthes | plinthe droite
Revêtement : propriétés |  |  |  | autres | Tapis PMR encastré
CONTRÔLE DE L'AIR
T° hiver | T° 21 °C |  | Ventilation | double flux
T° été | T° ext – 5 °C à partir de 27 °C |  | Renouvellement | 25 m3/h par personne
Chauffage | Remplacement des radiateurs existants, modèle avec fil pilote |  | Rafraichissement | non
Régulation | oui |  | autres | Prévoir un thermostat d’ambiance pour modulation de la température et renouvellement d’air dans la pièce
COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES
PC 16 A/ +T usage général |  | 2 PC ménage à répartir | Niveau éclairement | 425 Lux indirect
PC usage spécifique |  |  | Niveau ponctuel | Downlights à remplacer
Bloc prise |  |  | Observations | Interrupteur à l’entrée du local - éclairage chaleureux
| PA1 |  | commande type,
| PA1 bis |  | Télévision PATV
| PA2 |  | Autre appel malade | Alarme type 4
| PA3 |  | visio etc
PLOMBERIE
Appareils |  |  | Raccordement
EF
Robinetterie |  |  | EC
Observations |  |  | EU
FLUIDES MEDICAUX
Oxygène | SO |  | Vide médical | SO
Autres | SO |  | Zone | SO
EQUIPEMENTS - MOBILIERS SPECIFIQUES
DUS AU TITRE DU MARCHE
Dalles lumineuses et décoratives - décor au choix du MOA - Simar Design ou équivalent en plafond
HORS MARCHE
Plantes en pot
OBSERVATIONS

## A2
A2 | ESPACE ATTENTE |  |  | FICHE ESPACE
CARACTERISTIQUES GENERALES
Surface Utile : | 20 m2 |  | Effectif | 8
Hauteur : | 2,50 m |  | Surcharge d'exploitation (daN/m²) | 2,5 kN/m²
DESTINATION ET USAGE
Espace d’accueil des patients ouvert sur la circulation
LIAISONS INTERNES - IMPLANTATION
à l'entrée de la zone prise en charge
CONFORT VISUEL |  |  | ACOUSTIQUE
Eclairage naturel |  | pas obligatoire | Performance acoustique |  | classe 3
MENUISERIES EXTERIEURES
Menuiseries extérieures |  | Menuiserie métallique existante | Condamnation sureté | Limiteur d’ouverture, poignée, serrure fermant à clef sur cylindre Européen Winkhaus
Occultation |  | Volets roulants à commande électrique | Type de vitrage | 44.2 double face
Protection solaire |  | Store intérieur pour occultation existant | Autres | Film miroitant
MENUISERIES INTERIEURES
Type |  |  | Condamnation sureté
Largeur de passage |  |  | Accessoires divers | Protection de porte PVC hauteur Ht=120 cm
FINITIONS
Cloisons | Cloisons 98/62 |  | Autres | Cimaise de protection
Plafonds : nature | Faux plafond démontables |  | Revêtement de sol | Revêtement PVC en lés
Plafonds : propriété | Acoustique |  |  | UPEC | U3 P3 E2 C2
Revêtement mural : nature | Peinture |  |  | Plinthes | Plinthe medium
Revêtement : propriétés |  |  |  | autres
CONTRÔLE DE L'AIR
T° hiver | T° 21 °C |  | Ventilation | double flux
T° été | T° ext – 5 °C à partir de 27 °C |  | Renouvellement | 25 m3/h par personne
Chauffage | Climatisation réversible |  | Rafraichissement | oui
Régulation | oui |  | autres | Prévoir un thermostat d’ambiance pour modulation de la température et renouvellement d’air dans la pièce
COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES
PC 16 A/ +T usage général |  | 2 PC à répartir | Niveau éclairement | 425 Lux indirect
PC usage spécifique |  | 1 alimentation machine à boissons | Niveau ponctuel
Bloc prise |  |  | Observations | Interrupteur à l’entrée du local - éclairage chaleureux
| PA1 | 1 en hauteur pour écran | commande type,
| PA1 bis |  | Télévision PATV | TV murale pour diffusion d'informations
| PA2 |  | Autre appel malade
| PA3 |  | visio etc
PLOMBERIE
Appareils |  |  | Raccordement | Machine à boissons
|  |  | EF | 1
Robinetterie |  |  | EC
Observations |  |  | EU | 1
FLUIDES MEDICAUX
Oxygène | SO |  | Vide médical | SO
Autres | SO |  | Zone | SO
EQUIPEMENTS - MOBILIERS SPECIFIQUES
DUS AU TITRE DU MARCHE
Dalles lumineuses et décoratives - décor au choix du MOA - Simar Design ou équivalent en plafond
HORS MARCHE
Fauteuils et tables basses pour 8 personnes, lampadaire, plantes en pot, porte revues, bibliothèque, fontaine à eau, tableau d'affichage vitré
OBSERVATIONS
Déplacement de la cloison vers le local rangement pour agrandissement de la pièce.

## A3
A3 | SANITAIRES VISITEURS |  |  | FICHE ESPACE
CARACTERISTIQUES GENERALES
Surface Utile : | 4 m2 |  | Effectif | 1
Hauteur : | 2,50 m |  | Surcharge d'exploitation (daN/m²) | 2,5 kN/m²
DESTINATION ET USAGE
Accessible aux personnes à mobilité réduite, sanitaire mixte
LIAISONS INTERNES - IMPLANTATION
dans la zone prise en charge
CONFORT VISUEL |  |  | ACOUSTIQUE
Eclairage naturel |  | SO | Performance acoustique |  | classe 4
MENUISERIES EXTERIEURES
Menuiseries extérieures |  | SO | Condamnation sureté | SO
Occultation |  | SO | Type de vitrage | SO
Protection solaire |  | SO | Autres | SO
MENUISERIES INTERIEURES
Type | Porte pleine à peindre avec indicateur libre/occupé (vérifier sens d'ouverture pour access. PMR) |  | Condamnation sureté | Serrure à condamnation
Largeur de passage | 0.90 m |  | Accessoires divers | Ferme porte
FINITIONS
Cloisons | Cloisons 98/62 |  | Autres
Plafonds : nature | Faux plafond démontables |  | Revêtement de sol | Carrelage et joint époxy
Plafonds : propriété | Acoustique , hygiène |  |  | UPEC | U4 P4 E2 C2
Revêtement mural : nature | Faïence toute hauteur |  |  | Plinthes | plinthe droite
Revêtement : propriétés |  |  |  | autres | Patère
CONTRÔLE DE L'AIR
T° hiver | T° 21 °C |  | Ventilation | VMC
T° été | T° ext – 5 °C à partir de 27 °C |  | Renouvellement | réglementaire
Chauffage | non |  | Rafraichissement
Régulation |  |  | autres
COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES
PC 16 A/ +T usage général |  |  | Niveau éclairement | 200 lux
PC usage spécifique |  | 1 prise de courant en hauteur | Niveau ponctuel
Bloc prise |  |  | Observations | sur détection de présence Avec sensibilité suffisante pour PMR et de petite taille
| PA1 |  | commande type,
| PA1 bis |  | Télévision PATV
| PA2 |  | Autre appel malade | Diffuseur lumineux flash
| PA3 |  | Visio etc.
PLOMBERIE
Appareils | 1 lave main et 1 WC |  | Raccordement
|  |  | EF | 2
Robinetterie | A commande temporisée + réglage chaud/froid |  | EC | 1
Observations |  |  | EU | 2
FLUIDES MEDICAUX
Oxygène | SO |  | Vide médical | SO
Autres | SO |  | Zone | SO
EQUIPEMENTS - MOBILIERS SPECIFIQUES
DUS AU TITRE DU MARCHE
1 WC suspendu ergonomique sans abattant, une barre d’appui, dérouleur de papier WC (rouleau standard), un lavabo avec poussoir et réglage chaud/froid. Tmax=40 °C pour risques de brûlures. Miroir incassable au dessus du lavabo
HORS MARCHE
OBSERVATIONS

## A4
A4 | BUREAU SECRETARIAT |  |  | FICHE ESPACE
CARACTERISTIQUES GENERALES
Surface Utile : | 15,6 m2 |  | Effectif | 1 +2 visiteurs
Hauteur : | 2,50 m |  | Surcharge d'exploitation (daN/m²) | 2,5 kN/m²
DESTINATION ET USAGE
Secrétariat pour l’accueil des patients et visiteurs
LIAISONS INTERNES - IMPLANTATION
dans la zone prise en charge
CONFORT VISUEL |  |  | ACOUSTIQUE
Eclairage naturel |  | Obligatoire | Performance acoustique |  | classe 3
MENUISERIES EXTERIEURES
Menuiseries extérieures |  | Menuiserie bois existante | Condamnation sureté | Limiteur d’ouverture poignée fermant à clef sur cylindre Européen
Occultation |  | Volet roulant à commande électrique existant | Type de vitrage | 44.2 double face
Protection solaire |  | Oui store intérieur | Autres
MENUISERIES INTERIEURES
Type | Porte pleine à peindre |  | Condamnation sureté | Cylindre européen sur organigramme
Largeur de passage | 0.90 m |  | Accessoires divers | Protection de porte PVC hauteur Ht=120 cm
FINITIONS
Cloisons | Cloisons 98/62 |  | Autres
Plafonds : nature | Faux plafond démontables |  | Revêtement de sol | Revêtement PVC en lés
Plafonds : propriété | Acoustique |  |  | UPEC | U3 P3 E2 C2
Revêtement mural : nature | Peinture |  |  | Plinthes | Plinthe medium
Revêtement : propriétés | lessivable |  |  | autres
CONTRÔLE DE L'AIR
T° hiver | T° 21 °C |  | Ventilation | double flux
T° été | T° ext – 5 °C à partir de 27 °C |  | Renouvellement | 25 m3/h par personne
Chauffage | Climatisation réversible |  | Rafraichissement | oui
Régulation | oui
COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES
PC 16 A/ +T usage général |  | 2 PC à usage général à répartir | Niveau éclairement | 425 Lux Gradable
PC usage spécifique |  | 1 PC ménage à l’entrée du local | Niveau ponctuel
Bloc prise |  |  | Observations | Interrupteur à l’entrée du local
| PA1 | 1 | commande type,
| PA1 bis |  | Télévision PATV
| PA2 | 1 pour copieur | Autre appel malade
| PA3 | 1 | Visio etc.
PLOMBERIE
Appareils |  |  | Raccordement
EF
Robinetterie |  |  | EC
Observations |  |  | EU
FLUIDES MEDICAUX
Oxygène | SO |  | Vide médical | SO
Autres | SO |  | Zone | SO
EQUIPEMENTS - MOBILIERS SPECIFIQUES
DUS AU TITRE DU MARCHE
Châssis vitré fixe pour surveillance et Accueil avec store intégré avec vue depuis bureau secrétaire "assise"
HORS MARCHE
1 bureau avec retour perpendiculaire 180x160 + 1 caisson bureau+ 1 armoires à rideaux 120x45 ht 200cm, 2 chaises avec accoudoirs visiteurs, un copieur +petite table pour travaux copieur 60x40+ table ronde ou demi-lune diamètre 100
OBSERVATIONS

## A5
A5 | SALLE DE DESINFECTION + PREPARATION+ SOINS |  |  | FICHE ESPACE
CARACTERISTIQUES GENERALES
Surface Utile : | 19 m2 |  | Effectif | 3
Hauteur : | 2,50 m |  | Surcharge d'exploitation (daN/m²) | 2,5 kN/m²
DESTINATION ET USAGE
Salle pour désinfection du matériel de soins, de préparation de soin et de soins
LIAISONS INTERNES - IMPLANTATION
En contiguité avec les bureaux de consultation
CONFORT VISUEL |  |  | ACOUSTIQUE
Eclairage naturel |  | Ouverture extérieure indispensable | Performance acoustique |  | classe 3
MENUISERIES EXTERIEURES
Menuiseries extérieures |  | Menuiserie bois existante | Condamnation sureté | Limiteur d’ouverture poignée fermant à clef sur cylindre Européen Winkhaus
Occultation |  | Volets roulants à commande électrique | Type de vitrage | 44.2 double face
Protection solaire |  | Store intérieur pour occultation existant | Autres
MENUISERIES INTERIEURES
Type | Porte pleine à peindre |  | Condamnation sureté | Cylindre européen sur organigramme
Largeur de passage | 0.90 m |  | Accessoires divers | Protection de porte PVC hauteur Ht=120 cm
FINITIONS
Cloisons | Cloisons 98/62 |  | Autres | Faïence au dessus de la paillasse humide et du lave-mains. Protection PVC gfauteur 1,20 m sur le pourour du local
Plafonds : nature | Faux plafond démontables |  | Revêtement de sol | Carrelage et joint époxy
Plafonds : propriété | Adapté aux contraintes d'hygiène et classement particulaire. Type Rockfon MediCare Standard |  |  | UPEC | U4 P4 E2 C2
Revêtement mural : nature | Peinture + faïence au dessus du lave main et paillasse humide |  |  | Plinthes | plinthe droite
Revêtement : propriétés | lessivable |  |  | autres
CONTRÔLE DE L'AIR
T° hiver | T° 21 °C |  | Ventilation | double flux
T° été | T° ext – 5 °C à partir de 27 °C |  | Renouvellement | 25 m3/h
Chauffage | Climatisation réversible |  | Rafraichissement | oui
Régulation | oui
COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES
PC 16 A/ +T usage général |  | 8 PC à répartir | Niveau éclairement | 425 Lux
PC usage spécifique |  | 1 PC ménage à l’entrée du local | Niveau ponctuel
Bloc prise |  |  | Observations | Interrupteur à l’entrée du local
| PA1 |  | commande type,
| PA1 bis |  | Télévision PATV
| PA2 |  | Autre appel malade | 1 RJ45 pour téléphone mural
| PA3 | 1 | Visio etc.
PLOMBERIE
Appareils | 1 lave-mains à commande fémorale + Un paillasse humide longeur 2300mm en résine |  | Raccordement
|  |  | EF | 2
Robinetterie | Mitigeur Bec haut |  | EC | 2
Observations |  |  | EU | 2
FLUIDES MEDICAUX
Oxygène | SO |  | Vide médical | SO
Autres | SO |  | Zone | SO
EQUIPEMENTS - MOBILIERS SPECIFIQUES
DUS AU TITRE DU MARCHE
paillasse humide en résine type « CORIAN » avec bac intégré.
HORS MARCHE
Mobilier biomédical sous paillasse , 2 caissons (740x580xht 840mm)+ poubelle type CLAPY (585x490xht 980mm) + 1 table d'examen à hauteur variable (2000x650xHt 460 à 920mm) + Un moniteur PNI (350x350 mm) + Un guéridon ECG (600x400mm) + 1 guéridon de soins (749x540xht 980 mm+poubelle)+chariot de matériel (749x540xht 980mm) + Sac à dos d'urgence + défibrilateur + Réfrigérateur (478x425xht 850mm) + armoire à médicaments (691x551xht 1931 mm) + 1 chaise avec accoudoir+ tablette pour client léger
OBSERVATIONS
Proche du bureau infirmier

## A6
A6 | BUREAU MEDICAL |  |  | FICHE ESPACE
CARACTERISTIQUES GENERALES
Surface Utile : | 14 m2 |  | Effectif | 1 +2 visiteurs
Hauteur : | 2,50 m |  | Surcharge d'exploitation (daN/m²) | 2,5 kN/m²
DESTINATION ET USAGE
Bureau médical pour l'accueil des patients
LIAISONS INTERNES - IMPLANTATION
dans la zone prise en charge
CONFORT VISUEL |  |  | ACOUSTIQUE
Eclairage naturel |  | Obligatoire avec ouvrant extérieur | Performance acoustique |  | classe 3
MENUISERIES EXTERIEURES
Menuiseries extérieures |  | Menuiserie bois existante | Condamnation sureté | Limiteur d’ouverture poignée fermant à clef sur cylindre Européen
Occultation |  | Volet roulant à commande électrique existant | Type de vitrage | 44.2 double face
Protection solaire |  | Store intérieur pour occultation existant | Autres | Vitrophanie existante
MENUISERIES INTERIEURES
Type | Porte pleine à peindre conservée |  | Condamnation sureté | Cylindre européen sur organigramme
Largeur de passage | 0.90 m |  | Accessoires divers | Protection de porte PVC hauteur Ht=120 cm
FINITIONS
Cloisons | Cloisons 98/62 |  | Autres
Plafonds : nature | Faux plafond démontables |  | Revêtement de sol | Revêtement PVC en lés
Plafonds : propriété | Acoustique et clipsé |  |  | UPEC | U3 P3 E2 C2
Revêtement mural : nature | Peinture |  |  | Plinthes | Plinthe medium
Revêtement : propriétés | lessivable |  |  | autres
CONTRÔLE DE L'AIR
T° hiver | T° 21 °C |  | Ventilation | double flux
T° été | T° ext – 5 °C à partir de 27 °C |  | Renouvellement | 25 m3/h
Chauffage | Climatisation réversible |  | Rafraichissement | oui
Régulation | oui
COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES
PC 16 A/ +T usage général |  | 2 PC à usage général à répartir | Niveau éclairement | 425 Lux Gradable
PC usage spécifique |  | 1 PC ménage à l’entrée du local | Niveau ponctuel
Bloc prise |  |  | Observations | Interrupteur à l’entrée du local
| PA1 |  | commande type,
| PA1 bis |  | Télévision PATV
| PA2 |  | Autre appel malade
| PA3 | 1 | Visio etc.
PLOMBERIE
Appareils |  |  | Raccordement
EF
Robinetterie |  |  | EC
Observations |  |  | EU
FLUIDES MEDICAUX
Oxygène | SO |  | Vide médical | SO
Autres | SO |  | Zone | SO
EQUIPEMENTS - MOBILIERS SPECIFIQUES
DUS AU TITRE DU MARCHE
Porte de communication entre les bureaux pour dégagement
HORS MARCHE
1 bureau droit + 1 caisson + 1 armoire à rideaux 120x45 ht 0cm, 2 chaises visiteurs avec accoudoirs
OBSERVATIONS

## A7
A6 | BUREAU DE COORDINATION |  |  | FICHE ESPACE
CARACTERISTIQUES GENERALES
Surface Utile : | 27,2 m2 |  | Effectif | 5 +2 visiteurs
Hauteur : | 2,50 m |  | Surcharge d'exploitation (daN/m²) | 2,5 kN/m²
DESTINATION ET USAGE
Bureau de coordination réservé aux soignants
LIAISONS INTERNES - IMPLANTATION
dans la zone prise en charge
CONFORT VISUEL |  |  | ACOUSTIQUE
Eclairage naturel |  | Obligatoire avec ouvrant extérieur | Performance acoustique |  | classe 3
MENUISERIES EXTERIEURES
Menuiseries extérieures |  | Menuiserie bois existante | Condamnation sureté | Limiteur d’ouverture poignée fermant à clef sur cylindre Européen
Occultation |  | Volet roulant à commande électrique existant | Type de vitrage | 44.2 double face
Protection solaire |  | Store intérieur pour occultation existant | Autres | Vitrophanie existante
MENUISERIES INTERIEURES
Type | Porte pleine à peindre conservée |  | Condamnation sureté | Cylindre européen sur organigramme
Largeur de passage | 0.90 m |  | Accessoires divers | Protection de porte PVC hauteur Ht=120 cm
FINITIONS
Cloisons | Cloisons 98/62 |  | Autres
Plafonds : nature | Faux plafond démontables |  | Revêtement de sol | Carrelage et joint époxy
Plafonds : propriété | Acoustique et clipsé |  |  | UPEC | U4 P4 E2 C2
Revêtement mural : nature | Peinture |  |  | Plinthes | plinthe droite
Revêtement : propriétés | lessivable |  |  | autres
CONTRÔLE DE L'AIR
T° hiver | T° 21 °C |  | Ventilation | double flux
T° été | T° ext – 5 °C à partir de 27 °C |  | Renouvellement | 25 m3/h
Chauffage | Climatisation réversible |  | Rafraichissement | oui
Régulation | oui
COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES
PC 16 A/ +T usage général |  | 2 PC à usage général à répartir | Niveau éclairement | 425 Lux Gradable
PC usage spécifique |  | 1 PC ménage à l’entrée du local | Niveau ponctuel
Bloc prise |  |  | Observations | Interrupteur à l’entrée du local
| PA1 |  | commande type,
| PA1 bis |  | Télévision PATV
| PA2 |  | Autre appel malade
| PA3 | 5 | Visio etc.
PLOMBERIE
Appareils |  |  | Raccordement
EF
Robinetterie |  |  | EC
Observations |  |  | EU
FLUIDES MEDICAUX
Oxygène | SO |  | Vide médical | SO
Autres | SO |  | Zone | SO
EQUIPEMENTS - MOBILIERS SPECIFIQUES
DUS AU TITRE DU MARCHE
HORS MARCHE
4 bureaux droits + 4 caissons de bureau+1 bureau 120 (étudiant) + 1 armoire à rideaux 120x45 ht 200cm, 2 chaises visiteurs avec accoudoirs
OBSERVATIONS
PC et RJ 45 en nombre suffisant pour 5 postes informatiques + téléphones. Répartition bureaux en 2 ilôts de 2 + 1 bureau isolé. Suppression du grand placard mural

## B1
B1 | BUREAU MEDICAL |  |  | FICHE ESPACE
CARACTERISTIQUES GENERALES
Surface Utile : | 14 m2 |  | Effectif | 1 +2 visiteurs
Hauteur : | 2,50 m |  | Surcharge d'exploitation (daN/m²) | 2,5 kN/m²
DESTINATION ET USAGE
Bureau médical pour l'accueil des patients
LIAISONS INTERNES - IMPLANTATION
dans la zone prise en charge
CONFORT VISUEL |  |  | ACOUSTIQUE
Eclairage naturel |  | Obligatoire avec ouvrant extérieur | Performance acoustique |  | classe 3
MENUISERIES EXTERIEURES
Menuiseries extérieures |  | Menuiserie bois existante | Condamnation sureté | Limiteur d’ouverture poignée fermant à clef sur cylindre Européen
Occultation |  | Volet roulant à commande électrique existant | Type de vitrage | 44.2 double face
Protection solaire |  | Store intérieur pour occultation existant | Autres | Vitrophanie ? Entrée d'air
MENUISERIES INTERIEURES
Type | Porte pleine à peindre + porte de dégagement entre bureaux mitoyens |  | Condamnation sureté | Cylindre européen sur organigramme
Largeur de passage | 0.90 m |  | Accessoires divers | Protection de porte PVC hauteur Ht=120 cm
FINITIONS
Cloisons | Cloisons 98/62 |  | Autres
Plafonds : nature | Faux plafond démontables |  | Revêtement de sol | Revêtement PVC en lés
Plafonds : propriété | Acoustique et clipsé |  |  | UPEC | U3 P3 E2 C2
Revêtement mural : nature | Peinture |  |  | Plinthes | Plinthe medium
Revêtement : propriétés | lessivable |  |  | autres
CONTRÔLE DE L'AIR
T° hiver | T° 21 °C |  | Ventilation | double flux
T° été | T° ext – 5 °C à partir de 27 °C |  | Renouvellement | 25 m3/h
Chauffage | Climatisation réversible |  | Rafraichissement | oui
Régulation | oui
COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES
PC 16 A/ +T usage général |  | 2 PC à usage général à répartir | Niveau éclairement | 425 Lux Gradable
PC usage spécifique |  | 1 PC ménage à l’entrée du local | Niveau ponctuel
Bloc prise |  |  | Observations | Interrupteur à l’entrée du local
| PA1 |  | commande type,
| PA1 bis |  | Télévision PATV
| PA2 |  | Autre appel malade
| PA3 | 1 | Visio etc.
PLOMBERIE
Appareils |  |  | Raccordement
EF
Robinetterie |  |  | EC
Observations |  |  | EU
FLUIDES MEDICAUX
Oxygène | SO |  | Vide médical | SO
Autres | SO |  | Zone | SO
EQUIPEMENTS - MOBILIERS SPECIFIQUES
DUS AU TITRE DU MARCHE
Porte de communication entre les bureaux pour dégagement
HORS MARCHE
1 bureau droit 180 + caisson bureau + 1 armoire à rideaux 120x45 ht 120cm sauf où placard mural existant, 2 chaises visiteurs avec accoudoirs
OBSERVATIONS

## B2
B2 | SALLE D'ACTIVITE |  |  | FICHE ESPACE
CARACTERISTIQUES GENERALES
Surface Utile : | 28 m2 |  | Effectif | 6
Hauteur : | 2,50 m |  | Surcharge d'exploitation (daN/m²) | 2,5 kN/m²
DESTINATION ET USAGE
Une table, quelques chaises, placard fermant à clé, point d'eau, circulation facile autours de la table
LIAISONS INTERNES - IMPLANTATION
CONFORT VISUEL |  |  | ACOUSTIQUE
Eclairage naturel |  | Obligatoire | Performance acoustique |  | classe 3
MENUISERIES EXTERIEURES
Menuiseries extérieures |  | Menuiserie bois existante | Condamnation sureté | Limiteur d’ouverture poignée fermant à clef sur cylindre Européen Winkhaus
Occultation |  | Volet roulant à commande électrique existant | Type de vitrage | 44.2 double face
Protection solaire |  | Store intérieur pour occultation existant | Autres
MENUISERIES INTERIEURES
Type | Porte pleine à peindre |  | Condamnation sureté | Cylindre européen sur organigramme
Largeur de passage | 0.90 m |  | Accessoires divers | Protection de porte PVC hauteur Ht=120 cm
FINITIONS
Cloisons | Cloisons 98/62 |  | Autres
Plafonds : nature | Faux plafond démontables |  | Revêtement de sol | Revêtement PVC en lés
Plafonds : propriété | Acoustique et clipsé |  |  | UPEC | U3 P3 E2 C2
Revêtement mural : nature | Peinture |  |  | Plinthes | Plinthe medium
Revêtement : propriétés | lessivable |  |  | autres
CONTRÔLE DE L'AIR
T° hiver | T° 21 °C |  | Ventilation | double flux
T° été | T° ext – 5 °C à partir de 27 °C |  | Renouvellement | 45 m3/h
Chauffage | Climatisation réversible |  | Rafraichissement | oui
Régulation | oui
COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES
PC 16 A/ +T usage général |  | 4 PC à usage général à répartir | Niveau éclairement | 425 Lux
PC usage spécifique |  | 1 PC ménage à l’entrée du local | Niveau ponctuel
Bloc prise |  |  | Observations | Interrupteur à l’entrée du local
| PA1 | 1 en hauteur pour écran | commande type,
| PA1 bis |  | Télévision PATV | 1 en hauteur
| PA2 |  | Autre appel malade | 1 BP appel + présence ( ou appel d’urgence)+ sonorisation Matériel visio-conférence
| PA3 | 1 | Visio etc.
PLOMBERIE
Appareils | lavabo à commande fémorale |  | Raccordement
|  |  | EF | 1
Robinetterie | A commande temporisée + réglage chaud/froid |  | EC | 1
Observations |  |  | EU | 1
FLUIDES MEDICAUX
Oxygène | SO |  | Vide médical | SO
Autres | SO |  | Zone | SO
EQUIPEMENTS - MOBILIERS SPECIFIQUES
DUS AU TITRE DU MARCHE
HORS MARCHE
1 armoire à rideaux 120x45 ht 200cm + TV 120 cm + matériel visio-conférence
OBSERVATIONS

## B3
B3 | SANITAIRES VISITEURS / PERSONNEL |  |  | FICHE ESPACE
CARACTERISTIQUES GENERALES
Surface Utile : | 2 m2 |  | Effectif | 1
Hauteur : | 2,50 m |  | Surcharge d'exploitation (daN/m²) | 2,5 kN/m²
DESTINATION ET USAGE
Distinction H/F suivant réglementation, Porte ouvrant impérativement vers l’extérieur.
LIAISONS INTERNES - IMPLANTATION
dans la zone prise en charge
CONFORT VISUEL |  |  | ACOUSTIQUE
Eclairage naturel |  | Facultatif | Performance acoustique |  | classe 4
MENUISERIES EXTERIEURES
Menuiseries extérieures |  | SO | Condamnation sureté | SO
Occultation |  | SO | Type de vitrage | SO
Protection solaire |  | SO | Autres | SO
MENUISERIES INTERIEURES
Type | Porte pleine à peindre avec indicateur libre/occupé |  | Condamnation sureté | Serrure à condamnation
Largeur de passage | 0.90 m |  | Accessoires divers | Ferme porte
FINITIONS
Cloisons | Cloisons 98/62 |  | Autres
Plafonds : nature | Faux plafond démontables |  | Revêtement de sol | Carrelage et joint époxy
Plafonds : propriété | Acoustique , hygiène |  |  | UPEC | U4 P4 E2 C2
Revêtement mural : nature | Faïence toute hauteur à prévoir |  |  | Plinthes | plinthe droite
Revêtement : propriétés |  |  |  | autres | Patère
CONTRÔLE DE L'AIR
T° hiver | T° 21 °C |  | Ventilation | VMC
T° été | T° ext – 5 °C à partir de 27 °C |  | Renouvellement | réglementaire
Chauffage | non |  | Rafraichissement
Régulation |  |  | autres
COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES
PC 16 A/ +T usage général |  |  | Niveau éclairement | 200 lux
PC usage spécifique |  | 1 prise de courant en hauteur | Niveau ponctuel
Bloc prise |  |  | Observations | sur détection de présence Avec sensibilité suffisante pour PMR et de petite taille
| PA1 |  | commande type,
| PA1 bis |  | Télévision PATV
| PA2 |  | Autre appel malade | Diffuseur lumineux flash
| PA3 |  | Visio etc.
PLOMBERIE
Appareils | 1 lave main et 1 WC |  | Raccordement
|  |  | EF | 2
Robinetterie | A commande temporisée + réglage chaud/froid |  | EC | 1
Observations |  |  | EU | 2
FLUIDES MEDICAUX
Oxygène | SO |  | Vide médical | SO
Autres | SO |  | Zone | SO
EQUIPEMENTS - MOBILIERS SPECIFIQUES
DUS AU TITRE DU MARCHE
1 WC suspendu ergonomique sans abattant, une barre d’appui, dérouleur de papier WC (rouleau standard), un lavabo avec poussoir et réglage chaud/froid. Tmax=40 °C pour risques de brûlures. Miroir incassable au dessus du lavabo
HORS MARCHE
OBSERVATIONS

## C1
C1 | BUREAU MEDICAL |  |  | FICHE ESPACE
CARACTERISTIQUES GENERALES
Surface Utile : | 14 m2 |  | Effectif | 1 +2 visiteurs
Hauteur : | 2,50 m |  | Surcharge d'exploitation (daN/m²) | 2,5 kN/m²
DESTINATION ET USAGE
Bureau médical pour l'accueil des patients
LIAISONS INTERNES - IMPLANTATION
dans la zone prise en charge
CONFORT VISUEL |  |  | ACOUSTIQUE
Eclairage naturel |  | Obligatoire avec ouvrant extérieur | Performance acoustique |  | classe 3
MENUISERIES EXTERIEURES
Menuiseries extérieures |  | Menuiserie bois existante | Condamnation sureté | Limiteur d’ouverture poignée fermant à clef sur cylindre Européen
Occultation |  | Volet roulant à commande électrique existant | Type de vitrage | 44.2 double face
Protection solaire |  | Store intérieur pour occultation à prévoir | Autres | Vitrophanie ? Entrée d'air
MENUISERIES INTERIEURES
Type | Porte pleine à peindre + porte de dégagement entre bureaux mitoyens |  | Condamnation sureté | Cylindre européen sur organigramme
Largeur de passage | 0.90 m |  | Accessoires divers | Protection de porte PVC hauteur Ht=120 cm
FINITIONS
Cloisons | Cloisons 98/62 |  | Autres
Plafonds : nature | Faux plafond démontables |  | Revêtement de sol | Revêtement PVC en lés
Plafonds : propriété | Acoustique et clipsé |  |  | UPEC | U3 P3 E2 C2
Revêtement mural : nature | Peinture |  |  | Plinthes | Plinthe medium
Revêtement : propriétés | lessivable |  |  | autres
CONTRÔLE DE L'AIR
T° hiver | T° 21 °C |  | Ventilation | double flux
T° été | T° ext – 5 °C à partir de 27 °C |  | Renouvellement | 25 m3/h
Chauffage | Climatisation réversible |  | Rafraichissement | oui
Régulation | oui
COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES
PC 16 A/ +T usage général |  | 2 PC à usage général à répartir | Niveau éclairement | 425 Lux Gradable
PC usage spécifique |  | 1 PC ménage à l’entrée du local | Niveau ponctuel
Bloc prise |  |  | Observations | Interrupteur à l’entrée du local
| PA1 |  | commande type,
| PA1 bis |  | Télévision PATV
| PA2 |  | Autre appel malade | 1 RJ 45 Tel de secours
| PA3 | 1 | Visio etc.
PLOMBERIE
Appareils | lavabo à commande fémorale |  | Raccordement
|  |  | EF | 1
Robinetterie | A commande temporisée + réglage chaud/froid |  | EC | 1
Observations |  |  | EU | 1
FLUIDES MEDICAUX
Oxygène | SO |  | Vide médical | SO
Autres | SO |  | Zone | SO
EQUIPEMENTS - MOBILIERS SPECIFIQUES
DUS AU TITRE DU MARCHE
Porte de communication entre les bureaux pour dégagement
HORS MARCHE
1 bureau avec retour 180x180 + 2 armoires à rideaux 120x45 ht 200cm, 2 chaises visiteurs
OBSERVATIONS

## C2
C2 | ESPACE ATTENTE |  |  | FICHE ESPACE
CARACTERISTIQUES GENERALES
Surface Utile : | 22 m2 |  | Effectif | 8
Hauteur : | 2,50 m |  | Surcharge d'exploitation (daN/m²) | 2,5 kN/m²
DESTINATION ET USAGE
Espace d’attente des patients ouvert sur la circulation
LIAISONS INTERNES - IMPLANTATION
à l'entrée de la zone prise en charge
CONFORT VISUEL |  |  | ACOUSTIQUE
Eclairage naturel |  | pas obligatoire | Performance acoustique |  | classe 3
MENUISERIES EXTERIEURES
Menuiseries extérieures |  | Menuiserie bois existante | Condamnation sureté | Limiteur d’ouverture, poignée, serrure fermant à clef sur cylindre Européen Winkhaus
Occultation |  | Volet roulant à commande électrique existant | Type de vitrage | 44.2 double face
Protection solaire |  | Store intérieur pour occultation à prévoir | Autres | Entrée d'air
MENUISERIES INTERIEURES
Type |  |  | Condamnation sureté
Largeur de passage |  |  | Accessoires divers | Protection de porte PVC hauteur Ht=120 cm
FINITIONS
Cloisons | Cloisons 98/62 |  | Autres | Cimaise
Plafonds : nature | Faux plafond démontables |  | Revêtement de sol | Revêtement PVC en lés
Plafonds : propriété | Acoustique |  |  | UPEC | U4 P3 E2 C2
Revêtement mural : nature | Peinture |  |  | Plinthes | Plinthe medium
Revêtement : propriétés |  |  |  | autres
CONTRÔLE DE L'AIR
T° hiver | T° 21 °C |  | Ventilation | double flux
T° été | T° ext – 5 °C à partir de 27 °C |  | Renouvellement | 25 m3/h/personne
Chauffage | Climatisation réversible |  | Rafraichissement | oui
Régulation | oui |  | autres | Prévoir un thermostat d’ambiance pour modulation de la température et renouvellement d’air dans la pièce
COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES
PC 16 A/ +T usage général |  | 2 PC à répartir | Niveau éclairement | 425 Lux indirect
PC usage spécifique |  |  | Niveau ponctuel
Bloc prise |  |  | Observations | Interrupteur à l’entrée du local - éclairage chaleureux
| PA1 |  | commande type,
| PA1 bis |  | Télévision PATV
| PA2 |  | Autre appel malade
| PA3 |  | visio etc
PLOMBERIE
Appareils |  |  | Raccordement
EF
Robinetterie |  |  | EC
Observations |  |  | EU
FLUIDES MEDICAUX
Oxygène | SO |  | Vide médical | SO
Autres | SO |  | Zone | SO
EQUIPEMENTS - MOBILIERS SPECIFIQUES
DUS AU TITRE DU MARCHE
Dalles lumineuses et décoratives - décor au choix du MOA - Simar Design ou équivalent en plafond
HORS MARCHE
Fauteuils et tables basses pour 8 personnes, lampadaire, plantes en pot, porte revues
OBSERVATIONS

## C3
C3 | SANITAIRES VISITEURS |  |  | FICHE ESPACE
CARACTERISTIQUES GENERALES
Surface Utile : | 2 m2 |  | Effectif | 1
Hauteur : | 2,50 m |  | Surcharge d'exploitation (daN/m²) | 2,5 kN/m²
DESTINATION ET USAGE
Distinction H/F suivant réglementation, Porte ouvrant impérativement vers l’extérieur.
LIAISONS INTERNES - IMPLANTATION
dans la zone prise en charge
CONFORT VISUEL |  |  | ACOUSTIQUE
Eclairage naturel |  | Facultatif | Performance acoustique |  | classe 4
MENUISERIES EXTERIEURES
Menuiseries extérieures |  | SO | Condamnation sureté | SO
Occultation |  | SO | Type de vitrage | SO
Protection solaire |  | SO | Autres | SO
MENUISERIES INTERIEURES
Type | Porte pleine à peindre avec indicateur libre/occupé |  | Condamnation sureté | Serrure à condamnation
Largeur de passage | 0.90 m |  | Accessoires divers | Ferme porte
FINITIONS
Cloisons | Cloisons 98/62 |  | Autres
Plafonds : nature | Faux plafond démontables |  | Revêtement de sol | Carrelage et joint époxy
Plafonds : propriété | Acoustique , hygiène |  |  | UPEC | U4 P4 E2 C2
Revêtement mural : nature | Faïence toute hauteur |  |  | Plinthes | plinthe droite
Revêtement : propriétés |  |  |  | autres | Patère
CONTRÔLE DE L'AIR
T° hiver | T° 21 °C |  | Ventilation | VMC
T° été | T° ext – 5 °C à partir de 27 °C |  | Renouvellement | réglementaire
Chauffage | non |  | Rafraichissement
Régulation |  |  | autres
COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES
PC 16 A/ +T usage général |  |  | Niveau éclairement | 200 lux
PC usage spécifique |  | 1 prise ménage à l’entrée du local | Niveau ponctuel
Bloc prise |  |  | Observations | sur détection de présence
| PA1 |  | commande type,
| PA1 bis |  | Télévision PATV
| PA2 |  | Autre appel malade | Diffuseur lumineux flash
| PA3 |  | Visio etc.
PLOMBERIE
Appareils | 1 lave main et 1 WC |  | Raccordement
|  |  | EF | 2
Robinetterie | A commande temporisée + réglage chaud/froid |  | EC | 1
Observations |  |  | EU | 2
FLUIDES MEDICAUX
Oxygène | SO |  | Vide médical | SO
Autres | SO |  | Zone | SO
EQUIPEMENTS - MOBILIERS SPECIFIQUES
DUS AU TITRE DU MARCHE
1 WC suspendu ergonomique sans abattant, une barre d’appui, dérouleur de papier WC (rouleau standard), un lavabo avec poussoir et réglage chaud/froid. Tmax=40 °C pour risques de brûlures. Miroir incassable au dessus du lavabo
HORS MARCHE
OBSERVATIONS

## D1
D1 | SALLE DE REUNION |  |  | FICHE ESPACE
CARACTERISTIQUES GENERALES
Surface Utile : | 22 m2 |  | Effectif | 12 ( < 20 maxi)
Hauteur : | 2,50 m |  | Surcharge d'exploitation (daN/m²) | 2,5 kN/m²
DESTINATION ET USAGE
Local permettant d’organiser des réunions avec équipement de vidéoprojection + visioconférence de groupe
LIAISONS INTERNES - IMPLANTATION
dans la zone prise en charge
CONFORT VISUEL |  |  | ACOUSTIQUE
Eclairage naturel |  | Obligatoire | Performance acoustique |  | classe 2
MENUISERIES EXTERIEURES
Menuiseries extérieures |  | Menuiserie bois existante | Condamnation sureté | Limiteur d’ouverture, poignée
Occultation |  | Volet roulant à commande électrique existant | Type de vitrage | 44.2 double face
Protection solaire |  | Store intérieur pour occultation existant | Autres | Film miroitant existant
MENUISERIES INTERIEURES
Type |  |  | Condamnation sureté
Largeur de passage |  |  | Accessoires divers
FINITIONS
Cloisons | Cloisons 98/62 |  | Autres
Plafonds : nature | Faux plafond démontables |  | Revêtement de sol | Revêtement PVC en lés
Plafonds : propriété | Acoustique |  |  | UPEC | U4P3 E2 C2
Revêtement mural : nature | Peinture |  |  | Plinthes | Plinthe medium
Revêtement : propriétés | 1 face peinture blanche mate lisse pour projection |  |  | autres
CONTRÔLE DE L'AIR
T° hiver | T° 21 °C |  | Ventilation | double flux
T° été | T° ext – 5 °C à partir de 27 °C |  | Renouvellement | 25 m3/h/personne
Chauffage | Climatisation réversible |  | Rafraichissement | oui
Régulation | oui |  | autres | Prévoir un thermostat d’ambiance pour modulation de la température et renouvellement d’air dans la pièce
COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES
PC 16 A/ +T usage général |  | 4 PC | Niveau éclairement | 425 Lux
PC usage spécifique |  | 1 PC ménage à l’entrée du local | Niveau ponctuel
Bloc prise |  |  | Observations | Interrupteur à l’entrée du local. Eclairage gradable
| PA1 | 1 pour borne WIFI 1 pour écran TV 1 au sol ou sur le mur de projection pour équipement visioconférence | commande type,
| PA1 bis |  | Télévision PATV
| PA2 |  | Autre appel malade | Liaison HDMI depuis PA3 vers vidéoprojecteur
| PA3 | 1 au sol à l’opposé du mur de projection pour ordinateur et téléphone | visio etc
PLOMBERIE
Appareils |  |  | Raccordement
EF
Robinetterie |  |  | EC
Observations |  |  | EU
FLUIDES MEDICAUX
Oxygène | SO |  | Vide médical | SO
Autres | SO |  | Zone | SO
EQUIPEMENTS - MOBILIERS SPECIFIQUES
DUS AU TITRE DU MARCHE
HORS MARCHE
Tables rabattables et chaises empilables pour 12 personnes, écran TV, dispositif visioconférence, ordinateur fixe, téléphone
OBSERVATIONS
Traitement particulier de l'ambiance avec baffles acoustiques

## D2
D2 | SALLE DE COWORKING |  |  | FICHE ESPACE
CARACTERISTIQUES GENERALES
Surface Utile : | 50 m2 |  | Effectif | 14
Hauteur : | 2,50 m |  | Surcharge d'exploitation (daN/m²) | 2,5 kN/m²
DESTINATION ET USAGE
Une table, quelques chaises, cuisine équipée, circulation facile autours de la table. Un plan de travail haut avec quelques tabourets de bar. Une décoration biophilique
LIAISONS INTERNES - IMPLANTATION
CONFORT VISUEL |  |  | ACOUSTIQUE
Eclairage naturel |  | Obligatoire | Performance acoustique |  | classe 3
MENUISERIES EXTERIEURES
Menuiseries extérieures |  | Menuiserie bois existante | Condamnation sureté | Limiteur d’ouverture poignée fermant à clef sur cylindre Européen Winkhaus
Occultation |  | Volet roulant à commande électrique existant | Type de vitrage | 44.2 double face
Protection solaire |  | Store intérieur pour occultation existant | Autres
MENUISERIES INTERIEURES
Type | Porte pleine à peindre |  | Condamnation sureté | Cylindre européen sur organigramme
Largeur de passage | 0.90 m |  | Accessoires divers | Protection de porte PVC hauteur Ht=120 cm
FINITIONS
Cloisons | Cloisons 98/62 |  | Autres
Plafonds : nature | Faux plafond démontables |  | Revêtement de sol | Revêtement PVC en lés
Plafonds : propriété | Acoustique et clipsé |  |  | UPEC | U4 P4 E3 C2
Revêtement mural : nature | Peinture |  |  | Plinthes | Plinthe medium
Revêtement : propriétés | lessivable |  |  | autres
CONTRÔLE DE L'AIR
T° hiver | T° 21 °C |  | Ventilation | double flux
T° été | T° ext – 5 °C à partir de 27 °C |  | Renouvellement | 25 m3/h/personne
Chauffage | Climatisation réversible |  | Rafraichissement | oui
Régulation | oui
COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES
PC 16 A/ +T usage général |  | 4 PC à usage général à répartir | Niveau éclairement | 425 Lux
PC usage spécifique |  | 1 PC ménage à l’entrée du local | Niveau ponctuel
Bloc prise |  |  | Observations | Interrupteur à l’entrée du local
| PA1 | 1 en hauteur pour téléphone mural | commande type,
| PA1 bis |  | Télévision PATV | 1 en hauteur
| PA2 |  | Autre appel malade | 1 BP appel + présence ( ou appel d’urgence)+ sonorisation
| PA3 | 1 | Visio etc.
PLOMBERIE
Appareils | Cuisine équipée |  | Raccordement
|  |  | EF | 1
Robinetterie | A commande temporisée + réglage chaud/froid |  | EC | 1
Observations |  |  | EU | 1
FLUIDES MEDICAUX
Oxygène | SO |  | Vide médical | SO
Autres | SO |  | Zone | SO
EQUIPEMENTS - MOBILIERS SPECIFIQUES
DUS AU TITRE DU MARCHE
HORS MARCHE
OBSERVATIONS

## D3
D3 | SANITAIRE PERSONNEL |  |  | FICHE ESPACE
CARACTERISTIQUES GENERALES
Surface Utile : | 2 m2 |  | Effectif | 1
Hauteur : | 2,50 m |  | Surcharge d'exploitation (daN/m²) | 2,5 kN/m²
DESTINATION ET USAGE
Accessible au personnel uniquement, Porte ouvrant impérativement vers l’extérieur.
LIAISONS INTERNES - IMPLANTATION
dans la zone prise en charge
CONFORT VISUEL |  |  | ACOUSTIQUE
Eclairage naturel |  | Facultatif | Performance acoustique |  | classe 4
MENUISERIES EXTERIEURES
Menuiseries extérieures |  | SO | Condamnation sureté | SO
Occultation |  | SO | Type de vitrage | SO
Protection solaire |  | SO | Autres | SO
MENUISERIES INTERIEURES
Type | Porte pleine à peindre avec indicateur libre/occupé |  | Condamnation sureté | Serrure à condamnation
Largeur de passage | 0.90 m |  | Accessoires divers | Ferme porte
FINITIONS
Cloisons | Cloisons 98/62 |  | Autres
Plafonds : nature | Faux plafond démontables |  | Revêtement de sol | Carrelage et joint époxy
Plafonds : propriété | Acoustique , hygiène |  |  | UPEC | U4 P4 E2 C2
Revêtement mural : nature | Faïence toute hauteur |  |  | Plinthes | plinthe droite
Revêtement : propriétés |  |  |  | autres | Patère
CONTRÔLE DE L'AIR
T° hiver | T° 21 °C |  | Ventilation | VMC
T° été |  |  | Renouvellement | réglementaire
Chauffage | non |  | Rafraichissement
Régulation |  |  | autres
COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES
PC 16 A/ +T usage général |  |  | Niveau éclairement | 200 lux
PC usage spécifique |  | 1 prise ménage à l’entrée du local | Niveau ponctuel
Bloc prise |  |  | Observations | sur détection de présence
| PA1 |  | commande type,
| PA1 bis |  | Télévision PATV
| PA2 |  | Autre appel malade | Diffuseur lumineux flash
| PA3 |  | Visio etc.
PLOMBERIE
Appareils | 1 lave main et 1 WC |  | Raccordement
|  |  | EF | 2
Robinetterie | A commande temporisée + réglage chaud/froid |  | EC | 1
Observations |  |  | EU | 2
FLUIDES MEDICAUX
Oxygène | SO |  | Vide médical | SO
Autres | SO |  | Zone | SO
EQUIPEMENTS - MOBILIERS SPECIFIQUES
DUS AU TITRE DU MARCHE
1 WC suspendu avec abattant, une barre d’appui, dérouleur de papier WC (rouleau standard), un lavabo avec poussoir et réglage chaud/froid. Tmax=40 °C pour risques de brûlures. Miroir feuilleté au dessus du lavabo
HORS MARCHE
OBSERVATIONS

## D4
D4 | VESTIAIRE PERSONNEL FEMININ |  |  | FICHE ESPACE
CARACTERISTIQUES GENERALES
Surface Utile : | 10 m2 |  | Effectif | 11
Hauteur : | 2,50 m |  | Surcharge d'exploitation (daN/m²) | 2,5 kN/m²
DESTINATION ET USAGE
Vestiaire permettant le changement de tenue et rangement des affaires personnelles dans casiers individuels. Il est équipé d'une douche.
LIAISONS INTERNES - IMPLANTATION
Proximité d'un sanitaire
CONFORT VISUEL |  |  | ACOUSTIQUE
Eclairage naturel |  | pas obligatoire mais souhaitée | Performance acoustique |  | classe 5
MENUISERIES EXTERIEURES
Menuiseries extérieures |  | Menuiserie bois existante | Condamnation sureté | Limiteur d’ouverture
Occultation |  | Volet roulant à commande électrique existant | Type de vitrage | 44.2 double face et opaque
Protection solaire |  |  | Autres
MENUISERIES INTERIEURES
Type | Porte pleine à peindre sur ferme porte |  | Condamnation sureté | Cylindre européen sur organigramme
Largeur de passage | 0,90 m |  | Accessoires divers | Protection de porte PVC hauteur Ht=120 cm, ferme porte
FINITIONS
Cloisons | Cloisons 98/62 |  | Autres | Faïence toute hauteur dans la douche
Plafonds : nature | Faux plafond placoplâtre |  | Revêtement de sol | Carrelage et joint époxy
Plafonds : propriété |  |  |  | UPEC | U4 P4 E2 C2
Revêtement mural : nature | Peinture |  |  | Plinthes | plinthe droite
Revêtement : propriétés | lessivable |  |  | autres | Antidérapant dans espace douche
CONTRÔLE DE L'AIR
T° hiver | T° 21 °C |  | Ventilation | VMC simple flux
T° été |  |  | Renouvellement | réglementaire
Chauffage | Reprise existant avec protection |  | Rafraichissement
Régulation | oui
COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES
PC 16 A/ +T usage général |  | 2 PC à usage général à répartir | Niveau éclairement | 300 lux
PC usage spécifique |  |  | Niveau ponctuel
Bloc prise |  |  | Observations | Interrupteur à l’entrée du local
| PA1 | Hauteur 1,10 pour téléphone mural | commande type,
| PA1 bis |  | Télévision PATV
| PA2 |  | Autre appel malade
| PA3 |  | Visio etc.
PLOMBERIE
Appareils | Douche avec paroi opalescente |  | Raccordement
|  |  | EF | 1
Robinetterie |  |  | EC | 1
Observations |  |  | EU | 1
FLUIDES MEDICAUX
Oxygène | SO |  | Vide médical | SO
Autres | SO |  | Zone | SO
EQUIPEMENTS - MOBILIERS SPECIFIQUES
DUS AU TITRE DU MARCHE
Casiers fermant à clé, banc et patères murale. 2 pateres sur porte de douche.
HORS MARCHE
OBSERVATIONS

## D5
D5 | VESTIAIRE PERSONNEL MASCULIN |  |  | FICHE ESPACE
CARACTERISTIQUES GENERALES
Surface Utile : | 5 m2 |  | Effectif | 5
Hauteur : | 2,50 m |  | Surcharge d'exploitation (daN/m²) | 2,5 kN/m²
DESTINATION ET USAGE
Vestiaire permettant le changement de tenue et rangement des affaires personnelles dans casiers individuels. Il est équipé d'une douche.
LIAISONS INTERNES - IMPLANTATION
Proximité d'un sanitaire
CONFORT VISUEL |  |  | ACOUSTIQUE
Eclairage naturel |  | Pas obligatoire | Performance acoustique |  | classe 5
MENUISERIES EXTERIEURES
Menuiseries extérieures |  | Menuiserie bois existante | Condamnation sureté | Limiteur d’ouverture
Occultation |  |  | Type de vitrage | 44.2 double face et opaque
Protection solaire |  |  | Autres
MENUISERIES INTERIEURES
Type | Porte pleine à peindre sur ferme porte |  | Condamnation sureté | Cylindre européen sur organigramme
Largeur de passage | 0,90m |  | Accessoires divers | Protection de porte PVC hauteur Ht=120 cm, ferme porte
FINITIONS
Cloisons | Cloisons 98/62 |  | Autres | Faïence toute hauteur dans la douche
Plafonds : nature | Faux plafond placoplâtre |  | Revêtement de sol | Carrelage et joint époxy
Plafonds : propriété |  |  |  | UPEC | U4 P4 E2 C2
Revêtement mural : nature | Peinture |  |  | Plinthes | plinthe droite
Revêtement : propriétés | lessivable |  |  | autres | Antidérapant dans espace douche
CONTRÔLE DE L'AIR
T° hiver | T° 21 °C |  | Ventilation | VMC
T° été | T° ext – 5 °C à partir de 27 °C |  | Renouvellement | réglementaire
Chauffage | Sèche serviettes existant |  | Rafraichissement | si possible
Régulation | oui
COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES
PC 16 A/ +T usage général |  | 2 PC à usage général à répartir | Niveau éclairement | 300 lux
PC usage spécifique |  |  | Niveau ponctuel
Bloc prise |  |  | Observations | Interrupteur à l’entrée du local
| PA1 | Hauteur 1,10 pour téléphone mural | commande type,
| PA1 bis |  | Télévision PATV
| PA2 |  | Autre appel malade
| PA3 |  | Visio etc.
PLOMBERIE
Appareils | Douche avec paroi opalescente existante |  | Raccordement
|  |  | EF | 1
Robinetterie |  |  | EC | 1
Observations |  |  | EU | 1
FLUIDES MEDICAUX
Oxygène | SO |  | Vide médical | SO
Autres | SO |  | Zone | SO
EQUIPEMENTS - MOBILIERS SPECIFIQUES
DUS AU TITRE DU MARCHE
Casiers fermant à clé, banc et patères murale. 2 pateres sur porte de douche.
HORS MARCHE
OBSERVATIONS