Direction Patrimoine et Logistique – Service Maitrise d’Ouvrage

Aménagement du Laboratoire de recherche en génétique et métabolisme des Cancers rares

Campus des Cordeliers – Paris 5e

Escalier E3 & E4

ANNEXE CCP 2 _ Programme de l’Opération

Table des matières

1.	Contexte	3

2.	Nature de l'opération	3

3.	Contexte opérationnel	4

3.1.	Modalité opérationnelle	4

3.2.	Description et coût des travaux	4

3.3.	Calendrier	5

3.4.	Maitrise d’ouvrage	5

4.	Les enjeux principaux de l’opération	6

4.1.	Enjeux fonctionnels	6

4.2.	Enjeux architecturaux	6

4.3.	Enjeux environnementaux	6

4.4.	Enjeux structurels	6

4.5.	Enjeux techniques	7

5.	Organisation fonctionnelle du projet	9

5.1.	Accès	9

5.2.	Laboratoires	9

5.3.	Salle des congélateurs	10

5.4.	Locaux techniques	10

5.5.	Bureaux et salle de repos/ réunion et de visio	10

6.	Caractéristiques du site	10

6.1.	Contexte monument historique	11

6.2.	Contexte réglementaire	11

- Contexte

L'équipe de recherche en « génétique et métabolisme des cancers rares", dirigée par la chercheuse Madame Judith Favier, doit intégrer Sorbonne Université, au Centre de Recherche du Campus (CRC) des Cordeliers en 2025.

Pour ce faire, il est nécessaire d’adapter d’ancien locaux et le choix s’est porté sur les plateaux des 3èmes et 4èmes étages de l’escalier E (E3&E4).

Précédemment localisé au Centre de Recherche Cardiovasculaire de Paris (le PARCC), cette équipe a souhaité se rapprocher du CRC ayant des intérêts de recherches communs.

L’équipe sera composée de scientifiques fondamentalistes et de chercheurs cliniciens. Ils travaillent en synergie sur des projets multidisciplinaires en génétique et en biologie des phéochromocytomes, des paragangliomes (PPGL) et des cancers rénaux rares.

Cette équipe est actuellement reconnue comme une équipe de recherche de haut niveau au niveau national et international. Ces recherches sont financées par l'INCa, le programme européen H2020, la Fondation Paradifférence et le programme Equipe labellisée Ligue contre le Cancer.

Notre premier objectif sera désormais de promouvoir une médecine de précision basée sur la génomique dans les PPGL avec des signatures moléculaires validées et de développer de nouveaux biomarqueurs circulants pour la surveillance, via des tests de tumeurs et de biopsies liquides, respectivement.

Le programme de recherche se développe en trois axes :

- Axe 1 : Traduire les biomarqueurs somatiques pour la médecine de précision sur le génome

- Axe 2 : Étudier la génétique des cancers rares en s’axant sur le métabolisme

- Axe 3 : Déchiffrer les mécanismes de tumorigène associés aux mutations du cycle de l'acide citrique

- Axe 4 : Générer des stratégies thérapeutiques innovantes pour les cancers rares et étudier la résistance au traitement

- Nature de l'opération

Ce laboratoire sera réparti sur deux niveaux, les plateaux du 3ème et 4ème étage de l’escalier E et il sera composé :

D’un espace de recherche

- 3 salles de recherche comprenant

  - 2 salles de recherche

  - 1 salle comprenant une sorbonne existante à mettre aux normes (financement laboratoire)

- 1 salle technique de niveau de confinement L2 à adapter afin de créer un sas comprenant vestiaire, réfrigérateur et évier

- Salle de stockage des échantillons biologiques dans des congélateurs demandant la création d’une climatisation

D’un espace de bureaux

- 1 bureau individuel

- 2 à 3 bureaux de 2 personnes

- 2 à 3 bureaux collectifs

- 1 salle de visio

- 1 salle de réunion

Ces locaux étaient précédemment un laboratoire de recherche. De ce fait, il est envisagé de conserver et adapter :

- la VMC existante : la ventilation, la climatisation et le conduit de la sorbonne existante.

- La salle L2 (valider la conformité des conduits ?)

Par contre, la vétusté des installations électriques sera un point important à traiter de cette opération. De même, il est envisagé de créer de nouveau sanitaire au 4ème étage mais cela dépendra de la complexité de ces travaux.

- Contexte opérationnel

  - Modalité opérationnelle

Les travaux s’effectueront en site occupé. Cela nécessite une coordination fine avec les différents services de Sorbonne Université notamment avec la Direction Logistique et Maintenance (DLM) du Campus des Cordeliers.

Il sera confié au titulaire du marché :

- Les études architecturales et techniques en courant fort, courant faible, plomberie et VMC ;

- La mise au point de pièces écrites et graphiques constitutives des marchés de travaux, l’analyse des offres des entreprises ;

- Le suivi d’exécution des travaux de l’ensemble des lots, les procédures de réception et l’assistance au maître d’ouvrage pendant l’année de parfait achèvement.

La rédaction du CCTP portera sur les lots suivants :

- LOT n°1 –Démolition/GO/Second-œuvre

- LOT n°2 – Distribution CFA / CFO

- LOT n°3 – CVC/Plomberie

- LOT n°4 – Aménagement/ Cloisons modulaires

- LOT n°5 – Paillasses

Les candidats pourront procéder à tous les repérages nécessaires à l’établissement de leur offre lors de la visite sur site.

  - Description et coût des travaux

Le coût estimatif des travaux est estimé à 650 000 € HT (valeur février 2025) hors aléas. Les travaux à réaliser consisteront de manière non exhaustive :

- Curage ;

- Reprise des sols et plafonds ;

- Peinture et pose de sol PVC ;

- Passage des réseaux de courant fort et faible ;

- Plomberie et passage des réseaux de fluides ;

- Fourniture et pose des cloisons et de cloisons amovibles vitrées ;

- Fourniture et pose de paillasses.

Les plans en « Annexe Architecturale » renseignent sur l’existant du plateau à aménager et présente un plan architecturales APS correspondant au projet souhaité.

  - Calendrier

Le calendrier grosse maille de l’opération est le suivant :

- Etudes d’avril à aout 2025 ;

- Marché de travaux de septembre à décembre 2025 ;

- Travaux de janvier à juin 2026.

En réponse à ce contexte d’occupation, la maitrise d’œuvre devra prendre en compte dans son planning de travaux des délais possiblement rallongés dû aux expériences en cours par des chercheurs (bruit ou vibration).

  - Maitrise d’ouvrage

Adresse du siège de Sorbonne Université

21 rue de l’école de médecine

75006 Paris

Adresse postale à utiliser pour toute correspondance

Sorbonne Université -  Direction patrimoine et logistique

1 rue Victor cousin - 75230 Paris cedex 5

Conductrice d’opérations Immobilières

Sorbonne Université - Direction patrimoine et logistique

Service Maitrise d’Ouvrage - 18 rue de la Sorbonne - 75005 Paris

Nom : GUIOT florence

Tel : 01.44.27.59.76 / 06.14.32.31.16 – Courriel : florence.guiot@sorbonne-universite.fr

Adresse du Chantier

Campus des Cordeliers

15/21 rue de l’école de médecine

75006 Paris

Direction Logistique et Maintenance

Campus des Cordeliers

Nom : Olivier GAGNEREAU

Tel : 01.44.27.68.99 / 06.32.16.20.03 – Courriel : olivier.gagnereau@sorbonne-universite.fr

- Les enjeux principaux de l’opération

  - Enjeux fonctionnels

Ce laboratoire se compose de salles d’expérimentation, d’un L2 et d’un espace de stockage d’une part et d’autre part, d’espace de bureaux et de réunion.

Ce laboratoire est dédié à l’équipe uniquement. Pour limiter les flux entre les salles d’expérimentations et les bureaux il est fait le choix de dissocier la partie recherche proprement dite de la partie bureau.

  - Enjeux architecturaux

Un Schéma Directeur de Sécurité et d’Accessibilité (SDSA) a été demandé par la Ville de Paris, actuel propriétaire, et initié par Sorbonne Université. Une première phase de travaux vient d’être réalisé et il reste à mettre en œuvre la phase deux et trois sur l’ensemble du Campus des Cordeliers.

Ces travaux n’impacteront pas physiquement les travaux mais il faudra prendre en considération les préconisations émises par ce document (annexe SDSA).

Problématique de mise en sécurité

- Création d’un escalier encloisonné ;

- Degrés coupe-feu des planchers sont de 45min ;

- Mise en place de détecteurs incendie en suivant les préconisations générales du site.

Problématique d’accessibilité

- Mise aux normes des portes palières ;

- Mise aux normes des portes et circulations intérieurs.

Nota : La mise ne sécurité et en accessibilité des circulations verticales existantes (ascenseur et escalier) n’est pas concernées par l’aménagement mais l’impact au regard des préconisations du Schéma Directeur Sécurité et Accessibilité (SDSA) du Campus des Cordeliers.

  - Enjeux environnementaux

Les enjeux environnementaux sont parmi les préoccupations majeures de Sorbonne Université. En 2019, Sorbonne Université a adopté sa « Charte de développement durable ». Au travers de ses actions et politiques en cours, Sorbonne Université « s’engage à jouer pleinement un rôle exemplaire dans cet effort collectif, face aux défis des multiples crises environnementales ».

Lors de la conception, une réflexion sera à mener sur :

- La mise en place d’équipements peu énergivores ;

- L’apporter un regard critique sur les puissances globales demandées par les utilisateurs dans l’objectif d’économie de coûts et de puissances ;

- Une protection solaires intérieur ;

- Un système de récupération d’énergie, la centrale de traitement d’air récupère le l’air froid  extrait des laboratoires avant de le rejeter à dans les bureaux et ainsi  optimiser les performances énergétiques en récupérant les calories ou en basculant en mode freecoling et réaliser des économies d’énergie ;

- Rationalisation des espaces sera demandé pour désencombrer les courettes techniques des équipements HS ou non adaptés.

  - Enjeux structurels

Le projet doit permettre d’accueil 4 congélateurs. Il est demandé d’apporter une solution viable pour permettre la mise en place de ces équipements lourds. Un diagnostic structure sera (annexe réalisé pendant la consultation. Toutes demandes supplémentaires par la maitrise d’œuvre sont possibles.

  - Enjeux techniques

Ces locaux n’ont fait l’objet d’aucune rénovation depuis plus de 20 ans, donnant lieu à des passages de câbles en tous genre et de rocade de différents plateaux en courant faible.

Sur ce constat, les enjeux sont de « rationnaliser techniquement » ces locaux par une remise aux normes du plateau en portant attention au incidence éventuelles dans d’autres zones du bâtiment.

Une réflexion est à mener sur le positionnement :

- des gaines techniques et équipements de CVC

- des courant fort et faible

Le titulaire du marché sera fort de proposition pour reconfigurer de manière rationnel les réseaux (au regard des autres étages) et une rationalisation des équipements (prémisse d’une schéma directeur).

La problématique principale est le courant fort. Provenant de sources différentes et en absence de documentation (plan, schéma, synoptique, etc.), l’identification des différents coffrets électriques présents dans ces locaux est rendu difficile.

L’alimentation principale des locaux E3 & E4 provient d’une colonne montante installée (voir plan de localisations ci-dessous) issue d’un AGBT installé au sous-sol dans un local technique prévu à cet effet. L’AGBT est alimenté depuis le TGBT du campus des Cordeliers au RDC escalier F. Toutes les sources de la zone sont de type 230 V- Triphasé + Neutre.

Plan existant E3

Légende :

Coffret de raccordement et  tableau électrique dans le faux-plafond alimenté depuis un transformateur BT/BT à proximité

L’enjeu est de mettre aux normes les installations électriques du projet et préfigurer une colonne montante Coupe-Feu pour l’escalier E et en pied de colonne, installer au sous-sol du bâtiment E un local AGBT conforme aux règle de l’art. Le raccordement d’un nouveau câble d’alimentation depuis le pied de colonne sera prévu pour les plateaux du E3 & E4.

Ainsi, à court et moyen terme la mise en place de ce nouveau local technique dédié permettra d’alimenter par la colonne montante un boitier de répartition par étage, et y raccorder ultérieurement les tableaux électriques existants (ne concerne pas ce présent marché). Le déploiement de ce principe de pied de colonne pour chaque escalier (lors des travaux d’aménagement progressif sur l’ensemble du site) permettra de créer des TGBT secondaires eux-mêmes alimentés depuis le TGBT principal du campus des Cordeliers. Cela entrainera surement une réflexion sur le TGBT principal également.

Par anticipation, il sera réalisé par la maitrise d’ouvrage, en parallèle des études du titulaire de ce marché, le curage du courant fort pour la condamnation et le curage des installations existantes, des coffrets de raccordement et de tout le câblage associé y compris les transformateurs BT/BT.

Légende :

Tableau électrique et boitier de raccordement

Plan existant E3

Légende :

Tableau électrique et boitier de raccordement

Plan existant E4

Boitier de raccordement dans le haut du plafond

Distribution et Coffret électrique d’un laboratoire

- Organisation fonctionnelle du projet

L’organisation fonctionnelle entre les différentes fonctions du laboratoire est la suivante :

- Fonction de Service : Entrée, Sanitaire, Bureau et salle de repos ;

- Fonction de Recherche : Préparation, Analyse et Expérimentation ;

- Fonction de Stockage : salle Congélateur.

Description fonctionnel

Le laboratoire se composera des espaces suivants :

- Une entrée ;

- Un coin café ;

- Des bureaux simples, double ou en open-space ;

- Un espace de visio ;

- Une salle de repos/ de réunion ;

- Deux salles d’expérimentation et une grande salle en open-space ;

- Un L2 avec un sas d’entrée ;

- Une salle de congélateurs ;

  - Accès

Il existe actuellement deux accès au regard de la configuration du site et pour répondre aux schéma directeur de la sécurité incendie.

Cette organisation permet au futur aménagement de différencier l’accès recherche (bureaux) de l’accès expérimentation (laboratoire).

  - Laboratoires

    - Salles d’expérimentations

Elle sera composée de :

- De paillasses avec activités dite sale et/où propre : paillasses servent à la préparation avec équipements standards (vérifier le besoin de puissance), de postes de travail de saisie informatique et d’un linéaire de paillasse de tri d’arrivée d’échantillons et d’un linéaire de paillasse de départ d’échantillon vers l’analyse ;

- D’espaces de stockage du matériel (consommables et réactifs, équipement de protection individuelle/EPI) et des produits chimiques (armoires de stockages ventilées) nécessaire au fonctionnement du laboratoire ;

- D’un sorbonne (existante).

    - Laboratoire L2

Cette salle spécifique confinée au niveau de sécurité biologique 2, sera configurée d’un sas et d’un espace confiné traité avec une aéraulique spécifique.

Cet espace sera équipé de deux postes de sécurité microbiologique (PSM) de type II chacun (répondant à la norme EN 12469) permettant  l’habilitation à la manipulation des prélèvements et des cellules d’origine humaine et d’OGM de classe 2 (qualification de la salle propre demandé à la réception).

  - Salle des congélateurs

Cette salle permettra de stocker les échantillons à traiter par le personnel du laboratoire après analyse ou expérimentation en L2 dans 4 congélateurs -80°. Une étude de sol sera à réaliser pour s’assurer de la possible portance du plancher.

Une petite chambre froide modulaire est existante mais elle ne sera peut-être pas conservée prenant beaucoup de place dans la salle et limite le nombre possible de congélateurs.

  - Locaux techniques

Le système de ventilation et de filtration d’air existant sera à diagnostiquer, à redimensionner au regard des futurs aménagements. Actuellement, le système se trouve dans le faux-plafond et sort en façade et non en toiture, n’ayant pas de courettes à proximité mais une belle hauteur sous plafond.

Le système de distribution de gaz dédié au L2 est excitant et ne sera pas déplacé, seulement remis aux normes et réintégré dans un sas qui sera créer dans cet aménagement.

  - Bureaux et salle de repos/ réunion et de visio

L’équipe de chercheur bénéficie de bureaux répartis sur deux niveaux avec des bureaux en open-space pour 4 à 6 personnes, des bureaux pour deux chercheurs et un bureau d’une personne.

- Caractéristiques du site

Le service maitrise d’ouvrage (SMO) a mené une étude de faisabilité architecturale en recueillant les besoins de l’équipe de recherche de la future plateforme. Cela a permis de définir les besoins des utilisateurs et de cerner la marche en avant des équipes de recherches.

Des plans d’aménagements présentant différentes options ont été soumis à l’arbitrage de la responsable du CRC et de la secrétaire générale.

Le plan projeté en phase APS découle de cette validation finale (annexe pièces graphiques). Il est demandé au titulaire du présent marché de prendre comme base de départ de ces études ce plan APS.

  - Contexte monument historique

Le Campus des Cordeliers est cogéré par Université Paris cité et Sorbonne Université. La Ville de Paris en est le propriétaire. Il abrite des services administratifs, un centre de formations en médecine, un centre de recherches (CRC) et un centre de conférence et d’évènement.

Le réfectoire, l’entrée du Campus, est le seul vestige du grand couvent des Cordeliers. Il a été classé à la liste des monuments historiques en 1905 et classement sera définitif en 1975.

Cette décision sauve les grands bâtiments attenants de la destruction, l’actuel Campus des Cordeliers. Le Campus n’est donc pas inscrit ou classé.

  - Contexte réglementaire

Bien que les laboratoires de recherche ne soient pas accessibles au public, ils sont intégrés à un Etablissement Recevant du Public (ERP) de 1ere catégorie de type R (enseignement) avec activités de type S (Bibliothèque), Y (musée) et N (restaurant). Les locaux et dégagements non accessibles au public doivent faire l’objet d’un examen spécial de la commission de sécurité.

Selon l’importance du laboratoire, de sa destination et de sa disposition par rapport aux parties de l’établissement accessibles au public, la commission détermine les dangers qu’il présente pour le public et propose éventuellement les mesures de sécurité jugées nécessaires.