## REFERENCE
Pôle BIOSPHARMS
MTI - Médicaments de Thérapie Innovantes
Quoi ? Objectifs et activités dans ce local?
Qui ? Personnes occupant et utilisant ce local?
Quand ? Durée, fréquence, plage horaire de l'activité?
Combien ? Superficie, dimensions particulières?
Principe d'organisation standard
Mutualisé avec la pharmacie
entrée
vestiaires,
salle de pause,
sanitaire
quai de déchargement
Approvisionnement en azote
Zone de la boratoire périphérique
Proximité des pharmaciens et logisticiens
Extension
| Local VDI |  |  | vestiaire
Date de mise à jour
Autre | Biomédical | DCP | DAL |  | Encadrement | Informatique | Logistique | Autre
Pôle BIOSPHARMS
MTI - Médicaments de Thérapie Innovantes
Listing des besoins | Fonction |  | Qté | Dimensions/position |  | Remarques |  | Acheté | Posé
MOBILIER ET EQUIPEMENT
EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
Pôle BIOSPHARMS
MTI - Médicaments de Thérapie Innovantes
DONNEES TECHNIQUES - SUIVI ET POSE CHANTIER
Listing des besoins | Fonction |  | Qté | Dimensions/position |  | Remarques |  | Acheté | Posé
POINTS D'EAU : BACS/ EVIERS/ROBINETTERIE/FONTAINE/SANITAIRE
ECLAIRAGE
PRISES ELECTRIQUES / COURANT FAIBLE
PORTES ET ACCES / FENETRE OCCULTATION
FINITIONS / REVETEMENT / PROTECTIONS
FLUIDES MEDICAUX
TRAITEMENT DE L'AIR / CHAUFFAGE
DIVERS (radioprotection,…)
FEUILLE DE REFERENCE
FEUILLE DE REFERENCE
FEUILLE DE REFERENCE
FEUILLE DE REFERENCE

## Circulation
Pôle BIOSPHARMS
CIRCULATION
MTI - Médicaments de Thérapie Innovantes
Mobilier divers à faire figurer sur plan
Quantité | Quoi | Où |  | Dimensions Lxlxh | Surface au sol | Coef foisonnement | Surface stockage nécessaire
1.5
1 | ergotron | secteur circulation ou proximité |  | 600x600x1100 | 0.36 |  | 0.54
1 | chariot mobile ménage | secteur circulation ou proximité |  | 1200x600x1000 | 0.3 |  | 0.45
2 | chariot de transport | secteur circulation ou proximité |  | 400x600x1000 | 0.32 |  | 0.48
1 | poubelle déchets hors DASRI | secteur circulation |  | 500x600x900 | 0.3 |  | 0.45
1 | chariot/armoire linge propre/sale | secteur circulation |  | 600x1400x1200 | 0.84 |  | 1.26
1 | 1 PC à 1m de haut ; | à proximité des portes (hors SHA) |  | encastré |  |  | 0
6 | SHA à 1m de haut ; | à proximité des portes (Hors PC) |  | en applique |  |  | 0
[5 empty] | Besoin en surface m² stockage |  | 3.18
| Protection lisse basse | toutes circulations / coté droit et gauche
| main courantes | toutes circulations / coté droit et gauche
| Portes d'accés |  |  | largeur minimum 93 (tiercé préférée en 123)
Date de mise à jour
2025-01-03
Autre | Biomédical | DCP | DAL | Encadrement | DSI | Pharmacie
EI

## Ménage ordinaire
Pôle BIOSPHARMS
LOCAL DE NETTOYAGE SERVICE
MTI - Médicaments de Thérapie Innovantes
Quoi ? Objectifs et activités dans ce local? |  | - Stockage du matériel nécessaire au bionettoyage - Stockage des produits et des consommables - Nettoyage, remplissage et vidange du matériel de nettoyage (nettoyeur vapeur, autolaveuse, chariots nettoyage …)
Qui ? Personnes occupant et utilisant ce local? |  | Agents assurant le bionettoyage et equipe soignante
Quand ? Durée, fréquence, plage horaire de l'activité? |  | Horaires d'ouverture du service
Combien ? Superficie, dimensions particulières? |  | _ Stockage du matériel mobile : minimum 5 m² => proposition de les ranger sous les étagères et de prévoir le rayonnage au dessus (2,3 m linéaire) _ le stockage des sacs de linges propres est réalisé sous le rayonnage : 1,20 m de linaire sous les étagères (prévoir 2 supports à 3 crochets de sacs linges sales) _ dimension linéaire paillasse avec évier à 2 bacs (profondeur 400mm : minimum 2m30 linéaire) _ dimension linéaire rayonnage : au moins 3m50 _ circulation minimum de 1,2 m minimum entre équipements fixés aux murs soit un local ménage de 10m² environ
Principe d'organisation standard
Date de mise à jour
2025-01-03
Autre | Biomédical | DCP | DAL |  | Encadrement | Informatique | Logistique
EI
Pôle BIOSPHARMS
LOCAL DE NETTOYAGE SERVICE
MTI - Médicaments de Thérapie Innovantes
Listing des besoins | Fonction |  | Qté | Dimensions/position |  | Remarques |  | Acheté | Posé
MOBILIER ET EQUIPEMENT
support essuie mains | hygiène des mains |  | 1 | à proximité du point d'eau côté paillasse "sale" si possible sur le mur perpendiculaire à la paillasse (si il est attenant afin de limiter l'encombrement de la paillasse et de ne pas avoir d'écoulement d'eau au sol) |  | arase inférieure à 1200 mm du sol |  | DAL | fournisseur DAL
support savon | hygiène des mains |  | 1 | entre les 2 bacs |  | arase inférieure entre 1100 et 1200 mm du sol |  | DAL | chantier
support SHA | hygiène des mains |  | 1 | à proximité de la porte visible avec coupelle de collecte de l'excédent |  | arase inférieure à 1200 mm du sol |  | DAL | chantier
support poubelle | déchets ménagers et papier |  | 1 | P450 x L450 x H680 |  | mobile (à roulettes) |  | DAL | NC
tableau blanc aimanté | affichage |  | 1 | L 900 mm x H 600 mm |  |  |  | DAL | atelier
étagères | rangement produits en cours d'utilisation |  | 1 | sous les bacs et plan de travail (garder une partie sans étagère pour glisser le support poubelle sous la paillasse salle) |  | Plan de paillasse à faire |  | Chantier | atelier
étagères | rangement des EPI (gants, lunettes...), champs … (hors produits) |  | 2 | sur toute la longueur au dessus des bacs P 350 mm x H 1650 mm du sol (longueur 1,30m environ) |  | les angles des étagères devront être rond pour ne pas blesser les utilisateurs |  | Chantier | atelier
étagères | rangement : bacs, franges et chiffons |  | 2 | sur mur opposé au lavabo : profondeur : 450 mm modèle suspendu sans piètement : 1ère étagère arase inférieure à 1500 mm du sol, 2ème arase inférieure à 2000 mm du sol |  |  |  | Chantier | atelier
rail avec clips pour fixation des manches | stockage manches et balais |  | 1 | 900 mm pour 3 manches sur le mur derrière la porte |  |  |  | DAL | atelier
plaque au mur avec 6 crochets | stockage sacs à linge ou filets |  | 1 | plaque de 800 mm de long,arase inférieure à 1200 mm du sol |  |  |  | DAL | atelier
tige pour séchage brosse autolaveuse | tige rabattable sur charnière pour séchage brosse |  | 1 | au dessus du bac sale de la paillasse |  |  |  | DAL | atelier
marche pied |  |  | 1 | sous paillasse 400x400x400 mm |  |  |  | DAL | NC
chariots de nettoyage |  |  | 2 | L 1200 x l 600 x H 1000 |  |  |  | DAL | NC
nettoyeur vapeur | nettoyage des murs, vitres, du mobilier |  | 1 | 700 x 650 x 1200 mm |  |  |  | DAL | NC
autolaveuse | nettoyage des sols |  | 1 | 500 x 500 mm |  | N'est présent dans le local nettoyage qu'un type de brosse, selon la nature du sol |  | DAL | NC
Pôle BIOSPHARMS
LOCAL DE NETTOYAGE SERVICE
MTI - Médicaments de Thérapie Innovantes
DONNEES TECHNIQUES - SUIVI ET POSE CHANTIER
Listing des besoins | Fonction |  | Qté | Dimensions/position |  | Remarques |  | Acheté | Posé
POINTS D'EAU : BACS/ EVIERS/ROBINETTERIE/FONTAINE/SANITAIRE
bac | nettoyage du matériel |  | 2 | 2 bacs L500 x l500 x profondeur 400 mm en résine |  |  |  | chantier | Chantier
plan de travail | dépose et égouttage du matériel |  | 2 | 500 mm de part et d'autres des bacs en résine |  |  |  | chantier | Chantier
robinet mitigeur avec col de cygne pivotant entre les 2 bacs | remplissage bacs, nettoyage du matériel … |  | 1 | bec long (250mm environ) siphon décentré |  |  |  | chantier | Chantier
douchette et support | lavage autolaveuse ou autre matériel |  | 1 | eau froide, à proximité de la paillasse sale, longueur flexible suffisante pour être au dessus du siphon de sol |  |  |  | chantier | Chantier
siphon de sol avec caillebotis intégré dans le sol | vidange autolaveuse |  | 1 | 300 x 300mm pour le caillebotis |  |  |  | chantier | Chantier
ECLAIRAGE
éclairage à détection de présence |  |  | 1 | plafonnier au centre du local |  | l'éclairage remplit sa fonction pour ce local qui ne nécessite pas de lumière naturelle |  | chantier | Chantier
PRISES ELECTRIQUES / COURANTS FAIBLES ET INFORMATIQUES
branchement appareil divers | alimentation du matériel de nettoyage (10/16A) |  | 2 | sous les étagères murales (réparties sur la longueur des étagères) à l'opposé de la paillasse |  |  |  | chantier | chantier
branchement appareil divers | alimentation du matériel de nettoyage (10/16A) |  | 2 | au dessus de l'étagère située au dessus de la paillasse |  | 1 PC à chaque extrémité |  | chantier | chantier
RJ 45 | à proximité du chariot (tablette informatique fixée sur chariot) |  | 1 | sous les étagères murales, à l'opposé de la paillasse |  |  |  | chantier | Chantier
PORTES ET ACCES / FENETRE OCCULTATION
porte avec poignée et ferme porte | passage ergonomique du matériel |  | 1 |  |  |  |  | chantier | Chantier
FINITIONS / REVETEMENT / PROTECTIONS
Décochoc | protection projections d'eau + chocs chariots, matériel mobile |  | 1 | mur : zone plans de travail et bacs + sous étagères mur opposé au point d'eau sous les étagères => sur toute la hauteur des murs de tout le local |  |  |  | chantier | Chantier
FLUIDES MEDICAUX
TRAITEMENT DE L'AIR / CHAUFFAGE
double flux avec débit d'extraction supérieur au soufflage |  |  |  | extraction minimale à 35 m3/h soufflage minimum 25m3/h |  |  |  | chantier | Chantier
DIVERS (radioprotection,…)
zone sous paillasse "sale "sans piètement pour permettre de glisser le support double OM/Papier (largeur et profondeur 50cm et hauteur 80cm)
douchette et support à douchette (EF uniquement)
tige pour séchage brosse autolaveuse

## Décartonnage
Pôle BIOSPHARMS
LOCAL décartonnage produits sensibles MTI
MTI - Médicaments de Thérapie Innovantes
Quoi ? Objectifs et activités dans ce local? |  | Stockage matériel + cartons bruns
Qui ? Personnes occupant et utilisant ce local? |  | Référent logistique / Pharmacien Avec 2 passe-plats donnant vers le local décongélation stock (ou guichet ?) fonctions à justifier
Quand ? Durée, fréquence, plage horaire de l'activité? |  | Horaires d'ouverture du service
Combien ? Superficie, dimensions particulières? |  | 10 m²
Principe d'organisation standard
Date de mise à jour
2025-01-03
Hygiène | Biomédical | DCP | DAL |  | Encadrement | Informatique | Logistique | Autre
EI
Pôle BIOSPHARMS
LOCAL décartonnage produits sensibles MTI
MTI - Médicaments de Thérapie Innovantes
Listing des besoins | Fonction |  | Qté | Dimensions/position |  | Remarques |  | Acheté | Posé
MOBILIER ET EQUIPEMENT
support SHA | hygiène des mains |  | 1 | à proximité de la sortie et visible |  | arase inférieure à 1200 mm du sol |  | DAL | chantier
étagère | stockage du matériel |  | 3 | armoire métallique |  | mobilier "standard" |  | chantier | chantier
étagère | stockage du matériel |  | 5 | linéaire complémentaire aux armoires |  |  |  | chantier | chantier
corbeille papier | collecte papier |  | 1 | au niveau du bureau |  |  |  | DAL | NC
bureau | poste de travail |  | 1 | longeur 1400 mm x largeur 660 mm |  | droit ou retour, à préciser avec DAL |  | chantier | chantier
caisson mobile | stockage documents et formulaires divers |  | 1 |  |  |  |  | DAL | NC
chaise de bureau |  |  | 1 |  |  |  |  | chantier | chantier
container cartons sur roulette | Tous les emballages de décartonnage |  | 1 | 120 litres |  |  |  | DAL | NC
container plastiques sur roulette | Tous les emballages plastique |  | 1 | 120 litres |  |  |  | DAL | NC
plan de travail en stratifié compact | forme à préciser |  | 1 | minium 600x1200 |  |  |  | chantier | chantier
tableau blanc | affichage |  | 1 | L 900 mm x H 600 mm |  |  |  | DAL | atelier
EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
ordinateur |  |  | 1 | sur le bureau |  |  |  | DSI | NC
imprimante |  |  | 1 |  |  |  |  | DSI | NC
téléphone DECT |  |  | 1 |  |  |  |  | DSI | NC
Pôle BIOSPHARMS
LOCAL décartonnage produits sensibles MTI
MTI - Médicaments de Thérapie Innovantes
DONNEES TECHNIQUES - SUIVI ET POSE CHANTIER
Listing des besoins | Fonction |  | Qté | Dimensions/position |  | Remarques |  | Acheté | Posé
POINTS D'EAU : BACS/ EVIERS/ROBINETTERIE/FONTAINE/SANITAIRE
ECLAIRAGE
éclairage à detéction de présence |  |  | 1 | plafonnier au centre du local |  | l'éclairage remplit sa fonction pour ce local qui ne nécessite pas de lumière naturelle |  | chantier | chantier
PRISES ELECTRIQUES / COURANT FAIBLE
branchement poste de travail | équipement informatique et téléphonie |  | 2 | bloc prise de 4PC, 3RJ45 |  |  |  | chantier | chantier
branchement matériel nettoyage |  |  | 1 | prises de courant 10/16 A hauteur : 1300 mm du sol fini |  | à l'entrée du local |  | chantier | chantier
branchement appareil divers | alimentation du matériel de nettoyage |  | 1 | PC 10/16A |  |  |  | chantier | chantier
PORTES ET ACCES / FENETRE OCCULTATION
porte avec poignée et ferme porte | passage ergonomique du matériel |  | 1 | porte de 93 minimum (tiercé ?) |  |  |  | chantier | chantier
FINITIONS / REVETEMENT / PROTECTIONS
PVC mural | protection chocs chariots et facilité de nettoyage |  | 1 | murs : du sol au plafond |  |  |  | chantier | chantier
FLUIDES MEDICAUX
TRAITEMENT DE L'AIR / CHAUFFAGE
DIVERS (radioprotection,…)

## Ménage ZAC
Pôle BIOSPHARMS
LOCAL DE NETTOYAGE ZAC
MTI - Médicaments de Thérapie Innovantes
Quoi ? Objectifs et activités dans ce local? |  | - Stockage du matériel nécessaire au bionettoyage - Stockage des produits et des consommables - Nettoyage, remplissage et vidange du matériel de nettoyage (nettoyeur vapeur, autolaveuse, chariots nettoyage …)
Qui ? Personnes occupant et utilisant ce local? |  | Agents assurant le bionettoyage et equipe soignante
Quand ? Durée, fréquence, plage horaire de l'activité? |  | Horaires d'ouverture du service
Combien ? Superficie, dimensions particulières? |  | _ Stockage du matériel mobile : minimum 5 m² => proposition de les ranger sous les étagères et de prévoir le rayonnage au dessus (2,3 m linéaire) _ le stockage des sacs de linges propres est réalisé sous le rayonnage : 1,20 m de linaire sous les étagères (prévoir 2 supports à 3 crochets de sacs linges sales) _ dimension linéaire paillasse avec évier à 2 bacs (profondeur 400mm : minimum 2m30 linéaire) _ dimension linéaire rayonnage : au moins 3m50 _ circulation minimum de 1,2 m minimum entre équipements fixés aux murs soit un local ménage de 10m² environ
Principe d'organisation standard
Date de mise à jour
2025-01-03
Autre | Biomédical | DCP | DAL |  | Encadrement | Informatique | Logistique
EI
Pôle BIOSPHARMS
LOCAL DE NETTOYAGE ZAC
MTI - Médicaments de Thérapie Innovantes
Listing des besoins | Fonction |  | Qté | Dimensions/position |  | Remarques |  | Acheté | Posé
MOBILIER ET EQUIPEMENT
support essuie mains | hygiène des mains |  | 1 | à proximité du point d'eau côté paillasse "sale" si possible sur le mur perpendiculaire à la paillasse (si il est attenant afin de limiter l'encombrement de la paillasse et de ne pas avoir d'écoulement d'eau au sol) |  | arase inférieure à 1200 mm du sol |  | DAL | fournisseur DAL
support savon | hygiène des mains |  | 1 | entre les 2 bacs |  | arase inférieure entre 1100 et 1200 mm du sol |  | DAL | chantier
support SHA | hygiène des mains |  | 1 | à proximité de la porte visible avec coupelle de collecte de l'excédent |  | arase inférieure à 1200 mm du sol |  | DAL | chantier
support poubelle | déchets ménagers et papier |  | 1 | P450 x L450 x H680 |  | mobile (à roulettes) |  | DAL | NC
tableau blanc aimanté | affichage |  | 1 | L 900 mm x H 600 mm |  |  |  | DAL | atelier
étagères | rangement produits en cours d'utilisation |  | 1 | sous les bacs et plan de travail (garder une partie sans étagère pour glisser le support poubelle sous la paillasse salle) |  | Plan de paillasse à faire |  | Chantier | atelier
étagères | rangement des EPI (gants, lunettes...), champs … (hors produits) |  | 2 | sur toute la longueur au dessus des bacs P 350 mm x H 1650 mm du sol (longueur 1,30m environ) |  | les angles des étagères devront être rond pour ne pas blesser les utilisateurs |  | Chantier | atelier
étagères | rangement : bacs, franges et chiffons |  | 2 | sur mur opposé au lavabo : profondeur : 450 mm modèle suspendu sans piètement : 1ère étagère arase inférieure à 1500 mm du sol, 2ème arase inférieure à 2000 mm du sol |  |  |  | Chantier | atelier
rail avec clips pour fixation des manches | stockage manches et balais |  | 1 | 900 mm pour 3 manches sur le mur derrière la porte |  |  |  | DAL | atelier
plaque au mur avec 6 crochets | stockage sacs à linge ou filets |  | 1 | plaque de 800 mm de long,arase inférieure à 1200 mm du sol |  |  |  | DAL | atelier
tige pour séchage brosse autolaveuse | tige rabattable sur charnière pour séchage brosse |  | 1 | au dessus du bac sale de la paillasse |  |  |  | DAL | atelier
marche pied |  |  | 1 | sous paillasse 400x400x400 mm |  |  |  | DAL | NC
chariots de nettoyage |  |  | 2 | L 1200 x l 600 x H 1000 |  |  |  | DAL | NC
nettoyeur vapeur | nettoyage des murs, vitres, du mobilier |  | 1 | 700 x 650 x 1200 mm |  |  |  | DAL | NC
autolaveuse | nettoyage des sols |  | 1 | 500 x 500 mm |  | N'est présent dans le local nettoyage qu'un type de brosse, selon la nature du sol |  | DAL | NC
Pôle BIOSPHARMS
LOCAL DE NETTOYAGE ZAC
MTI - Médicaments de Thérapie Innovantes
DONNEES TECHNIQUES - SUIVI ET POSE CHANTIER
Listing des besoins | Fonction |  | Qté | Dimensions/position |  | Remarques |  | Acheté | Posé
POINTS D'EAU : BACS/ EVIERS/ROBINETTERIE/FONTAINE/SANITAIRE
bac | nettoyage du matériel |  | 2 | 2 bacs L500 x l500 x profondeur 400 mm en résine |  |  |  | Chantier | Chantier
plan de travail | dépose et égouttage du matériel |  | 2 | 500 mm de part et d'autres des bacs en résine |  |  |  | Chantier | Chantier
robinet mitigeur avec col de cygne pivotant entre les 2 bacs | remplissage bacs, nettoyage du matériel … |  | 1 | bec long (250mm environ) siphon décentré |  |  |  | Chantier | Chantier
douchette et support | lavage autolaveuse ou autre matériel |  | 1 | eau froide, à proximité de la paillasse sale, longueur flexible suffisante pour être au dessus du siphon de sol |  |  |  | Chantier | Chantier
siphon de sol avec caillebotis intégré dans le sol | vidange autolaveuse |  | 1 | 300 x 300mm pour le caillebotis |  |  |  | Chantier | Chantier
ECLAIRAGE
éclairage à détection de présence |  |  | 1 | plafonnier au centre du local |  | l'éclairage remplit sa fonction pour ce local qui ne nécessite pas de lumière naturelle |  | Chantier | Chantier
PRISES ELECTRIQUES / COURANTS FAIBLES ET INFORMATIQUES
branchement appareil divers | alimentation du matériel de nettoyage (10/16A) |  | 2 | sous les étagères murales (réparties sur la longueur des étagères) à l'opposé de la paillasse |  |  |  | Chantier | chantier
branchement appareil divers | alimentation du matériel de nettoyage (10/16A) |  | 2 | au dessus de l'étagère située au dessus de la paillasse |  | 1 PC à chaque extrémité |  | Chantier | chantier
RJ 45 | à proximité du chariot (tablette informatique fixée sur chariot) |  | 1 | sous les étagères murales, à l'opposé de la paillasse |  |  |  | Chantier | Chantier
PORTES ET ACCES / FENETRE OCCULTATION
porte avec poignée et ferme porte | passage ergonomique du matériel |  | 1 |  |  |  |  | Chantier | Chantier
FINITIONS / REVETEMENT / PROTECTIONS
parfaitement étanche et lessivable | protection projections d'eau + chocs chariots, matériel mobile |  | 1 | acier laqué avec Qualicoat |  |  |  | Chantier | Chantier
FLUIDES MEDICAUX
TRAITEMENT DE L'AIR / CHAUFFAGE
CTA process labo | selon schéma des pressions |  |  | local à qualifier en pression et à qualifier en particulaire (en activité et repos) |  |  |  | Chantier | Chantier
DIVERS (radioprotection,…)
zone sous paillasse "sale "sans piètement pour permettre de glisser le support double OM/Papier (largeur et profondeur 50cm et hauteur 80cm)
douchette et support à douchette (EF uniquement)
tige pour séchage brosse autolaveuse

## tertiaire bureau suppr
Pôle BIOSPHARMS
BUREAU Pharmaciens
MTI - Médicaments de Thérapie Innovantes
Quoi ? Objectifs et activités dans ce local? |  | - Bureau dédié à 2 pharmaciens : taches de rédaction, protocoles, planifications CR, passation de consignes.
Qui ? Personnes occupant et utilisant ce local? |  | 2 pharmaciens
Quand ? Durée, fréquence, plage horaire de l'activité? |  | Aux horaires de présence des médecins
Combien ? Superficie, dimensions particulières? |  | Surface de 18m² minimum
Principe d'organisation standard
Date de mise à jour
2025-01-03
Autre | Biomédical | DCP | DAL |  | Encadrement | Logistique | Informatique
EI
Pôle BIOSPHARMS
BUREAU Pharmaciens
MTI - Médicaments de Thérapie Innovantes
Listing des besoins | Fonction |  | Qté | Dimensions/position |  | Remarques | Acheté | Posé
MOBILIER ET EQUIPEMENT
corbeille papier | collecte papier |  | 2 | au niveau du bureau |  |  | DAL | NC
bureau droit | poste de travail |  | 2 | longeur 1400 mm x largeur 650 mm |  |  | DAL | NC
chaise de bureau | pour le médecin |  | 2 |  |  |  | DAL | NC
chaise pliante | pour échange |  | 2 |  |  |  | DAL | NC
meuble bas | dossiers, documentations |  | 2 | 600x1200x850 |  |  | DAL | NC
meuble haut | colonne pour médecins |  | 1 | 600x600x1900 |  |  | DAL | NC
patère | pour médecins |  | 2 | 2 têtes |  |  | chantier | chantier
tableau blanc | affichage |  | 2 | L 900 mm x H 600 mm |  |  | DAL | atelier
support SHA | hygiène des mains |  | 1 | à proximité de la sortie et visible |  | arase inférieure à 1200 mm du sol | DAL | chantier
EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
ordinateur | poste de travail |  | 2 | prévoir 2 écrans par ordinateur |  |  | DSI | NC
imprimante |  |  | 1 |  |  |  | DSI | NC
téléphone DECT |  |  | 2 |  |  |  | DSI | NC
Pôle BIOSPHARMS
BUREAU Pharmaciens
MTI - Médicaments de Thérapie Innovantes
DONNEES TECHNIQUES - SUIVI ET POSE CHANTIER
Listing des besoins | Fonction |  | Qté | Dimensions/position |  | Remarques | Acheté | Posé
POINTS D'EAU : BACS/ EVIERS/ROBINETTERIE/FONTAINE/SANITAIRE
ECLAIRAGE
| commande par interrupteur |  |  |  |  | niveau d'éclairement réglementaire
PRISES ELECTRIQUES / COURANT FAIBLE
branchement poste de travail | équipement informatique et téléphonie |  | 2 | bloc prise de 4 PC, 3RJ45 |  |  | chantier | chantier
branchement matériel nettoyage |  |  | 1 | prises de courant 10/16 A hauteur : 1300 mm du sol fini |  | à l'entrée du local | chantier | chantier
branchement appareils divers |  |  | 1 | bloc prise de 2 PC |  | coté opposé aux postes de travail (hauteur 300) | chantier | chantier
branchement appareils divers |  |  | 2 | 1 PC 16 A |  | au dessus du meuble bas (hauteur 1100) | chantier | chantier
PORTES ET ACCES / FENETRE OCCULTATION
FINITIONS / REVETEMENT / PROTECTIONS
FLUIDES MEDICAUX
TRAITEMENT DE L'AIR / CHAUFFAGE
Ventilation | VMC |  |  | renouvellement sur la base de 25m3/h/occupant |  | soit un minimum de 50m3/h | chantier | chantire
Rafraichissement | confort de travail |  |  |  |  | été rafraichi : ∆ -6°C/Text hiver : 21°C | chantier | chantier
DIVERS (radioprotection,…)

## tertiaire resp
Pôle BIOSPHARMS
BUREAU resp MTI
MTI - Médicaments de Thérapie Innovantes
Quoi ? Objectifs et activités dans ce local? |  | - Bureau du responsable chargé d'encadrer l'équipe de l'unité - Entretien (échanges, consgnes,…)
Qui ? Personnes occupant et utilisant ce local? |  | 1 pharmacien
Quand ? Durée, fréquence, plage horaire de l'activité? |  | Aux horaires de fonctionnement du service
Combien ? Superficie, dimensions particulières? |  | 10 à 12 m²
Principe d'organisation standard
Date de mise à jour
1900-01-02
Autre | Biomédical | DCP | DAL |  | Encadrement | Logistique | Informatique
EI
Unité spatiale standard
BUREAU resp MTI
MTI - Médicaments de Thérapie Innovantes
Listing des besoins | Fonction |  | Qté | Dimensions/position |  | Remarques | Acheté | Posé
MOBILIER ET EQUIPEMENT
corbeille papier | collecte papier |  | 1 | au niveau du bureau |  |  | DAL | NC
bureau | poste de travail |  | 1 | longeur 1400 mm x largeur 660 mm |  | droit ou retour, à préciser avec DAL | DAL | NC
caisson mobile | stockage documents et formulaires diverses; support imprimante |  | 1 |  |  |  | DAL | NC
chaise de bureau |  |  | 1 |  |  |  | DAL | NC
chaise pliante | pour entretiens |  | 2 |  |  |  | DAL | NC
plan convivial | à préciser |  | 1 |  |  |  | DAL | NC
armoire ou meuble bas |  |  | 1 |  |  |  | DAL | NC
patère |  |  | 2 |  |  |  | chantier | chantier
tableau blanc | affichage |  | 1 | L 900 mm x H 600 mm |  |  | DAL | atelier
support SHA | hygiène des mains |  | 1 | à proximité de la sortie et visible |  | arase inférieure à 1200 mm du sol | DAL | chantier
EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
ordinateur |  |  | 1 | sur le bureau |  |  | DSI | NC
imprimante |  |  | 1 |  |  |  | DSI | NC
téléphone DECT |  |  | 1 |  |  |  | DSI | NC
Unité spatiale standard
BUREAU resp MTI
MTI - Médicaments de Thérapie Innovantes
DONNEES TECHNIQUES - SUIVI ET POSE CHANTIER
Listing des besoins | Fonction |  | Qté | Dimensions/position |  | Remarques | Acheté | Posé
POINTS D'EAU : BACS/ EVIERS/ROBINETTERIE/FONTAINE/SANITAIRE
ECLAIRAGE
eclairage d'ambiance |  |  |  | standard
PRISES ELECTRIQUES / COURANT FAIBLE
branchement poste de travail | équipement informatique et téléphonie |  | 2 | bloc prise de PC, 3RJ45 |  |  | chantier | chantier
branchement matériel nettoyage |  |  | 1 | prises de courant 10/16 A hauteur : 1300 mm du sol fini |  | à l'entrée du local | chantier | chantier
branchement appareils divers |  |  | 1 | 1 PC 16A |  |  | chantier | chantier
PORTES ET ACCES / FENETRE OCCULTATION
FINITIONS / REVETEMENT / PROTECTIONS
FLUIDES MEDICAUX
TRAITEMENT DE L'AIR / CHAUFFAGE
Ventilation | VMC |  |  | renouvellement sur la base de 25m3/h/occupant |  | prévoir 25 m3/h | chantier | chantier
Rafraichissement | confort de travail |  |  |  |  | été rafraichi : ∆ -6°C/Text hiver : 21°C | chantier | chantier
DIVERS (radioprotection,…)

## Décongélation stocks
Pôle BIOSPHARMS
Décongélation Stocks
MTI - Médicaments de Thérapie Innovantes
Quoi ? Objectifs et activités dans ce local? |  | - Stockage en flux tendu (vide-plein) des cellules, médicaments, dispositifs médicaux, solutés destinés à la prépartion des MTI, à température ambiante et à conservation au froid (4 °C, -20 °C et -80 °C). - Préparation des injectables sur un plan de travail en inox 316 L positionné le long du mur, avec un écran informatique permettant de visualiser le protocole de préparation et les prescriptions associées l'écran de l'ordinateur est fixé au mur et le clavier est localisé sur une tablette coulissante sous la paillasse - Préparation des produits destinés à être transférés vers la ZAC ; 2 passes plats en surpression vers la ZAC - Envoi des prélèvements au « fil de l’eau » - Gestion du stock par le pharmacien - Présence d'un charios médicaments MTI - Accés par un sas de surhabillage (cf fiche local dédiée)
Qui ? Personnes occupant et utilisant ce local? |  | les personnels équipe pharmacie
Quand ? Durée, fréquence, plage horaire de l'activité? |  | Aux horaires d'ouverture du service
Combien ? Superficie, dimensions particulières? |  | Local de 25 m² Plan de travail longueur minimum 1,60 m xlarg 0,7m en inox 316 L à proximité des sas passes plats
principe d'organisation
L'accés se fera parle sas de suhabillage
. Un secteur dédié aux préparations qui comporte :
1 poste de travail dédié avce écran fixé au mur
le clavier d'ordinateur sera sur une tablette coulissante
.un secteur de stockage des médicaments, produits et médicaments préparés
2 armoires à pharmacie 1200x650x2000
1 frigo armoire 4 °C
1 armoire congélateur -20 °C ; avec possibilité d'en mettre un 2ième
1 armoire congélateur -80°C ; avec possibilité d'en mettre un 2ième
Date de mise à jour
2025-01-03
Autre | Biomédical | DCP | DAL |  | Encadrement | Logistique | Informatique
EI
Pôle BIOSPHARMS
Décongélation Stocks
MTI - Médicaments de Thérapie Innovantes
Listing des besoins | Fonction |  | Qté | Dimensions/position |  | Remarques | Acheté | Posé
MOBILIER ET EQUIPEMENT
support essuie mains | hygiène des mains |  | 1 | à proximité du point d'eau |  |  | DAL | DAL
support savon | hygiène des mains |  | 1 | au dessus du point d'eau |  | si ce n'est pas au dessus du point d'eau, prévoir une coupelle | DAL | chantier
support SHA | hygiène des mains |  | 2 | à proximité des sorties et visibles |  | arase inférieure à 1200 mm du sol jamais au dessus d'une prise électrique et au minimum à 15 cm de l'axe des équipements électriques | DAL | chantier
statifs | stockage permettant la gestion des stocks en vide/plein |  | 2 | 450mm x 650 mm au centre de la pièce |  | sur un coté de la pièce | DAL | DAL
armoire à pharmacie double |  |  | 2 | 1200 mm de façade, 65 cm de profondeur 2 m de haut |  |  | DAL | DAL
paillasse murale | préparation des produits vers la ZAC et réception des produits de la ZAC |  | 1 | dimension : 1600x700 minimum avec piètement + plateau en inox |  | Inox 316 L | chantier | chantier
support écran | fixation d'un écran au dessus de la paillasse |  | 1 | environ 1m50 |  |  | DSI | DSI
affichage mural | procédures institutionnelles |  | 1 | affichage format A4, type "Tarifold" |  |  | DAL | atelier
réfrigérateur | conservation médicamenteuse et prélèvement |  | 1 | Armoire réfrigérateur de garnde taille 600x600xhaut 1800 |  |  | DAL | DAL
congélateur -20 °C et -80 ° C | conservation médicamenteuse et prélèvement |  | 2 | Armoire réfrigérateur de garnde taille 600x600xhaut 1800 |  | possibilité d'en installer un 3ième et un 4ième ; Surveillance par sondes JRI et enregistement GTB | DAL | DAL
support poubelle | DOM |  | 2 | mobile |  |  | DAL | NC
support poubelle | DASRI |  | 2 | mobile |  |  | DAL | NC
tabouret à hauteur variable à roulette | 3 pour prépa des injectables |  | 1 |  |  |  | DAL | NC
pendule |  |  | 1 | au dessus du lave-mains |  |  | DAL | atelier
tableau blanc aimanté |  |  | 1 | 1200 mm x 800 mm |  |  | DAL | atelier
chariots |  |  | 1 |  |  | en fonction | DAL | NC
EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
ordinateur | type panel PC : unité centrale intégrée dans l'écran Souris et clavier sans fil. |  | 1 | support mural avec bras mobile, écran orientable prises sous les paillasses |  | objectif de l'hygiène : ne pas faire apparaitre les cables (goulotte arrondie) | DSI | DSI
tablette coulissante sous paillasse | fixation du clavier et de la souris sous la paillasse de préparation |  | 1 |  |  |  | chantier | chantier
Pôle BIOSPHARMS
Décongélation Stocks
MTI - Médicaments de Thérapie Innovantes
DONNEES TECHNIQUES - SUIVI ET POSE CHANTIER
Listing des besoins | Fonction |  | Qté | Dimensions/position |  | Remarques | Acheté | Posé
POINTS D'EAU : BACS/ EVIERS/ROBINETTERIE/FONTAINE/SANITAIRE
lave main | hygiène des mains |  | 1 | lavabo servant de lave-mains dimensions 50/34 col de cygne haut 30 cm |  | 1 seul lave-main est nécessaire, en entrée du local (SHA à côté des portes) | chantier | chantier
ECLAIRAGE
plafonnier | eclairage de la pièce |  | 2 | obtenir 300 lux minimum en tous points |  | éclairage de la zone de décongélation au dessus du poste de préparation (luminaires étanches par pavé) | chantier | chantier
mural en applique | eclairage de la pièce |  | 3 | obtenir 500 lux minimum |  | éclairage de la zone (luminaires étanches par pavé) | chantier | chantier
PRISES ELECTRIQUES / COURANT FAIBLE
branchement divers |  |  | 5 |  |  |  | chantier | chantier
branchement poste de travail supplémentaire éventuel | PC |  | 1 | bloc prise de 4PC, 3RJ45 au dessus de la tablette |  |  | chantier | chantier
branchement PC | alimentation ordinateurs de préparation |  | 2 | bloc prise de 4 PC, 3 RJ45 |  |  | chantier | chantier
branchement matériel nettoyage |  |  | 4 | prises de courant 10/16 A réparties hauteur : 1300 mm du sol fini |  |  | chantier | chantier
branchements réfrigérateurs et congélateurs |  |  | 6 |  |  |  | chantier | chantier
PORTES ET ACCES / FENETRE OCCULTATION
ferme porte |  |  | 1 |  |  | avec blocage/temporisation | chantier | chantier
protection façade et champ | protection de la porte et du champ de porte |  | 1 | toute largeur et toute hauteur |  |  | chantier | chantier
FINITIONS / REVETEMENT / PROTECTIONS
[7 empty] | chantier | chantier
FLUIDES MEDICAUX
TRAITEMENT DE L'AIR / CHAUFFAGE
Rafraichissement | confort de travail |  |  |  |  | été rafraichi : ∆ -6°C/Text hiver : 21°C | chantier | chantier
DIVERS (radioprotection,…)

## Sas connections
Pôle BIOSPHARMS
SAS : surhabillage // Vestiaire // D // C
MTI - Médicaments de Thérapie Innovantes
Quoi ? Objectifs et activités dans ce local? |  | La présente fiche décrit le principe de 4 sas avec des particularité inhérentes à chacun d'eux : - sas de surhabillage - sas vestiaire - sas de classe D - sas de classe C
Qui ? Personnes occupant et utilisant ce local? |  | les personnels équipe pharmacie
Quand ? Durée, fréquence, plage horaire de l'activité? |  | Aux horaires d'ouverture du service
Combien ? Superficie, dimensions particulières? |  | La surface de chaque sas sera comprise entre 4m² et 10 m²
principe d'organisation
L'organisation des pressions est précisée sur le schéma fonctionnel
1- sas de surhabillage pour le personnel : liaison entre locaux entrée/décartonnage/décongél-stock
sas sans pression particulière ; prévoir renouvellement d'air 3 vol/h minimum
2- sas vestiaire : liaison entre locaux entrée/sas classe D
sas sans pression particulière ; prévoir renouvellement d'air 3 vol/h minimum
comprend un déshabilloir fermé
3- sas Classe D : liaison entre locaux sas vestiaire/sas classe C
sas en surpression par rapport au sas vestiaire
comprend 1 passe plats communiquant vers le local Déchets DASRI
passe plats en surpression par rapport la pression du sas Classe D
4- sas Classe C : liaison entre locaux sas Classe D/ZAC Classe B
sas en dépression par rapport au sas Classe D
comprend 1 passe plats communiquant vers le local Déchets DASRI
passe plats en surpression par rapport la pression du sas Classe C
passe plats en surpression par rapport la pression du local déchets DASRI
Date de mise à jour
2025-01-03
Autre | Biomédical | DCP | DAL |  | Encadrement | Logistique | Informatique
EI
Pôle BIOSPHARMS
SAS : surhabillage // Vestiaire // D // C
MTI - Médicaments de Thérapie Innovantes
Listing des besoins | Fonction |  | Qté | Dimensions/position |  | Remarques | Acheté | Posé
MOBILIER ET EQUIPEMENT
support essuie mains | hygiène des mains |  | 1 | à proximité du point d'eau |  |  | DAL | DAL
support savon | hygiène des mains |  | 1 | au dessus du point d'eau |  | si ce n'est pas au dessus du point d'eau, prévoir une coupelle | DAL | chantier
support SHA | hygiène des mains |  | 2 | à proximité des sorties et visibles |  | arase inférieure à 1200 mm du sol jamais au dessus d'une prise électrique et au minimum à 15 cm de l'axe des équipements électriques | DAL | chantier
armoire /étagères : sans fixation aux murs | rangements des casaques, gants |  | 1 | pour sas 4 : linéaire minimum 2m ; prof minimum 0,3m ; possibilité de mettre des paniers 300x300x300 sur les étagères.
support poubelle | DOM |  | 4 | pour sas 1,2,3,4 |  |  | DAL | NC
support poubelle | plastiques |  | 4 | pour sas 1,2,3,4 |  |  | DAL | NC
support poubelle | DASRI |  | 4 | pour sas 1,2,3,4 |  |  | DAL | NC
tabouret à hauteur variable à roulette |  |  | 1 | pour sas 2 |  |  | DAL | NC
pendule | [6 empty] | DAL | atelier
tableau blanc aimanté | [6 empty] | DAL | atelier
chariots / table roulante | [6 empty] | DAL | NC
EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
Pôle BIOSPHARMS
SAS : surhabillage // Vestiaire // D // C
MTI - Médicaments de Thérapie Innovantes
DONNEES TECHNIQUES - SUIVI ET POSE CHANTIER
Listing des besoins | Fonction |  | Qté | Dimensions/position |  | Remarques | Acheté | Posé
POINTS D'EAU : BACS/ EVIERS/ROBINETTERIE/FONTAINE/SANITAIRE
lave main vestiaire | hygiène des mains |  | 1 | lavabo servant de lave-mains dimensions 50/34 col de cygne haut 30 cm |  | 1 seul lave-main est nécessaire, en entrée du local (SHA à côté des portes) | chantier | chantier
auge chirurgicale sas classe D | hygiène |  | 1 | auge spécialisée en inox (sans soudure apparente) ; entièrement désinfectable |  |  | chantier | chantier
ECLAIRAGE
plafonnier par détection 1s à 60 s | eclairage de la pièce |  |  | obtenir 300 lux minimum en tous points |  |  | chantier | chantier
PRISES ELECTRIQUES / COURANT FAIBLE
branchement |  |  | 1 | pour sas 1,2,3,4 |  |  | chantier | chantier
branchement matériel nettoyage |  |  | 1 | prises de courant 10/16 A réparties hauteur : 1300 mm du sol fini |  |  | chantier | chantier
Interphonie
PORTES ET ACCES / FENETRE OCCULTATION
ferme porte interlocking |  |  | 1 | pour sas 1,2,3,4 |  | avec blocage/temporisation | chantier | chantier
protection façade et champ | protection de la porte et du champ de porte |  | 1 | toute largeur et toute hauteur |  |  | chantier | chantier
FINITIONS / REVETEMENT / PROTECTIONS
[7 empty] | chantier | chantier
FLUIDES MEDICAUX
TRAITEMENT DE L'AIR / CHAUFFAGE
Régulation, maitrise de la Température | Monitorage et enregistrement de la T° |  |  | 18 à 25 °C en intérieur par -10 °C et +42 °C extérieurs sur une durée de 16 heures |  | été rafraichi : ∆ -6°C/Text hiver : 21°C | chantier | chantier
Maitrise de la dépression | Monitorage et enregistrements : Présence de Magnehélic visibles en entrée et sortie |  |  | pour sas 1,2,3,4 |  | selon schéma fonctionnel | chantier | chantier
DIVERS (radioprotection,…)
voir schéma fonctionnel ????
A valider
crochets, prtes manteau, distributeurs, casaques,...)

## ZAC Classe B
Pôle BIOSPHARMS
ZAC - Zone d'Activité Classée - salle Blanche
MTI - Médicaments de Thérapie Innovantes
Quoi ? Objectifs et activités dans ce local? |  | Local destiné à la préparation des MTI. Température ambiante constante entre 18°C à 25°C. Local en surpression +40 Pa. Local de Classe B à qualifier au repos et en activité. Préparation des MTI sur un plan de travail en inox 316 L positionné le long du mur, avec un écran informatique permettant de visualiser le protocole de préparation et les prescriptions associées l'écran de l'ordinateur est fixé au mur et le clavier est localisé sur une tablette coulissante sous la paillasse. 3 passes plats en surpression dont le niveau de surpression est inférieur à celui de la ZAC (2 vers la zone de décongélation/stock + 1 vers Déchets DASRI) Organisation et manipulation gérée par le pharmacien Présence d'un chariot destiné aux MTI Accés par un sas d'habillage destiné aux gants stériles , aux casaques,...(cf fiche local dédiée)
Qui ? Personnes occupant et utilisant ce local? |  | les personnels équipe pharmacie
Quand ? Durée, fréquence, plage horaire de l'activité? |  | Aux horaires d'ouverture du service
Combien ? Superficie, dimensions particulières? |  | Local de 25 m² Plan de travail longueur minimum 1,60 m xlarg 0,7m en inox 316 L à proximité des sas passes plats
principe d'organisation
L'accés se fera par un sas en surpression de Classe C
Présence d'une hotte PSM classe IIB, avec extraction directe vers l'extérieur / filtration type H14
Présence d'un isolateur avec extraction directe vers l'extérieur / filtration type H14
La hotte PSM et l'isolateur seront qualifiés en Classe A
1 poste de travail dédié avec écran fixé au mur
le clavier d'ordinateur sera sur une tablette coulissante
Large paroi vitrée entre ZAC et local de stockage décongélation (minimum 3m²).
Une partie stockage du matériel de laboratoire (type armoire de pharmacie 1200x600x2000)
Date de mise à jour
2025-01-03
Autre | Biomédical | DCP | DAL |  | Encadrement | Logistique | Informatique
EI
Pôle BIOSPHARMS
ZAC - Zone d'Activité Classée - salle Blanche
MTI - Médicaments de Thérapie Innovantes
Listing des besoins | Fonction |  | Qté | Dimensions/position |  | Remarques | Acheté | Posé
MOBILIER ET EQUIPEMENT
support essuie mains | hygiène des mains |  | 1 | à proximité du point d'eau |  |  | DAL | DAL
support savon | hygiène des mains |  | 1 | au dessus du point d'eau |  | si ce n'est pas au dessus du point d'eau, prévoir une coupelle | DAL | chantier
support SHA | hygiène des mains |  | 2 | à proximité des sorties et visibles |  | arase inférieure à 1200 mm du sol jamais au dessus d'une prise électrique et au minimum à 15 cm de l'axe des équipements électriques | DAL | chantier
statifs | stockage permettant la gestion des stocks en vide/plein |  | 2 | 450mm x 650 mm au centre de la pièce |  | sur un coté de la pièce | DAL | DAL
armoire à pharmacie double |  |  | 1 | 1200 mm de façade, 65 cm de profondeur 2 m de haut |  |  | DAL | DAL
paillasse murale | Réception des produits de la zone de décongélation et préparation des produits finis |  | 1 | dimension : 1600x700 minimum avec piètement + plateau en inox |  | Inox 316 L | chantier | chantier
support écran | fixation d'un écran au dessus de la paillasse |  | 1 | environ 1m50 |  |  | DSI | DSI
stockage de javel | désactivaion de produits + nettoyage |  | 1 | 3 bidons de 10 l (1 vide en réappro + 1 réserve+ 1 en usage). Bidon situé sur tablette avec robinet et flexible d'usage |  | Prévoir un robinet de distribution + récipient de récupération de l'éxcédent.
support poubelle | DOM |  | 2 | mobile à coté hotte/PSM |  |  | DAL | NC
support poubelle | plastiques |  | 2 | mobile à coté hotte/PSM |  |  | DAL | NC
support poubelle | DASRI |  | 2 | mobile à coté hotte/PSM |  |  | DAL | NC
tabouret à hauteur variable à roulette |  |  | 2 |  |  |  | DAL | NC
pendule |  |  | 1 | au dessus du lave-mains |  |  | DAL | atelier
tableau blanc aimanté |  |  | 1 | 1200 mm x 800 mm |  |  | DAL | atelier
espace réservé autoclave | mode d'élimination des produits utilisés |  | 1 | 1mx1m autoclave à double entrée |  | espace en réserve pour évolution d'activité | chantier | chantier
chariots / table roulante |  |  | 2 |  |  |  | DAL | NC
EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
ordinateur | type panel PC : unité centrale intégrée dans l'écran Souris et clavier sans fil. |  | 1 | support mural avec bras mobile, écran orientable prises sous les paillasses |  | objectif de l'hygiène : ne pas faire apparaitre les cables (goulotte arrondie) | DSI | DSI
tablette coulissante sous paillasse | fixation du clavier et de la souris sous la paillasse de préparation |  | 1 |  |  |  | chantier | chantier
RJ45 | dédiée au téléphone |  | 1
Pôle BIOSPHARMS
ZAC - Zone d'Activité Classée - salle Blanche
MTI - Médicaments de Thérapie Innovantes
DONNEES TECHNIQUES - SUIVI ET POSE CHANTIER
Listing des besoins | Fonction |  | Qté | Dimensions/position |  | Remarques | Acheté | Posé
POINTS D'EAU : BACS/ EVIERS/ROBINETTERIE/FONTAINE/SANITAIRE
lave main | hygiène des mains |  | 1 | lavabo servant de lave-mains dimensions 50/34 col de cygne haut 30 cm |  | 1 seul lave-main est nécessaire, en entrée du local (SHA à côté des portes) | chantier | chantier
ECLAIRAGE
plafonnier | eclairage de la pièce |  | 2 | obtenir 300 lux minimum en tous points |  | éclairage de la zone de décongélation au dessus du poste de préparation (luminaires étanches par pavé) | chantier | chantier
mural en applique | eclairage de la pièce |  | 3 | obtenir 500 lux minimum |  | éclairage de la zone (luminaires étanches par pavé) | chantier | chantier
PRISES ELECTRIQUES / COURANT FAIBLE
branchement |  |  | 5 |  |  |  | chantier | chantier
branchement poste de travail supplémentaire éventuel | PC |  | 1 | bloc prise de 4PC, 3RJ45 au dessus de la tablette |  |  | chantier | chantier
branchement PC | alimentation ordinateurs de préparation |  | 3 | bloc prise de 4 PC, 3 RJ45 |  |  | chantier | chantier
branchement matériel nettoyage |  |  | 5 | prises de courant 10/16 A réparties hauteur : 1300 mm du sol fini |  |  | chantier | chantier
Interphonie | interphonie main libre entre la zone de décongélation et la ZAC |  |  |  |  | Commande par interrupteur fémoral ou coude
PORTES ET ACCES / FENETRE OCCULTATION
ferme porte |  |  | 1 |  |  | avec blocage/temporisation | chantier | chantier
protection façade et champ | protection de la porte et du champ de porte |  | 1 | toute largeur et toute hauteur |  |  | chantier | chantier
FINITIONS / REVETEMENT / PROTECTIONS
[7 empty] | chantier | chantier
FLUIDES MEDICAUX
TRAITEMENT DE L'AIR / CHAUFFAGE
Régulation, maitrise de la Température | Monitorage et enregistrement de la T° |  |  | 18 à 25 °C en intérieur par -10 °C et +42 °C extérieurs sur une durée de 16 heures |  | été rafraichi : ∆ -6°C/Text hiver : 21°C | chantier | chantier
Maitrise de la dépression | Monitorage et enregistrements |  |  | .-40 Pa |  |  | chantier | chantier
DIVERS (radioprotection,…)

## déchets
Pôle BIOSPHARMS
LOCAL DECHETS DASRI
MTI - Médicaments de Thérapie Innovantes
Quoi ? Objectifs et activités dans ce local? |  | Collecte des déchets et déchets de préparation MTI Désactivation des produits biologiques utilisés ; Neutralisation des produits chimiques emplotés.
Qui ? Personnes occupant et utilisant ce local? |  | les personnels équipe pharmacie
Quand ? Durée, fréquence, plage horaire de l'activité? |  | Aux horaires d'ouverture du service
Combien ? Superficie, dimensions particulières? |  | Environ 5 à 8 m²
Principe d'organisation standard
Date de mise à jour
2025-01-01
Hygiène | Biomédical | DCP | DAL |  | Encadrement | Logistique | informatique | Autres
EI
Pôle BIOSPHARMS
LOCAL DECHETS DASRI
MTI - Médicaments de Thérapie Innovantes
Listing des besoins | Fonction |  | Qté | Dimensions/position |  | Remarques |  | Acheté | Posé
MOBILIER ET EQUIPEMENT
support SHA | hygiène des mains |  | 1 | à proximité de la sortie et visible |  | arase inférieure à 1200 mm du sol |  | DAL | chantier
support poubelle | DOM : essuie mains souillés et emballages |  | 1 | mobile |  |  |  | DAL | NC
| DASRI |  | 1 | mobile |  |  |  | DAL | NC
étagère murale | dépose matériel |  | 1 | au dessus du plan de travail P 350 mm x H 1650 mm du sol sur toute longueur du mur |  | sur crémaillères |  | chantier | chantier
Plan de travail | dépose matériel et DASRI |  | 3 | minimum L 600 x P600 mm ; devant chaque passe plats |  | plan de travail en inox 316 L |  | chantier | chantier
espace réservé autoclave | mode d'élimination des produits utilisés |  | 1 | 1mx1m autoclave à double entrée |  | espace en réserve pour évolution d'activité |  | chantier | chantier
EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
Pôle BIOSPHARMS
LOCAL DECHETS DASRI
MTI - Médicaments de Thérapie Innovantes
DONNEES TECHNIQUES - SUIVI ET POSE CHANTIER
Listing des besoins | Fonction |  | Qté | Dimensions/position |  | Remarques |  | Acheté Géré | Posé
POINTS D'EAU : BACS/ EVIERS/ROBINETTERIE/FONTAINE/SANITAIRE
ECLAIRAGE
éclairage à detéction de présence |  |  | 1 | plafonnier au centre du local implantation du plafonnier pour éclairage optimal |  | l' éclairage remplit sa fonction pour ce local qui ne nécessite pas de lumière naturelle |  | chantier | chantier
PRISES ELECTRIQUES / COURANT FAIBLE
branchement appareil divers |  |  | 1 | une prise zone materiel propre une prise zone materiel sale
branchement matériel nettoyage |  |  | 1 | prises de courant 10/16 A hauteur : 1300 mm du sol fini |  | à l'entrée du local |  | chantier | chantier
branchement d'un autoclave |  |  | 1 | prises de courant 400V tétra ; hauteur : 1300 mm du sol fini |  |  |  | chantier | chantier
PORTES ET ACCES / FENETRE OCCULTATION
porte | accès soignant + chariot |  | 1 | H 2400 mm larg. 930 mm stratifié |  |  |  | chantier | chantier
ferme porte |  |  | 1 |  |  | ferme porte avec cale intégrée |  | chantier | chantier
FINITIONS / REVETEMENT / PROTECTIONS
PVC mural | protection projections de produits |  | 1 | murs : toute hauteur |  |  |  | chantier | chantier
portes | protection d'angle |  |  | cornière aluminium (adapté aux pièces humides) |  |  |  | chantier | chantier
FLUIDES MEDICAUX
TRAITEMENT DE L'AIR / CHAUFFAGE
extraction | 6 vol/h | [6 empty] | chantier | chantier
dépression de -20 Pa | contrôle par Magnéhélic et enregistements | [6 empty] | chantier | chantier
DIVERS (radioprotection,…)