## 1_Schéma fonctionnel
SCHEMA FONCTIONNEL
PRINCIPE D'ORGANISATION
Local Technique
Déchets
| Vestiaire |  | Sas 1 Classe D |  |  | DASRI
|  |  |  | .+20 | . +40
.-20
|  | Ménage | Sas 2 Classe C
|  |  |  | .-20 | . +20
. +20
ZAC Classe B
. -40
. +20
. +20
|  |  | Décongél. |  | Stock
|  | surhabillage | Décartonnage |  |  | Ménage
Logistique
Accés
Livraison
Personnel
|  |  | Tertiaire |  |  |  | Produits entrants
Produits sortants
Déchets
Sas matériel
Déshabilloir

## 2_Traitement d'air
La classification des zones pharmaceutiques à atmosphère contrôlée
Laboratoire de confinement - type P3
Classification particulaire
Les salles blanches de classe A sont les locaux dotés d’une hotte à flux laminaire dans lesquels se déroulent les opérations à haut risque.
La classe B concerne les activités de préparation et de remplissage aseptiques.
Les travaux moins critiques intervenant dans le processus de fabrication sont réalisés dans des salles blanches en laboratoire de classe C ou D.
Equivalence
| Concentration maximale de particules |  |  | 0.5 μm/m3 | 5 μm/m3 |  | Iso
| de taille égale ou supérieure |  | Classe A | 3 500 | 20 |  | ISO 5
| calibre précisé selon la classe BPF au repos |  | Classe B | 3 500 | 29 |  | ISO 5
|  |  | Classe C | 350 000 | 2 900 |  | ISO 7
|  |  | Classe D | 3 500 000 | 29 000 |  | ISO 8
Classification biologique
| Guide BPF / GMP Classe Pharmaceutique |  |  | Échantillon d’air ufc/m³ | Boîte de petri (ø90mm) ufc sur 4h |  | Gélose de contact (ø550mm) ufc par plaque
|  |  | Classe A | <1 | <1 |  | <1
|  |  | Classe B | 10 | 5 |  | 5
|  |  | Classe C | 100 | 50 |  | 25
|  |  | Classe D | 200 | 100 |  | 50
Taux de brassage
|  |  |  | Brassage mini guide Vol/h |  | Brassage maxi guide Vol/h
|  |  | Classe A et B | 250 |  | 600
|  |  | Classe C | 30 |  | 50
|  |  | Classe D | 15 |  | 30
Filtre absolu en entrée et sortie type H14
Quid Panne de l'extracteur ?
Mesure Humidité |  | On n'humidifie pas
on déshumidifie

## 3_Tableau des surfaces
TABLEAU DES SURFACES
Stade programme / pré-esquisse
m²
Ménage | 8
Décartonnage | 10
Stock | 15
Décongélation | 10
Surhabillage | 3
Vestiaire | 8
Sas Classe D | 6
Sas Classe C | 6
ZAC Classe B | 25
Déchets | 10
Tertiaire | 20
Circulation | 36.3
nb CTA | 3
Local Technique | 30
TOTAL m² | 190.3