## S01 BLOC 1
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
Réaménagements du plateau technique du niveau 1 de l’Hôpital Jean Bernard
Secteur Opératoire
S01 |  | BLOC 1 - 40 m² - ISO7
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Bloc opératoire ISO 7 |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  | Nb. d'occupants | 10
Dimension
| Surface utiles | 40 |  |  | HSFP. | 3 |  |  |  | Surchage exp. | 500
Accès
| Accès | Depuis Circulation |  |  | Proximité |  |  |  |  | Contrôle d'accès | Détecteur intentionnel sans contact
| Livraison | N.R |  |  | Dim accès (hors tout) | 1.4 |  |  |  | Type ouverture | Motorisé et coulissant avec oculus
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Type | Oui |  |  | Type de vitre | 1 fenêtre vers l'extérieur |  |  |  | Occultation Intérieur | store compris
| Nature éclairage | Luminaires étanches accessibles depuis la salle pour maintenance sans déqualifier la salle. Une fenêtre vers l'etérieur plombée. |  |  | Éclairement Général (lux) | 1000 |  |  |  | Divers
| Zone | non |  |  | Contrôle | Manuel et gradable
Contrôle de l'air
| Traitement | Selon NFS 90 351 |  |  | T° Hiver (°C) | Selon NFS 90 351 |  |  |  | T° Été (°C) | Selon NFS 90 351
| Niveau de pression | 45 Pa |  |  | Classe de risque | Risque 4 |  |  |  | Tx de brassage | Selon ISO 7
| Renouvellement de l'air | ISO 7 |  |  | Extraction spé. | N.R |  |  |  | Divers
| Hygrométrie | N.C.
Aménagement
Finitions
| Cloison | Modulaire |  |  | Faux plafond | Plafonds étanches, par cassettes métalliques acier galva laqué, clipsées dans ossature invisible. Cassettes toutes démontables indépendamment sans restriction, pour accès maintenance et évolution. Aucun silicone, joints secs mécaniques uniquement. Cassettes plafond, terminaux de diffusion d’air et luminaires sont affleurants. Luminaires étanches accessibles depuis la salle pour maintenance sans déqualifier la salle. |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | Panneaux muraux démontables étanches en acier inox 1mm laqué sur ossature porteuse, couleurs au choix selon nuancier d’au moins 15 couleurs. Peinture antibactérienne Sanitized avec ions argent. Panneaux démontables indépendamment pour accès maintenance et évolution au plénum arrière. Panneaux en trois parties, avec un panneau central périphérique qui ceinture la pièce, permettant l’installation de tous les temrinaux (CFO/CFA/FM/écrans/claviers) à une hauteur parfaite, sans restriction. Pas de silicone, joints secs mécaniques uniquement, assurant démontabilité et remontabilité facile par service technique CHV. Entièrement préfabriqué et préassemblé en usine Pas de congés d’angles rapportés. Assemblages affleurants. Isolation acoustique 55dB Etanchéité 0,67m3/hm² à 250Pa, cloisons plombées 2mm à 3m de hauteur. |  |  | Revêtement de sol | Anti statique avec matérialisation au sol de la zone sous plafond filtrant si existant, anti dérapant |  |  |  | Type porte | Coulissante et plombée |  | Menuiserie vitrée
| Protection murale | Protection jusque 1,30m |  |  | UPEC | U4P3E3C3 |  |  |  | Protection porte | Protection des chants
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | voir observations |  |  | Air médical | voir observations |  |  |  | Eau | non | Autre |  | voir observations
| Vide | voir observations |  |  | N2O | voir observations
Courant forts Courant faibles
| Distribution | Encastrée |  |  | PC 10/16A+T | 9 | Pc ménage |  | 1 | Alimentations Diverses | pour ecrans encastrés Prises Mareschal AMPLI et repport lumineux
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 4 | PC Tétra | N.R. | PC 10/16A+T ondulés | 9 | RJ45 |  | 8 | Sonorisation | Appel d'urgence sonore et lumineux pour l'anesthésie
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Oui |  |  |  | Vidéosur. | Fourreaux pour future vidéosurveillance
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  | Autres
Pneumatiques
| Gare Ø160 | Sans
Observations
2 bras de distribution par bloc :* 1 bras chirurgien (1 O2, 1 A3b, 2 V, A 8b, 8 PC, 2 RJ, 2 réservations) * 1 bras anethésie (2 O2, 2 A3b, 1 N2O, 1 V, 1 SEGA, 10 PC, 4 RJ, 2 réservations). Les prises des bras devront être secourues au mur. Eclairages opératoires: double coupole opératoire avec 2 ancrages indépendants intégrés si possible à l'intérieur du plafond soufflant.

## S02 BLOC 2
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
Réaménagements du plateau technique du niveau 1 de l’Hôpital Jean Bernard
Secteur Opératoire
S02 |  | BLOC 2 - 40 m² - ISO7
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Bloc opératoire ISO 7 |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  | Nb. d'occupants | 10
Dimension
| Surface utiles | 40 |  |  | HSFP. | 3 |  |  |  | Surchage exp. | 500
Accès
| Accès | Depuis Circulation |  |  | Proximité |  |  |  |  | Contrôle d'accès | Détecteur intentionnel sans contact
| Livraison | N.R |  |  | Dim accès (hors tout) | 1.4 |  |  |  | Type ouverture | Motorisé et coulissant avec oculus
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Type | Oui |  |  | Type de vitre | 1 fenêtre vers l'extérieur |  |  |  | Occultation Intérieur | store compris
| Nature éclairage | Luminaires étanches accessibles depuis la salle pour maintenance sans déqualifier la salle. Une fenêtre vers l'etérieur plombée. |  |  | Éclairement Général (lux) | 1000 |  |  |  | Divers
| Zone | non |  |  | Contrôle | Manuel et gradable
Contrôle de l'air
| Traitement | Selon NFS 90 351 |  |  | T° Hiver (°C) | Selon NFS 90 351 |  |  |  | T° Été (°C) | Selon NFS 90 351
| Niveau de pression | 45 Pa |  |  | Classe de risque | Risque 4 |  |  |  | Tx de brassage | Selon ISO 7
| Renouvellement de l'air | ISO 7 |  |  | Extraction spé. | N.R |  |  |  | Divers
| Hygrométrie | N.C.
Aménagement
Finitions
| Cloison | Modulaire |  |  | Faux plafond | Plafonds étanches, par cassettes métalliques acier galva laqué, clipsées dans ossature invisible. Cassettes toutes démontables indépendamment sans restriction, pour accès maintenance et évolution. Aucun silicone, joints secs mécaniques uniquement. Cassettes plafond, terminaux de diffusion d’air et luminaires sont affleurants. Luminaires étanches accessibles depuis la salle pour maintenance sans déqualifier la salle. |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | Panneaux muraux démontables étanches en acier inox 1mm laqué sur ossature porteuse, couleurs au choix selon nuancier d’au moins 15 couleurs. Peinture antibactérienne Sanitized avec ions argent. Panneaux démontables indépendamment pour accès maintenance et évolution au plénum arrière. Panneaux en trois parties, avec un panneau central périphérique qui ceinture la pièce, permettant l’installation de tous les temrinaux (CFO/CFA/FM/écrans/claviers) à une hauteur parfaite, sans restriction. Pas de silicone, joints secs mécaniques uniquement, assurant démontabilité et remontabilité facile par service technique CHV. Entièrement préfabriqué et préassemblé en usine Pas de congés d’angles rapportés. Assemblages affleurants. Isolation acoustique 55dB Etanchéité 0,67m3/hm² à 250Pa, cloisons plombées 2mm à 3m de hauteur. |  |  | Revêtement de sol | Anti statique avec matérialisation au sol de la zone sous plafond filtrant si existant, anti dérapant |  |  |  | Type porte | Coulissante et plombée |  | Menuiserie vitrée
| Protection murale | Protection jusque 1,30m |  |  | UPEC | U4P3E3C3 |  |  |  | Protection porte | Protection des chants
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | voir observations |  |  | Air médical | voir observations |  |  |  | Eau | non | Autre |  | voir observations
| Vide | voir observations |  |  | N2O | voir observations
Courant forts Courant faibles
| Distribution | Encastrée |  |  | PC 10/16A+T | 9 | Pc ménage |  | 1 | Alimentations Diverses | pour ecrans encastrés Prises Mareschal AMPLI et repport lumineux
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 4 | PC Tétra | N.R. | PC 10/16A+T ondulés | 9 | RJ45 |  | 8 | Sonorisation | Appel d'urgence sonore et lumineux pour l'anesthésie
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Oui |  |  |  | Vidéosur. | Fourreaux pour future vidéosurveillance
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  | Autres
Pneumatiques
| Gare Ø160 | Sans
Observations
2 bras de distribution par bloc :* 1 bras chirurgien (1 O2, 1 A3b, 2 V, A 8b, 8 PC, 2 RJ, 2 réservations) * 1 bras anethésie (2 O2, 2 A3b, 1 N2O, 1 V, 1 SEGA, 10 PC, 4 RJ, 2 réservations). Les prises des bras devront être secourues au mur. Eclairages opératoires: double coupole opératoire avec 2 ancrages indépendants intégrés si possible à l'intérieur du plafond soufflant.

## S03 BLOC 3
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
Réaménagements du plateau technique du niveau 1 de l’Hôpital Jean Bernard
Secteur Opératoire
S03 |  | BLOC 3 - 40 m² - ISO7
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Bloc opératoire ISO 7 |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  | Nb. d'occupants | 10
Dimension
| Surface utiles | 40 |  |  | HSFP. | 3 |  |  |  | Surchage exp. | 500
Accès
| Accès | Depuis Circulation |  |  | Proximité |  |  |  |  | Contrôle d'accès | Détecteur intentionnel sans contact
| Livraison | N.R |  |  | Dim accès (hors tout) | 1.4 |  |  |  | Type ouverture | Motorisé et coulissant avec oculus
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Type | Oui |  |  | Type de vitre | 1 fenêtre vers l'extérieur |  |  |  | Occultation Intérieur | store compris
| Nature éclairage | Luminaires étanches accessibles depuis la salle pour maintenance sans déqualifier la salle. Une fenêtre vers l'etérieur plombée. |  |  | Éclairement Général (lux) | 1000 |  |  |  | Divers
| Zone | non |  |  | Contrôle | Manuel et gradable
Contrôle de l'air
| Traitement | Selon NFS 90 351 |  |  | T° Hiver (°C) | Selon NFS 90 351 |  |  |  | T° Été (°C) | Selon NFS 90 351
| Niveau de pression | 45 Pa |  |  | Classe de risque | Risque 4 |  |  |  | Tx de brassage | Selon ISO 7
| Renouvellement de l'air | ISO 7 |  |  | Extraction spé. | N.R |  |  |  | Divers
| Hygrométrie | N.C.
Aménagement
Finitions
| Cloison | Modulaire |  |  | Faux plafond | Plafonds étanches, par cassettes métalliques acier galva laqué, clipsées dans ossature invisible. Cassettes toutes démontables indépendamment sans restriction, pour accès maintenance et évolution. Aucun silicone, joints secs mécaniques uniquement. Cassettes plafond, terminaux de diffusion d’air et luminaires sont affleurants. Luminaires étanches accessibles depuis la salle pour maintenance sans déqualifier la salle. |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | Panneaux muraux démontables étanches en acier inox 1mm laqué sur ossature porteuse, couleurs au choix selon nuancier d’au moins 15 couleurs. Peinture antibactérienne Sanitized avec ions argent. Panneaux démontables indépendamment pour accès maintenance et évolution au plénum arrière. Panneaux en trois parties, avec un panneau central périphérique qui ceinture la pièce, permettant l’installation de tous les temrinaux (CFO/CFA/FM/écrans/claviers) à une hauteur parfaite, sans restriction. Pas de silicone, joints secs mécaniques uniquement, assurant démontabilité et remontabilité facile par service technique CHV. Entièrement préfabriqué et préassemblé en usine Pas de congés d’angles rapportés. Assemblages affleurants. Isolation acoustique 55dB Etanchéité 0,67m3/hm² à 250Pa, cloisons plombées 2mm à 3m de hauteur. |  |  | Revêtement de sol | Anti statique avec matérialisation au sol de la zone sous plafond filtrant si existant, anti dérapant |  |  |  | Type porte | Coulissante et plombée |  | Menuiserie vitrée
| Protection murale | Protection jusque 1,30m |  |  | UPEC | U4P3E3C3 |  |  |  | Protection porte | Protection des chants
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | voir observations |  |  | Air médical | voir observations |  |  |  | Eau | non | Autre |  | voir observations
| Vide | voir observations |  |  | N2O | voir observations
Courant forts Courant faibles
| Distribution | Encastrée |  |  | PC 10/16A+T | 9 | Pc ménage |  | 1 | Alimentations Diverses | pour ecrans encastrés Prises Mareschal AMPLI et repport lumineux
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 4 | PC Tétra | N.R. | PC 10/16A+T ondulés | 9 | RJ45 |  | 8 | Sonorisation | Appel d'urgence sonore et lumineux pour l'anesthésie
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Oui |  |  |  | Vidéosur. | Fourreaux pour future vidéosurveillance
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  | Autres
Pneumatiques
| Gare Ø160 | Sans
Observations
2 bras de distribution par bloc :* 1 bras chirurgien (1 O2, 1 A3b, 2 V, A 8b, 8 PC, 2 RJ, 2 réservations) * 1 bras anethésie (2 O2, 2 A3b, 1 N2O, 1 V, 1 SEGA, 10 PC, 4 RJ, 2 réservations). Les prises des bras devront être secourues au mur. Eclairages opératoires: double coupole opératoire avec 2 ancrages indépendants intégrés si possible à l'intérieur du plafond soufflant.

## S04 BLOC 4
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
Réaménagements du plateau technique du niveau 1 de l’Hôpital Jean Bernard
Secteur Opératoire
S04 |  | BLOC 4 - 40 m² - ISO5
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Bloc opératoire ISO 5 |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  | Nb. d'occupants | 10
,
Dimension
| Surface utiles | 40 |  |  | HSFP. | 3 |  |  |  | Surchage exp. | 500
Accès
| Accès | Depuis Circulation |  |  | Proximité |  |  |  |  | Contrôle d'accès | Détecteur intentionnel sans contact
| Livraison | N.R |  |  | Dim accès (hors tout) | 1.4 |  |  |  | Type ouverture | Motorisé et coulissant avec oculus
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Type | Oui |  |  | Type de vitre | 1 fenêtre vers l'extérieur |  |  |  | Occultation Intérieur | store compris
| Nature éclairage | Luminaires étanches accessibles depuis la salle pour maintenance sans déqualifier la salle. Une fenêtre vers l'etérieur plombée. |  |  | Éclairement Général (lux) | 1000 |  |  |  | Divers
| Zone | non |  |  | Contrôle | Manuel et gradable
Contrôle de l'air
| Traitement | Selon NFS 90 351 |  |  | T° Hiver (°C) | Selon NFS 90 351 |  |  |  | T° Été (°C) | Selon NFS 90 351
| Niveau de pression | 45 Pa |  |  | Classe de risque | Risque 4 |  |  |  | Tx de brassage | Selon ISO 7
| Renouvellement de l'air | ISO 7 |  |  | Extraction spé. | N.R |  |  |  | Divers
| Hygrométrie | N.C.
Aménagement
Finitions
| Cloison | Modulaire |  |  | Faux plafond | Plafonds étanches, par cassettes métalliques acier galva laqué, clipsées dans ossature invisible. Cassettes toutes démontables indépendamment sans restriction, pour accès maintenance et évolution. Aucun silicone, joints secs mécaniques uniquement. Cassettes plafond, terminaux de diffusion d’air et luminaires sont affleurants. Luminaires étanches accessibles depuis la salle pour maintenance sans déqualifier la salle. |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | Panneaux muraux démontables étanches en acier inox 1mm laqué sur ossature porteuse, couleurs au choix selon nuancier d’au moins 15 couleurs. Peinture antibactérienne Sanitized avec ions argent. Panneaux démontables indépendamment pour accès maintenance et évolution au plénum arrière. Panneaux en trois parties, avec un panneau central périphérique qui ceinture la pièce, permettant l’installation de tous les temrinaux (CFO/CFA/FM/écrans/claviers) à une hauteur parfaite, sans restriction. Pas de silicone, joints secs mécaniques uniquement, assurant démontabilité et remontabilité facile par service technique CHV. Entièrement préfabriqué et préassemblé en usine Pas de congés d’angles rapportés. Assemblages affleurants. Isolation acoustique 55dB Etanchéité 0,67m3/hm² à 250Pa, cloisons plombées 2mm à 3m de hauteur. |  |  | Revêtement de sol | Anti statique avec matérialisation au sol de la zone sous plafond filtrant si existant, anti dérapant |  |  |  | Type porte | Coulissante et plombée |  | Menuiserie vitrée
| Protection murale | Protection jusque 1,30m |  |  | UPEC | U4P3E3C3 |  |  |  | Protection porte | Protection des chants
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | voir observations |  |  | Air médical | voir observations |  |  |  | Eau | non | Autre |  | voir observations
| Vide | voir observations |  |  | N2O | voir observations
Courant forts Courant faibles
| Distribution | Encastrée |  |  | PC 10/16A+T | 9 | Pc ménage |  | 1 | Alimentations Diverses | pour ecrans encastrés Prises Mareschal AMPLI et repport lumineux
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 4 | PC Tétra | N.R. | PC 10/16A+T ondulés | 9 | RJ45 |  | 8 | Sonorisation | Appel d'urgence sonore et lumineux pour l'anesthésie
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Oui |  |  |  | Vidéosur. | Fourreaux pour future vidéosurveillance
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  | Autres
Pneumatiques
| Gare Ø160 | Sans
Observations
2 bras de distribution par bloc :* 1 bras chirurgien (1 O2, 1 A3b, 2 V, A 8b, 8 PC, 2 RJ, 2 réservations) * 1 bras anethésie (2 O2, 2 A3b, 1 N2O, 1 V, 1 SEGA, 10 PC, 4 RJ, 2 réservations). Les prises des bras devront être secourues au mur. Eclairages opératoires: double coupole opératoire avec 2 ancrages indépendants intégrés si possible à l'intérieur du plafond soufflant.

## S05 Salle de reveil
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
Réaménagements du plateau technique du niveau 1 de l’Hôpital Jean Bernard
Secteur Réveil
S05 |  | Salle de réveil 24 places - ISO8
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Salle de réveil ISO8 |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  | Nb. d'occupants | 10
,
Dimension
| Surface utiles | 250 m2 |  |  | HSFP. | 2,5 m |  |  |  | Surchage exp. | 500
Accès
| Accès | 2 accès Depuis Circulation |  |  | Proximité |  |  |  |  | Contrôle d'accès | Détecteur intentionnel sans contact
| Livraison | N.R |  |  | Dim accès (hors tout) | 1.4 |  |  |  | Type ouverture | Motorisé et coulissant avec oculus
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Type | Oui |  |  | Type de vitre | N.R. |  |  |  | Occultation Intérieur | N.R.
| Nature éclairage | Luminaires étanches accessibles depuis la salle pour maintenance sans déqualifier la salle. . |  |  | Éclairement Général (lux) | 500 |  |  |  | Divers
| Zone | non |  |  | Contrôle | Manuel et gradable
Contrôle de l'air
| Traitement | Selon NFS 90 351 |  |  | T° Hiver (°C) | Selon NFS 90 351 |  |  |  | T° Été (°C) | Selon NFS 90 351
| Niveau de pression | 30 Pa |  |  | Classe de risque | Risque 3 |  |  |  | Tx de brassage | Selon ISO 8
| Renouvellement de l'air | ISO 8 |  |  | Extraction spé. | N.R |  |  |  | Divers
| Hygrométrie | N.C.
Aménagement
Finitions
| Cloison | Modulaire |  |  | Faux plafond | Plafonds étanches, par cassettes métalliques acier galva laqué, clipsées dans ossature invisible. Cassettes toutes démontables indépendamment sans restriction, pour accès maintenance et évolution. Aucun silicone, joints secs mécaniques uniquement. Cassettes plafond, terminaux de diffusion d’air et luminaires sont affleurants. Luminaire étanches accessibles depuis la salle pour maintenance sans déqualifier la salle. |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | Panneaux muraux démontables étanches en acier galvanisé 1mm laqué sur ossature porteuse, couleurs au choix selon nuancier d’au moins 15 couleurs. Panneaux démontables indépendamment pour accès maintenance et évolution au plénum arrière. Panneaux en deux parties, permettant l’installation de tous les temrinaux (CFO/CFA/FM) à une hauteur parfaite, facilement accessible et démontable. Les GTL seront encastrées dans les murs, dans une optique de gain de place et d’amélioration de l’hygiène. Pas de silicone, joints secs mécaniques uniquement, assurant démontabilité et remontabilité facile par service technique CHV. Entièrement préfabriqué et préassemblé en usine Pas de congés d’angles rapportés. Assemblages affleurants. Isolation acoustique 55dB Etanchéité 0,67m3/hm² à 250Pa |  |  | Revêtement de sol | Souple |  |  |  | Type porte | Coulissante |  | avec oculus
| Protection murale | Protection jusque 1,30m |  |  | UPEC | U4P3E3C3 |  |  |  | Protection porte | Protection des chants
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers | Gaines tête de lit encastrées dans les cloioosons modulaires
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | voir observations |  |  | Air médical | voir observations |  |  |  | Eau | non | Autre |  | voir observations
| Vide | voir observations |  |  | N2O | voir observations
Courant forts Courant faibles
| Distribution | Encastrée |  |  | PC 10/16A+T | 9 | Pc ménage |  | 1 | Alimentations Diverses | pour ecrans encastrés Prises Mareschal AMPLI et repport lumineux
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | voir observations | PC Tétra | N.R. | PC 10/16A+T ondulés | 9 | RJ45 |  | 8 | Sonorisation | Appel d'urgence sonore et lumineux pour l'anesthésie
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Oui |  |  |  | Vidéosur. | Fourreaux pour future vidéosurveillance
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  | Autres
Pneumatiques
| Gare Ø160 | Sans
Observations
Gaines tête de lit doubles encastrées dans les cloisons modulaires.

## S06 Arsenal COP vides
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
Conception réalisation d'un bloc opératoire modulaire intégré sur parking P2
Secteur ISO
Logistiques
S06 |  | Arsenal COP Vides - ISO8
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Local pharmacie |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  | Nb. d'occupants | N.R
Dimension
| Surface utiles | 16 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  | Surchage exp. | 500
Accès
| Accès | couloir bloc |  |  | Proximité | couloir bloc |  |  |  | Contrôle d'accès | manuel
| Livraison | Oui |  |  | Dim accès (hors tout) | 1.2 |  |  |  | Type ouverture | manuel
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Type | Non |  |  | Type de vitre | N.R |  |  |  | Occultation Intérieur | N.R
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 500 |  |  |  | Divers
| Zone |  |  |  | Contrôle | manuel
Contrôle de l'air
| Traitement | Selon NFS 90 351 |  |  | T° Hiver (°C) | Selon NFS 90 351 |  |  |  | T° Été (°C) | Selon NFS 90 351
| Niveau de pression | 15 Pa |  |  | Classe de risque | Risque 3 |  |  |  | Tx de brassage | Selon ISO 8
| Renouvellement de l'air | ISO 8 |  |  | Extraction spé. | N.R |  |  |  | Divers
| Hygrométrie | N.C.
Aménagement
Finitions
| Cloison | traditionnel |  |  | Faux plafond | Plafonds étanches, par cassettes métalliques acier galva laqué, clipsées dans ossature invisible. Cassettes toutes démontables indépendamment sans restriction, pour accès maintenance et évolution. Aucun silicone, joints secs mécaniques uniquement. Cassettes plafond, terminaux de diffusion d’air et luminaires sont affleurants. |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | Cloisons murales placo coupe-feu revêtues de deux couches de peinture lessivable. |  |  | Revêtement de sol | Sol souple et remontées en plinthes |  |  |  | Type porte | Pleine finition stratifiée |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | PVC 1,30 |  |  | UPEC | U3P3E2C2 |  |  |  | Protection porte | Protection basse
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | Sans |  |  | Air médical | Sans |  |  |  | Eau | Non | Autre
| Vide | Sans |  |  | N2O | Sans
Courant forts Courant faibles
| Distribution | Encastrée |  |  | PC 10/16A+T | 4 | Pc ménage |  | 1 | Alimentations Diverses | non
| PAB1: 4 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 |  | PC Tétra | A préciser par CHV | PC 10/16A+T ondulés | 4 | RJ45 |  | 4 | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Oui |  |  |  | Vidéosur. | Non
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  | Autres
Pneumatiques
| Gare Ø160 | Sans
Observations
CC partiel

## S07 Arsenal COP chirurgie
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
Conception réalisation d'un bloc opératoire modulaire intégré sur parking P2
Secteur ISO
Logistiques
S07 |  | Arsenal COP chirurgie - ISO8
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Local pharmacie |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  | Nb. d'occupants | N.R
Dimension
| Surface utiles | 86 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  | Surchage exp. | 500
Accès
| Accès | couloir bloc |  |  | Proximité | couloir bloc |  |  |  | Contrôle d'accès | manuel
| Livraison | Oui |  |  | Dim accès (hors tout) | 1.2 |  |  |  | Type ouverture | manuel
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Type | Non |  |  | Type de vitre | N.R |  |  |  | Occultation Intérieur | N.R
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 500 |  |  |  | Divers
| Zone |  |  |  | Contrôle | manuel
Contrôle de l'air
| Traitement | Selon NFS 90 351 |  |  | T° Hiver (°C) | Selon NFS 90 351 |  |  |  | T° Été (°C) | Selon NFS 90 351
| Niveau de pression | 15 Pa |  |  | Classe de risque | Risque 3 |  |  |  | Tx de brassage | Selon ISO 8
| Renouvellement de l'air | ISO 8 |  |  | Extraction spé. | N.R |  |  |  | Divers
| Hygrométrie | N.C.
Aménagement
Finitions
| Cloison | traditionnel |  |  | Faux plafond | Plafonds étanches, par cassettes métalliques acier galva laqué, clipsées dans ossature invisible. Cassettes toutes démontables indépendamment sans restriction, pour accès maintenance et évolution. Aucun silicone, joints secs mécaniques uniquement. Cassettes plafond, terminaux de diffusion d’air et luminaires sont affleurants. |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | Cloisons murales placo coupe-feu revêtues de deux couches de peinture lessivable. |  |  | Revêtement de sol | Sol souple et remontées en plinthes |  |  |  | Type porte | Pleine finition stratifiée |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | PVC 1,30 |  |  | UPEC | U3P3E2C2 |  |  |  | Protection porte | Protection basse
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | Sans |  |  | Air médical | Sans |  |  |  | Eau | Non | Autre
| Vide | Sans |  |  | N2O | Sans
Courant forts Courant faibles
| Distribution | Encastrée |  |  | PC 10/16A+T | 4 | Pc ménage |  | 1 | Alimentations Diverses | non
| PAB1: 4 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 |  | PC Tétra | A préciser par CHV | PC 10/16A+T ondulés | 4 | RJ45 |  | 4 | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Oui |  |  |  | Vidéosur. | Non
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  | Autres
Pneumatiques
| Gare Ø160 | Sans
Observations
CC partiel

## S08 Arsenal COP prêts
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
Conception réalisation d'un bloc opératoire modulaire intégré sur parking P2
Secteur ISO
Logistiques
S08 |  | Arsenal COP prêts - ISO8
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Local pharmacie |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  | Nb. d'occupants | N.R
Dimension
| Surface utiles | 12 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  | Surchage exp. | 500
Accès
| Accès | couloir bloc |  |  | Proximité | couloir bloc |  |  |  | Contrôle d'accès | manuel
| Livraison | Oui |  |  | Dim accès (hors tout) | 1.2 |  |  |  | Type ouverture | manuel
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Type | Non |  |  | Type de vitre | N.R |  |  |  | Occultation Intérieur | N.R
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 500 |  |  |  | Divers
| Zone |  |  |  | Contrôle | manuel
Contrôle de l'air
| Traitement | Selon NFS 90 351 |  |  | T° Hiver (°C) | Selon NFS 90 351 |  |  |  | T° Été (°C) | Selon NFS 90 351
| Niveau de pression | 15 Pa |  |  | Classe de risque | Risque 3 |  |  |  | Tx de brassage | Selon ISO 8
| Renouvellement de l'air | ISO 8 |  |  | Extraction spé. | N.R |  |  |  | Divers
| Hygrométrie | N.C.
Aménagement
Finitions
| Cloison | traditionnel |  |  | Faux plafond | Plafonds étanches, par cassettes métalliques acier galva laqué, clipsées dans ossature invisible. Cassettes toutes démontables indépendamment sans restriction, pour accès maintenance et évolution. Aucun silicone, joints secs mécaniques uniquement. Cassettes plafond, terminaux de diffusion d’air et luminaires sont affleurants. |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | Cloisons murales placo coupe-feu revêtues de deux couches de peinture lessivable. |  |  | Revêtement de sol | Sol souple et remontées en plinthes |  |  |  | Type porte | Pleine finition stratifiée |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | PVC 1,30 |  |  | UPEC | U3P3E2C2 |  |  |  | Protection porte | Protection basse
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | Sans |  |  | Air médical | Sans |  |  |  | Eau | Non | Autre
| Vide | Sans |  |  | N2O | Sans
Courant forts Courant faibles
| Distribution | Encastrée |  |  | PC 10/16A+T | 4 | Pc ménage |  | 1 | Alimentations Diverses | non
| PAB1: 4 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 |  | PC Tétra | A préciser par CHV | PC 10/16A+T ondulés | 4 | RJ45 |  | 4 | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Oui |  |  |  | Vidéosur. | Non
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  | Autres
Pneumatiques
| Gare Ø160 | Sans
Observations
CC partiel

## S09 Arsenal SSPI
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
Conception réalisation d'un bloc opératoire modulaire intégré sur parking P2
Secteur ISO
Logistiques
S09 |  | Arsenal SSPI - ISO8
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Local pharmacie |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  | Nb. d'occupants | N.R
Dimension
| Surface utiles | 12 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  | Surchage exp. | 500
Accès
| Accès | couloir bloc |  |  | Proximité | couloir bloc |  |  |  | Contrôle d'accès | manuel
| Livraison | Oui |  |  | Dim accès (hors tout) | 1.2 |  |  |  | Type ouverture | manuel
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Type | Non |  |  | Type de vitre | N.R |  |  |  | Occultation Intérieur | N.R
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 500 |  |  |  | Divers
| Zone |  |  |  | Contrôle | manuel
Contrôle de l'air
| Traitement | Selon NFS 90 351 |  |  | T° Hiver (°C) | Selon NFS 90 351 |  |  |  | T° Été (°C) | Selon NFS 90 351
| Niveau de pression | 15 Pa |  |  | Classe de risque | Risque 3 |  |  |  | Tx de brassage | Selon ISO 8
| Renouvellement de l'air | ISO 8 |  |  | Extraction spé. | N.R |  |  |  | Divers
| Hygrométrie | N.C.
Aménagement
Finitions
| Cloison | traditionnel |  |  | Faux plafond | Plafonds étanches, par cassettes métalliques acier galva laqué, clipsées dans ossature invisible. Cassettes toutes démontables indépendamment sans restriction, pour accès maintenance et évolution. Aucun silicone, joints secs mécaniques uniquement. Cassettes plafond, terminaux de diffusion d’air et luminaires sont affleurants. |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | Cloisons murales placo coupe-feu revêtues de deux couches de peinture lessivable. |  |  | Revêtement de sol | Sol souple et remontées en plinthes |  |  |  | Type porte | Pleine finition stratifiée |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | PVC 1,30 |  |  | UPEC | U3P3E2C2 |  |  |  | Protection porte | Protection basse
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | Sans |  |  | Air médical | Sans |  |  |  | Eau | Non | Autre
| Vide | Sans |  |  | N2O | Sans
Courant forts Courant faibles
| Distribution | Encastrée |  |  | PC 10/16A+T | 2 | Pc ménage |  | 1 | Alimentations Diverses | non
| PAB1: 4 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 |  | PC Tétra | A préciser par CHV | PC 10/16A+T ondulés | 2 | RJ45 |  | 2 | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Oui |  |  |  | Vidéosur. | Non
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  | Autres
Pneumatiques
| Gare Ø160 | Sans
Observations
CC partiel

## S10 Stockage éq blocs
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
Conception réalisation d'un bloc opératoire modulaire intégré sur parking P2
Secteur ISO
Logistiques
S10 |  | Stockage éqhuipements blocs - ISO8
Local
Type de local et occ.
| Type de local | arsenal |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  | Nb. d'occupants | N.R
Dimension
| Surface utiles | 40 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  | Surchage exp. | 500
Accès
| Accès | couloir bloc |  |  | Proximité | couloir bloc |  |  |  | Contrôle d'accès | manuel
| Livraison | Oui |  |  | Dim accès (hors tout) | 1.2 |  |  |  | Type ouverture | manuel
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Type | Non |  |  | Type de vitre | N.R |  |  |  | Occultation Intérieur | N.R
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 500 |  |  |  | Divers
| Zone |  |  |  | Contrôle | manuel
Contrôle de l'air
| Traitement | Selon NFS 90 351 |  |  | T° Hiver (°C) | Selon NFS 90 351 |  |  |  | T° Été (°C) | Selon NFS 90 351
| Niveau de pression | 15 Pa |  |  | Classe de risque | Risque 3 |  |  |  | Tx de brassage | Selon ISO 8
| Renouvellement de l'air | ISO 8 |  |  | Extraction spé. | N.R |  |  |  | Divers
| Hygrométrie | N.C.
Aménagement
Finitions
| Cloison | traditionnel |  |  | Faux plafond | Plafonds étanches, par cassettes métalliques acier galva laqué, clipsées dans ossature invisible. Cassettes toutes démontables indépendamment sans restriction, pour accès maintenance et évolution. Aucun silicone, joints secs mécaniques uniquement. Cassettes plafond, terminaux de diffusion d’air et luminaires sont affleurants. |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | Cloisons murales placo coupe-feu revêtues de deux couches de peinture lessivable. |  |  | Revêtement de sol | Sol souple et remontées en plinthes |  |  |  | Type porte | Pleine finition stratifiée |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | PVC 1,30 |  |  | UPEC | U3P3E2C2 |  |  |  | Protection porte | Protection basse
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | Sans |  |  | Air médical | Sans |  |  |  | Eau | Non | Autre
| Vide | Sans |  |  | N2O | Sans
Courant forts Courant faibles
| Distribution | Encastrée |  |  | PC 10/16A+T | 4 | Pc ménage |  | 1 | Alimentations Diverses | non
| PAB1: 4 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 |  | PC Tétra | A préciser par CHV | PC 10/16A+T ondulés | 4 | RJ45 |  | 4 | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Oui |  |  |  | Vidéosur. | Non
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  | Autres
Pneumatiques
| Gare Ø160 | Sans
Observations
CC partiel

## S11 Circulation
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
Conception réalisation d'un bloc opératoire modulaire intégré sur parking P2
Circulation non ISO
S11 |  | Circulation
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Circulation |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  | Nb. d'occupants | N.R
Dimension
| Surface utiles | 183 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  | Surchage exp. | 500
Accès
| Accès | Couloir |  |  | Proximité |  |  |  |  | Contrôle d'accès | non
| Livraison | N.R |  |  | Dim accès (hors tout) | 90 |  |  |  | Type ouverture | manuelle
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Type | Oui |  |  | Type de vitre | N.R |  |  |  | Occultation Intérieur | N.R
| Nature éclairage | Luminaire étanches accessibles depuis la salle pour maintenance sans déqualifier la salle. |  |  | Éclairement Général (lux) | 300 lux |  |  |  | Divers
| Zone | Découpage 1/2 et 2/2 |  |  | Contrôle | manuel
Contrôle de l'air
| Traitement | climatisation x 4 |  |  | T° Hiver (°C) | 22 °C |  |  |  | T° Été (°C) | N.R
| Niveau de pression | N.R |  |  | Classe de risque | N.R |  |  |  | Tx de brassage | N.R
| Renouvellement de l'air | Selon RSDT |  |  | Extraction spé. | Cuisine |  |  |  | Divers
| Hygrométrie | N.C.
Aménagement
Finitions
| Cloison | Modulaire |  |  | Faux plafond | Plafonds étanches, par cassettes métalliques acier galva laqué, clipsées dans ossature invisible. Cassettes toutes démontables indépendamment sans restriction, pour accès maintenance et évolution. Aucun silicone, joints secs mécaniques uniquement. Cassettes plafond, terminaux de diffusion d’air et luminaires sont affleurants. |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | Panneaux muraux démontables étanches en HPL 8mm laqué sur ossature porteuse, couleurs au choix selon nuancier d’au moins 15 couleurs. Panneaux démontables indépendamment pour accès maintenance et évolution au plénum arrière. Panneaux en deux parties, permettant l’installation de tous les terminaux (CFO/CFA/FM) à une hauteur parfaite, facilement accessible et démontable. Pas de silicone, joints secs mécaniques uniquement, assurant démontabilité et remontabilité facile par service technique CHV. Entièrement préfabriqué et préassemblé en usine Pas de congés d’angles rapportés. Assemblages affleurants. Isolation acoustique 55dB Etanchéité 0,67m3/hm² à 250Pa |  |  | Revêtement de sol | Sol souple |  |  |  | Type porte | suivant accès |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | N.R. |  |  | UPEC | U3P3E2C3 |  |  |  | Protection porte | Protection des chants
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers | 2 auges chirurgicales doubles
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | non |  |  | Air médical | non |  |  |  | Eau | non | Autre
| Vide | non |  |  | N2O | non
Courant forts Courant faibles
| Distribution | Encastrée |  |  | PC 10/16A+T |  | Pc ménage |  | 10 | Alimentations Diverses | non
| PAB1: 4 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | non | PC Tétra | non | PC 10/16A+T ondulés | 0 | RJ45 |  | 4 | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Non |  |  |  | Vidéosur. | Non
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  | Lavabo / vasque | non
| Poste Lavage mains | non |  |  | Wc | Non |  |  |  | Paillase humide | non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | oui attente pour deux auges chirurgicales |  |  |  | Autres
Pneumatiques
| Gare Ø160 | Sans
Observations
2 auges chirurgicales doubles

## S12 Attente vestiaires sanit
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
Conception réalisation d'un bloc opératoire modulaire intégré sur parking P2
Secteur non ISO
Filtre patient
S12 |  | Attente Vestiaires Sanitaire
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Vestiaire |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  | Nb. d'occupants | 8 (A confirmer par CHV)
Dimension
| Surface utiles | 63 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  | Surchage exp. | 500
Accès
| Accès | Hall, couloir, espace restauration |  |  | Proximité | espace attente/sanitaires/espace restauration |  |  |  | Contrôle d'accès | N.R
| Livraison | N.R |  |  | Dim accès (hors tout) | 0,9 cm |  |  |  | Type ouverture | Manuelle et porte battante ame pleine
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Type | Oui |  |  | Type de vitre | N.R |  |  |  | Occultation Intérieur | N.R
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 300 |  |  |  | Divers
| Zone | Non |  |  | Contrôle | Manuel
Contrôle de l'air
| Traitement | Climatisation |  |  | T° Hiver (°C) | 22 |  |  |  | T° Été (°C) | N.C.
| Niveau de pression | N.R |  |  | Classe de risque | N.R |  |  |  | Tx de brassage | N.R
| Renouvellement de l'air | EN fonction du code du travail et du RSDT |  |  | Extraction spé. | VMC extraction douches et WC |  |  |  | Divers
| Hygrométrie | N.C.
Aménagement
Finitions
| Cloison | traditionnel |  |  | Faux plafond | démontable 600x600 |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | toile de verre peinte et PVC dans les douches et WC |  |  | Revêtement de sol | Sol souple |  |  |  | Type porte | bois plein, battante |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | N.R |  |  | UPEC | U3P3E2C2 |  |  |  | Protection porte | Oui
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers | douches, WC, lavabo, miroir, barre WC PMR | [6 empty] | tout mobilier
Fluides
Fluides
| O² | Sans |  |  | Air médical | Sans |  |  |  | Eau | Non | Autre
| Vide | Sans |  |  | N2O | Sans
Courant forts Courant faibles
| Distribution | Encastrée |  |  | PC 10/16A+T | non | Pc ménage |  | 2 | Alimentations Diverses | non
| PAB1: 4 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | non | PC Tétra | non | PC 10/16A+T ondulés | non | RJ45 |  | non | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Non |  |  |  | Vidéosur. | Non
Eau
| Douche | Oui |  |  | Évier | Oui |  |  |  | Lavabo / vasque | Oui
| Poste Lavage mains | Oui robinetterie manuelle |  |  | Wc | Oui |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Oui |  |  |  | Autres | barre de relevage pour PMR
Pneumatiques
| Gare Ø160 | Sans
Observations
CC complet

## S13 Espace attente
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
Conception réalisation d'un bloc opératoire modulaire intégré sur parking P2
Secteur non ISO
Filtre patients
S13 |  | Espace attente
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Hal attente |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  | Nb. d'occupants | 6 (A confirmer par CHV)
Dimension
| Surface utiles | 12 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  | Surchage exp. | 500
Accès
| Accès | ext, couloir, entretien patients, bureau médical |  |  | Proximité | attente vestiaire/entretien patients, bureau médical |  |  |  | Contrôle d'accès | Badge
| Livraison | N.R |  |  | Dim accès (hors tout) | 0,9 cm |  |  |  | Type ouverture | Manuelle et porte battante ame pleine
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Type | Non |  |  | Type de vitre | N.R |  |  |  | Occultation Intérieur | N.R
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 300 |  |  |  | Divers
| Zone | Non |  |  | Contrôle | Manuel
Contrôle de l'air
| Traitement | Climatisation |  |  | T° Hiver (°C) | 22 |  |  |  | T° Été (°C) | N.C.
| Niveau de pression | N.R |  |  | Classe de risque | N.R |  |  |  | Tx de brassage | N.R
| Renouvellement de l'air | EN fonction du code du travail et du RSDT |  |  | Extraction spé. |  |  |  |  | Divers
| Hygrométrie | N.C.
Aménagement
Finitions
| Cloison | traditionnel |  |  | Faux plafond | démontable 600x600 |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | toile de verre peinte |  |  | Revêtement de sol | Sol souple |  |  |  | Type porte | bois plein, battante |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | N.R |  |  | UPEC | U3P3E2C2 |  |  |  | Protection porte | Oui
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers | [7 empty] | tout mobilier
Fluides
Fluides
| O² | Sans |  |  | Air médical | Sans |  |  |  | Eau | Non | Autre
| Vide | Sans |  |  | N2O | Sans
Courant forts Courant faibles
| Distribution | Encastrée |  |  | PC 10/16A+T | non | Pc ménage |  | 2 | Alimentations Diverses | non
| PAB1: 4 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | non | PC Tétra | non | PC 10/16A+T ondulés | non | RJ45 |  | non | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Non | Interphonie | Non |  |  |  | Vidéosur. | Non
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | non |  |  | Wc | Non |  |  |  | Paillase humide | N.R
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  | Autres | barre de relevage pour PMR
Pneumatiques
| Gare Ø160 | Sans
Observations
CC complet. 2 badges accès ext et couloir

## S14 Entretien patient
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
Conception réalisation d'un bloc opératoire modulaire intégré sur parking P2
Secteur non ISO
Tertiaire
S14 |  | Entretien patients
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Bureau |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  | Nb. d'occupants | 2
Dimension
| Surface utiles | 10 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  | Surchage exp. | 500
Accès
| Accès | hall |  |  | Proximité | hall |  |  |  | Contrôle d'accès | Clef
| Livraison | N.R |  |  | Dim accès (hors tout) | 0.9 |  |  |  | Type ouverture | Manuel et porte batttante
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Type | Non |  |  | Type de vitre | N.R |  |  |  | Occultation Intérieur | N.R
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 500 |  |  |  | Divers
| Zone |  |  |  | Contrôle | gradateur
Contrôle de l'air
| Traitement | Climatisation |  |  | T° Hiver (°C) | 22 |  |  |  | T° Été (°C) | N.C.
| Niveau de pression | N.R |  |  | Classe de risque | N.R |  |  |  | Tx de brassage | N.R
| Renouvellement de l'air | EN fonction du code du travail et du RSDT |  |  | Extraction spé. |  |  |  |  | Divers
| Hygrométrie | N.C.
Aménagement
Finitions
| Cloison | Traditionelles |  |  | Faux plafond | Dalles clipsées et étanche à l'air |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | Peinture |  |  | Revêtement de sol | Souple |  |  |  | Type porte | Pleine finition stratifiée |  | Vue direct sur la SSPI par menuiserie vitrée
| Protection murale | Protection jusque 1,30m |  |  | UPEC | U4P3E3C3 |  |  |  | Protection porte | Protection des chants
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | Sans |  |  | Air médical | Sans |  |  |  | Eau | Non | Autre
| Vide | Sans |  |  | N2O | Sans
Courant forts Courant faibles
| Distribution | Encastrée |  |  | PC 10/16A+T | 4 | Pc ménage |  | 1 | Alimentations Diverses | non
| PAB1: 4 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 2 | PC Tétra | non | PC 10/16A+T ondulés | 0 | RJ45 |  | 2 | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Oui |  |  |  | Vidéosur. | Non
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  | Autres
Pneumatiques
| Gare Ø160 | Sans
Observations

## S15 Bureau médical
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
Conception réalisation d'un bloc opératoire modulaire intégré sur parking P2
Secteur non ISO
Tertiaire
S15 |  | Bureau médical
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Bureau |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  | Nb. d'occupants | 2
Dimension
| Surface utiles | 10 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  | Surchage exp. | 500
Accès
| Accès | hall |  |  | Proximité | hall |  |  |  | Contrôle d'accès | Clef
| Livraison | N.R |  |  | Dim accès (hors tout) | 0.9 |  |  |  | Type ouverture | Manuel et porte batttante
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Type | Non |  |  | Type de vitre | N.R |  |  |  | Occultation Intérieur | N.R
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 500 |  |  |  | Divers
| Zone |  |  |  | Contrôle | gradateur
Contrôle de l'air
| Traitement | Climatisation |  |  | T° Hiver (°C) | 22 |  |  |  | T° Été (°C) | N.C.
| Niveau de pression | N.R |  |  | Classe de risque | N.R |  |  |  | Tx de brassage | N.R
| Renouvellement de l'air | EN fonction du code du travail et du RSDT |  |  | Extraction spé. |  |  |  |  | Divers
| Hygrométrie | N.C.
Aménagement
Finitions
| Cloison | Traditionelles |  |  | Faux plafond | Dalles clipsées et étanche à l'air |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | Peinture |  |  | Revêtement de sol | Souple |  |  |  | Type porte | Pleine finition stratifiée |  | Vue direct sur la SSPI par menuiserie vitrée
| Protection murale | Protection jusque 1,30m |  |  | UPEC | U4P3E3C3 |  |  |  | Protection porte | Protection des chants
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | Sans |  |  | Air médical | Sans |  |  |  | Eau | Non | Autre
| Vide | Sans |  |  | N2O | Sans
Courant forts Courant faibles
| Distribution | Encastrée |  |  | PC 10/16A+T | 4 | Pc ménage |  | 1 | Alimentations Diverses | non
| PAB1: 4 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 2 | PC Tétra | non | PC 10/16A+T ondulés | 0 | RJ45 |  | 2 | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Oui |  |  |  | Vidéosur. | Non
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  | Autres
Pneumatiques
| Gare Ø160 | Sans
Observations
CC complet

## S16 Espace restauration
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
Conception réalisation d'un bloc opératoire modulaire intégré sur parking P2
Secteur non ISO
patients
S16 |  | Espace restauration
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Espace restauration |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  | Nb. d'occupants | 10 a confirmer par CHV
Dimension
| Surface utiles | 50 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  | Surchage exp. | 500
Accès
| Accès | attente vestiaires, ext |  |  | Proximité | attente vestiaires, ext |  |  |  | Contrôle d'accès | Clef
| Livraison | N.R |  |  | Dim accès (hors tout) | 90 |  |  |  | Type ouverture | Manuelle
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Type | Oui |  |  | Type de vitre | Selon Rt |  |  |  | Occultation Intérieur | non
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 300 Lux |  |  |  | Divers
| Zone |  |  |  | Contrôle | Manuel
Contrôle de l'air
| Traitement | climatisation |  |  | T° Hiver (°C) | 22 °C |  |  |  | T° Été (°C) | N.R
| Niveau de pression | N.R |  |  | Classe de risque | N.R |  |  |  | Tx de brassage | N.R
| Renouvellement de l'air | Selon RSDT |  |  | Extraction spé. | Cuisine |  |  |  | Divers
| Hygrométrie | N.C.
Aménagement
Finitions
| Cloison | Traditionnel |  |  | Faux plafond | Démontable 600x600 |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | Peint |  |  | Revêtement de sol | Sol souple |  |  |  | Type porte | Porte pleine acoustique |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | N.R |  |  | UPEC | U3P3E2C3 |  |  |  | Protection porte | Protection des chants
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers | kitchenette
Fluides
Fluides
| O² | Sans |  |  | Air médical | Sans |  |  |  | Eau | Non | Autre
| Vide | Sans |  |  | N2O | Sans
Courant forts Courant faibles
| Distribution | Encastrée |  |  | PC 10/16A+T | 10 | Pc ménage |  | 1 | Alimentations Diverses | non
| PAB1: 4 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 0 | PC Tétra | non | PC 10/16A+T ondulés | 0 | RJ45 |  | 3 | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Oui |  |  |  | Vidéosur. | Non
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Oui |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  | Paillase humide | Oui
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Oui |  |  |  | Autres
Pneumatiques
| Gare Ø160 | Sans
Observations
CC complet. Avec kitchenette et extraction air

## S17 Sanitaire
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
Conception réalisation d'un bloc opératoire modulaire intégré sur parking P2
Secteur patients
Sanitaire
S17 |  | Sanitaire
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Circulation |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  | Nb. d'occupants | N.R
Dimension
| Surface utiles | 9 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  | Surchage exp. | 500
Accès
| Accès | Couloir bloc |  |  | Proximité |  |  |  |  | Contrôle d'accès | accès libre
| Livraison | N.R |  |  | Dim accès (hors tout) | 0.9 |  |  |  | Type ouverture | manuelle
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Type | Non |  |  | Type de vitre | Selon Rt |  |  |  | Occultation Intérieur | non
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 300 Lux |  |  |  | Divers
| Zone |  |  |  | Contrôle | Manuel
Contrôle de l'air
| Traitement | aucun |  |  | T° Hiver (°C) |  |  |  |  | T° Été (°C)
| Niveau de pression | 0 |  |  | Classe de risque | Risque 2 |  |  |  | Tx de brassage
| Renouvellement de l'air | air hygiénique |  |  | Extraction spé. | VMC extraction |  |  |  | Divers
| Hygrométrie | N.C.
Aménagement
Finitions
| Cloison | Traditionnel |  |  | Faux plafond | Démontable 600x600 |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | Peint |  |  | Revêtement de sol | Sol souple |  |  |  | Type porte | Porte pleine acoustique |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | N.R |  |  | UPEC | U3P3E2C3 |  |  |  | Protection porte | Protection des chants
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | Sans |  |  | Air médical | Sans |  |  |  | Eau | Non | Autre
| Vide | Sans |  |  | N2O | Sans
Courant forts Courant faibles
| Distribution | Encastrée |  |  | PC 10/16A+T |  | Pc ménage |  | 0 | Alimentations Diverses | non
| PAB1: 4 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 0 | PC Tétra | non | PC 10/16A+T ondulés | 0 | RJ45 |  | 0 | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Non | Interphonie | Oui |  |  |  | Vidéosur. | Non
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Oui |  |  |  | Lavabo / vasque | Oui
| Poste Lavage mains | Oui |  |  | Wc | Oui |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Oui |  |  |  | Autres
Pneumatiques
| Gare Ø160 | Sans
Observations
CC complet

## S18 Arsenal cocon
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
Conception réalisation d'un bloc opératoire modulaire intégré sur parking P2
Secteur non ISO
S18 |  | Arsenal COCOON
Local
Type de local et occ.
| Type de local | arsenal |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  | Nb. d'occupants | N.R
Dimension
| Surface utiles | 17 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  | Surchage exp. | 500
Accès
| Accès | Couloir |  |  | Proximité |  |  |  |  | Contrôle d'accès | non
| Livraison | N.R |  |  | Dim accès (hors tout) | 90 |  |  |  | Type ouverture | manuelle
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Type | Non |  |  | Type de vitre | N.R |  |  |  | Occultation Intérieur | N.R
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 200 lux |  |  |  | Divers
| Zone |  |  |  | Contrôle | manuel
Contrôle de l'air
| Traitement |  |  |  | T° Hiver (°C) |  |  |  |  | T° Été (°C) | N.R
| Niveau de pression | N.R |  |  | Classe de risque | N.R |  |  |  | Tx de brassage | N.R
| Renouvellement de l'air | Selon RSDT |  |  | Extraction spé. |  |  |  |  | Divers
| Hygrométrie | N.C.
Aménagement
Finitions
| Cloison | Traditionnel |  |  | Faux plafond | Démontable 600x600 |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | Peint |  |  | Revêtement de sol | Sol souple |  |  |  | Type porte | Porte pleine acoustique |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | N.R |  |  | UPEC | U3P3E2C3 |  |  |  | Protection porte | Protection des chants
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | non |  |  | Air médical | non |  |  |  | Eau | non | Autre
| Vide | non |  |  | N2O | non
Courant forts Courant faibles
| Distribution | Encastrée |  |  | PC 10/16A+T | 0 | Pc ménage |  | 2 | Alimentations Diverses | non
| PAB1: 4 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | non | PC Tétra | non | PC 10/16A+T ondulés | 0 | RJ45 |  | 0 | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi |  | Interphonie | Non |  |  |  | Vidéosur. | Non
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  | Lavabo / vasque | non
| Poste Lavage mains | non |  |  | Wc | Non |  |  |  | Paillase humide | non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  | Autres
Pneumatiques
| Gare Ø160 | Sans
Observations
CC complet

## S19 Vestiaire femmes
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
Conception réalisation d'un bloc opératoire modulaire intégré sur parking P2
Secteur non ISO
Filtre personnel
S19 |  | Vestiaires femmes
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Vestiaire |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  | Nb. d'occupants | 8 (A confirmer par CHV)
Dimension
| Surface utiles | 31 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  | Surchage exp. | 500
Accès
| Accès | ext, circulation |  |  | Proximité | Proximité |  |  |  | Contrôle d'accès | Badge
| Livraison | N.R |  |  | Dim accès (hors tout) | 0,9 cm |  |  |  | Type ouverture | Manuelle et porte battante ame pleine
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Type | Non |  |  | Type de vitre | N.R |  |  |  | Occultation Intérieur | N.R
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 300 |  |  |  | Divers
| Zone | Non |  |  | Contrôle | Manuel
Contrôle de l'air
| Traitement | Climatisation |  |  | T° Hiver (°C) | 22 |  |  |  | T° Été (°C) | N.C.
| Niveau de pression | N.R |  |  | Classe de risque | N.R |  |  |  | Tx de brassage | N.R
| Renouvellement de l'air | EN fonction du code du travail et du RSDT |  |  | Extraction spé. | VMC extraction douches et WC |  |  |  | Divers
| Hygrométrie | N.C.
Aménagement
Finitions
| Cloison | traditionnel |  |  | Faux plafond | démontable 600x600 |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | toile de verre peinte et PVC dans les douches et WC |  |  | Revêtement de sol | Sol souple |  |  |  | Type porte | bois plein, battante |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | N.R |  |  | UPEC | U3P3E2C2 |  |  |  | Protection porte | Oui
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers | WC, lavabo | [6 empty] | tout mobilier
Fluides
Fluides
| O² | Sans |  |  | Air médical | Sans |  |  |  | Eau | Non | Autre
| Vide | Sans |  |  | N2O | Sans
Courant forts Courant faibles
| Distribution | Encastrée |  |  | PC 10/16A+T | non | Pc ménage |  | 2 | Alimentations Diverses | non
| PAB1: 4 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | non | PC Tétra | non | PC 10/16A+T ondulés | non | RJ45 |  | non | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Non | Interphonie | Non |  |  |  | Vidéosur. | Non
Eau
| Douche | Oui |  |  | Évier | Oui |  |  |  | Lavabo / vasque | Oui
| Poste Lavage mains | Oui robinetterie manuelle |  |  | Wc | Oui |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Oui |  |  |  | Autres
Pneumatiques
| Gare Ø160 | Sans
Observations
CC complet

## S20 Vestiaire hommes
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
Conception réalisation d'un bloc opératoire modulaire intégré sur parking P2
Secteur non ISO
Filtre personnel
S20 |  | Vestiaires hommes
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Vestiaire |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  | Nb. d'occupants | 8 (A confirmer par CHV)
Dimension
| Surface utiles | 25 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  | Surchage exp. | 500
Accès
| Accès | ext, circulation |  |  | Proximité | Proximité |  |  |  | Contrôle d'accès | Badge
| Livraison | N.R |  |  | Dim accès (hors tout) | 0,9 cm |  |  |  | Type ouverture | Manuelle et porte battante ame pleine
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Type | Non |  |  | Type de vitre | N.R |  |  |  | Occultation Intérieur | N.R
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 300 |  |  |  | Divers
| Zone | Non |  |  | Contrôle | Manuel
Contrôle de l'air
| Traitement | Climatisation |  |  | T° Hiver (°C) | 22 |  |  |  | T° Été (°C) | N.C.
| Niveau de pression | N.R |  |  | Classe de risque | N.R |  |  |  | Tx de brassage | N.R
| Renouvellement de l'air | EN fonction du code du travail et du RSDT |  |  | Extraction spé. | VMC extraction douches et WC |  |  |  | Divers
| Hygrométrie | N.C.
Aménagement
Finitions
| Cloison | traditionnel |  |  | Faux plafond | démontable 600x600 |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | toile de verre peinte et PVC dans les douches et WC |  |  | Revêtement de sol | Sol souple |  |  |  | Type porte | bois plein, battante |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | N.R |  |  | UPEC | U3P3E2C2 |  |  |  | Protection porte | Oui
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers | WC, lavabo | [6 empty] | tout mobilier
Fluides
Fluides
| O² | Sans |  |  | Air médical | Sans |  |  |  | Eau | Non | Autre
| Vide | Sans |  |  | N2O | Sans
Courant forts Courant faibles
| Distribution | Encastrée |  |  | PC 10/16A+T | non | Pc ménage |  | 2 | Alimentations Diverses | non
| PAB1: 4 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | non | PC Tétra | non | PC 10/16A+T ondulés | non | RJ45 |  | non | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Non | Interphonie | Non |  |  |  | Vidéosur. | Non
Eau
| Douche | Oui |  |  | Évier | Oui |  |  |  | Lavabo / vasque | Oui
| Poste Lavage mains | Oui robinetterie manuelle |  |  | Wc | Oui |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Oui |  |  |  | Autres
Pneumatiques
| Gare Ø160 | Sans
Observations
CC complet

## S21 Local ménage
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
Conception réalisation d'un bloc opératoire modulaire intégré sur parking P2
Secteur Support
Logistiques
S21 |  | Local ménage
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Lave bassin |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  | Nb. d'occupants | N.R
Dimension
| Surface utiles | 5 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  | Surchage exp. | 500
Accès
| Accès | Couloir bloc |  |  | Proximité | Blocs |  |  |  | Contrôle d'accès | manuel
| Livraison | Oui |  |  | Dim accès (hors tout) | 0.9 |  |  |  | Type ouverture | manuel
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Type | Non |  |  | Type de vitre | N.R |  |  |  | Occultation Intérieur | N.R
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 200 |  |  |  | Divers
| Zone | Non |  |  | Contrôle | Détection de présence
Contrôle de l'air
| Traitement | aucun |  |  | T° Hiver (°C) |  |  |  |  | T° Été (°C)
| Niveau de pression | 0 |  |  | Classe de risque | Risque 2 |  |  |  | Tx de brassage
| Renouvellement de l'air | air hygiénique |  |  | Extraction spé. | VMC extraction |  |  |  | Divers
| Hygrométrie | N.C.
Aménagement
Finitions
| Cloison | traditionnel |  |  | Faux plafond | dmontable 600x600 |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | Vinyle |  |  | Revêtement de sol | Sol souple et remontées en plinthes |  |  |  | Type porte | Pleine finition stratifiée |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | PVC mural hauteur 1,3m |  |  | UPEC | U3P3E2C2 |  |  |  | Protection porte | Protection basse
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | Sans |  |  | Air médical | Sans |  |  |  | Eau | Non | Autre
| Vide | Sans |  |  | N2O | Sans
Courant forts Courant faibles
| Distribution | Encastrée |  |  | PC 10/16A+T | non | Pc ménage |  | 1 | Alimentations Diverses | non
| PAB1: 4 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 0 | PC Tétra | non | PC 10/16A+T ondulés | non | RJ45 |  | non | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Non | Interphonie | Non |  |  |  | Vidéosur. | Non
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | non |  |  | Wc | Non |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Oui |  |  | Siphon | Oui |  |  |  | Autres | A préciser par CHV
Pneumatiques
| Gare Ø160 | Sans
Observations
CC complet

## S22 Local lave-bassin
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
Conception réalisation d'un bloc opératoire modulaire intégré sur parking P2
Secteur Support
Logistiques
S22 |  | Local lave bassin
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Lave bassin |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  | Nb. d'occupants | N.R
Dimension
| Surface utiles | 5 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  | Surchage exp. | 500
Accès
| Accès | Couloir bloc |  |  | Proximité | Blocs |  |  |  | Contrôle d'accès | manuel
| Livraison | Oui |  |  | Dim accès (hors tout) | 0.9 |  |  |  | Type ouverture | manuel
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Type | Non |  |  | Type de vitre | N.R |  |  |  | Occultation Intérieur | N.R
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 200 |  |  |  | Divers
| Zone | Non |  |  | Contrôle | Détection de présence
Contrôle de l'air
| Traitement | aucun |  |  | T° Hiver (°C) |  |  |  |  | T° Été (°C)
| Niveau de pression | 0 |  |  | Classe de risque | Risque 2 |  |  |  | Tx de brassage
| Renouvellement de l'air | air hygiénique |  |  | Extraction spé. | VMC extraction |  |  |  | Divers
| Hygrométrie | N.C.
Aménagement
Finitions
| Cloison | traditionnel |  |  | Faux plafond | dmontable 600x600 |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | Vinyle |  |  | Revêtement de sol | Sol souple et remontées en plinthes |  |  |  | Type porte | Pleine finition stratifiée |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | PVC mural hauteur 1,3m |  |  | UPEC | U3P3E2C2 |  |  |  | Protection porte | Protection basse
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | Sans |  |  | Air médical | Sans |  |  |  | Eau | Non | Autre
| Vide | Sans |  |  | N2O | Sans
Courant forts Courant faibles
| Distribution | Encastrée |  |  | PC 10/16A+T | non | Pc ménage |  | 1 | Alimentations Diverses | non
| PAB1: 4 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 0 | PC Tétra | non | PC 10/16A+T ondulés | non | RJ45 |  | non | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Non | Interphonie | Non |  |  |  | Vidéosur. | Non
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  | Lavabo / vasque | Oui
| Poste Lavage mains | Oui robinetterie infrarouge |  |  | Wc | Non |  |  |  | Paillase humide | Oui
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Oui |  |  |  | Autres | A préciser par CHV
Pneumatiques
| Gare Ø160 | Sans
Observations
CC complet

## S23 Local propre
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
Conception réalisation d'un bloc opératoire modulaire intégré sur parking P2
Secteur non ISO
S23 |  | Local propre
Local
Type de local et occ.
| Type de local | local propre |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  | Nb. d'occupants | N.R
Dimension
| Surface utiles | 6 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  | Surchage exp. | 500
Accès
| Accès | Couloir |  |  | Proximité |  |  |  |  | Contrôle d'accès | non
| Livraison | N.R |  |  | Dim accès (hors tout) | 90 |  |  |  | Type ouverture | manuelle
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Type | Non |  |  | Type de vitre | N.R |  |  |  | Occultation Intérieur | N.R
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 200 lux |  |  |  | Divers
| Zone |  |  |  | Contrôle | manuel
Contrôle de l'air
| Traitement |  |  |  | T° Hiver (°C) |  |  |  |  | T° Été (°C) | N.R
| Niveau de pression | N.R |  |  | Classe de risque | N.R |  |  |  | Tx de brassage | N.R
| Renouvellement de l'air | Selon RSDT |  |  | Extraction spé. |  |  |  |  | Divers
| Hygrométrie | N.C.
Aménagement
Finitions
| Cloison | Traditionnel |  |  | Faux plafond | Démontable 600x600 |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | Peint |  |  | Revêtement de sol | Sol souple |  |  |  | Type porte | Porte pleine acoustique |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | N.R |  |  | UPEC | U3P3E2C3 |  |  |  | Protection porte | Protection des chants
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | non |  |  | Air médical | non |  |  |  | Eau | non | Autre
| Vide | non |  |  | N2O | non
Courant forts Courant faibles
| Distribution | Encastrée |  |  | PC 10/16A+T | 0 | Pc ménage |  | 1 | Alimentations Diverses | non
| PAB1: 4 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | non | PC Tétra | non | PC 10/16A+T ondulés | 0 | RJ45 |  | 0 | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi |  | Interphonie | Non |  |  |  | Vidéosur. | Non
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  | Lavabo / vasque | non
| Poste Lavage mains | non |  |  | Wc | Non |  |  |  | Paillase humide | non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  | Autres
Pneumatiques
| Gare Ø160 | Sans
Observations
CC complet

## S24 Local sale
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
Conception réalisation d'un bloc opératoire modulaire intégré sur parking P2
Secteur non ISO
S24 |  | Local sale
Local
Type de local et occ.
| Type de local | arsenal |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  | Nb. d'occupants | N.R
Dimension
| Surface utiles | 6 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  | Surchage exp. | 500
Accès
| Accès | Couloir |  |  | Proximité |  |  |  |  | Contrôle d'accès | non
| Livraison | N.R |  |  | Dim accès (hors tout) | 90 |  |  |  | Type ouverture | manuelle
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Type | Non |  |  | Type de vitre | N.R |  |  |  | Occultation Intérieur | N.R
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 200 lux |  |  |  | Divers
| Zone |  |  |  | Contrôle | manuel
Contrôle de l'air
| Traitement |  |  |  | T° Hiver (°C) |  |  |  |  | T° Été (°C) | N.R
| Niveau de pression | N.R |  |  | Classe de risque | N.R |  |  |  | Tx de brassage | N.R
| Renouvellement de l'air | Selon RSDT |  |  | Extraction spé. |  |  |  |  | Divers
| Hygrométrie | N.C.
Aménagement
Finitions
| Cloison | Traditionnel |  |  | Faux plafond | Démontable 600x600 |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | Peint |  |  | Revêtement de sol | Sol souple |  |  |  | Type porte | Porte pleine acoustique |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | N.R |  |  | UPEC | U3P3E2C3 |  |  |  | Protection porte | Protection des chants
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | non |  |  | Air médical | non |  |  |  | Eau | non | Autre
| Vide | non |  |  | N2O | non
Courant forts Courant faibles
| Distribution | Encastrée |  |  | PC 10/16A+T | 0 | Pc ménage |  | 1 | Alimentations Diverses | non
| PAB1: 4 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | non | PC Tétra | non | PC 10/16A+T ondulés | 0 | RJ45 |  | 0 | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi |  | Interphonie | Non |  |  |  | Vidéosur. | Non
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  | Lavabo / vasque | non
| Poste Lavage mains | non |  |  | Wc | Non |  |  |  | Paillase humide | non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  | Autres
Pneumatiques
| Gare Ø160 | Sans
Observations
CC complet

## S25 Local tech DSI
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
Conception réalisation d'un bloc opératoire modulaire intégré sur parking P2
Secteur non ISO
S25 |  | Local technique DSI
Local
Type de local et occ.
| Type de local | arsenal |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  | Nb. d'occupants | N.R
Dimension
| Surface utiles | 6 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  | Surchage exp. | 500
Accès
| Accès | Couloir |  |  | Proximité |  |  |  |  | Contrôle d'accès | non
| Livraison | N.R |  |  | Dim accès (hors tout) | 90 |  |  |  | Type ouverture | manuelle
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Type | Non |  |  | Type de vitre | N.R |  |  |  | Occultation Intérieur | N.R
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 200 lux |  |  |  | Divers
| Zone |  |  |  | Contrôle | manuel
Contrôle de l'air
| Traitement |  |  |  | T° Hiver (°C) |  |  |  |  | T° Été (°C) | N.R
| Niveau de pression | N.R |  |  | Classe de risque | N.R |  |  |  | Tx de brassage | N.R
| Renouvellement de l'air | Selon RSDT |  |  | Extraction spé. |  |  |  |  | Divers
| Hygrométrie | N.C.
Aménagement
Finitions
| Cloison | Traditionnel |  |  | Faux plafond | Démontable 600x600 |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | Peint |  |  | Revêtement de sol | Sol souple |  |  |  | Type porte | Porte pleine acoustique |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | N.R |  |  | UPEC | U3P3E2C3 |  |  |  | Protection porte | Protection des chants
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | non |  |  | Air médical | non |  |  |  | Eau | non | Autre
| Vide | non |  |  | N2O | non
Courant forts Courant faibles
| Distribution | Encastrée |  |  | PC 10/16A+T | 0 | Pc ménage |  | 1 | Alimentations Diverses | non
| PAB1: 4 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | non | PC Tétra | non | PC 10/16A+T ondulés | 0 | RJ45 |  | 0 | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi |  | Interphonie | Non |  |  |  | Vidéosur. | Non
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  | Lavabo / vasque | non
| Poste Lavage mains | non |  |  | Wc | Non |  |  |  | Paillase humide | non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  | Autres
Pneumatiques
| Gare Ø160 | Sans
Observations
CC complet

## S26 Circulation
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
Conception réalisation d'un bloc opératoire modulaire intégré sur parking P2
Circulation
S26 |  | Circulation
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Circulation |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  | Nb. d'occupants | N.R
Dimension
| Surface utiles | 10 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  | Surchage exp. | 500
Accès
| Accès | Couloir |  |  | Proximité |  |  |  |  | Contrôle d'accès | badge sur extérieur
| Livraison | N.R |  |  | Dim accès (hors tout) | 90 |  |  |  | Type ouverture | manuelle
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Type | Oui |  |  | Type de vitre | N.R |  |  |  | Occultation Intérieur | N.R
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 200 lux |  |  |  | Divers
| Zone | Découpage 1/3 et 2/3 |  |  | Contrôle | manuel
Contrôle de l'air
| Traitement | climatisation |  |  | T° Hiver (°C) | 22 °C |  |  |  | T° Été (°C) | N.R
| Niveau de pression | N.R |  |  | Classe de risque | N.R |  |  |  | Tx de brassage | N.R
| Renouvellement de l'air | Selon RSDT |  |  | Extraction spé. | Cuisine |  |  |  | Divers
| Hygrométrie | N.C.
Aménagement
Finitions
| Cloison | Traditionnel |  |  | Faux plafond | Démontable 600x600 |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | Peint |  |  | Revêtement de sol | Sol souple |  |  |  | Type porte | Porte pleine acoustique |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | N.R |  |  | UPEC | U3P3E2C3 |  |  |  | Protection porte | Protection des chants
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | non |  |  | Air médical | non |  |  |  | Eau | non | Autre
| Vide | non |  |  | N2O | non
Courant forts Courant faibles
| Distribution | Encastrée |  |  | PC 10/16A+T | 0 | Pc ménage |  | 2 | Alimentations Diverses | non
| PAB1: 4 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | non | PC Tétra | non | PC 10/16A+T ondulés | 0 | RJ45 |  | 0 | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Non |  |  |  | Vidéosur. | Non
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  | Lavabo / vasque | non
| Poste Lavage mains | non |  |  | Wc | Non |  |  |  | Paillase humide | non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  | Autres
Pneumatiques
| Gare Ø160 | Sans
Observations
CC complet

## S27 SAS personnel
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
Conception réalisation d'un bloc opératoire modulaire intégré sur parking P2
Secteur non ISO
Filtre matière
S27 |  | SAS personnel
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Sas |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  | Nb. d'occupants | N.R
Dimension
| Surface utiles | 8 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  | Surchage exp. | 500
Accès
| Accès | couloir, ext |  |  | Proximité | Sas logistique |  |  |  | Contrôle d'accès | Badge
| Livraison | Oui |  |  | Dim accès (hors tout) | 0.9 |  |  |  | Type ouverture | manuelle
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Type | Non |  |  | Type de vitre | N.R |  |  |  | Occultation Intérieur | N.R
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 200 |  |  |  | Divers
| Zone | Non |  |  | Contrôle | Détection de présence
Contrôle de l'air
| Traitement | Extraction simple Flux |  |  | T° Hiver (°C) | N.C. |  |  |  | T° Été (°C) | N.C.
| Niveau de pression | N.C. |  |  | Classe de risque | N.C. |  |  |  | Tx de brassage | N.C.
| Renouvellement de l'air | 250 m3/h% |  |  | Extraction spé. | N.R |  |  |  | Divers
| Hygrométrie | N.C.
Aménagement
Finitions
| Cloison | traditionnel |  |  | Faux plafond | démontable 600x600 |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | Vinyle |  |  | Revêtement de sol | Sol souple et remontées en plinthes |  |  |  | Type porte | Pleine finition stratifiée |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | PM 1,30 et renfocré |  |  | UPEC | U3P3E2C2 |  |  |  | Protection porte | Protection basse
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | Sans |  |  | Air médical | Sans |  |  |  | Eau | Non | Autre
| Vide | Sans |  |  | N2O | Sans
Courant forts Courant faibles
| Distribution | Encastrée |  |  | PC 10/16A+T | non | Pc ménage |  | 1 | Alimentations Diverses | non
| PAB1: 4 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | non | PC Tétra | non | PC 10/16A+T ondulés | non | RJ45 |  | non | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Non | Interphonie | Non |  |  |  | Vidéosur. | Non
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  | Lavabo / vasque | Oui
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  | Autres
Pneumatiques
| Gare Ø160 | Sans
Observations
CC complet

## S28 Local pré-désinfection
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
Conception réalisation d'un bloc opératoire modulaire intégré sur parking P2
Secteur non ISO
S28 |  | Local pré-désinfection
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Sas |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  | Nb. d'occupants | N.R
Dimension
| Surface utiles | 16 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  | Surchage exp. | 500
Accès
| Accès | couloir, ext |  |  | Proximité | Sas logistique |  |  |  | Contrôle d'accès | Badge
| Livraison | Oui |  |  | Dim accès (hors tout) | 0.9 |  |  |  | Type ouverture | manuelle
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Type | Non |  |  | Type de vitre | N.R |  |  |  | Occultation Intérieur | N.R
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 200 |  |  |  | Divers
| Zone | Non |  |  | Contrôle | Détection de présence
Contrôle de l'air
| Traitement | Extraction simple Flux |  |  | T° Hiver (°C) | N.C. |  |  |  | T° Été (°C) | N.C.
| Niveau de pression | N.C. |  |  | Classe de risque | N.C. |  |  |  | Tx de brassage | N.C.
| Renouvellement de l'air | 250 m3/h% |  |  | Extraction spé. | N.R |  |  |  | Divers
| Hygrométrie | N.C.
Aménagement
Finitions
| Cloison | traditionnel |  |  | Faux plafond | démontable 600x600 |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | Vinyle |  |  | Revêtement de sol | Sol souple et remontées en plinthes |  |  |  | Type porte | Pleine finition stratifiée |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | PM 1,30 et renfocré |  |  | UPEC | U3P3E2C2 |  |  |  | Protection porte | Protection basse
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | Sans |  |  | Air médical | Sans |  |  |  | Eau | Non | Autre
| Vide | Sans |  |  | N2O | Sans
Courant forts Courant faibles
| Distribution | Encastrée |  |  | PC 10/16A+T | 3 | Pc ménage |  | 1 | Alimentations Diverses | non
| PAB1: 4 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | non | PC Tétra | non | PC 10/16A+T ondulés | non | RJ45 |  | 2 | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Non | Interphonie | Non |  |  |  | Vidéosur. | Non
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Oui |  |  |  | Lavabo / vasque | Oui
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  | Paillase humide | Oui
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Oui |  |  |  | Autres
Pneumatiques
| Gare Ø160 | Sans
Observations
CC complet

## S29 Local déchets
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
Conception réalisation d'un bloc opératoire modulaire intégré sur parking P2
Secteur non ISO
S29 |  | Local déchets
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Sas |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  | Nb. d'occupants | N.R
Dimension
| Surface utiles | 8 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  | Surchage exp. | 500
Accès
| Accès | couloir, ext |  |  | Proximité | Sas logistique |  |  |  | Contrôle d'accès | Badge
| Livraison | Oui |  |  | Dim accès (hors tout) | 0.9 |  |  |  | Type ouverture | manuelle
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Type | Non |  |  | Type de vitre | N.R |  |  |  | Occultation Intérieur | N.R
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 200 |  |  |  | Divers
| Zone | Non |  |  | Contrôle | Détection de présence
Contrôle de l'air
| Traitement | Extraction simple Flux |  |  | T° Hiver (°C) | N.C. |  |  |  | T° Été (°C) | N.C.
| Niveau de pression | N.C. |  |  | Classe de risque | N.C. |  |  |  | Tx de brassage | N.C.
| Renouvellement de l'air | 250 m3/h% |  |  | Extraction spé. | N.R |  |  |  | Divers
| Hygrométrie | N.C.
Aménagement
Finitions
| Cloison | traditionnel |  |  | Faux plafond | démontable 600x600 |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | Vinyle |  |  | Revêtement de sol | Sol souple et remontées en plinthes |  |  |  | Type porte | Pleine finition stratifiée |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | PM 1,30 et renfocré |  |  | UPEC | U3P3E2C2 |  |  |  | Protection porte | Protection basse
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | Sans |  |  | Air médical | Sans |  |  |  | Eau | Non | Autre
| Vide | Sans |  |  | N2O | Sans
Courant forts Courant faibles
| Distribution | Encastrée |  |  | PC 10/16A+T | non | Pc ménage |  | 1 | Alimentations Diverses | non
| PAB1: 4 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | non | PC Tétra | non | PC 10/16A+T ondulés | non | RJ45 |  | non | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Non | Interphonie | Non |  |  |  | Vidéosur. | Non
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  | Lavabo / vasque | Oui
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  | Autres
Pneumatiques
| Gare Ø160 | Sans
Observations
CC complet

## S30 SAS Matériel
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
Conception réalisation d'un bloc opératoire modulaire intégré sur parking P2
Secteur filtre
Filtre matière
S30 |  | SAS matériel
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Sas |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  | Nb. d'occupants | N.R
Dimension
| Surface utiles | 8 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  | Surchage exp. | 500
Accès
| Accès | couloir, ext |  |  | Proximité | Sas logistique |  |  |  | Contrôle d'accès | Badge
| Livraison | Oui |  |  | Dim accès (hors tout) | 0.9 |  |  |  | Type ouverture | manuelle
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Type | Non |  |  | Type de vitre | N.R |  |  |  | Occultation Intérieur | N.R
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 200 |  |  |  | Divers
| Zone | Non |  |  | Contrôle | Détection de présence
Contrôle de l'air
| Traitement | Extraction simple Flux |  |  | T° Hiver (°C) | N.C. |  |  |  | T° Été (°C) | N.C.
| Niveau de pression | N.C. |  |  | Classe de risque | N.C. |  |  |  | Tx de brassage | N.C.
| Renouvellement de l'air | 250 m3/h% |  |  | Extraction spé. | N.R |  |  |  | Divers
| Hygrométrie | N.C.
Aménagement
Finitions
| Cloison | traditionnel |  |  | Faux plafond | démontable 600x600 |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | Vinyle |  |  | Revêtement de sol | Sol souple et remontées en plinthes |  |  |  | Type porte | Pleine finition stratifiée |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | PM 1,30 et renfocré |  |  | UPEC | U3P3E2C2 |  |  |  | Protection porte | Protection basse
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | Sans |  |  | Air médical | Sans |  |  |  | Eau | Non | Autre
| Vide | Sans |  |  | N2O | Sans
Courant forts Courant faibles
| Distribution | Encastrée |  |  | PC 10/16A+T | non | Pc ménage |  | 1 | Alimentations Diverses | non
| PAB1: 4 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | non | PC Tétra | non | PC 10/16A+T ondulés | non | RJ45 |  | non | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Non | Interphonie | Non |  |  |  | Vidéosur. | Non
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  | Lavabo / vasque | Oui
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  | Autres
Pneumatiques
| Gare Ø160 | Sans
Observations
CC complet

## S31 Salle de pause
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
Conception réalisation d'un bloc opératoire modulaire intégré sur parking P2
Secteur non ISO
patients
S31 |  | Salle de pause
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Espace restauration |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  | Nb. d'occupants | 5 a confirmer par CHV
Dimension
| Surface utiles | 25 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  | Surchage exp. | 500
Accès
| Accès | couloir bloc |  |  | Proximité | couloir bloc |  |  |  | Contrôle d'accès | N.R
| Livraison | N.R |  |  | Dim accès (hors tout) | 90 |  |  |  | Type ouverture | Manuelle
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Type | Oui |  |  | Type de vitre | Selon Rt |  |  |  | Occultation Intérieur | non
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 300 Lux |  |  |  | Divers
| Zone |  |  |  | Contrôle | Manuel
Contrôle de l'air
| Traitement | climatisation |  |  | T° Hiver (°C) | 22 °C |  |  |  | T° Été (°C) | N.R
| Niveau de pression | N.R |  |  | Classe de risque | N.R |  |  |  | Tx de brassage | N.R
| Renouvellement de l'air | Selon RSDT |  |  | Extraction spé. | Cuisine |  |  |  | Divers
| Hygrométrie | N.C.
Aménagement
Finitions
| Cloison | Traditionnel |  |  | Faux plafond | Démontable 600x600 |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | Peint |  |  | Revêtement de sol | Sol souple |  |  |  | Type porte | Porte pleine acoustique |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | N.R |  |  | UPEC | U3P3E2C3 |  |  |  | Protection porte | Protection des chants
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers | kitchenette
Fluides
Fluides
| O² | Sans |  |  | Air médical | Sans |  |  |  | Eau | Non | Autre
| Vide | Sans |  |  | N2O | Sans
Courant forts Courant faibles
| Distribution | Encastrée |  |  | PC 10/16A+T | 10 | Pc ménage |  | 1 | Alimentations Diverses | non
| PAB1: 4 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 0 | PC Tétra | non | PC 10/16A+T ondulés | 0 | RJ45 |  | 3 | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Oui |  |  |  | Vidéosur. | Non
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Oui |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  | Paillase humide | Oui
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Oui |  |  |  | Autres
Pneumatiques
| Gare Ø160 | Sans
Observations
CC complet. Avec kitchenette et extraction air

## S32 Prostock
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
Conception réalisation d'un bloc opératoire modulaire intégré sur parking P2
Secteur non ISO
S32 |  | Prostock
Local
Type de local et occ.
| Type de local | arsenal |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  | Nb. d'occupants | N.R
Dimension
| Surface utiles | 11 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  | Surchage exp. | 500
Accès
| Accès | Couloir |  |  | Proximité |  |  |  |  | Contrôle d'accès | non
| Livraison | N.R |  |  | Dim accès (hors tout) | 90 |  |  |  | Type ouverture | manuelle
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Type | Non |  |  | Type de vitre | N.R |  |  |  | Occultation Intérieur | N.R
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 200 lux |  |  |  | Divers
| Zone |  |  |  | Contrôle | manuel
Contrôle de l'air
| Traitement |  |  |  | T° Hiver (°C) |  |  |  |  | T° Été (°C) | N.R
| Niveau de pression | N.R |  |  | Classe de risque | N.R |  |  |  | Tx de brassage | N.R
| Renouvellement de l'air | Selon RSDT |  |  | Extraction spé. |  |  |  |  | Divers
| Hygrométrie | N.C.
Aménagement
Finitions
| Cloison | Traditionnel |  |  | Faux plafond | Démontable 600x600 |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | Peint |  |  | Revêtement de sol | Sol souple |  |  |  | Type porte | Porte pleine acoustique |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | N.R |  |  | UPEC | U3P3E2C3 |  |  |  | Protection porte | Protection des chants
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | non |  |  | Air médical | non |  |  |  | Eau | non | Autre
| Vide | non |  |  | N2O | non
Courant forts Courant faibles
| Distribution | Encastrée |  |  | PC 10/16A+T | 0 | Pc ménage |  | 2 | Alimentations Diverses | non
| PAB1: 4 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | non | PC Tétra | non | PC 10/16A+T ondulés | 0 | RJ45 |  | 0 | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi |  | Interphonie | Non |  |  |  | Vidéosur. | Non
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  | Lavabo / vasque | non
| Poste Lavage mains | non |  |  | Wc | Non |  |  |  | Paillase humide | non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  | Autres
Pneumatiques
| Gare Ø160 | Sans
Observations
CC complet