## Lot 03 - DPGF - CFOCFA
Equipements électriques
Désignation | U | Quantité | Prix Unitaire | Total HT
1 - PRESCRIPTIONS GENERALES
1.1 - Préparation de chantier, études d'exécution et synthèse | ens | 1 |  | 0
1.2 - Dossier des Ouvrages Exécutés | ens | 1 |  | 0
|  |  | MONTANT HT 1 | 0
2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - CFO
2.1 - Local Sablage atelier
2.1.1 - Modification Armoires
Ajout départ dans TD PTF4 vers TD Sablage | u | 1 |  | 0
2.1.2 - Armoires
TD zone Sablage, suivant synoptique de principe | ens | 1 |  | 0
2.1.3 - Alimentations
Alimentation TD depuis TD PTF4 5G6 R2V | ml | 15 |  | 0
2.1.4 - Equipements
Prise de courant 16A sableuse | u | 1 |  | 0
Bandeau prises de courant 5x Pc | u | 2 |  | 0
Alimentation sableuse 3G2,5 R2V | ml | 20 |  | 0
Alimentation Bandeau prises de courant paillasse 5x Pc 3G2,5 R2V | ml | 20 |  | 0
Alimentation Bandeau prises de courant étagère 5x Pc 3G2,5 R2V | ml | 20 |  | 0
Alimentation presse hydraulique R2V 4G2,5 R2V | ml | 20 |  | 0
2.1.5 - Eclairage
Luminaires LED 600x600 étanche | u | 6 |  | 0
Bouton poussoir | u | 1 |  | 0
Bloc éclairage de sécurité étanche | u | 1 |  | 0
Câble R2V 3G1,5 | ml | 20 |  | 0
Câble R2V 5G1,5 | ml | 10 |  | 0
2.1.6 - Arrêt d'urgence
Arrêt d'urgence tirer lacher | u | 2 |  | 0
Câble R2V 5G1,5 | ml | 5 |  | 0
Câble R2V 5G1,5 | ml | 5 |  | 0
2.1.7 - Ballon ECS
Alimentation Ballon ECS 3G2,5 R2V | ml | 20 |  | 0
2.7.8 - GTC
Module E/S | u | 1 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL 2.1 | 0
2.2 - Local Caractérisation Chimie
2.2.1 - Modification Armoires
Ajout départ dans TD PTF4 vers nouvelle armoire TD Caractérisation Chimie | u | 1 |  | 0
2.2.2 - Armoires
TD zone Caractérisation Chimie, suivant synoptique de principe | ens | 1 |  | 0
2.2.3 - Alimentations
Alimentation TD depuis TD PTF4 5G25 R2V | ml | 30 |  | 0
2.2.4 - LIBS
Prises de courant 32A P+N+T | u | 2 |  | 0
Alimentation 1 Prises de courant 32A P+N+T 3G6 R2V | ml | 20 |  | 0
Alimentation 2 Prises de courant 32A P+N+T 3G6 R2V | ml | 20 |  | 0
2.2.5 - MEB
Prises de courant 16A P+N+T type Industrielle | u | 1 |  | 0
Alimentation Prises de courant 16A P+N+T 3G2,5 R2V | ml | 20 |  | 0
2.2.6 - Microscope
Prises de courant 16A P+N+T Microscope | u | 1 |  | 0
Alimentation Prises de courant 16A P+N+T 3G2,5 R2V | ml | 20 |  | 0
2.2.7 - Poste de travail
Poste de travail 402 | u | 7 |  | 0
Alimentations | ens | 4 |  | 0
y compris :
Alimentation 3G2,5 R2V | ml | 20 |  | 0
Câble cuivre Cat6 U/FTP 2x4p | ml | 80 |  | 0
2.2.7 - Prises de courant
Bandeau 4 PC16A industrielles | u | 1 |  | 0
Alimentation 3G2,5 R2V | ml | 20 |  | 0
2.2.8 - Eclairage
Luminaires LED dali étanche | u | 12 |  | 0
Commande par variateur | u | 1 |  | 0
Driver DALI2/BP EAGLERISE & boîte de raccordement | u | 1 |  | 0
Bloc éclairage de sécurité étanche | u | 1 |  | 0
Câble R2V 5G1,5 pour luminaire | ml | 40 |  | 0
Câble R2V 5G1,5 pour BAES | ml | 10 |  | 0
Câble R2V 3G1,5 | ml | 10 |  | 0
2.2.9 - Arrêt d'urgence
Arrêt d'urgence tirer lacher | u | 2 |  | 0
Câble R2V 5G1,5 | ml | 10 |  | 0
Câble R2V 5G1,5 | ml | 10 |  | 0
2.2.10 - GTC
Module E/S | u | 1 |  | 0
2.2.11 - DRX (en réserve)
Alimentation DRX 20A 3P+N+T 5G2,5 R2V | ml | 20 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL 2.2 | 0
2.3 - Mezzanine
2.3.1 - Modification Armoires
Ajout départ dans TD PTF4 vers nouvelle armoire TD Mezzanine | u | 1 |  | 0
2.3.2 - Armoires
TD Mezzanine, suivant synoptique de principe | u | 1 |  | 0
2.3.3 - Armoires
Alimentation 5G6 R2V pour l'alimentation de la nouvelle armoire | ml | 40 |  | 0
2.3.3 - Prises de courant
Prises de courant | u | 2 |  | 0
Alimentation 3G2,5 R2V pour les nouvelles prises de courant | ml | 40 |  | 0
2.3.4 - Postes de travail
Postes de travail 402 | u | 8 |  | 0
Alimentations postes de travail | ens | 4 |  | 0
y compris :
Alimentation PC 3G2,5 R2V | ml | 20
Câble RJ45 cuivre Cat6 U/FTP 2x4p | ml | 80
2.3.5 - Eclairage
Bouton poussoir | u | 1 |  | 0
Eclairage mural EKER II L | u | 3 |  | 0
Bloc éclairage de sécurité étanche | u | 1 |  | 0
Alimentation 3G1,5 R2V pour l'éclairage | ml | 40 |  | 0
Alimentation 5G1,5 R2V pour éclairage de sécurité | ml | 10 |  | 0
2.3.6 - Arrêt d'urgence
Arrêt d'urgence tirer lacher en façade | u | 1 |  | 0
2.3.7 - GTC
Module E/S | u | 1 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL 2.3 | 0
2.4 - Fluides
2.4.1 - Armoire fluides
Fourniture et pose d'une armoire fluides comprenant un automate de sécurité, gérant: - Les Verinnes en salles - Les coupures Gaz - Les reports d'informations | ens | 1 |  | 0
Câblage | ens | 1 |  | 0
2.4.2 - Câblage électrovannes
Liaisons type YSL-JZ 3G1,5 (40m) | ens | 3 |  | 0
Câblage et mise en service | ens | 1 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL 2.4 | 0
2.5 - Divers
2.5.1 - Armoire CVC & fluides
Ajout départ 160A Armoire CVC dans TGBT | u | 1 |  | 0
Ajout compteur CONTO D-4 160A sur transformateur de courant pour le départ de l'armoire CVC | u | 1 |  | 0
Ajout départ 10A coffret Fluides dans TD PF4 16A P+N+T | u | 1 |  | 0
Ajout départ 10A coffret Gaz dans TD PTF4 10A P+N+T | u | 1 |  | 0
Alimentation Armoire CVC depuis TGBT 5G70 R2V | ml | 110 |  | 0
Alimentation coffret Fluides depuis TD PTF4 3G2,5 R2V | ml | 30 |  | 0
Alimentation coffret Gaz depuis TD PTF4 3G2,5 R2V | ml | 30 |  | 0
2.5.2 - Nouveaux Arrêts d'urgence
Ajout d'un départ pour l'arrêt d'urgence de l'ALD dans l'armoire TD PTF4.2 | ens | 1 |  | 0
Bobine à emission pour la coupure d'urgence de l'ALD | u | 1 |  | 0
Fourniture, pose et raccordement d'une alimentation de type 5G1,5 R2V pour l'alimentation de l'arrêt d'urgence de l'ALD | ml | 10 |  | 0
Ajout d'un départ pour l'arrêt d'urgence de l'armoire TD PTF4 déporté dans l'atelier Servitudes, stockage, LT | ens | 1 |  | 0
Fourniture, pose et raccordement d'une alimentation de type 5G1,5 R2V pour l'alimentation du nouvel arrêt d'urgence de l'armoire TD PTF4 | ml | 60 |  | 0
Arrêt d'urgence tirer lacher | u | 2 |  | 0
Remplacement des alimentations existantes | ens | 1 |  | 0
y compris :
Fourniture, pose et raccordement d'une alimentation de type 3G2,5 R2V de longueur 25m pour le premier bandeau
Fourniture, pose et raccordement d'une alimentation de type 3G2,5 R2V de longueur 45m pour le deuxième bandeau
Suppression des alimentations existantes
2.5.5 - Télécommande BAES
Liaison 3G1,5 R2V pour la télécommande BAES TD Sablage | ml | 110 |  | 0
Liaison 3G1,5 R2V pour la télécommande BAES TD Caractérisation Chimie | ml | 110 |  | 0
Liaison 3G1,5 R2V pour la télécommande BAES TD Mezzanine | ml | 110 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL 2.5 | 0
2.6 - Baie Informatique
2.6.1 - Modification de la baie VDI existante
Modification baie VDI Existante | ens | 1 |  | 0
Panneau de brassage 48 RJ | u | 1 |  | 0
Noyaux type RJ45 cat 6a | u | 30 |  | 0
Recette VDI | ens | 1 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL 2.6 | 0
2.7 - Reprise GTC
2.7.1 - Nouvelles armoires
Liaison 2p9/10 LiYCY bindé entre l'armoire TD PTF4.2 et TD Sablage | ml | 40 |  | 0
Liaison 2p9/10 LiYCY bindé entre l'armoire TD Sablage et TD Caractérisation Chimie | ml | 15 |  | 0
Liaison 2p9/10 LiYCY bindé entre l'armoire TD Caractérisation Chimie et TD Mezz | ml | 15 |  | 0
Liaison 2p9/10 LiYCY bindé entre l'armoire TD Mezz et nouvelle armoire CVC | ml | 20 |  | 0
Liaison 1p9/10 blindé BELDEN entre l'armoire TD PTF4.2 et TD Sablage | ml | 40 |  | 0
Liaison 1p9/10 blindé BELDEN entre l'armoire TD Sablage et TD Caractérisation Chimie | ml | 15 |  | 0
Liaison 1p9/10 blindé BELDEN entre l'armoire TD Caractérisation Chimie et TD Mezz | ml | 15 |  | 0
Liaison 1p9/10 blindé BELDEN entre l'armoire TD Mezz et TD FASE | ml | 60 |  | 0
Câblage et programmation | ens | 1 |  | 0
y compris reprise du câble entre TD PTF4 et TD FASE pour raccorder le TD PTF4.2
|  |  | SOUS TOTAL 2.7 | 0
2.8 - Chemin de câble
2.8.1 - Cheminements
Chemin de câble CFO (Cablofil, largeur 100mm) | ml | 150 |  | 0
2.8.2 - Mise à la terre
Y compris accessoires de pose et câblage
Câblette de terre - 25 mm² - cuivre nu | ml | 150 |  | 0
Borne de mise à la terre | u | 25 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL 2.6 | 0
|  |  | SOUS TOTAL HT 2 | 0
3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - CFA / TA
3.1 - Détection GAZ
3.1.1 - Centrale de détection Gaz
Centrale de mesure MX43 y compris Flash rouge avec buzzer | u | 1 |  | 0
Alimentation AES EV 24V | u | 1 |  | 0
Coffret métallique | u | 1 |  | 0
Module 16 entrées | u | 1 |  | 0
Module 8 sorties | u | 1 |  | 0
Cablage et mise en service | u | 1 |  | 0
Alimentation Coffret détection Gaz type 3G1,5 R2V depuis AES | ml | 5 |  | 0
3.1.2 - Détection Gaz
Détecteur Anoxie | u | 2 |  | 0
Détecteur CO2 (situé dans le local 243) | u | 1 |  | 0
Câblage | ens | 1 |  | 0
3.1.3 - Alimentations
Alimentation TD depuis TD PTF4 3G1,5 R2V | ml | 30 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL 3.1 | 0
3.2 - Système de sécurité Incendie
3.2.1 - Centrale de sécurité incendie
Modification centrale SSI y compris asservissement | ens | 1 |  | 0
y compris :
Nouveau boitiers de raccordement des têtes de détection incendie
Câbles CR1 1p9/10 & CR1 2x1,5
3.2.2 - Détection SSI
Tête de détection incendie | u | 3 |  | 0
Cablage et mise en service | ens | 1 |  | 0
3.2.3 - Asservissements
Renvoi information SSI à l'automate de sécurité | ens | 1 |  | 0
Câblage et mise en service | ens | 1 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL 3.2 | 0
3.3 - Diffusion alarme
3.3.1 - Alarmes (Gaz & CVC)
Alarme sonore et visuelle | u | 8 |  | 0
Liaison SYT1 3p9/10 | ml | 200 |  | 0
Câblage et mise en service | ens | 1 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL 3.3 | 0
3.4 - Contrôle d'accès
3.4.1 - Contrôle d'accès
UTL | u | 1 |  | 0
Lecteur de badges | u | 2 |  | 0
Cablage et mise en service | u | 1 |  | 0
Programmation contrôle d'accès | u | 1 |  | 0
y compris alimentation serrure électro-mécanique
3.4.2 - Câbles
Alimentation de type 3G2,5 R2V depuis TD ATELIER FASE | ml | 40 |  | 0
Liaison type RJ45 pour l'UTL depuis baie VDI B125 | ml | 10 |  | 0
Liaison type SYT1 - 5p9/10 pour les lecteurs de badge (80m) | ens | 2 |  | 0
Liaison type SYT1 - 5p9/10 pour les serrures (80m) | ens | 2 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL 3.4 | 0
3.5 - Remontée sous télésurveillance
3.5.1 - Liaisons
Liaison SYT1 15p9/10 entre automate CVC et automate de sécurité | ml | 10 |  | 0
Liaison SYT1 21p9/10 depuis automate de sécurité | ml | 100 |  | 0
Câblage et mise en service | ens | 1 |  | 0
3.5.2 - Intrusion
Détecteur volumétrique | u | 1 |  | 0
Liaison type SYT1 3p9/10 | ml | 100 |  | 0
Câblage et mise en service | ens | 1 |  | 0
3.5.3 - Autres points
Câblage dérangement UTL, y compris liaison SYT1 1p9/10 | ens | 1 |  | 0
Câblage dérangement Coffret gaz, y compris liaison SYT1 1p9/10 | ens | 1 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL 3.5 | 0
3.6 - Divers
3.6.1 - Modification des arrêts d'urgence pour remontée sur automate de sécurité
Y compris l'ajout d'un contact et câble 3G1,5 R2V vers armoire fluides
Modification arrêt d'urgence général élec (TGBT) | ens | 1 |  | 0
Modification arrêt d'urgence amoire TD PTF4.2 | ens | 1 |  | 0
Modification arrêt d'urgence FS porte de sortie halle PTF4.2 | ens | 1 |  | 0
Câblage et mise en service | ens | 1 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL 3.5 | 0
3.7 - Cheminements
3.7.1 - Cheminements
Chemine de câble CFA (Cablofil, largeur 100mm) | ml | 150 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL 3.5 | 0
|  |  | SOUS TOTAL HT 3 | 0
|  |  | MONTANT TOTAL HT | 0
|  |  | TVA 20% | 0
|  |  | MONTANT TOTAL TTC | 0
4 - Options
4.1 - Modifications TGBT
4.1.1 - Ajout compteur sur les départs D33.8, D33.22 & D33.23
Pose et raccordement d'un compteur | ens | 3 |  | 0
y compris :
Fourniture d'un compteur CONTO D-4 63A LEGRAND
Pose et raccordement
Raccordement au bus de communication de l'armoire
|  |  | SOUS TOTAL 4.1 | 0
4.2 - Nouveaux équipements
4.2.1 - Prises de courant escaliers
Ajout de départs dans le TGBT pour les nouvelles prises de courant dans les cages d'escalier principales | ens | 1 |  | 0
Prise de courant hypra 32A pour cage d'escalier principal | u | 2 |  | 0
Prise de courant hypra 16A pour cage d'escalier principal | u | 2 |  | 0
Prise de courant 16A pour cage d'escalier principal | u | 2 |  | 0
Fourniture, pose et raccordement d'une aliementation de type 3G2,5 R2V pour la prise de service 16A (1) | ml | 35 |  | 0
Fourniture, pose et raccordement d'une aliementation de type 3G2,5 R2V pour la prise de service 16A (2) | ml | 65 |  | 0
Fourniture, pose et raccordement d'une alimentation de type 5G2,5 R2V pour la prise hypra 16A (1) | ml | 35 |  | 0
Fourniture, pose et raccordement d'une alimentation de type 5G2,5 R2V pour la prise hypra 16A (2) | ml | 65 |  | 0
Fourniture, pose et raccordement d'une alimentation de type 5G6 R2V pour les prises hypra 32A (1) | ml | 35 |  | 0
Fourniture, pose et raccordement d'une alimentation de type 5G6 R2V pour les prises hypra 32A (2) | ml | 65 |  | 0
2.5.5 - Nouvel interrupteur Atelier Tropic
Fourniture et installation d'un interrupteur va et vient | ens | 1 |  | 0
Câblage | ens | 1 |  | 0
2.5.4 - Bandeaux PC Atelier servitudes/stockage
Bandeau de prises de courant 6x16A | u | 2 |  | 0
Modifications des départs PC24 & PC29 du TD PTF4 | ens | 1 |  | 0
y compris :
Fourniture des nouveaux disjoncteurs calibre 16A
Suppression et remplacement des anciens départs
|  |  | SOUS TOTAL 4.2 | 0
4.3 - Reprise GTC
4.3.1 - Reprise TD Showroom et TD Amphi R+1
Reprise générale du câblage de la GTC sur l'armoire TD Showroom | ens | 1 |  | 0
Reprise générale du câblage de la GTC sur l'armoire TD Amphi R+1 | ens | 1 |  | 0
4.3.2 - Passage sur GTC de l'armoire TD MEZZ TROPIC
Liaison de type 3G1,5 R2V pour reprise sur l'automate de l'armoire TD TROPIC, départ D3 | ml | 60 |  | 0
Liaison de type 3G1,5 R2V pour reprise sur l'automate de l'armoire TD TROPIC, départ D4 | ml | 60 |  | 0
Nouvelle alimentation de type 3G1,5 R2V pour luminaires départ D3 | ml | 30 |  | 0
Télérupteur | u | 2 |  | 0
Remplacement des interrupteurs du VV par des boutons poussoirs | ens | 1 |  | 0
câblage et programmation | ens | 1 |  | 0
|  |  | SOUS TOTAL 4.1 | 0
|  |  | SOUS TOTAL HT 4 | 0
|  |  | MONTANT TOTAL AVEC OPTIONS HT | 0
|  |  | TVA 20% | 0
|  |  | MONTANT TOTAL AVEC OPTIONS TTC | 0