## 1ere page
Direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon Département des affaires immobilières 72 A rue d’Auxonne 21000 Dijon
Aménagement et extension de la base de l’ERIS de la DISP de Dijon
LOT N°09 CHAUFFAGE - VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE
Indice | Date | Observation
0 | 2024-12-17 | Création
1 | 2025-01-14 | Modifications
2 | 2025-01-22 | Mise à jour numéros de lots
3 | 2025-03-28 | Mise à jour plan architecte
4 | 2025-04-03 | Mise à jour plan architecte - Modification selon remarques MO
5 | 2025-04-08 | Modification selon remarques MO
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

## DCE
ARTICLE | DESCRIPTIF | U | Q | P.U | TOTAL
A | CHAUFFAGE - VENTILATION
4.1 - A | Travaux préliminaires
| Vidange de l'installation existante | Ens | 1
| Dépose des installations non réutilisées | Ens | 1
| Evacuation à la décharge | Ens | 1
| Dépose repose du conduit de cheminée existant de la chaufferie si besoin lors du terrassement autour du dé béton compris toutes sujétions | Ens | 1
| Récupération du fluide frigorigène | Ens | 1
| Dépose des unités intérieures et fixations | Ens | 1
| Repose avec déplacement des unités intérieures et fixations compris tirage au vide, liaisons électriques et frigorifiques et toutes sujétions | Ens | 1
| Injection fluide frigorigène | Ens | 1
| Mise en service compris toutes sujétions | Ens | 1
| TOTAL Travaux préliminaires - H.T. |  |  |  | 0
4.2 - A | Travaux en sous station
Alimentation eau froide circuit chauffage
Depuis canalisation existante
Vanne d'arrêt 1 /4 de tour avec raccords
| . DN 25 | Un | 1
Compteur eau froide avec raccords
| . Calibre 25 | Un | 1
| Rame d'adoucissement de marque BWT AQA Therm ou techniquement équivalent | Ens | 1
| Cartouche d'adoucissement | Ens | 1
Ensemble de disconnection à zone de pression contrôlable avec filtre à tamis, vannes d'isolement
| . DN 25 | Un | 1
Vanne d'arrêt 1 /4 de tour avec raccords
| . DN 25 | Un | 1
| Vase d'injection CILLICHIMIE ou techniquement équivalent avec vannes de bypass et de vidange | Ens | 1
| Produit de traitement | Ens | 1
Tube cuivre écroui compris raccords, brasures. colliers
| . D 26/28 | ml | 6
Expansion et sécurité
Vase d'expansion sous pression d'azote
Marque: Flexcon ou techniquement équivalent
| Capacité: 80 litres | Un | 1
Tuyauterie de raccordement en tube cuivre écroui compris raccords, brasures, colliers
| . D 26/28 | ml | 3
Calorifuge par coquille M1, ép.32 mm
| . Dint 28 | ml | 3
| Bouteille de dégazage | Ens | 1
| Soupape de sécurité DN 20 avec entonnoir et canalisation d'évacuation | Un | 1
| Manomètre avec robinet d'isolement | Un | 1
Collecteurs
| Raccordement sur canalisations existantes | Ens | 1
Vanne d'isolement 1/4 tour avec raccords
| . DN 50 | Un | 3
Vanne de réglage avec raccords
| . DN 50 | Un | 1
Canalisations en tube cuivre écroui compris raccords, brasures, colliers
| . D 50/52 | ml | 6
Calorifuge par coquille M1, ép.32 mm
| . Dint 52 | ml | 6
Séparateur d'air
Marque : FLAMCO ou techniquement équivalent
Type : FlamconVent Smart ECOPlus
| . DN 50 | Un | 1
Désemboueur
Marque : DRAG'EAU ou techniquement équivalent
| . DN 40 | Un | 1
Circuit radiateurs bâtiment existant
Pompe de circulation double électronique label énergie A
Régulation à pression constante
Compteur d'énergie avec sondes intégrées
Marque : WILO ou techniquement équivalent
Débit : 2 m3/h
| HMT: 7 mCE | Ens | 1
Vanne d'isolement ¼ de tour avec raccords avec rallonge
| . DN 32 | Un | 3
Vanne de réglage avec raccords avec rallonge
| . DN 32 | Un | 1
Clapet anti-retour avec raccords
| . DN 32 | Un | 1
Filtre
| . DN 32 | Un | 1
| Thermomètres avec doigt de gant, grand modèle | Un | 2
| Accessoires de purge et vidange | Ens | 1
Circuit radiateurs bâtiment extension
Pompe de circulation double électronique label énergie A
Régulation à pression constante
Compteur d'énergie avec sondes intégrées
Marque : WILO ou techniquement équivalent
Débit : 0,6 m3/h
| HMT: 6 mCE | Ens | 1
Vanne d'isolement ¼ de tour avec raccords avec rallonge
| . DN 25 | Un | 3
Vanne de réglage avec raccords avec rallonge
| . DN 25 | Un | 1
Clapet anti-retour avec raccords
| . DN 25 | Un | 1
Filtre
| . DN 25 | Un | 1
| Thermomètres avec doigt de gant, grand modèle | Un | 2
| Accessoires de purge et vidange | Ens | 1
Circuit ECS inchangé
Pour mémoire
Régulation
Reprise de la régulation en fonction de la température extérieure avec:
| . Régulateur existant réutilisé | PM
| . Vanne 3 voies motorisée | Un | 2
| . Sonde de départ | Un | 3
| . Sonde extérieure | Un | 1
| . Sonde d'ambiance programmable | Un | 2
| . Mise en service | Ens | 1
Accessoires divers
| Contrôleur de débit | Ens | 1
| Pressostat de manque d'eau | Ens | 1
| Accessoires de purge et vidange | Ens | 1
Electricité
Raccordement sur armoire existante compris protection
Armoire de commande existante avec :
. Interrupteur général
. Voyant de mise sous tension
. Ensemble coupure et protection pour :
Circulateurs
Contrôleur de débit
Pressostat
| Etiquettes, schéma | Ens | 1
Liaisons entre armoire et appareils par câbles U1000RO2V compris chemins de câbles
. Armoire générale depuis coffret extérieur
. Circulateurs
. Contrôleur de débit
| . Régulation | Ens | 1
| Coffret de coupure extérieur | Ens | 1
Divers
Mise en service installation avec:
. Essais et mise en route
. Schéma de chaufferie et étiquettes de repérage
. Notice de fonctionnement
. Réunion avec information maitre d'ouvrage
| . Consignation des paramètres dans livret de chaufferie | Ens | 1
| Un suivi de la chaudière la première saison de chauffe avec consignation dans livret | Ens | 1
| Peinture aux couleurs conventionnelles | Ens | 1
| TOTAL Travaux en sous station - H.T. |  |  |  | 0
4.3 - A | Distribution de chaleur
Tube polyéthylène isolé FLEXALEN ou techniquement équivalent pour distribution de chaleur
Type : Double ligne
Tube passant en tranchée extérieure (Tranchée hors lot) sur lit de sable et grillage avertisseur et sous dallage
| . DN 25 | ml | 25
Canalisations de distribution de chaleur en tube cuivre à sertir compris raccords, colliers isolés passant en plafond, faux-plafond ou apparent
| . D 30/32 à 33/35 | ml | 40
| . D 20/22 à 26/28 | ml | 60
| . D 12/14 à 16/18 | ml | 80
Calorifuge par coquille M1, ép.19 mm
| . Dint 32 à 35 | ml | 40
| . Dint 22 à 28 | ml | 60
| . Dint 14 à 18 | ml | 80
| Nourrices de distribution aller + retour | Ens | 1
Liaison entre nourrices et radiateurs en tube cuivre wicuflex passant en dallage compris raccords, brasures, colliers
| . D 12/14 | ml | 50
Vanne d'isolement ¼ de tour avec raccords
| . DN 25 moyen | Un | 8
Vanne de réglage avec raccords
| . DN 25 moyen | Un | 8
Raccordement des radiateurs en tube cuivre à sertir compris raccords, colliers isolés
| . D 12/14 à 14/16 | ml | 120
| Ensemble de purge et vidange | Ens | 1
| TOTAL Distribution de chaleur - H.T. |  |  |  | 0
4.4 - A | Emetteurs de chaleur
Radiateurs acier de marque KERMI ou techniquement équivalent type PROFIL Horizontal ou vertical, teinte au choix de l'architecte avec consoles de fixations pour cloisons légères ou pieds
Type radiateur : voir plan
| . P moyenne à delta 40 °C : 1000W | Un | 43
| Robinets thermostatiques certifiés avec blocage de la température | Un | 41
| Robinets simple réglage | Un | 2
| Coudes ou tés de réglage sur tous les radiateurs | Un | 43
| Purgeurs manuels sur tous les radiateurs | Un | 43
| Réglage des débits des radiateurs avec PV des résultats | Ens | 1
| TOTAL Emetteurs de chaleur - H.T. |  |  |  | 0
4.5 - A | Ventilation simple flux du bâtiment existant
Entrées d'air autoréglables dans les menuiseries
Marque : ALDES ou techniquement équivalent
| EA 45 | Un | 24
Extraction comprenant :
Bouches d'extraction autoréglables
Marque : ALDES ou techniquement équivalent
| . Bap 90 | Un | 1
| . Bap 60 | Un | 5
| . Bap 45 | Un | 5
| . Bap 30 | Un | 12
| . Bap 15 | Un | 1
| Manchettes de raccordement | Un | 24
Clapet coupe feu 2h
Marque : ALDES ou techniquement équivalent
| Type: Isone D125 | Un | 4
| Gaine souple Galvaflex pour raccordement bouches | ml | 24
Gaine de reprise circulaire en acier galvanisé à joint EPDM compris accessoires
| . D 125 à 315 | ml | 65
Piège à sons circulaire passif constitué d'une enveloppe extérieure en tôle galvanisée peinte, d'un isolant laine de roche + toile de verre (M0) et d'une enveloppe intérieure en tôle galvanisée perforée
Marque : ALDES ou techniquement équivalent
Type : OCTA à baffle
| . D 315 | Un | 1
Caisson d'extraction de l'air vicié comprenant :
Marque : ALDES ou techniquement équivalent
Type : Easy VEC C4 micro-watt + 1000
Débit: 990 m3/h
Avec :
. Pressostat fixe
. Plots anti-vibratiles
. Manchettes souples aspiration et refoulement
. Dépressostat pour commande alarme défaut
| . Inter de proximité M/A cadenassable | Ens | 1
| Fixations anti-vibratiles sur socle | Ens | 1
| Raccordement électrique sur attente à proximité | Ens | 1
Rejet comprenant :
| . Gaine de rejet circulaire en acier galvanisé à joints EPDM compris accessoires - D 315 | ml | 3
| . Sortie de toit STE D 315 compris toutes sujétions | Ens | 1
| . Sujétion d'abergement et d'étanchéité | Ens | 1
| TOTAL Ventilation simple flux du bâtiment existant - H.T. |  |  |  | 0
4.6 - A | Ventilation mécanique contrôlée simple flux du bâtiment Extension Salle d'opération
Salle d'opération
Entrées d’air maçonné
Marque : ALDES ou techniquement équivalent
. Grille extérieure
. Manchon avec jalousie automatique
| . Grille intérieure | Ens | 2
Caisson d'extraction de l'air vicié comprenant :
Marque : France Air ou techniquement équivalent
Type : Energy 500
Débit : 360 m3/h
Avec :
. Boitier RC 4M
. Grille extérieure et intérieure
. Support
. Ventilateur
. Sonde de qualité d'air
| Localisation : Salle d'opération | Ens | 1
| Raccordement électrique sur attente à proximité | Ens | 1
Armurerie
Entrée d'air maçonnée (Hors lot)
Extraction comprenant :
Caisson d'extraction ATEX de l'air vicié comprenant :
Marque : VIM ou techniquement équivalent
Type: TD ATEX 800-200
Débit: 300 m3/h
Avec :
. Dépressostat pour commande alarme défaut
. Grille de protection MRJ
| . Inter de proximité M/A cadenassable | Ens | 1
| Fixations anti-vibratiles compris toutes de sujétions | Ens | 1
| Raccordement électrique sur attente à proximité | Ens | 1
Gaine de reprise circulaire en acier galvanisé à joint EPDM compris accessoires
| . D 200 | ml | 6
| Sortie de toit - ALDES ou techniquement équivalent - STE 200 compris toutes sujétions | Ens | 1
| . Sujétion d'abergement et d'étanchéité | Ens | 1
Nettoyage
Entrée d'air maçonnée (Hors lot)
Extraction comprenant :
Caisson d'extraction ATEX de l'air vicié comprenant :
Marque : VIM ou techniquement équivalent
Type: TD ATEX 800-200
Débit: 100 m3/h
Avec :
. Dépressostat pour commande alarme défaut
. Grille de protection MRJ
| . Inter de proximité M/A cadenassable | Ens | 1
| Fixations anti-vibratiles compris toutes de sujétions | Ens | 1
| Raccordement électrique sur attente à proximité | Ens | 1
Gaine de reprise circulaire en acier galvanisé à joint EPDM compris accessoires
| . D 200 | ml | 3
| Grille ronde en façade - ALDES ou techniquement équivalent -D compris toutes sujétions | Ens | 1
| TOTAL Ventilation mécanique contrôlée simple flux du bâtiment Extension Salle d'opération - H.T. |  |  |  | 0
4.7 - A | Travaux divers
Divers chantier avec:
. Percements et carottages
. Rebouchages de tous les percements en matériaux appropriés
. Rebouchages étanche à l'air
. Sujétion de manutention et d'échafaudage
. Etiquettes de repérage
. Désinfection et rinçage des réseaux
. Mise en route, attestation de l’Agence qualité construction, réglages, approvisionnement
| . Nettoyage du chantier et gestion des déchets | Ens | 1
Etudes avec:
. Plans d'exécutions avec notes de calcul
. Plans de réservations, de percements, d’installation et de montage
. Fiches techniques du matériel à présenter pendant la période de préparation
| . Dossier de récolement avec notices techniques en 3 exemplaires | Ens | 1
| Formation personnel et entreprise de maintenance | Ens | 1
| TOTAL Travaux divers - H.T. |  |  |  | 0
| TOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION - H.T. |  |  |  | 0
B | PLOMBERIE SANITAIRE
4.1 - B | Travaux préliminaires
| Vidange de l'installation existante | Ens | 1
| Dépose des installations non réutilisées | Ens | 1
| Evacuation à la décharge | Ens | 1
| TOTAL Travaux préliminaires - H.T. |  |  |  | 0
4.2 - B | Distribution eau froide
Alimentation eau froide depuis canalisation existante
Vanne d'arrêt 1/4 tour avec raccords
| . DN 32 | Un | 1
Clapet anti-pollution type EA avec corps en bronze, clapets laiton
| . DN 32 | Un | 1
Filtre à tamis
| . DN 32 | Un | 1
Détendeur régulateur de pression, conforme à la Norme NF EN 1567 limitant la pression à 3 bars
| . DN 32 | Un | 1
| Manomètre avec robinet d'isolement | Ens | 1
Vanne d'arrêt 1/4 tour avec raccords
| . DN 32 | Un | 1
Liaison entre chaufferie et extension (nettoyage) en tube polyéthylène passant en tranchée sous dallage, sous fourreau.
| . D 19/25 | ml | 15
| . Raccords laitons - DN20 | Un | 2
Distribution en tube cuivre écroui compris, raccords, brasures, colliers passant en plafond, faux plafond ou apparent
| . D 12/14 à 33/35 | ml | 42
Calorifuge par coquille M1 ép. 19 mm, des canalisations
| . D int 14 à 35 | ml | 42
Raccordement des appareils sanitaires en tube cuivre écroui compris raccords, brasures, colliers
| . D 12/14 à 14/16 | ml | 30
| Sujétions d'encastrement des canalisations | Ens | 1
Vanne d'arrêt 1/4 tour avec raccords
| . DN 25 moyen | Un | 6
| Attente avec robinets pour MALL MALV (emplacements suivant plans) | Ens | 5
| Ensemble de purge et vidange | Ens | 1
Robinet de puisage à raccords au nez posé sur applique compris vanne d’arrêt et de vidange.
| Localisation: Armurerie | Ens | 1
| TOTAL Distribution eau froide - H.T. |  |  |  | 0
4.3 - B | Distribution eau chaude et bouclage
| Raccordement sur production ECS existante | Ens | 1
Vanne d'arrêt 1/4 tour avec raccords
| . DN 20 | Un | 4
Distribution en tube cuivre écroui compris, raccords, brasures, colliers passant en plafond, faux plafond ou apparent
| . D 12/14 à 30/32 | ml | 36
Calorifuge par coquille M1 ép. 32 mm, des canalisations
| . D int 14 à int 32 | ml | 36
Raccordement des appareils sanitaires en tube cuivre écroui compris raccords, brasures, colliers
| . D 12/14 à 14/16 | ml | 12
| Sujétions d'encastrement des canalisations | Ens | 1
| Ensemble de purge et vidange | Ens | 1
| TOTAL Distribution eau chaude et bouclage - H.T. |  |  |  | 0
4.4 - B | Evacuation EU-EV
Evacuations acoustique des appareils depuis siphons des appareils en tube PVC jusqu'aux canalisations existantes en VS du bâtiment existant et aux attentes au sol dans l'extension
| . D 32 à 75 | ml | 15
| . D 100 | ml | 40
Ventilation primaire avec tuyau PVC et chapeau
| . Tuyau PVC - D 100 | ml | 6
| . Sortie de toit | Un | 1
| . Etanchéité aux traversées des pare-vapeurs de l'isolation | Ens | 1
| Attente siphon pour MALL MALV (emplacements suivant plans) | Ens | 5
| Manchon à joint à lèvres pour WC | Un | 5
| TOTAL Evacuation EU-EV - H.T. |  |  |  | 0
4.5 - B | Appareils sanitaires
Lavabo autoportant, couleur blanche, de marque GEBERIT ou techniquement équivalent série Bastia de 550 x 420 avec :
. Fixations avec plaques de renforts bois à intégrer dans les cloisons placostil
. Equerres et renforts
. Robinet simple temporisé avec commande ergonomique recommandée pour personnes handicapées de marque PRESTO ou techniquement équivalent type NEO DUO S
. Siphon PVC décalé
. Joint d’étanchéité
| Localisation : Vestiaires H-F R+1 | Ens | 2
Lavabo autoportant, couleur blanche, de marque GEBERIT ou techniquement équivalent série Bastia de 450 x 350 avec :
. Fixations avec plaques de renforts bois à intégrer dans les cloisons placostil
. Equerres et renforts
. Robinet simple temporisé avec commande ergonomique recommandée pour personnes handicapées de marque PRESTO ou techniquement équivalent type NEO DUO S
. Siphon PVC décalé
. Joint d’étanchéité
| Localisation : Sanitaires, Douches H, Vestiaires F RDC | Ens | 4
Miroir avec pattes de fixation
| . 0,60 x 1,20 m | Un | 6
Ensemble WC sans bride de couleur blanche, de marque GEBERIT ou techniquement équivalent série PRIMA Rimfree avec :
. Cuvette avec abattant
. Réservoir 3/6 litres avec mécanisme silencieux à bouton poussoir chromé
. Fixations par vis chromées
. Robinet d’arrêt
| Localisation : Sanitaires H/F RDC, Sanitaires H R+1, Sanitaires F R+1 | Ens | 5
Equipement douche collective avec :
. Panneau de douche de marque PRESTO ou équivalent techniquement PRESTOTEM 2-MX TOUCH prêt à poser en applique réf.88858 avec :
Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire
Système anti-intercommunication EFS ET ECS unique et breveté (technologie Mastermix) permettant la suppression des clapets anti-retour sur les arrivées EFS et ECS du mitigeur réalisé par une cartouche céramique et d’une cartouche thermostatique NF EN 1111
Fonction Start/Stop par effleurement
Arrêt automatique après 30s (réglable de 1s à 5mn), possibilité de purge automatique, alimentation par pile lithium 6 V
Régulateur de débit intégré (6 l/min)
Limitation de la température maximale infranchissable
Butée de sécurité limite la température mitigée sortie à 38°C
Ouverture totale du panneau sans démontage et robinetteries sur platine amovible
Système de fixation inviolable
| Localisation : Douches RDC et Douches F R+1 | Ens | 3
Evier en résine, type CAREA ou techniquement équivalent de 120 x 60, 1 cuve, 1 égouttoir avec :
. Meuble sous évier en mélaminé hydrofuge 3 portes de marque GENTE ou équivalent
. Vidage, siphon PVC
. Mitigeur mono commande à cartouche céramique avec butée économique 1/2 intégrée de marque GROHE ou techniquement équivalent, série EUROSMART, réf.32 221 (NF acoustique IB : E2-C2-A2-U3).
. Fixations
. Joint d’étanchéité
| Localisation : Nettoyage, Salle de repos, cuisine | Ens | 2
Poste d'eau de marque GEBERIT ou techniquement équivalent, type Publica, série déversoir mural avec :
. Bonde à écoulement libre + siphon PVC
. Grille inox mobile porte-seau avec patins
. Fixations
. Mélangeur de marque GROHE ou techniquement équivalent, série COSTA L, avec raccords S à rosaces, bec orientable
| Localisation : Local Ménage | Ens | 1
| TOTAL Appareils sanitaires - H.T. |  |  |  | 0
4.6 - B | Travaux divers
Divers chantier avec:
. Percements et carottages
. Rebouchages de tous les percements en matériaux appropriés
. Rebouchages étanche à l'air
. Sujétion de manutention et d'échafaudage
. Etiquettes de repérage
. Désinfection et rinçage des réseaux
. Mise en route, attestation de l’Agence qualité construction, réglages, approvisionnement
| . Nettoyage du chantier et gestion des déchets | Ens | 1
Etudes avec:
. Plans d'exécutions avec notes de calcul
. Plans de réservations, de percements, d’installation et de montage
. Fiches techniques du matériel à présenter pendant la période de préparation
| . Dossier de récolement avec notices techniques en 3 exemplaires | Ens | 1
| Formation personnel et entreprise de maintenance | Ens | 1
| TOTAL Travaux divers - H.T. |  |  |  | 0
| TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE - H.T. |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
A | CHAUFFAGE - VENTILATION
4.1 - A | Travaux préliminaires | H.T. |  |  | 0
4.2 - A | Travaux en sous station | H.T. |  |  | 0
4.3 - A | Distribution de chaleur | H.T. |  |  | 0
4.4 - A | Emetteurs de chaleur | H.T. |  |  | 0
4.5 - A | Ventilation simple flux du bâtiment existant | H.T. |  |  | 0
4.6 - A | Ventilation mécanique contrôlée simple flux du bâtiment Extension Salle d'opération | H.T. |  |  | 0
4.7 - A | Travaux divers | H.T. |  |  | 0
| TOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION - H.T. |  |  |  | 0
B | PLOMBERIE SANITAIRE
4.1 - B | Travaux préliminaires | H.T. |  |  | 0
4.2 - B | Distribution eau froide | H.T. |  |  | 0
4.3 - B | Distribution eau chaude et bouclage | H.T. |  |  | 0
4.4 - B | Evacuation EU-EV | H.T. |  |  | 0
4.5 - B | Appareils sanitaires | H.T. |  |  | 0
4.6 - B | Travaux divers | H.T. |  |  | 0
| TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE - H.T. |  |  |  | 0
| TOTAL en Euros Hors Taxes |  |  |  | 0
| T.V.A. 20% |  |  |  | 0
| TOTAL en Euros (T.V.A. comprise) |  |  |  | 0
| Fait à : | Signature et cachet
Le :