## 1ere page
Direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon Département des affaires immobilières 72 A rue d’Auxonne 21000 Dijon
Aménagement et extension de la base de l’ERIS de la DISP de Dijon
LOT N°08 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES
Indice | Date | Observation
0 | 2024-12-17 | Création
1 | 2025-01-14 | Modifications
2 | 2025-01-22 | Mise à jour numéros de lots
3 | 2025-03-28 | Mise à jour plan architecte
4 | 2025-04-03 | Mise à jour plan architecte - Modification selon remarques MO
5 | 2025-04-08 | Modification selon remarques MO
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

## DCE
ARTICLE | DESCRIPTIF | U | Q | P.U | TOTAL
04 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
4.1 | Installation provisoire de chantier
| Installations provisoires de chantiers 400V Tri+N+T raccordées sur les tableaux électriques existants | Ens | 1
Eclairage provisoire par hublots ou réglettes LED de classe II dans les zones des travaux
L’ensemble sera commandé par interrupteur.
| Coffret principal câblé | Un | 4
L’entreprise devra prévoir un coffret de chantier provisoire pour 200m²
Les niveaux d’éclairement devront être les suivant: Voies de circulations : 10 lux, Aires de dégagements : 20 lux
| Coffrets secondaires de prises câblés | Un | 4
| Eclairage chantier | Ens | 4
Alimentations Electriques provisoires de la base de vie si besoin
Alimentations provisoires Electriques pour continuité de l'exploitation
| TOTAL Installation provisoire de chantier - H.T. |  |  |  | 0
4.2 | Isolement et dépose des réseaux
L’entreprise devra effectuer une visite afin d’évaluer l’ampleur des travaux de dépose
| Mise hors service des réseaux Courants forts et Courants faibles avant le début des travaux de démolition compris canalisations, déconnexion de tous les appareils, et évacuation des appareils | Ens | 1
| Dépose des installations existantes, ainsi que l’armoire TGBT existante | Ens | 1
| Dépose de tous les équipements existants appareillage, luminaires, tableaux électriques, etc… | Ens | 1
| Dépose impérative de tous les câbles inactifs en courants forts mais également en courants faibles | Ens | 1
| Dépose et mise à disposition de la Maitrise d'Ouvrage, de la barrière levante ainsi que tous les accessoires | Ens | 1
| Dépose et mise à disposition de la Maitrise d'Ouvrage, du contrôle d'accès existant ainsi que tous les accessoires | Ens | 1
| L'entreprise devra prévoir dans son offre les diverses alimentations Electriques, Téléphone, Informatique, etc... en fonction de l'avancement du chantier et des différents phasages afin de permettre une continuité de l'exploitation des bâtiments | Ens | 1
| TOTAL Isolement et dépose des réseaux - H.T. |  |  |  | 0
4.3 | Circuit de terre principal
| Mesure de résistance de terre | Ens | 1
| Mise en œuvre d’une liaison type « patte d’oie » composée de 3 piquets de longueur 2 ml reliés entre eux par une liaison cuivre 25mm² minimum et reliés avec la barrette de coupure générale de terre du bâtiment | Ens | 1
| Barrette de contrôle du type Cosga ou techniquement équivalent suivant la réglementation en vigueur. | Un | 1
| Interconnexion avec la terre existante | Un | 1
| TOTAL Circuit de terre principal - H.T. |  |  |  | 0
4.4 | Liaisons équipotentielles
4.4.1 | Liaisons équipotentielles principales
| La liaison équipotentielle principale sera réalisée par cuivre nu 29mm² posée en rive de chemins de câbles sur chemin de câbles et fixé, à l’aide de chapes métalliques. | Ens | 1
4.4.2 | Liaisons équipotentielles supplémentaires
| Liaisons équipotentielles mises en œuvre concernant toutes les masses métalliques susceptibles d’être mises accidentellement sous tension. | Ens | 1
| TOTAL Liaisons équipotentielles - H.T. |  |  |  | 0
4.5 | Tableau Général Basse Tension
Alimentation électrique existante conservée
| Armoire générale câblée y compris protections, coupures générales, liaisons, borniers, identifications des départs, signalisations, appareil de mesures compris une réserve de 30% dans le local technique | Ens | 1
Interrupteur de tête
| Un interrupteur général Tétrapolaire 4x100A différentiel 1A réglable à poignée extérieure sera associé à une bobine à émission pilotée depuis un arrêt d’urgence sous verre à briser. | Ens | 1
| Arrêt d’urgence sous verre à briser sera positionné dans le hall et repéré « coupure générale électrique ». | Ens | 1
Coffret arrêt d’urgence ventilation
| Arrêt d’urgence sous verre à briser sera positionné dans le hall et repéré « coupure générale ventilation » | Ens | 1
| Alimentation par un câble CR1 5 X 1.5 mm² depuis la protection correspondante du TGBT, pour la commande et le retour des signalisations des marche / arrêt à la charge du présent lot. | Ens | 1
Parafoudre primaire
| Pour IN : 40 kA, pour I max. : 100 kA pour une onde de choc de 60µs et Up (tension résiduelle à I max.) 3.5 kV seront placés entre chaque phase et le conducteur PE. | Ens | 1
Départs secondaires
- Eclairage du RDC
| Protection générale par disjoncteurs différentiel 2x40A + 300mA. | Un | 2
| Protection des circuits divisionnaires par disjoncteurs 2x10 A. | Un | 6
- Prises de courants du RDC
| Protection générale par disjoncteurs différentiel 2x40 A + 30mA | Un | 3
| Protection des circuits divisionnaires par disjoncteurs 2x16 A. | Un | 10
- Prises de courants à usage informatique
| Protection par disjoncteurs anti-harmonique différentiel 2x16 A + 30mA | Un | 13
- Prises de courants à usage spécifiques 20A
| Protection par disjoncteurs différentiel 2x20 A + 30mA | Un | 4
- Installation de sous-compteurs
| Sous-comptage Eclairage | Ens | 1
| Sous-comptage Prises | Ens | 1
| Sous-comptage Chauffage | Ens | 1
| Sous-comptage Divers | Ens | 1
| TOTAL Tableau Général Basse Tension - H.T. |  |  |  | 0
4.6 | Alimentations spécifiques depuis le TGBT
-Tableau divisionnaire Etage
| Protection par un disjoncteur magnétothermique 4 X 40 A et alimentation de l’équipement précité par câble avec sous-compteur | Ens | 1
-Coffret de coupure chaufferie
| Protection par un disjoncteur magnétothermique différentiel 4 X 40 A + 30 mA et alimentation de l’équipement précité par câble type CR1 | Ens | 1
| Coffret de coupure équipée de: 1 disjoncteur 400V – 16A / 1disjoncteur 230V - 10A / 2 voyants « Présence tension » 230V - Marque LEGRAND ou techniquement équivalent | Ens | 1
-Extracteur mural Local Nettoyage (local ATEX)
| Protection par un disjoncteur magnétothermique différentiel 2 X 10 A + 30 mA et alimentation de l’équipement précité par câble type CR1 3G1.5mm² – Puissance : 0.5KW (à vérifier et à confirmer par le lot concerné lors de la phase exécution) | Ens | 1
-Extracteur de conduit Local Armurerie (local ATEX)
| Protection par un disjoncteur magnétothermique différentiel 2 X 10 A + 30 mA et alimentation de l’équipement précité par câble type CR1 3G1.5mm² – Puissance : 0.5KW (à vérifier et à confirmer par le lot concerné lors de la phase exécution) | Ens | 1
-Extracteur mural Local Moyens Spéciaux
| Protection par un disjoncteur magnétothermique différentiel 2 X 10 A + 30 mA et alimentation de l’équipement précité par câble type CR1 3G1.5mm² – Puissance : 0.5KW (à vérifier et à confirmer par le lot concerné lors de la phase exécution) | Ens | 1
-Extracteur mural Local Salle des Opérations
| Protection par un disjoncteur magnétothermique différentiel 2 X 10 A + 30 mA et alimentation de l’équipement précité par câble type CR1 3G1.5mm² – Puissance : 0.5KW (à vérifier et à confirmer par le lot concerné lors de la phase exécution) | Ens | 1
-Unité extérieure 1 existante
| Protection par un disjoncteur magnétothermique différentiel 2 X 16 A + 30 mA et alimentation de l’équipement précité par câble type U1000R2V – Puissance : 2KW (à vérifier et à confirmer par le lot concerné lors de la phase exécution) | Ens | 1
-Unité Intérieure 1 existante déplacée
| Protection par un disjoncteur magnétothermique différentiel 2 X 16 A + 30 mA et alimentation de l’équipement précité par câble type U1000R2V – Puissance : 2KW (à vérifier et à confirmer par le lot concerné lors de la phase exécution) | Ens | 1
-Unité extérieure 2 existante
| Protection par un disjoncteur magnétothermique différentiel 2 X 16 A + 30 mA et alimentation de l’équipement précité par câble type U1000R2V – Puissance : 2KW (à vérifier et à confirmer par le lot concerné lors de la phase exécution) | Ens | 1
-Unité Intérieure 2 existante déplacée
| Protection par un disjoncteur magnétothermique différentiel 2 X 16 A + 30 mA et alimentation de l’équipement précité par câble type U1000R2V – Puissance : 2KW (à vérifier et à confirmer par le lot concerné lors de la phase exécution) | Ens | 1
-Armoire TRAKA Clés (1) (local ATEX)
| Protection par un disjoncteur magnétothermique différentiel 2 X 16 A + 30 mA et alimentation de l’équipement précité par câble type U1000R2V – Puissance : 2KW (à vérifier et à confirmer par le lot concerné lors de la phase exécution) - + boite de raccordement CF | Ens | 1
-Armoire TRAKA Munitions (2) (local ATEX)
| Protection par un disjoncteur magnétothermique différentiel 2 X 16 A + 30 mA et alimentation de l’équipement précité par câble type U1000R2V – Puissance : 2KW (à vérifier et à confirmer par le lot concerné lors de la phase exécution) - + boite de raccordement CF | Ens | 2
- Eclairage Extérieur
| Protection par un disjoncteur magnétothermique différentiel 2 X 16 A + 30 mA et reprise du câble existant sur bornier | Ens | 1
| Horloge astronomique avec programmation automatique en fonction de l’heure, la date, la longitude, et la latitude, équipé de 2 sorties 16A. | Ens | 1
- Baie informatique
| Protection par un disjoncteur magnétothermique anti-harmoniques différentiel 2 X 16 A + 30 mA et alimentation de l’équipement précité par câble type U1000R2V | Ens | 1
- Volets Electriques
| Protection par un disjoncteur magnétothermique différentiel 2 X 6 A + 30 mA et alimentation de l’équipement précité par câble type U1000R2V | Ens | 6
| + Commande Locale | Ens | 13
- Coffret de commande régulation coffret CTA RDC
| Protection par un disjoncteur magnétothermique différentiel 2 X 20 A + 30 mA et alimentation de l’équipement précité par câble type U1000R2V - Puissance : 2KW (à vérifier et à confirmer par le lot concerné lors de la phase EXE) | Ens | 1
- Eclairage Extérieur 2
| Protection par un disjoncteur magnétothermique différentiel 2 X 16 A + 30 mA et reprise du câble existant sur bornier | Ens | 1
| Horloge astronomique avec programmation automatique en fonction de l’heure, la date, la longitude, et la latitude, équipée de 2 sorties 16A. | Ens | 1
- Réserve 1
| Protection par un disjoncteur magnétothermique différentiel 4 X 20 A + 30 mA | Ens | 1
- Réserve 2
| Protection par un disjoncteur magnétothermique différentiel 2 X 16 A + 30 mA | Ens | 1
| TOTAL Alimentations spécifiques depuis le TGBT - H.T. |  |  |  | 0
4.7 | Tableau Divisionnaire Etage
| Tableau câblé y compris protections, coupures générales, liaisons, borniers, identifications des départs, signalisations, appareil de mesures compris une réserve de 30% | Ens | 1
| Un interrupteur général Tétrapolaire 4x50A différentiel 1A réglable à poignée extérieure | Ens | 1
Départs secondaires
- Eclairage du 1er étage
| Protection générale par disjoncteurs différentiel 2x40A + 300mA. | Un | 2
| Protection des circuits divisionnaires par disjoncteurs 2x10 A. | Un | 6
- Prises de courants du RDC
| Protection générale par disjoncteurs différentiel 2x40 A + 30mA | Un | 3
| Protection des circuits divisionnaires par disjoncteurs 2x16 A. | Un | 10
- Prises de courants à usage informatique
| Protection par disjoncteurs anti-harmonique différentiel 2x16 A + 30mA | Un | 7
- Prises de courants à usage spécifiques
| Protection par disjoncteurs différentiel 2x20 A + 30mA | Un | 13
| Protection des PC 32A "Spécifiques" par disjoncteurs différentiel 4x32A + 30mA | Un | 1
- Volets Electriques
| Protection par un disjoncteur magnétothermique différentiel 2 X 6 A + 30 mA et alimentation de l’équipement précité par câble type U1000R2V | Ens | 2
| + Commande Locale | Ens | 6
- Sous-Répartiteur informatique
| Protection par un disjoncteur magnétothermique anti-harmoniques différentiel 2 X 16 A + 30 mA et alimentation de l’équipement précité par câble type U1000R2V | Ens | 1
- Installation de sous-compteurs
| Sous-comptage Eclairage | Ens | 1
| Sous-comptage Prises | Ens | 1
| Sous-comptage Chauffage | Ens | 1
| Sous-comptage Divers | Ens | 1
| TOTAL Tableau Divisionnaire Etage - H.T. |  |  |  | 0
4.8 | Distribution électrique
4.8.1 | Chemins de câbles
Les chemins de câbles généraux seront installés en faux plafond avec liaisons sous fourreaux du type TPC
| Les chemins de câbles courants forts seront du type cablofil mini 300x50 pour la distribution jusqu’au point de livraison Les boites de dérivations seront fixées sur les flancs des chemins de câbles | ml | 20
| Les chemins de câbles courants faibles seront du type dalles mini 300x50 | ml | 20
| Les chemins de câbles SSI seront du type dalles mini dalle 50x50 | ml | 20
4.8.2 | Fourreaux
| Les câbles seront obligatoirement protégés sous fourreaux ICT au passage dans les vides de faux plafond et dans les cloisons. | Ens | 1
| Fourniture et pose de conduits ICT diam 20, compris manchons, accessoires de pose et toutes sujétions | Ens | 1
| Fourniture et pose de conduits ICT diam 25, compris manchons, accessoires de pose et toutes sujétions | Ens | 1
| Fourniture et pose de conduits ICT diam 32, compris manchons, accessoires de pose et toutes sujétions | Ens | 1
4.8.3 | Goulotte de distribution
| Dans les circulations, la distribution sera réalisée et installée contre les murs. Goulotte PVC LOGIX 45 de PLANET-WATTOHM ou techniquement équivalent : - Dimension : 160 x 50 mini - 1 compartiment - Accessoires (Angle, embout, joint, …) | Ens | 1
| Dans le cas où les cloisons ne permettent pas l’intégration encastré des prises et postes de travail, des goulottes seront installées au mur. Goulotte PVC LOGIX 45 de PLANET-WATTOHM ou techniquement équivalent : - Dimension : 100 x 50 - 2 compartiments - Dispositif Normaclip anti arrachement pour les prises de courant et RJ45 - Accessoires (Angle, embout, joint, …) | Ens | 1
| Percement et rebouchage des cloisons à chaque traversée | Ens | 1
| TOTAL Distribution électrique - H.T. |  |  |  | 0
4.9 | Appareillage
Appareillage: Voir Annexe 1 "Cahier des luminaires et de l'appareillage"
Appareils de commande:
| Interrupteur Simple Allumage | Un | 1
| Interrupteur Simple Allumage ATEX | Un | 2
| Bouton poussoir | Un | 19
| Détecteur de non-présence Gradation plafonds 360° | Un | 10
| Détecteur de présence 360° | Un | 24
| Détecteur de présence 200° | Un | 2
| Câblage appareillage de commande | Un | 58
Prises de courant :
| PC 10/16A 2P+T normale | Un | 196
| PC 10/16A 2P+T détrompée | Un | 76
| PC 10/16A 2P+T ATEX | Un | 30
| PC 20A 2P+T spécialisée | Un | 16
| PC 32A 3P+N+T spécialisée | Un | 1
| PC 20A 2P+T spécialisée Baie Info | Un | 2
| Boitier de prise de recharge Vélos (2prises par bloc) | Un | 3
| Câblage prises | Un | 324
| Plaque de finition en remplacement des appareillages non réutilisés | Ens | 1
| TOTAL Appareillage - H.T. |  |  |  | 0
4.10 | Eclairage
Luminaires: Voir Annexe 1 "Cahier des luminaires et de l'appareillage"
| Type L1 | Un | 22
| Type L2 | Un | 25
| Type L3 | Un | 36
| Type L4 | Un | 6
| Type L5 | Un | 5
| Type L6 | Un | 8
| Type L7 | Un | 10
| Type L8 | Un | 14
| Câblage Eclairage | Un | 126
| TOTAL Eclairage - H.T. |  |  |  | 0
4.11 | Equipement spécifique Armurerie / Nettoyage
Il sera installé du matériel ATEX répondant aux prescriptions des locaux BE2 dans l’armurerie
4.11.1 | Rappel Equipement
| Accès SAS - 1 lecteur de badge + lecteur Biométrie pour accès SAS (voir poste Contrôle d’accès) | PM
| Zone SAS - 3 prises de courants pour la valise de nettoyage des armes et un compresseur d’air - Un Visiophone équipé d’un lecteur de badge + digicode + lecteur Biométrie pour accès Local Nettoyage (voir poste Contrôle d’accès) - 1 Visiophone équipé d’un lecteur de badge + digicode + lecteur Biométrie pour accès Local Armurerie – Double validation (voir poste Contrôle d’accès) - 1 lecteur de badge + lecteur Biométrie pour accès Local Armurerie double validation (voir poste Contrôle d’accès) - 2 Caméras IP avec report PCI/PEP - 2 Détecteurs Volumétriques -2 RJ45 Pour le réseau DECT et le Réseau WIFI | PM
| Zone armurerie : - 10 PC + 3 RJ R45 - Un éclairage ATEX de 750 lux sur la paillasse (Exigence photométrique A – 12) - 1 Poste Visiophone Intérieur - 1 Détecteur Volumétrique | PM
| Zone Nettoyage : - 10 PC + 3 RJ R45 vers le PC de gestion dans le bureau - 1 Alimentation Armoire clés + 2 RJ R45 - 2 Alimentations Armoire munitions + 4 RJ R45 - Un éclairage ATEX de 750 lux sur la paillasse (Exigence photométrique A – 12) - 1 Poste Visiophone Intérieur - 4 détecteurs sismiques intégrés dans les murs - 1 détecteur contact ouverture de porte - 1 Détecteur Volumétrique | PM
| Eclairage Un éclairage ATEX de 750 lux sur la paillasse / Local nettoyage armes sera mis en place (Exigence photométrique A – 12) | PM
4.11.2 | Contrôle d’accès
| Le système actuel porte d’entrée ERIS sera laissé en place. Celui-ci sera déporté si nécessaire afin de pouvoir créer l'extension SAS | Ens | 1
| - Contrôle d'accès pour portes (3 accès avec digicode et lecteur de badge) : Lecteurs de badge + digicode sécurisés compatibles avec les standards Mifare Plus et Desfire système VIGIK, évolutifs vers Bluetooth, avec signalisation lumineuse et robustesse (indice IK10, IP65). Ces lecteurs peuvent être configurés pour gérer plusieurs profils d'accès selon les plages horaires souhaitées | Ens | 1
| - Porte d'armurerie (visiophone, lecteur de badge, biométrie à double encodage, 2e lecteur de sécurité) : Visiophones full IP avec caméra HD intégrée et lecture de badges. Pour la biométrie, solutions combinées biométrie et badge sécurisées pour une double authentification. Le système peut être configuré avec un 2e lecteur pour une sécurité renforcée | Ens | 1
| - Porte local nettoyage (visiophone, badge, biométrie) : Visiophones full IP avec caméra HD intégrée et lecture de badges + biométrie | Ens | 1
| - Capteurs de sécurité (sismiques, volumétriques, contacts de porte) : Intégration de détection anti-intrusion compatibles avec le système IP. Les alarmes provenant des capteurs peuvent être supervisées depuis une interface centralisée pour une réaction rapide et efficace | Ens | 1
| - Caméra dans le SAS : Intégration de caméras IP dans le système de supervision, permettant de visualiser les flux en temps réel directement sur l’interface de gestion, avec la possibilité de lier les vidéos aux événements de contrôle d’accès | Ens | 1
| Câblage de l'ensemble | Ens | 1
4.11.3 | Caméras existantes
| Les Caméras existantes en façade seront déposées et reposées selon plan. La reprise du câblage sera à la charge du présent lot. Les équipements existants seront conservés | Ens | 1
| L’entreprise devra prévoir dans son offre la reprise de câblage complète sur les écrans vidéo. | Ens | 1
| Provisions pour diverses reprises si nécessaire | Ens | 1
4.11.4 | Contrôle d’accès existant
| Déplacement des lecteurs de badges existants selon les demandes du Maitre d’Ouvrage. La reprise du câblage sera à la charge du présent lot. Les équipements actifs existants seront conservés. | Ens | 1
| L’entreprise devra prévoir dans son offre la reprise de câblage complète si nécessaire. | Ens | 1
| Provisions pour diverses reprises si nécessaire | Ens | 1
| TOTAL Equipement spécifique Armurerie / Nettoyage - H.T. |  |  |  | 0
4.12 | Éclairage de sécurité
| Bloc de secours Sortie 45 lumens type ES1 AEES ASTUS Tempo - Accessoires pictogramme indication « sortie » « sortie de secours » « cheminement » | Un | 36
| Bloc de secours étanche Sortie étanche 45 lumens type ES2 AEES ASTUS LED - Accessoires pictogramme indication « sortie » « sortie de secours » « cheminement » | Un | 3
| Bloc de secours portable technique type ES4 | Un | 2
| Télécommande BAES | Un | 1
| Câblage Eclairage de sécurité | Un | 42
| TOTAL Éclairage de sécurité - H.T. |  |  |  | 0
4.13 | Système de Sécurité Incendie (S.S.I)
| Alarme incendie type 1 existante conservée et déplacée Alarme de Marque ESSER – Référence ES COM / ECS 065B0 / CMSI 125 B0 | PM
| L’ensemble des installations et câblage existants sera déposé. | Ens | 1
| La centrale sera déplacée et installée dans le bureau secrétariat. | Ens | 1
| Le report à la maison d’arrêt sera repris afin de renvoyer les informations au poste de surveillance | Ens | 1
| Détecteur Automatique | Un | 5
| Déclencheurs manuels au sorties | Un | 6
| Avertisseurs sonores dans les circulations | Un | 7
| Avertisseurs flash dans les locaux accessibles PMR et les sanitaires | Un | 10
| Indicateur d'action | Ens | 5
| Filerie, câblage et raccordement | Ens | 36
| Mise en service, essais, formation | Ens | 1
| TOTAL Système de Sécurité Incendie (S.S.I) - H.T. |  |  |  | 0
4.14 | Précâblage téléphonique, informatique
| Baie générale bâtiment 27U | Ens | 1
| Blocs de 8 prises de courants avec interrupteur | Ens | 2
| Sous répartiteur Etage | Ens | 1
| Bloc de 8 prises de courants avec interrupteur | Ens | 1
| Cordons de brassages informatique cat 6 | Ens | 56
| Cordons de brassage téléphonique | Ens | 56
Prise RJ45 selon la nouvelle configuration
| Les postes de travail seront équipés de 2 Prises 10/16A 2P+T + 2 Prises détrompées 10/16A 3P+T + 2 RJ45) | PM
| Prises RJ45 terminales y compris câblage catégorie 6a | Ens | 112
| Rocades informatiques 6 paires cat 6a Baie Générale RDC / sous Répartiteur Etage | Ens | 1
| Prises HDMI pour vidéoprojecteur en plafonds et coin Vidéoprojection salle des opérations Câble HDMI à haut débit certifié jusqu'à 18 Gigabits/sec Cuivre haute qualité blindé | Ens | 1
| TOTAL Précâblage téléphonique, informatique - H.T. |  |  |  | 0
| TOTAL DESCRIPTION DES TRAVAUX - H.T. |  |  |  | 0
05 | DIVERS
5.1 | Travaux divers
| Percements et carottages pour les passages de réseaux | Ens | 1
| Rebouchages de tous les percements en matériaux appropriés | Ens | 1
| Etiquettes de repérage | Ens | 1
| Contrôle de fonctionnement | Ens | 1
| Nettoyage du chantier et gestion des déchets | Ens | 1
| Mise en route, essais, réglages, approvisionnement | Ens | 1
| Fiches techniques du matériel à présenter pendant la période de préparation | Ens | 1
| Schémas électriques sur l’ensemble des tableaux électriques du bâtiment | Ens | 1
| TOTAL Travaux divers - H.T. |  |  |  | 0
5.2 | Etudes et plans d’exécution
| L’entreprise doit établir ses plans d’exécution, schémas, notes de calcul, justificatifs, etc. pour l’ensemble de ses ouvrages. | Ens | 1
| Essais et tests de l'ensemble de ses installations | Ens | 1
| TOTAL Etudes et plans d’exécution - H.T. |  |  |  | 0
5.3 | Essais, tests et reprises des installations pour étanchéité
| Essais, tests et reprises des installations pour étanchéité selon CCTP | Ens | 1
| TOTAL Essais, tests et reprises des installations pour étanchéité - H.T. |  |  |  | 0
5.4 | Essais, réglages et mise en service des installations
| L'installation sera soumise à un programme d'essais systématiques, permettant de tester l'ensemble de ses constituants. | Ens | 1
| Essais et tests de l'ensemble de l'installation | Ens | 3
| Réception partielle selon phasage | Ens | 3
| TOTAL Essais, réglages et mise en service des installations - H.T. |  |  |  | 0
5.5 | Dossier des ouvrages exécutés
| Dossier de fin de travaux | Ens | 1
| TOTAL Dossier des ouvrages exécutés - H.T. |  |  |  | 0
| TOTAL DIVERS - H.T. |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
04 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
4.1 | Installation provisoire de chantier | H.T. |  |  | 0
4.2 | Isolement et dépose des réseaux | H.T. |  |  | 0
4.3 | Circuit de terre principal | H.T. |  |  | 0
4.4 | Liaisons équipotentielles | H.T. |  |  | 0
4.5 | Tableau Général Basse Tension | H.T. |  |  | 0
4.6 | Alimentations spécifiques depuis le TGBT | H.T. |  |  | 0
4.7 | Tableau Divisionnaire Etage | H.T. |  |  | 0
4.8 | Distribution électrique | H.T. |  |  | 0
4.9 | Appareillage | H.T. |  |  | 0
4.10 | Eclairage | H.T. |  |  | 0
4.11 | Equipement spécifique Armurerie / Nettoyage | H.T. |  |  | 0
4.12 | Éclairage de sécurité | H.T. |  |  | 0
4.13 | Système de Sécurité Incendie (S.S.I) | H.T. |  |  | 0
4.14 | Précâblage téléphonique, informatique | H.T. |  |  | 0
| TOTAL DESCRIPTION DES TRAVAUX H.T. |  |  |  | 0
05 | DIVERS
5.1 | Travaux divers | H.T. |  |  | 0
5.2 | Etudes et plans d’exécution | H.T. |  |  | 0
5.3 | Essais, tests et reprises des installations pour étanchéité | H.T. |  |  | 0
5.4 | Essais, réglages et mise en service des installations | H.T. |  |  | 0
5.5 | Dossier des ouvrages exécutés | H.T. |  |  | 0
| TOTAL DIVERS H.T. |  |  |  | 0
| TOTAL en Euros Hors Taxes |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL en Euros (T.V.A. comprise) |  |  |  | 0
| Fait à : | Signature et cachet
Le :