## Lot 6
MAPA n°2024-034 - Travaux de mise en conformité des labos chauds et de remplacement des Gammas Caméras dans le service de médecine nucléaire du CH Agen-Nérac, Site Saint Esprit
D.P.G.F. LOT 6 - CVC - PLOMBERIE - FLUIDES MEDICAUX
DESIGNATION | U | Qté | Prix Unitaire € HT | Prix TOTAL € HT
TRAVAUX PHASE 1
0
Travaux préalables-dépose |  |  |  | 0
Local Laverie - Local Infirmerie 1 |  |  |  | 0
Dépose et évacuation de la paillasse humide en CORIAN du Local Infirmerie | ens | 1 |  | 0
Dépose paillasse humide Local Laverie et modification de dimension pour repose ultérieure dans le local Labo CHAUD futur | ens | 1 |  | 0
Dépose du vidoir existant local Laverie ainsi que sa canalisation d’évacuation jusqu’en VS, compris bouchonnage et rebouchage de la dalle béton. | ens | 1 |  | 0
Dépose des canalisations EFS et ECS en faux plafond alimentant les 2 paillasses et le vidoir. | ens | 1 |  | 0
Dépose des grilles de reprise et diffuseurs de soufflage ainsi que des gaines de raccordement jusqu’à la gaine principale et bouchonnage des piquages non réutilisés. | ens | 1 |  | 0
0
Local Stockage (futur Ventilation Pulmonaire) |  |  |  | 0
Dépose et évacuation des 2 évaporateurs FRIGERST, accessoires et alimentation électrique situé dans le placard réfrigéré. | ens | 1 |  | 0
Dépose de la grille de reprise et du diffuseur de soufflage | ens | 1 |  | 0
Dépose du diffuseur de soufflage situé dans le dégagement C146B ainsi que de la gaine de raccordement jusqu’à la gaine principale et bouchonnage du piquage | ens | 1 |  | 0
Dépose du diffuseur de soufflage situé dans le dégagement C146C ainsi que de la gaine de raccordement jusqu’à la gaine principale et bouchonnage du piquage. | ens | 1 |  | 0
0
Sous-Total net HT |  |  |  | 0
0
Travaux Labo chaud GAMMA Neuf et SAS |  |  |  | 0
Diffuseur multibuse |  |  |  | 0
Marque : |  |  |  | 0
Type : |  |  |  | 0
Filtre H13 |  |  |  | 0
Débit : 1000 m³/h |  |  |  | 0
Dimensions : 600x600 mm | u | 1 |  | 0
Plénum de raccordement | u | 1 |  | 0
Bouche de soufflage circulaire |  |  |  | 0
Marque : |  |  |  | 0
Type : | u | 1 |  | 0
Terminaux d'extraction |  |  |  | 0
Marque : |  |  |  | 0
Type : |  |  |  | 0
Débit : 850 m³/h |  |  |  | 0
Dimensions : 600*600 | u | 1 |  | 0
Plénum de raccordement | u | 1 |  | 0
0
Régulateur mécanique à débit constant |  |  |  | 0
Marque : |  |  |  | 0
Type : 1000 m3/h | u | 1 |  | 0
Marque : |  |  |  | 0
Type : 60 m3/h | u | 1 |  | 0
Régulateur à débit variable circulaire |  |  |  | 0
Marque : |  |  |  | 0
Type : | u | 1 |  | 0
0
Raccordement sur le réseau soufflage existant comprenant: |  |  |  | 0
piquage 45° diam 315 sur gaine existante et accessoires | ens | 1 |  | 0
flexible isolé spécial salle propre PHONI-CLEAN long 2mL diam 315 | U | 1 |  | 0
Raccordement sur le réseau reprise existant |  |  |  | 0
piquage 90° diam 250 sur gaine existante et accessoires | ens | 1 |  | 0
flexible isolé spécial salle propre PHONI-CLEAN long 2mL diam 315 | U | 1 |  | 0
0
Régulation de la pression différentielle avec affichage de la Pression, de la Température et de l’Hygrométrie |  |  |  | 0
Marque : |  |  |  | 0
Type : | u | 1 |  | 0
Sonde PT100 + convertisseur 4/20 mA, compris raccordement sur GTC existante | ens | 1 |  | 0
Reprise du réseau d’extraction de l’enceinte blindée existante en PVC blanc diam 100, compris raccordement sur réseau existant en faux-plafond | ens | 1 |  | 0
Repose évier CORIAN modifié 140*70, compris accessoires | ens | 1 |  | 0
meuble sous évier 140*60 3 portes | U | 1 |  | 0
mitigeur DELABIE bec haut orientable réf 2564T5 | U | 1 |  | 0
Raccordement EU sur existant dans le local | ens | 1 |  | 0
Raccordement EFS-ECS depuis les réseaux en Cuivre existants en faux-plafond de la circulation C146B, compris calorifuge manchon isolant | ens | 1 |  | 0
0
Mise à gris et mise à blanc du Labo chaud | ens | 1 |  | 0
Nettoyage standard (mise à gris) |  |  |  | 0
Test d'intégrité des filtres |  |  |  | 0
Mise à blanc |  |  |  | 0
Test de validation particulaire |  |  |  | 0
0
Sous-Total net HT |  |  |  | 0
0
Travaux Local Ventilation Pulmonaire |  |  |  | 0
Dépose du support et du bras d’aspiration et de son registre de commande existant dans le local Gamma CAMERA 3 existant | ens | 1 |  | 0
Repose du bras d'aspiration dans le local Ventilation pulmonaire | ens | 1 |  | 0
Gaines circulaires en acier galvanisé ø125 | mL | 25 |  | 0
dépose du réseau existant non réutilisé | ens | 1 |  | 0
Bouche d’extraction 210 m3/h avec régulateur de débit et raccordement sur gaine existante | ens | 1 |  | 0
Bouche de soufflage 150 m3/h avec régulateur de débit et raccordement sur gaine existante | ens | 1 |  | 0
Grille de soufflage 450m3/h type DAP-FP avec régulateur de débit et raccordement sur gaine existante dans le DEGT C146B | ens | 1 |  | 0
Régulateur mécanique à débit constant diam 250 sur le réseau soufflage dans le Labo de contrôle | ens | 1 |  | 0
Sous-Total 5.1.3 Travaux Local Ventilation Pulmonaire |  |  |  | 0
Travaux Fluides médicaux Local Ventilation Pulmonaire |  |  |  | 0
Dépose de la prise O² et Vide et de la goulotte existante dans le local DEGT C146B | ens | 1 |  | 0
Dépose de la prise O² et Vide et de la goulotte existante dans le local Infirmerie 1 | ens | 1 |  | 0
Prise O² selon CCTP | U | 1 |  | 0
Prise Vide selon CCTP | U | 1 |  | 0
Goulotte Alu blanc | mL | 2 |  | 0
Boitier support 2 prises Alu blanc | ens | 1 |  | 0
Tube cuivre dégraissé | mL | 6 |  | 0
Raccordement sur réseau existant | ens | 1 |  | 0
0
Sous-Total 8.3.1 Travaux Fluides médicaux Local Ventilation Pulmonaire |  |  |  | 0
Electricité-Régulation |  |  |  | 0
Remontée sur la GTC des points conforme au CCTP du Labo chaud GAMMA | ens | 1 |  | 0
Alimentation électrique depuis l'existant, de la commande du bras d'aspiration "Local Ventilation Pulmonaire", compris bouton de commande M/A | ens | 1 |  | 0
0
0
Sous-Total net HT |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL TRAVAUX PHASE 1 |  |  |  | 0
0
TRAVAUX PHASE 2
Travaux préalables |  |  |  | 0
Local Labo chaud GAMMA existant |  |  |  | 0
Isolement de la paillasse humide Labo chaud pour dépose par le lot Menuiserie | ens | 1 |  | 0
Dépose et mise à disposition de la sonde de pression Kimo existante. | ens | 1 |  | 0
Dépose et mise à disposition de la sonde de température du frigo. | ens | 1 |  | 0
Dépose et mise à disposition de la grille de reprise et des diffuseurs de soufflage | ens | 1 |  | 0
Dépose de la canalisation EFS en cuivre située en faux-plafond depuis le réseau existant dans le dégagement C146 B. | ens | 1 |  | 0
Dépose des réseaux de soufflage et reprise non réutilisés situés dans le Labo GAMMA et dans le SAS. | ens | 1 |  | 0
0
Local GAMMA camera 1-2-3 et Salle de Commande |  |  |  | 0
Dépose du gainable DAIKIN FBQ35 dans le local CAMERA 1 et accessoires de reprise et soufflage pour repose ultérieure | ens | 1 |  | 0
Dépose du gainable DAIKIN FBQ50 dans le local CAMERA 2 et accessoires de reprise et soufflage pour repose ultérieure | ens | 1 |  | 0
Dépose du gainable DAIKIN FBQ60 dans le local CAMERA 3 et accessoires de reprise et soufflage pour repose ultérieure | ens | 1 |  | 0
Dépose du ventilo-convecteur CARRIER dans le local Salle de commande pour repose ultérieure | ens | 1 |  | 0
Dépose et évacuation de la cassette 600*1200 WESPER DANS LE LOCAL camera 2, compris dépose canalisations EG et Chauffage, alimentation électrique et thermostat | ens | 1 |  | 0
Dépose des 10 grilles d’extraction et de soufflage ainsi que des gaines de raccordement | ens | 1 |  | 0
Sous-Total net HT |  |  |  | 0
0
Travaux Local CAMERA 1 |  |  |  | 0
Repose du gainable DAIKIN FBQ60 existant, compris raccordement sur liaison frigorifique existante, alimentation électrique et évacuation des condensats. | ens | 1 |  | 0
Bouches d’extraction autoréglables 30m3/h | U | 2 |  | 0
Déplacement du thermostat existant du gainable DAIKIN | ens | 1 |  | 0
Déplacement du thermostat existant de la cassette 800*800 | ens | 1 |  | 0
Bouches d’extraction autoréglables 30m3/h | U | 2 |  | 0
Bouches d’extraction autoréglables 90m3/h | U | 1 |  | 0
Bouche de soufflage avec régulateur de débit 120m3/h | U | 1 |  | 0
Gaines circulaires en acier galvanisé ø125 | mL | 8 |  | 0
Gaines flexible Phoniflex M0/M1 ø125 | mL | 3 |  | 0
Sous-Total net HT |  |  |  | 0
Travaux Local Salle de Commande |  |  |  | 0
Repose du gainable DAIKIN FBQ35 existant, compris raccordement sur liaison frigorifique existante, alimentation électrique et évacuation des condensats. | ens | 1 |  | 0
Déplacement du thermostat existant du gainable DAIKIN | ens | 1 |  | 0
Déplacement du thermostat existant du ventilo-convecteur | ens | 1 |  | 0
Repose des diffuseurs de soufflage et reprise existant, compris flexible de raccordement isolé M0 diam 200 | ens | 1 |  | 0
Repose du Ventilo-convecteur plafonnier CARRIER existant, compris raccordement sur canalisations Chauffage et Eau Glacée existantes, alimentation électrique et évacuation des condensats | ens | 1 |  | 0
Bouches d’extraction autoréglables 90m3/h |  |  |  | 0
Gaine d’extraction acier galvanisé diam 125, raccordement depuis existant en circulation | mL | 1 |  | 0
Bouche de soufflage avec régulateur de débit 60m3/h | U | 1 |  | 0
Gaine de soufflage acier galvanisé diam 125, raccordement depuis existant en circulation | mL | 8 |  | 0
isolation extérieur gaine de soufflage ép 25mm | m² | 4 |  | 0
Sous-Total net HT |  |  |  | 0
Travaux Local CAMERA 2 |  |  |  | 0
Repose du gainable DAIKIN FBQ50 existant, compris raccordement sur liaison frigorifique existante, alimentation électrique et évacuation des condensats. | ens | 1 |  | 0
Déplacement du thermostat existant du gainable DAIKIN | ens | 1 |  | 0
Déplacement du thermostat existant de la cassette 800*800 | ens | 1 |  | 0
Repose des diffuseurs de soufflage et reprise existant, compris flexible de raccordement isolé M0 diam 200 et 250 | ens | 1 |  | 0
Bouches d’extraction autoréglables 30m3/h | U | 1 |  | 0
Bouches d’extraction autoréglables 90m3/h | U | 1 |  | 0
Gaine d’extraction acier galvanisé diam 125 à 160, raccordement depuis existant en circulation | mL | 4 |  | 0
Bouche de soufflage avec régulateur de débit 120m3/h |  |  |  | 0
Gaine de soufflage acier galvanisé diam 125, raccordement depuis existant en circulation | mL | 8 |  | 0
isolation extérieur gaine de soufflage ép 25mm | m² | 4 |  | 0
Sous-Total net HT |  |  |  | 0
0
Travaux Fluides médicaux Phase 2 |  |  |  | 0
Dépose de l’installation existante dans le local CAMERA 3 et du coffret avec vannes d’isolement dans la zone d’ATTENTE | ens | 1 |  | 0
Dépose des prises O² et Vide et de la goulotte existante dans le local CAMERA 2 | ens | 1 |  | 0
Prise O² selon CCTP | U | 2 |  | 0
Prise Vide selon CCTP | U | 2 |  | 0
Goulotte Alu blanc | mL | 2 |  | 0
Boitier support 2 prises Alu blanc | ens | 1 |  | 0
Tube cuivre dégraissé | mL | 12 |  | 0
Raccordement sur réseau existant | ens | 1 |  | 0
0
Sous-Total net HT |  |  |  | 0
Electricité-Régulation |  |  |  | 0
Dépose des capteurs de pression KIMO CPE 310 existants, compris cable de raccordement et mise à jour Supervision | ens | 3 |  | 0
Dépose alimentation électrique de la cassette Local CAMERA 2, bouton de commande et sonde d'ambance | ens | 1 |  | 0
modification des alimentations électrique des Unités Intérieures existantes suite à leur déplacement | ens | 1 |  | 0
0
Sous-Total net HT |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL TRAVAUX PHASE 2 |  |  |  | 0
0
TRAVAUX PHASE 3
Travaux préalables |  |  |  | 0
Labo chaud TEPSCAN |  |  |  | 0
Dépose et mise à disposition des grilles de reprise et de soufflage | ens | 1 |  | 0
Dépose partielle des réseaux de soufflage et reprise | ens | 1 |  | 0
Dépose de la sonde de pression Kimo existante | ens | 1 |  | 0
Dépose des radiateurs situés dans le Labo chaud et dans le local prépa RS25 ainsi que de leurs canalisations d’alimentation | ens | 1 |  | 0
Salle de commande CAMERA 4 |  |  |  | 0
Dépose de la bouche de soufflage pour repose ultérieure. | ens | 1 |  | 0
Sous-Total net HT |  |  |  | 0
Travaux Labo chaud TEPSCAN |  |  |  | 0
Diffuseur multibuse |  |  |  | 0
Marque : |  |  |  | 0
Type : |  |  |  | 0
Filtre H13 |  |  |  | 0
Débit : 950 m³/h |  |  |  | 0
Dimensions : 1200x600 mm | u | 1 |  | 0
Plénum de raccordement | u | 1 |  | 0
Terminaux d'extraction |  |  |  | 0
Marque : |  |  |  | 0
Type : |  |  |  | 0
Débit : 550 m³/h |  |  |  | 0
Dimensions : 600*600 | u | 1 |  | 0
Plénum de raccordement | u | 1 |  | 0
0
Régulateur mécanique à débit constant |  |  |  | 0
Marque : |  |  |  | 0
Type : 950 m3/h | u | 1 |  | 0
Régulateur à débit variable circulaire |  |  |  | 0
Marque : |  |  |  | 0
Type : | u | 1 |  | 0
0
Raccordement sur le réseau soufflage existant comprenant: |  |  |  | 0
raccordement diam 315 sur gaine existante et accessoires | ens | 1 |  | 0
flexible isolé spécial salle propre PHONI-CLEAN long 2mL diam 315 | U | 1 |  | 0
Raccordement sur le réseau reprise existant |  |  |  | 0
raccordement diam 250 sur gaine existante et accessoires | ens | 1 |  | 0
flexible isolé spécial salle propre PHONI-CLEAN long 2mL diam 315 | U | 1 |  | 0
0
Régulation de la pression différentielle avec affichage de la Pression, de la Température et de l’Hygrométrie |  |  |  | 0
Marque : |  |  |  | 0
Type : | u | 1 |  | 0
0
Mise à gris et mise à blanc du Labo chaud comprenant: | ens | 1 |  | 0
Nettoyage standard (mise à gris) |  |  |  | 0
Test d'intégrité des filtres |  |  |  | 0
Mise à blanc |  |  |  | 0
Test de validation particulaire |  |  |  | 0
0
Sous-Total net HT |  |  |  | 0
Travaux Salle de commande CAMERA 3 |  |  |  | 0
Repose de la bouche de soufflage 45m3/h existante | U | 1 |  | 0
Bouches d’extraction autoréglables 60m3/h dans le déshabilloir | U | 1 |  | 0
Gaine d’extraction acier galvanisé diam 125, raccordement depuis existant en circulation | ens | 1 |  | 0
0
Sous-Total net HT |  |  |  | 0
0
Electricité-Régulation |  |  |  | 0
Remontée sur la GTC des points conforme au CCTP du Labo chaud TEPSCAN | ens | 1 |  | 0
0
Sous-Total net HT |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL TRAVAUX PHASE 3 |  |  |  | 0
0
DIVERS
DOE en fin de chantier suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
0
Sous-Total net HT |  |  |  | 0
0
SOUS-TOTAL DIVERS |  |  |  | 0
TOTAL NET H.T. |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  | 0
TOTAL NET TTC |  |  |  | 0
PS : L'entreprise devra fournir un devis détaillé en plus du bordereau de prix
Les quantités mentionnées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier, les compléter ou les modifier si nécessaire.