## page info
Note très importante
Toutes les propositions de prix doivent être justifiées par la décomposition du prix global forfaitaire, suivant le modèle ci-joint.
Ce sous détail quantitatif estimatif ne saurait avoir de valeur contractuelle en ce qui concerne les quantités.
Il appartient à l'Entreprise de vérifier celles-ci qui, éventuellement, figurent au présent document et de les modifier s’il y a lieu.
L'ordre et le nombre des articles du bordereau ont un caractère impératif. Toutefois, l'entreprise a le droit de créer de nouveaux articles pour des ouvrages prévus aux documents contractuels mais omis dans le présent bordereau, ou pour des ouvrages globalisés
Les marques et types des matériels proposés par l’entreprise doivent être précisés dans la présente DPGF
Mode de Métré
Sauf indication contraire, les quantités portées au bordereau sont réputées être calculées suivant les cubes, surfaces linéaires réels assurés, sans aucune majoration ou minoration pour chute, casse, déchets, recouvrement ou ligature.
Par contre, les retours, épaisseur, retombées, ébrasements, sont pris en compte, tandis que les vides, passages, trémies sont réduits.
NOTA
Toute offre de présentation non conforme à celle du DPGF suivant, sera susceptible d'être éliminée.

## DPGF
Rep. |  | Libellé | U | Qté | Prix Unitaire | Total
[5 empty] | ( € H.T) | ( € H.T)
1. | SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLES - DESCRIPTION DES TRAVAUX CVC
| 1.1 | INSTALLATIONS EXISTANTES
Protection et nettoyage :
|  | Protection et balisage des zones de passage pour l'approvisionnement | Ens | 1
|  | Nettoyage journalier | Ens | 1
Dépose
|  | Echangeur et panoplie hydraulique de l’ancien système de récupération par pompe à chaleur | Ens | 1
|  | Installations eau glacée | Ens | 1
|  | Raccordements souple anciennes tours aéroréfrigérantes | Ens | 1
|  | Sous-total poste | 1.1
| 1.2 | RESEAU EVAPORATEUR
|  | Isolement et vidange partielle du circuit récupération en sortie échangeur, inclus récupération glycol | Ens | 1
|  | Modification du raccordement échangeur pour mise en œuvre des vannes de commutation | Ens | 1
Fourniture et pose vanne 3 voies de commutation
Marque :
|  | Type : DN : 150 | U | 1
Réseau tube acier en vide sanitaire / en local technique et en extérieur
|  | - Tube DN 200, type ….........…..........compris tous accessoires de supportage et fixation | ml
|  | - Tube DN 150, type ….........…..........compris tous accessoires de supportage et fixation | ml
Calorifuge des réseaux Classe 3, selon CCTP :
|  | - laine de roche ép 50 mm finition alu pour nouveau tube en DN 200 en local technique et vide sanitaire | m²
|  | - laine de roche ép 50 mm finition alu pour nouveau tube en DN 200 en extérieur | m²
|  | - laine de roche ép 50 mm finition alu pour nouveau tube en DN 150 en local technique | m²
|  | Vannes d'isolement réseau DN 200 suivant CCTP | U | 3
Filtre à tamis DN 200 inclus kit mano
|  | Marque : | U | 1
|  | Purge automatiques des points haut | Ens | 1
|  | Vidange des points bas | Ens | 1
|  | Remise en eau glycolée du circuit, Purge du réseau au redémarrage | Ens | 1
|  | Sous-total poste | 1.2
| 1.3 | POMPE A CHALEUR
Pompe a chaleur eau / eau haute température
Marque :
|  | Type : puissance : 1519 kW - Vis | U | 1
|  | Assistance mise en service | U | 1
|  | Manutention et pose PAC inclus gruttage | Ens | 1
|  | Support anti-vibratile | Ens | 1
|  | Kit de contrôle de la pression différentielle | U | 2
|  | Soupape de sécurité, tarage …..... bar | U | 1
|  | Manchette anti-vibratile DN 200 | U | 4
|  | Vannes d'isolement PAC DN 200 | U | 4
|  | Thermomètre à plongeur | U | 4
Raccordement souspapes de décharge circuits frigorifiques
|  | Tube cuivre 20/22 | ml | 6
|  | Fourniture et montage capotage insonorisé suivant CCTP | Ens | 1
|  | Fourniture, pose et raccordement centrale détection fuite fluide frigo | U | 1
Marque : Type :
|  | Fourniture, pose et raccordement Capteur R1234ZE | U | 2
Marque : Type :
|  | Fourniture et câblage d’un thermostat pour le pilotage de l’un des 2 ventilateurs | Ens | 1
|  | Eclairage intérieur par tube LED, compris 1 interrupteur simple allumage | Ens | 1
|  | Sous-total poste | 1.3
| 1.4 | RESEAU CONDENSEUR
|  | Isolement et vidange partielle du circuit chauffage en sortie échangeur | Ens | 1
|  | Modification du raccordement échangeur pour mise en œuvre des vannes de commutation | Ens | 1
Fourniture et pose vanne 3 voies de commutation
Marque :
|  | Type : DN : 150 | U | 1
|  | Fourniture et pose compteur d'énergie thermique, inclus raccordements électriques et bus selon CCTP |  |  |  | 0
Marque :
|  | Type : DN : 150 | U | 2
|  | Vannes d'isolement compteur DN 150 suivant CCTP | U | 2
Réseau tube acier en vide sanitaire / en local technique et en extérieur
|  | - Tube DN 200, type ….........…..........compris tous accessoires de supportage et fixation | ml
|  | - Tube DN 150, type ….........…..........compris tous accessoires de supportage et fixation | ml
Calorifuge des réseaux Classe 3, selon CCTP :
|  | - laine de roche ép 50 mm finition alu pour nouveau tube en DN 200 en local technique et vide sanitaire | m²
|  | - laine de roche ép 50 mm finition alu pour nouveau tube en DN 200 en extérieur | m²
|  | - laine de roche ép 50 mm finition alu pour nouveau tube en DN 150 en local technique | m²
|  | Vannes d'isolement réseau DN 200 suivant CCTP | U | 1 | PM existante
|  | Vannes d'isolement réseau DN 150 suivant CCTP | U | 2
|  | Purge automatiques des points haut | Ens | 1
|  | Vidange des points bas | Ens | 1
|  | Remise en eau du circuit, Purge du réseau au redémarrage | Ens | 1
|  | Sous-total poste | 1.4
| 1.5 | CONTROLE DE LA TEMPERATURE MINIMUM EN SORTIE DES TOURS AEROREFRIGERANTES
|  | Isolement et vidange partielle du circuit refroidissement en sortie calculateur / entrée tour, compris récupération du mélange eau / mono-propylène glycol | Ens | 1
|  | Création des piquages permettant la mise en œuvre de la vanne trois voies et ainsi que les modifications de tuyauterie nécessaires | Ens | 1
|  | Piquage pour sonde température | Ens | 1
Fourniture et pose vanne 3 voies de régulation
Marque :
|  | Type : DN : 150 | Ens | 1
|  | Vanne d'équilibrage DN 125 | U | 1
|  | Vannes d'isolement réseau DN 150 suivant CCTP | U | 2
|  | Vannes d'isolement réseau DN 125 suivant CCTP | U | 1
|  | Tube acier DN 150 | ml | 2
|  | Tube acier DN 125 | ml | 2
|  | Remise en eau glycolée du circuit refroidissement, Purge du réseau au redémarrage | Ens | 1
|  | Sous-total poste | 1.5
| 1.6 | ELECTRICITE
1.6.1 Alimentation puissance depuis TGBT
|  | Mise en place disjoncteur 3x630 A, inclus dépose disjoncteur existant selon CCTP | Ens | 1
|  | Câble alimentation électrique armoire PAC, inclus chemin de câble | Ens | 1
|  | Adaptations diverses au TGBT4 suivant CCTP | Ens | 1
1.6.2 Armoire électrique PAC et raccordements équipements
|  | Armoire électrique CVC IP 66 selon CCTP | Ens | 1
|  | Raccordement électrique des équipements du caisson | Ens | 1
|  | Fourniture, pose et raccordement d'une prise de courant de service étanche en façade extérieure du caisson insonorisé PAC | Ens | 1
|  | Eclairage intérieur du caisson par tube LED , compris 1 interrupteur simple allumage | Ens | 1
|  | Sous-total poste | 1.6
| 1.7 | AUTOMATISME - GTC
Fourniture et pose sonde de température TAR suivant CCTP
|  | Marque : ….............. Type PT 1000 / IP54 sur doigt de gant | U | 4
|  | Marque : ….............. Type PT 1000 / IP66 sur doigt de gant | U | 1
|  | Fourniture et pose Controleur de débit | U | 1
|  | Câblage et raccordement des V3V commutation sur E/S automate | Ens | 2
|  | Câblage et raccordement de la V3V régulation TAR sur E/S automate | Ens | 1
|  | Câblage et raccordement Passerelle de communication avec régulateur PAC | Ens | 1
|  | Reprise de la programmation automate | Ens | 1
|  | Mise à jour de la supervision, inclus imagerie | Ens | 1
|  | Sous-total poste | 1.7
|  | TOTAL | 1.
2. | SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLES – DESCRIPTION DES TRAVAUX GROS ŒUVRE
| 2.1 | GENERALITES – IMPLANTATION ET PIQUETAGE
|  | Implantation des constructions | Ens | 1
|  | Constat d'état des lieux | Ens | 1
|  | Sous-total poste | 2.1
| 2.2 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
|  | Gestion et entretien des clôtures de chantier | Ens | 1
Bureaux de chantier intègres a la base vie
Locaux pour le personnel de chantier
Branchement de chantier
Moyens d'accès extérieurs
|  | Gestion des déchets de chantier | Ens | 1
|  | Nettoyage de chantier | Ens | 1
|  | Replis de la base de vie et remise en état | Ens | 1
|  | Sous-total poste | 2.2
| 2.3 | PREPARATION DU TERRAIN
|  | Nettoyage, Arrachage, dessouchage et débroussaillage du terrain | Ens | 1
|  | Démolition, dépose d’ouvrages divers | Ens | 1
|  | Sous-total poste | 2.3
| 2.4 | TERRASSEMENT ET REMBLAIS
|  | Décapage de la terre végétale | m²
|  | Terrassements en pleine masse | m²
|  | Remblais de réglage et couche de protection de l’arase de terrassement | m3
|  | Evacuation des déblais | m3
|  | Sous-total poste | 2.4
| 2.5 | FONDATIONS
|  | Radier de fondation | m² | 11.13
|  | Sous-total poste | 2.5
| 2.6 | OUVRAGES EN INFRASTRUCTURE
|  | Bêche hors gel | ml | 14.8
|  | Sous-total poste | 2.6
| 2.7 | OUVRAGES DIVERS DE GROS ŒUVRE
Réservations et percements
|  | Carottage diam. 350 mm dans paroi béton pour réseau hydraulique | U | 8
|  | Carottage diam. …... mm dans paroi béton pour fourreau électrique | U | 4
|  | Rebouchages et calfeutrements | U | 12
|  | Sous-total poste | 2.7
|  | TOTAL | 2.
3. | ETUDES - ESSAIS - MISE EN SERVICE - DOE
|  | Etudes exécution | Ens | 1
|  | Essais et mise en service installations suivant CCTP, inclus fourniture des PV d'essais | Ens | 1
|  | Fourniture des D.O.E suivant CCTP | Ens | 1
|  | Repérage - étiquetage selon CCTP | Ens | 1
|  | TOTAL | 3.
|  |  | TOTAL GENERAL | ……………………………………………………….. |  | 0
Récapitulatif
1. | SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLES - DESCRIPTION DES TRAVAUX CVC
| 1.1 | INSTALLATIONS EXISTANTES |  |  |  | 0
| 1.2 | RESEAU EVAPORATEUR |  |  |  | 0
| 1.3 | POMPE A CHALEUR |  |  |  | 0
1 PAC HFO 1519 kW compresseurs à vis inclus capotage insonorisé
| 1.4 | RESEAU CONDENSEUR |  |  |  | 0
| 1.5 | CONTROLE DE LA TEMPERATURE MINIMUM EN SORTIE DES TOURS AEROREFRIGERANTES |  |  |  | 0
| 1.6 | ELECTRICITE |  |  |  | 0
| 1.7 | AUTOMATISME - GTC |  |  |  | 0
|  | TOTAL | 1. |  |  | 0
2. | SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLES – DESCRIPTION DES TRAVAUX GROS ŒUVRE
|  | TOTAL | 2. |  |  | 0
3. | ETUDES - ESSAIS - MISE EN SERVICE - DOE
|  | TOTAL | 3. |  |  | 0
|  |  | TOTAL GENERAL | ……………………………………………………….. |  | 0
[5 empty] | T.V.A (20 %) en € | 0
[5 empty] | Total général en € T.T.C | 0