## chantier type 1
ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
Accord Cadre - Bons de commande inférieurs à 10 000,00 € HT
CHANTIER TYPE 1 : Travaux de réaménagement de 2 bureaux
1 BUREAU 1
1-1 Equipements informatiques
1-1-1 - Câbles informatiques et téléphonique
Fourniture, pose et raccordement de câbles informatiques pour la liaison entre les prises RJ45 et le local VDI, de catégorie 6a 2x4 paires torsadés avec blindage général FTP 100 ohms avec enveloppe de protection.
Mise en œuvre sous gaine de protection pour passage à travers les cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique, ou saignée pour les cloisons brique existantes.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
1-1-11 | - Câblage catégorie 6a FTP 2x4 paires blindés | ml |  | 40 | 0
1-1-2 - Prises informatiques
Fourniture, pose et raccordement de prises informatiques dans boîtes multiples avec boîtier à vis à encastrer ou à sceller avec face avant, plaque, cadre, support, prises RJ45, etc...
Prestations comprenant tout raccordement et repérage.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
1-1-21 | - prise RJ45 à 9 contacts 2 modules catégorie 6a, pour l'informatique | U |  | 6 | 0
1-1-22 | - boite d'encastrement 2 x 6 modules, avec plaque blanche et cadre saillie | U |  | 1 | 0
1-2 Sécurité incendie
1-2-1 - Câblage de détection incendie
Fourniture, pose et raccordement de câbles de détection incendie 1 paire 9/10ème, comprenant :
- Câblage par bus rebouclé, sous gaine rouge avec écran (sécurité), entre chaque détection incendie,
- Câblage par ligne ouverte selon implantation du coordinateur SSI, entre chaque détection incendie,
Mise en œuvre sous gaine de protection pour passage à travers les cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique, ou saignée pour les cloisons brique existantes.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
1-2-11 | - Câblage 9/10° 1 paire de série SYT1, pour détection incendie | ml |  | 25 | 0
1-2-2 - Câblage de mise en sécurité incendie
Fourniture, pose et raccordement de câbles par bus rebouclé pour chacun des éléments déportés.
Mise en œuvre sous gaine de protection pour passage à travers les cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique, ou saignée pour les cloisons brique existantes.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
1-2-21 | - Câblage de mise en sécurité incendie | Ens |  | 1 | 0
1-2-3 - Détecteurs optiques
Fourniture et pose de détecteurs optiques de fumée, comprenant :
- un voyant LED signalant l'état d'alarme du détecteur,
- une sortie pour report de l'état d'alarme sur un indicateur d'action déporté,
- un socle polyvalent pour recevoir tout type de détecteur sans modification,
- adressable,
- alimentation,
- raccordement au bus.
Les détecteurs seront montés en saillie et fixés sur l'ossature secondaire et non sur les porteurs.
Il n'y aura pas de détecteur en plénums.
Dans les locaux réputés humide ou dégageant de la vapeur, les détecteurs seront impérativement installés sur des socles de type étanche IP 44 mini.
Les détecteurs seront conformes aux normes NF EN 54, NFS 61 950, NFS 61 961, NFS 61962 et certifié NF Matériel de Détection Incendie.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
1-2-31 | - Détecteurs optiques de fumée avec socle | U |  | 1 | 0
1-2-4 - Indicateurs d'action
Fourniture et pose d'indicateurs d'action associés directement aux détecteurs automatiques des locaux de sommeil ou locaux fermés ou espaces de servitude et compatibles à n'importe quel type de détecteur, y compris câblage et raccordement par câble 1 paire 9/10 ème depuis le détecteur.
Les indicateurs d'action seront de couleur blanche et comporteront une LED rouge de 8 mm au minimum. Indice de protection adapté au local.
Montage en saillie par 2 points de fixation, au-dessus des portes des circulations ou à proximité immédiate des volumes protégés et visible en permanence depuis la zone d'accès au local ou en volume protégé.
Centrale déportée dans le volume technique protégé pour l'alimentation 24V couplée. Position selon indication du coordinateur SSI.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
1-2-41 | - Indicateurs d'action | U |  | 1 | 0
2 BUREAU 2
2-1 Equipements informatiques
2-1-1 - Câbles informatiques et téléphonique
Fourniture, pose et raccordement de câbles informatiques pour la liaison entre les prises RJ45 et le local VDI, de catégorie 6a 2x4 paires torsadés avec blindage général FTP 100 ohms avec enveloppe de protection.
Mise en œuvre sous gaine de protection pour passage à travers les cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique, ou saignée pour les cloisons brique existantes.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
2-1-11 | - Câblage catégorie 6a FTP 2x4 paires blindés | ml |  | 40 | 0
2-1-2 - Prises informatiques
Fourniture, pose et raccordement de prises informatiques dans boîtes multiples avec boîtier à vis à encastrer ou à sceller avec face avant, plaque, cadre, support, prises RJ45, etc...
Prestations comprenant tout raccordement et repérage.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
2-1-21 | - prise RJ45 à 9 contacts 2 modules catégorie 6a, pour l'informatique | U |  | 6 | 0
2-1-22 | - boite d'encastrement 2 x 6 modules, avec plaque blanche et cadre saillie | U |  | 1 | 0
2-2 Sécurité incendie
2-2-1 - Câblage de détection incendie
Fourniture, pose et raccordement de câbles de détection incendie 1 paire 9/10ème, comprenant :
- Câblage par bus rebouclé, sous gaine rouge avec écran (sécurité), entre chaque détection incendie,
- Câblage par ligne ouverte selon implantation du coordinateur SSI, entre chaque détection incendie,
Mise en œuvre sous gaine de protection pour passage à travers les cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique, ou saignée pour les cloisons brique existantes.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
2-2-11 | - Câblage 9/10° 1 paire de série SYT1, pour détection incendie | ml |  | 25 | 0
2-2-2 - Câblage de mise en sécurité incendie
Fourniture, pose et raccordement de câbles par bus rebouclé pour chacun des éléments déportés.
Mise en œuvre sous gaine de protection pour passage à travers les cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique, ou saignée pour les cloisons brique existantes.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
2-2-21 | - Câblage de mise en sécurité incendie | Ens |  | 1 | 0
2-2-3 - Détecteurs optiques
Fourniture et pose de détecteurs optiques de fumée, comprenant :
- un voyant LED signalant l'état d'alarme du détecteur,
- une sortie pour report de l'état d'alarme sur un indicateur d'action déporté,
- un socle polyvalent pour recevoir tout type de détecteur sans modification,
- adressable,
- alimentation,
- raccordement au bus.
Les détecteurs seront montés en saillie et fixés sur l'ossature secondaire et non sur les porteurs.
Il n'y aura pas de détecteur en plénums.
Dans les locaux réputés humide ou dégageant de la vapeur, les détecteurs seront impérativement installés sur des socles de type étanche IP 44 mini.
Les détecteurs seront conformes aux normes NF EN 54, NFS 61 950, NFS 61 961, NFS 61962 et certifié NF Matériel de Détection Incendie.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
2-2-31 | - Détecteurs optiques de fumée avec socle | U |  | 1 | 0
2-2-4 - Indicateurs d'action
Fourniture et pose d'indicateurs d'action associés directement aux détecteurs automatiques des locaux de sommeil ou locaux fermés ou espaces de servitude et compatibles à n'importe quel type de détecteur, y compris câblage et raccordement par câble 1 paire 9/10 ème depuis le détecteur.
Les indicateurs d'action seront de couleur blanche et comporteront une LED rouge de 8 mm au minimum. Indice de protection adapté au local.
Montage en saillie par 2 points de fixation, au-dessus des portes des circulations ou à proximité immédiate des volumes protégés et visible en permanence depuis la zone d'accès au local ou en volume protégé.
Centrale déportée dans le volume technique protégé pour l'alimentation 24V couplée. Position selon indication du coordinateur SSI.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
2-2-41 | - Indicateurs d'action | U |  | 1 | 0
3 CIRCULATION
3-1 Equipements informatiques
3-1-1 - Câbles informatiques et téléphonique
Fourniture, pose et raccordement de câbles téléphoniques, de catégorie AWG20 2 paires 9/10 SYT1 avec enveloppe de protection.
Mise en œuvre sous gaine de protection pour passage à travers les cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique, ou saignée pour les cloisons brique existantes.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
3-1-11 | - Câblage SYT1 9/10° 2 paires, pour téléphonie | ml |  | 10 | 0
3-2 Contrôle d'accès
3-2-1 - Câblage / Bus de communication
Fourniture et pose de bus de communication pour le contrôle d'accès de type GUNNEBO ou techniquement équivalent, selon les recommandations du fabricant.
Fourniture et pose d’un module fin de bus passif.
Selon le nombre de contrôle d'accès, l'entreprise pourra mettre en place plusieurs bus. Il ne pourra y avoir plus de 8 boîtiers de gestion SM100 par bus.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
3-2-11 | - Câble bus de communication SYT2 - 8/10 | ml |  | 30 | 0
3-2-12 | - Câble multipaire pour le lecteur de badge | ml |  | 10 | 0
3-2-2 - Equipements de gestion
Fourniture, pose et connexion de boitiers SM100 de la Sté GUNNEBO ou techniquement équivalent, comprenant :
- 2 lecteurs et 1 clavier,
- 2 sorties relais contrôle d'accès,
- 6 entrées,
- 1000 usagers (en mode dégradé),
- l'alimentation nécessaire.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
3-2-21 | - Boitier SM100 | U |  | 1 | 0
3-2-3 - Déclencheurs manuels verts
Fourniture, pose et connexion de déclencheurs manuels IP 40 - IK 07 - Classe II, pour contrôle d'accès des issues de secours, comprenant :
- des déclenchements manuels vert par pression au centre de la membrane avec visualisation franche de la position de déclenchement par LED et dispositif de test, compris capot translucide de protection,
- un système de réarmement à clé spécial,
- fourniture et pose du câblage entre le DMV et la porte concernée.
Déclencheur manuel adressable individuellement avec interrupteur de court-circuit intégré.
Ils seront implantés à 1,30 m du sol fini, près de la porte avec contrôle d'accès à l'intérieur des locaux.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
3-2-31 | - Déclencheurs manuels verts | U |  | 1 | 0
3-2-4 - Contrôle d'accès par digicode - lecteur de badges
Fourniture et pose du digicode / lecteur de badges à clavier numérique en saillie pour contrôle d'accès de type Antenne Clavier Smart K ou Smart S de la Sté GUNNEBO ou techniquement équivalent, compris tous les accessoires nécessaires, les câblage d'alimentation et raccordement aux contrôle d'accès centralisé du bâtiment.
Cette antenne regroupe dans un même ensemble une antenne basée sur la technologie "sans contact" ISO 14 443 et un clavier Wiegand, dans un boîtier ABS moulé avec une signalisation par une LED bicolore et un buzzer, compris fixation adaptée au support.
Compris tous travaux de raccordement entre le digicode/lecteur de badge et le SM100 et entre la ventouse en applique ou gâche électrique de la porte et le SM100.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
3-2-41 | - Lecteur de badge Smart-K | U |  | 1 | 0
3-2-5 - Bouton poussoir de sortie
Fourniture et pose d'un bouton poussoir de sortie dans boitier d'encastrement, compris raccordement entre le bouton et la ventouse linteau de la porte.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
3-2-51 | - Bouton poussoir de sortie | U |  | 1 | 0
3-2-6 - Mise en service
Avant réception de l’installation par le maître d'œuvre, le titulaire du marché devra réaliser un contrôle global de bon fonctionnement du système.
Il sera vérifié que :
- Chaque point d’accès fonctionne correctement.
- Les informations données par les composants de traitement soient correctes.
- Toutes les liaisons vers les autres systèmes soient en service et que les messages soient compréhensibles par les autres systèmes.
- Les différents types d’affichage fonctionnent.
- Le système continue de fonctionner même si le secteur est débranché.
- Le système de déverrouillage en cas d’alarme incendie fonctionne correctement.
A l’issue de cette mise en service une attestation de bon fonctionnement sera établie par l’installateur. Cette attestation devra reprendre tous les essais effectués ainsi que les résultats.
La mise en service comprend, outre la cartographie et la programmation, le contrôle des équipements ajoutés et les essais de couverture. Ces interventions ne devront pas perturber le fonctionnement du système.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
3-2-61 | - Test et mise en service | Ens |  | 1 | 0
3-3 Sécurité incendie
3-3-1 - Câblage de détection incendie
Fourniture, pose et raccordement de câbles de détection incendie 1 paire 9/10ème, comprenant :
- Câblage par bus rebouclé, sous gaine rouge avec écran (sécurité), entre chaque détection incendie,
- Câblage par ligne ouverte selon implantation du coordinateur SSI, entre chaque détection incendie,
- Câblage de départ depuis la centrale incendie SDI en CR1.
Mise en œuvre sous gaine de protection pour passage à travers les cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique, ou saignée pour les cloisons brique existantes.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
3-3-11 | - Câblage 9/10° 1 paire, pour détection incendie | ml |  | 30 | 0
3-3-12 | - Câblage CR1 9/10° 1 paire, pour CMSI de départ et de fin | ml |  | 10 | 0
3-3-2 - Câblage de mise en sécurité incendie
Fourniture, pose et raccordement de câbles par bus rebouclé pour chacun des éléments déportés.
Mise en œuvre sous gaine de protection pour passage à travers les cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique, ou saignée pour les cloisons brique existantes.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
3-3-21 | - Câblage de mise en sécurité incendie | Ens |  | 1 | 0
3-3-3 - Modules déportés
Fourniture, pose et raccordement d'éléments déportés (ED) adressables avec :
- SOIT 1 Ligne collective permettant de piloter de 1 à 4 DAS (sans limitation de distance à 2 m) ou une ligne de sirènes.
- SOIT 4 Lignes collectives permettant de piloter de 1 à 4 DAS par ligne (sans limitation de distance à 2 m) ou une ligne de sirènes.
Ensemble compris alimentation et raccordement au bus.
Il seront positionnés dans les plénums des circulations.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
3-3-31 | - Modules déportés | U |  | 1 | 0
4 LOCAL INFORMATIQUE
4-1 Equipements informatiques et téléphoniques
4-1-1 - Baie de brassage
Adaptation de la baie de brassage existante, dans le local VDI, intégrant :
- 1 panneau de brassage 24 ports équipé des prises RJ45 écrantées - 19 pouces Catégorie 6a
- 1 bandeau avec 8 prises ondulées avec voyant,
- les guides,
- les connectiques et câbles,
- divers accessoires (fixations, repérages, etc...).
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
4-1-11 | - Panneau de brassage 24 ports avec prises RJ45 écrantées - 19 pouces Catégorie 6a | U |  | 1 | 0
4-1-12 | - Bandeau 8 prises ondulées avec voyant | U |  | 1 | 0
5 MISE EN SERVICE ET RECEPTION
5-1 - Paramétrage et mise à jour du dossier Système de Sécurité Incendie
A l'issue de la fin de chantier , il sera procédé, en collaboration avec les services sécurités du CHU et la société DEF :
- à la mise à jour du paramétrage du CMSI et du superviseur VISIODEF,
- à la mise à jour du dossier d'identité SSI.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
5-11 | - Paramétrage et mise à jour du dossier Système de Sécurité Incendie | Ens |  | 1 | 0
5-2 - Essai, mise en service et réception de l'installation
L'installation devra faire l'objet d'une réception en présence de l'utilisateur et de l'installateur.
Cette réception fera l'objet d'un procès verbal comprenant les résultats des essais réalisés par les installateurs, ainsi que le résultat de l'analyse du dossier d'identité.
Le raccordement, les essais et la mise en service des installations se feront en collaboration avec les services de sécurité du CHU et la société DEF.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
5-21 | - Essai, mise en service et réception de l'installation | Ens |  | 1 | 0
6 DISPOSITIONS DU LOT
6-1 - Nettoyage
L'entreprise titulaire du présent lot devra :
- le nettoyage quotidien de son chantier, le chargement et l'évacuation de tous les gravois lui incombant,
- l'entretien et le nettoyage quotidien de l'accès du chantier,
- le maintien en parfait état de propreté du SAS créé à l'entrée du chantier.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
6-11 | - Nettoyage du chantier | Ens |  | 1 | 0
6-2 - DOE
DOE à fournir par l'entreprise, suivant l'article PLANS DE RECOLLEMENT - DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES du TITRE00 et CCAP
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
6-21 | - Contenu des Dossiers des Ouvrages Exécutés | Ens |  | 1 | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL TTC |  |  |  | 0
Date
Signature d’une personne habilitée

## chantier type 2
ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
Accord Cadre MONO-ATTRIBUTAIRE - Bons de commande inférieurs à 10 000,00 € HT
CHANTIER TYPE 2 : Travaux de réaménagement d'une salle d'attente et d'une salle de soins
1 SALLE DE SOINS
1-1 Equipements informatiques et téléphoniques
1-1-1 - Câbles informatiques et téléphonique
Fourniture, pose et raccordement de câbles informatiques pour la liaison entre les prises RJ45 et le local VDI, de catégorie 6a 2x4 paires torsadés avec blindage général FTP 100 ohms avec enveloppe de protection.
Fourniture, pose et raccordement de câbles téléphoniques, de catégorie AWG20 9/10 SYT1 avec enveloppe de protection.
Mise en œuvre sous gaine de protection pour passage à travers les cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique, ou saignée pour les cloisons brique existantes.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
1-1-11 | - Câblage catégorie 6a FTP 2x4 paires blindés | ml |  | 270 | 0
1-1-12 | - Câblage SYT1 9/10° 3 paires, pour vidéo et téléphonie | ml |  | 15 | 0
1-1-13 | - Câblage SYT1 9/10° 5 paires, pour vidéo et téléphonie | ml |  | 20 | 0
1-1-2 - Prises informatiques
Fourniture, pose et raccordement de prises informatiques RJ45 9 contacts de Catégorie 6a, dans boîtes multiples prévues au lot Courants Forts ou dans boîtier à vis à encastrer ou à sceller avec face avant, plaque, support etc...
Prestations comprenant tout raccordement et repérage.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
1-1-21 | - prise RJ45 2 modules pour poste de travail | U |  | 6 | 0
1-1-3 - Baie de brassage
Adaptation de la baie de brassage existante, dans le local VDI, intégrant :
- équipement de noyau RJ45 pour équiper un panneau de brassage 24 ports - Catégorie 6a,
- les guides,
- les connectiques et câbles,
- divers accessoires (fixations, repérages, etc...).
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
1-1-31 | - Noyau RJ45 écrantée pour équiper panneau de brassage 24 ports | U |  | 6 | 0
1-2 Modification appel malades
1-2-1 - Unité de lit d'appel avec fiche pour poire
Fourniture, pose et raccordement d'une unité de lit de type Systevo Call de la Sté ACKERMANN ou équivalent, comprenant :
- un bouton d’appel avec LED rouge,
- un bouton d'annulation avec LED vert,
- une prise DIN7,
- une prise du système magnétique auto-éjectable pour la connexion d'un manipulateur multifonctions.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
1-2-11 | - Unité de lit avec boutons appel/annulation et prise pour poire | U |  | 1 | 0
1-2-2 - Manipulateur multifonctions avec poire d'appel
Fourniture, pose et raccordement d'un kit manipulateur IP67 de type Systevo Call Easy de la Sté ACKERMANN ou équivalent, 3 fonctions avec prise magnétique auto-éjectable, composé de :
- un manipulateur en composé anti-microbien,
- une touche d'appel frontal avec pictogramme et voyant lumineux à LED de tranquillisation,
- deux boutons de contrôle des sources de lumière avec pictogramme et voyant lumineux à LED de tranquillisation,
- un connecteur pour prise magnétique auto-éjectable, avec cordon de 5m,
- élément de fixations murales,
- communication par bus de données.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
1-2-21 | - Manipulateur 3 fonctions avec poire d'appel | U |  | 1 | 0
1-2-3 - Module d'acquittement avec contact d'appel
Fourniture, pose et raccordement d'un module d'interruption avec contact d'appel sur plaque de propreté équipé d'une touche d'arrêt de couleur verte, de type ACKERMANN ou équivalent, pour le raccordement à l'unité de lit.
Compris raccordement au bus de lit.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
1-2-31 | - Module d'interruption avec touche d'arrêt | U |  | 1 | 0
1-2-4 - Hublot avec électronique
Fourniture, pose et raccordement d'un kit hublot avec son électronique associée, de type ACKERMANN ou équivalent, mis en place dans boîtier encastré mural au-dessus des portes dans la circulation, composé de :
- une plaque support pour hublot,
- une lampe 24 V/3 W, transparente W 2,1x9,5 d,
- une lampe 24 V/3 W, rouge W 2,1x9,5 d,
- une lampe 24 V/3 W, verte W 2,1x9,5 d,
- une lampe 24 V/3 W, jaune W 2,1x9,5 d,
- 20 bornes serre-fils avec contact.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
1-2-41 | - Hublot avec électronique | U |  | 1 | 0
1-2-5 - Programmation et mise en service
Programmation des équipements selon un mémo fourni par les services techniques du site (permettant le repérage des intitulés des locaux et des alarmes).
Un contrôle sera réalisé à la fin du chantier avec les services techniques afin de vérifier le bon fonctionnement des installations.
Mise en service du système d'appel malade, comprenant :
- tous les essais nécessaires pièce par pièce, dans toutes les configurations,
- essais de l'interface,
- réalisation et remise d'un schéma de câblage détaillé avec une notice d'exploitation.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
1-2-51 | - Test et programmation | Ens |  | 1 | 0
1-2-52 | - Mise en service | Ens |  | 1 | 0
1-3 Sécurité incendie
1-3-1 - Câblage de détection incendie et asservissement de porte
Fourniture, pose et raccordement de câbles de détection incendie et d'asservissement de porte, compris attaches, pattes et gaine, comprenant :
- Câblage par asservissement de porte, série U 1000 R 02 Cuivre, v 2 conducteur 1,5 mm²,
- Câblage par asservissement de porte, de série CR1 C1 résistant au feu, 1 paire 9/10ème,
- Câblage par module déporte, de série CR1 C1 résistant au feu, 2 conducteur 1,5 mm²,
- Câblage par détecteur optique, de série SYT1 résistant au feu, 1 paire 9/10ème,
- Câblage de départ depuis la centrale incendie SDI en CR1.
Mise en œuvre sous gaine de protection pour passage à travers les cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique, ou saignée pour les cloisons brique existantes.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
1-3-11 | - Câblage U 1000 R 2 conducteur 1,5 mm², pour asservissement de porte | ml |  | 30 | 0
1-3-12 | - Câblage CR1 C1 1 paire 9/10ème, pour asservissement de porte | ml |  | 10 | 0
1-3-13 | - Câblage CR1 C1 2 conducteur 1,5 mm², pour module déporté | ml |  | 6 | 0
1-3-14 | - Câblage SYT1 1 paire 9/10ème, pour détecteur optique | ml |  | 25 | 0
1-3-2 - Câblage de mise en sécurité incendie
Fourniture, pose et raccordement de câbles par bus rebouclé pour chacun des éléments déportés.
Mise en œuvre sous gaine de protection pour passage à travers les cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique, ou saignée pour les cloisons brique existantes.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
1-3-21 | - Câblage de mise en sécurité incendie | Ens |  | 1 | 0
1-3-3 - Détecteurs optiques
Fourniture et pose de détecteurs optiques de fumée, comprenant :
- un voyant LED signalant l'état d'alarme du détecteur,
- une sortie pour report de l'état d'alarme sur un indicateur d'action déporté,
- un socle polyvalent pour recevoir tout type de détecteur sans modification,
- adressable,
- alimentation,
- raccordement au bus.
Les détecteurs seront montés en saillie et fixés sur l'ossature secondaire et non sur les porteurs.
Il n'y aura pas de détecteur en plénums.
Dans les locaux réputés humide ou dégageant de la vapeur, les détecteurs seront impérativement installés sur des socles de type étanche IP 44 mini.
Les détecteurs seront conformes aux normes NF EN 54, NFS 61 950, NFS 61 961, NFS 61962 et certifié NF Matériel de Détection Incendie.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
1-3-31 | - Détecteurs optiques de fumée sur socle | U |  | 1 | 0
1-3-4 - Modules déportés
Fourniture, pose et raccordement d'éléments déportés (ED) adressables avec :
- SOIT 1 Ligne collective permettant de piloter de 1 à 4 DAS (sans limitation de distance à 2 m) ou une ligne de sirènes.
- SOIT 4 Lignes collectives permettant de piloter de 1 à 4 DAS par ligne (sans limitation de distance à 2 m) ou une ligne de sirènes.
Ensemble compris alimentation et raccordement au bus.
Il seront positionnés dans les plénums des circulations.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
1-3-41 | - Modules déportés | U |  | 1 | 0
1-3-5 - Indicateurs d'action
Fourniture et pose d'indicateurs d'action associés directement aux détecteurs automatiques des locaux de sommeil ou locaux fermés ou espaces de servitude et compatibles à n'importe quel type de détecteur, y compris câblage et raccordement par câble 1 paire 9/10 ème depuis le détecteur.
Les indicateurs d'action seront de couleur blanche et comporteront une LED rouge de 8 mm au minimum. Indice de protection adapté au local.
Montage en saillie par 2 points de fixation, au-dessus des portes des circulations ou à proximité immédiate des volumes protégés et visible en permanence depuis la zone d'accès au local ou en volume protégé.
Centrale déportée dans le volume technique protégé pour l'alimentation 24V couplée. Position selon indication du coordinateur SSI.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
1-3-51 | - Indicateurs d'action | U |  | 1 | 0
1-3-6 - Ventouse pour asservissement de porte
Fourniture, pose et raccordement d'une ventouse électromagnétique asservie au système de sécurité incendie, fonctionnant en 24 volts par rupture de tension, avec contre-plaque orientable.
Compris bras support de ventouse, avec 2 platines de dimensions adaptées à la ventouse et au support et un profilé tubulaire de longueur adapté au bon fonctionnement des ventouses, avec toutes sujétions de renfort de la cloison.
Capteur de porte de type CS77 et JB701 de la Sté ADI GARDINER ou équivalent.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
1-3-61 | - Ventouse électromagnétique asservie au système de sécurité incendie | U |  | 1 | 0
1-3-62 | - Bras support de ventouse, compris renfort de cloison | U |  | 1 | 0
1-3-63 | - Capteur de porte | U |  | 1 | 0
1-4 Dispositifs actionnés de sécurité
1-4-1 - Raccordement de contrôle d'accès
Réalisation des raccordements du dispositif de contrôle d'accès de porte, compris câbles de section appropriée à la puissance à desservir depuis les ED.
Compris boite de dérivation ou boite d'encastrement si nécessaire.
Le contrôle d'accès des ventouse et capteur de porte sera raccordé au CMSI.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
1-4-11 | - Raccordement de dispositif de ventouse et capteur de porte | U |  | 1 | 0
2 SALLE D'ATTENTE
2-1 Equipements informatiques et téléphoniques
2-1-1 - Câbles téléphoniques pour alimentation appel malade
Fourniture, pose et raccordement de câbles téléphoniques, de catégorie AWG20 9/10 SYT1 avec enveloppe de protection.
Mise en œuvre sous gaine de protection pour passage à travers les cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique, ou saignée pour les cloisons brique existantes.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
2-1-11 | - Câblage SYT1 9/10° 3 paires, pour vidéo et téléphonie | ml |  | 20 | 0
2-1-12 | - Câblage SYT1 9/10° 5 paires, pour vidéo et téléphonie | ml |  | 20 | 0
2-1-2 - Goulottes électriques
Fourniture et pose de goulottes électriques, par conduit de filerie isolant en P.V.C. blanc, compris coupes, fixations sur tous support , couvercle, embouts, angles intérieur et extérieur.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
2-1-21 | - Goulotte de 40cm large x 20cm haut | ml |  | 4 | 0
2-2 Modification appel malades
2-2-1 - Unité de lit d'appel avec fiche pour poire
Fourniture, pose et raccordement d'une unité de lit de type Systevo Call de la Sté ACKERMANN ou équivalent, comprenant :
- un bouton d’appel avec LED rouge,
- un bouton d'annulation avec LED vert,
- une prise DIN7,
- une prise du système magnétique auto-éjectable pour la connexion d'un manipulateur multifonctions.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
2-2-11 | - Unité de lit avec boutons appel/annulation et prise pour poire | U |  | 1 | 0
2-2-2 - Manipulateur multifonctions avec poire d'appel
Fourniture, pose et raccordement d'un kit manipulateur IP67 de type Systevo Call Easy de la Sté ACKERMANN ou équivalent, 3 fonctions avec prise magnétique auto-éjectable, composé de :
- un manipulateur en composé anti-microbien,
- une touche d'appel frontal avec pictogramme et voyant lumineux à LED de tranquillisation,
- deux boutons de contrôle des sources de lumière avec pictogramme et voyant lumineux à LED de tranquillisation,
- un connecteur pour prise magnétique auto-éjectable, avec cordon de 5m,
- élément de fixations murales,
- communication par bus de données.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
2-2-21 | - Manipulateur 3 fonctions avec poire d'appel | U |  | 1 | 0
2-2-3 - Programmation et mise en service
Programmation des équipements selon un mémo fourni par les services techniques du site (permettant le repérage des intitulés des locaux et des alarmes).
Un contrôle sera réalisé à la fin du chantier avec les services techniques afin de vérifier le bon fonctionnement des installations.
Mise en service du système d'appel malade, comprenant :
- tous les essais nécessaires pièce par pièce, dans toutes les configurations,
- essais de l'interface,
- réalisation et remise d'un schéma de câblage détaillé avec une notice d'exploitation.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
2-2-31 | - Test et programmation | Ens |  | 1 | 0
2-2-32 | - Mise en service | Ens |  | 1 | 0
3 MISE EN SERVICE ET RECEPTION
3-1 - Paramétrage et mise à jour du dossier Système de Sécurité Incendie
A l'issue de la fin de chantier, il sera procédé, en collaboration avec les services sécurités du CHU et la société DEF :
- à la mise à jour du paramétrage du CMSI et du superviseur VISIODEF,
- à la mise à jour du dossier d'identité SSI.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
3-11 | - Paramétrage et mise à jour du dossier Système de Sécurité Incendie | Ens |  | 1 | 0
3-2 - Essai, mise en service et réception de l'installation
L'installation devra faire l'objet d'une réception en présence de l'utilisateur et de l'installateur.
Cette réception fera l'objet d'un procès verbal comprenant les résultats des essais réalisés par les installateurs, ainsi que le résultat de l'analyse du dossier d'identité.
Le raccordement, les essais et la mise en service des installations se feront en collaboration avec les services de sécurité du CHU et la société DEF.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
3-21 | - Essai, mise en service et réception de l'installation | Ens |  | 1 | 0
4 DISPOSITIONS DU LOT
4-1 - Nettoyage
L'entreprise titulaire du présent lot devra :
- le nettoyage quotidien de son chantier, le chargement et l'évacuation de tous les gravois lui incombant,
- l'entretien et le nettoyage quotidien de l'accès du chantier,
- le maintien en parfait état de propreté du SAS créé à l'entrée du chantier.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
4-11 | - Nettoyage du chantier | Ens |  | 1 | 0
4-2 - DOE
DOE à fournir par l'entreprise, suivant l'article PLANS DE RECOLLEMENT - DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES du TITRE00 et CCAP
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
4-21 | - Contenu des Dossiers des Ouvrages Exécutés | Ens |  | 1 | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL TTC |  |  |  | 0
Date
Signature d’une personne habilitée

## chantier type 3
ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
Accord Cadre MONO-ATTRIBUTAIRE - Bons de commande inférieurs à 10 000,00 € HT
CHANTIER TYPE 3 : Adaptation d'un sanitaire
1 APPEL MALADES
1-1 - Câblages téléphoniques
Câble téléphone composés de fils de cuivre type SYT1 ou similaire AWG20, pour alimentation de l'appel malade du WC.
Mise en œuvre sous gaine de protection pour passage à travers les cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique, ou saignée pour les cloisons brique existantes.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
1-11 | - Câblage SYT1 9/10° 2 paires, pour tirette WC | ml |  | 1 | 0
1-2 - Bus de communication
Fourniture et pose d’un bus de communication de type 89734C0/100 - 72639A de la Sté Ackermann ou équivalent, de couleur bleue pour faciliter le repérage, et d'un module fin de bus passif.
Le bus de communication sera de technologie LON avec affichage alphanumérique sur les tableaux de report afin que le personnel soit averti au plus vite d'un appel, avec directement son origine et sa nature.
Le bus part depuis la centrale de groupe et dessert les équipements de l'aile de la zone de travaux.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
1-21 | - Bus de communication | ml |  | 15 | 0
1-3 - Tirette d’appel pour WC
Fourniture et pose d'un kit adaptateur avec cordon de traction et tirette d’appel pour WC de type ACKERMANN ou équivalent, compris adaptation sur le bloc d'appel.
Fourniture, pose et raccordement d'un bloc d'appel avec plaque de recouvrement de type ACKERMANN ou équivalent, pour le déclenchement d’appel pour connexion à un module électronique ou terminal de chambre via une entrée passive.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
1-31 | - Tirette d’appel pour WC | U |  | 1 | 0
1-4 - Programmation et mise en service
Programmation des équipements selon un mémo fourni par les services techniques du site (permettant le repérage des intitulés des locaux et des alarmes).
Un contrôle sera réalisé à la fin du chantier avec les services techniques afin de vérifier le bon fonctionnement des installations.
Mise en service du système d'appel malade, comprenant :
- tous les essais nécessaires pièce par pièce, dans toutes les configurations,
- essais de l'interface,
- réalisation et remise d'un schéma de câblage détaillé avec une notice d'exploitation.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
1-41 | - Test et programmation | Ens |  | 1 | 0
1-42 | - Mise en service | Ens |  | 1 | 0
2 SECURITE INCENDIE
2-1 - Câblage de sécurité incendie
Fourniture, pose et raccordement de câbles résistants au feu de type CR1 C1, sous gaine rouge avec écran (sécurité), compris fixations.
Mise en œuvre sous gaine de protection pour passage à travers les cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique, ou saignée pour les cloisons brique existantes.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
2-11 | - Câblage CR1 2 conducteurs 1,5 mm² | ml |  | 16 | 0
2-2 - Câblage de mise en sécurité incendie
Fourniture, pose et raccordement de câbles par bus rebouclé pour chacun des éléments déportés.
Mise en œuvre sous gaine de protection pour passage à travers les cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique, ou saignée pour les cloisons brique existantes.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
2-21 | - Câblage de mise en sécurité incendie | Ens |  | 1 | 0
2-3 - Diffuseurs lumineux
Fourniture, pose et raccordement de diffuseur lumineux de type flash (fréquence 0.6 Hz) , y compris le socle, la boite de dérivation coupe-feu et le câble de raccordement sur le module déporté.
Ces dispositifs visuels seront prévus dans les locaux "isolés", conformément à la réglementation.
Ces diffuseurs devront être conforme aux exigences de la norme NF 508 S.S.I.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
2-31 | - Diffuseurs lumineux et lumineux | U |  | 1 | 0
2-4 - Paramétrage et mise à jour du dossier Système de Sécurité Incendie
A l'issue de la fin de chantier, il sera procédé, en collaboration avec les services sécurités du CHU et la société DEF :
- à la mise à jour du paramétrage du CMSI et du superviseur VISIODEF,
- à la mise à jour du dossier d'identité SSI.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
2-41 | - Paramétrage et mise à jour du dossier Système de Sécurité Incendie | Ens |  | 1 | 0
2-5 - Essai, mise en service et réception de l'installation
L'installation devra faire l'objet d'une réception en présence de l'utilisateur et de l'installateur.
Cette réception fera l'objet d'un procès verbal comprenant les résultats des essais réalisés par les installateurs, ainsi que le résultat de l'analyse du dossier d'identité.
Le raccordement, les essais et la mise en service des installations se feront en collaboration avec les services de sécurité du CHU et la société DEF.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
2-51 | - Essai, mise en service et réception de l'installation | Ens |  | 1 | 0
3 DISPOSITIONS DU LOT
3-1 - Nettoyage
L'entreprise titulaire du présent lot devra :
- le nettoyage quotidien de son chantier, le chargement et l'évacuation de tous les gravois lui incombant,
- l'entretien et le nettoyage quotidien de l'accès du chantier,
- le maintien en parfait état de propreté du SAS créé à l'entrée du chantier.
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
3-11 | - Nettoyage du chantier | Ens |  | 1 | 0
3-2 - DOE
DOE à fournir par l'entreprise, suivant l'article PLANS DE RECOLLEMENT - DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES du TITRE00 et CCAP
Code | Prestation | U | PU Fourniture et pose | Quantité | Total HT
3-21 | - Contenu des Dossiers des Ouvrages Exécutés | Ens |  | 1 | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL TTC |  |  |  | 0
Date
Signature d’une personne habilitée