# Tutoriel Bibliothèque Elaii sur ICONICS V2.18

Table des matières

Tutoriel Bibliothèque Elaii sur ICONICS V2.13	1

1)	Tuto création de Displays :	3

2)Le Menu du Bandeau de Gauche	6

	Point Alarme / Défaut[Smrt_Alarme_Defaut_Incendie]	8

	Point Etat[Smrt_Etat_Actif_Inactif]	9

Point 2 Etats Actif/Inactif Clignotant	10

	Réarmement Défaut [Template_Smrt_Rearmement_Defaut]	11

	Affichage Température / Mesure [Template_Smrt_Temp_Et_Mesure]	12

	Affichage Température Extérieure[Template_Smrt_Temp_Ext]	13

Commande 2 Modes [Smrt_Commande_Mode1_2]	14

Commande 3 Modes [Smrt_Commande_CTA_Mode1_2_3]	15

Commande 4 Modes [Smrt_Commande_CTA_Mode1_2_3_4]	16

Commande 5 Modes [Smrt_Commande_CTA_Mode1_2_3_4_5]	17

Commutateur 2 Etats [Smrt_Commutateur]	18

Commutateur 3 Etats [Smrt_Commutateur_3_Modes]	18

Commutateur 4 Etats [Smrt_Commutateur_4_Modes]	19

Bouton d’ouverture de Page/Vue	19

3)	Le Cadre Centrale	20

CTA	20

Les Sondes de Température	20

Les Défauts	24

Détection de fumées	27

Les Moteurs	29

Le Registre	35

Les Forçages	37

La Sonde Antigel	45

Le Capteur de pression	46

La Pompe	47

La Batterie Electrique	51

Les Compteurs	52

Les Ventilo-Convecteur (VCO)	56

4)	Le Plan de Niveau	56

5)	Les Réglages	57

Les Consignes 2 modes	57

Les Mesures Analogiques	59

Les Consignes Analogiques	60

Les Graphiques	62

# Tuto création de Displays :

A FAIRE lors d’une création de nouvelle page :

- Dans La Bibliothèque ELAII\AN_Bandeau_Gauche, prendre Le bandeau de gauche qui correspond à l’immeuble

    - (ex. ici le 3AB) :
La racine des tag doit respecter la nommination suivante :
00 : Menu (etage,Nom Batiment,Nom Local)

    - 01 : information générique et titre

    - 02 : bando de gauche

    - 03 : équipement plomberie

    - 04 : équipement aéraulique

Repère permettant de positionner correctement le bandeau de gauche sur le cadre central. Ce repère n’apparait pas en exécution

Les  informations suivantes doivent être renseignées :

Classer Les Alias dans l’ordre d’affiche sur le synoptique

Double_Local_Alias Trend et Historisation

Mettre comme nom des smart à chaque fois des Smrt

Inveser commut et commande ajouter une temperature ext.

Ajouter un exemple de chaque type voir doc bandeau de gauche d’alexis.

2)Le Menu du Bandeau de Gauche

| Smrt_Menu |  |
| --- | --- |
| Description : permet l’affichage d’un menu par défaut avec espacement entre bouton réglable. Possède des boutons par défaut |  |
|  | Pour ajuster l’espacement entre les boutons il suffit de modifier la propriété Height d’un des rectangles, puis de faire un update Shared depuis onglet dynamique du menu en haut. |

Cette partie décrit les Smart Object dédié au bandeau de gauche. Il se trouve dans la bibliothèque ELAII\AN_Bandeau_Gauche.

## Point Alarme / Défaut[Smrt_Alarme_Defaut_Incendie]

Permet de définir la couleur de fond du cartouche Alarme

Non utilisé ici

Non Utilisé

Libellé affiché dans le cartouche

Libellé affiché lors du survol de la zone avec la souris

Mettre à True pour afficher le libellé Survol Souris

Active l’affichage des infos de débogage pour le Nom_Point

Active l’affichage des infos de débogage pour le Nom_Point_Histo

Nom du Tag déclenchant l’alarme

Nom du Tag contenant l’historisation du point sert pour les graphs

Alarme Active Sur valeur égale à 1

## Point Etat[Smrt_Etat_Actif_Inactif]

Permet de définir la couleur de fond du cartouche Etat

Libellé affiché

Libellé affiché lors du survol de la zone avec la souris

Mettre à True pour afficher le libellé Survol Souris

Active l’affichage des infos de débogage pour le Nom_Point

Active l’affichage des infos de débogage pour le Nom_Point_Histo

Nom du Tag déclenchant l’alarme

Nom du Tag contenant l’historisation du point sert pour les graphs

Etat Actif Sur Valeur égal à

Couleur Sur état Actif

## Point 2 Etats Actif/Inactif Clignotant

| Smrt_2_Etats_Actif_Inactif |  |
| --- | --- |
| Description : Bouton permettant l’affichage de 2 Etats Actif/Inactif Clignotant (Ex. : Alarme Seuil Haut/Bas) |  |

## Réarmement Défaut [Template_Smrt_Rearmement_Defaut]

Permet de définir la couleur de fond du cartouche

Non utilisé ici

Non Utilisé

Libellé affiché dans le cartouche

Libellé affiché lors du survol de la zone avec la souris

Mettre à True pour afficher le libellé Survol Souris

Active l’affichage des infos de débogage pour le Nom_Point

Active l’affichage des infos de débogage pour le Nom_Point_Histo

Nom du Tag indiquant le réarmement

Nom du Tag contenant l’historisation du point sert pour les graphs

Libellé afficher lors du réarmement dans le cartouche [?]

## Affichage Température / Mesure [Template_Smrt_Temp_Et_Mesure]

|  | Permet de définir la couleur de fond du cartouche. Unité de la mesure (°C, Ppm, Kw,…). Nombre de décimale à afficher. Libellé affiché dans le cartouche. Libellé affiché lors du survol de la zone avec la souris. Mettre à True pour afficher le libellé Survol Souris. Active l’affichage des infos de débogage pour le Nom_Point. Active l’affichage des infos de débogage pour le Nom_Point_Histo. Nom du Tag contenant la mesure à afficher. Nom du Tag contenant l’historisation du point. sert pour les graphs. |
| --- | --- |

## Affichage Température Extérieure[Template_Smrt_Temp_Ext]

Permet de définir la couleur de fond du cartouche

Unité de la mesure (°C, Ppm, Kw,…)

Nombre de décimale à afficher

Libellé affiché dans le cartouche

Libellé affiché lors du survol de la zone avec la souris

Mettre à True pour afficher le libellé Survol Souris

Active l’affichage des infos de débogage pour le Nom_Point

Active l’affichage des infos de débogage pour le Nom_Point_Histo

Nom du Tag contenant la mesure à afficher

Nom du Tag contenant l’historisation du point. sert pour les graphs

## Commande 2 Modes [Smrt_Commande_Mode1_2]

| Smrt_Commande_Mode1_2 |  |
| --- | --- |
| Description : Bouton permettant la commande d’une action à 2 mode (ex. : ARRET/MARCHE, AUTO/MANU,…) |  |
|  | Les propriétés ci-dessus montre l’exemple pour une commande Arrêt/Auto Le Nom de Fichier Popup ne doit pas être changé |

## Commande 3 Modes [Smrt_Commande_CTA_Mode1_2_3]

| Smrt_Commande_Mode_1_2_3 |  |
| --- | --- |
| Description : Bouton permettant la commande d’une action à 3 modes (ex. : ARRET/AUTO/MARCHE, PV/GV/AUTO,…) |  |
|  | Les propriétés ci-dessus montre l’exemple pour une commande Arrêt/Auto/Manu Le Nom de fichier Popup ne doit pas être changé |

## Commande 4 Modes [Smrt_Commande_CTA_Mode1_2_3_4]

| Smrt_Commande_Mode_1_2_3_4 |  |
| --- | --- |
| Description : Bouton permettant la commande d’une action à 4 modes (ex. : ARRET/AUTO/MARCHE, PV/GV/AUTO,…) |  |
|  | Les propriétés ci-dessus montre l’exemple pour une commande Occupe/Inoccupé/Bypass/StandBy Le Nom de fichier Popup ne doit pas être changé |

## Commande 5 Modes [Smrt_Commande_CTA_Mode1_2_3_4_5]

| Smrt_Commande_Mode_1_2_3_4_5 |  |
| --- | --- |
| Description : Bouton permettant la commande d’une action à 5 modes (ex. : ARRET/AUTO/MARCHE, PV/GV/AUTO,…) |  |
|  | Le Nom de fichier Popup ne doit pas être changé |

## Commutateur 2 Etats [Smrt_Commutateur]

| Smrt_Commutateur |  |
| --- | --- |
| Description : Bouton permettant l’affichage de l’état d’un commutateur 2 Etats (ex. : Auto/Manu) |  |
|  | Les propriétés ci-dessus montre l’exemple pour un commutateur Auto/Manu |

## Commutateur 3 Etats [Smrt_Commutateur_3_Modes]

| Smrt_Commutateur_3Modes |  |
| --- | --- |
| Description : Bouton permettant l’affichage de l’état d’un commutateur 3 Etats (ex. : Auto/Manu/Arrêt) |  |
| AUTO MARCHE ARRET | Les propriétés ci-dessus montre l’exemple pour un commutateur Arrêt/PV/GV |

## Commutateur 4 Etats [Smrt_Commutateur_4_Modes]

| Smrt_Commutateur_4Modes |  |
| --- | --- |
| Description : Bouton permettant l’affichage de l’état d’un commutateur 3 Etats (ex. : Auto/Manu/Arrêt/Autres) |  |
| PV MV GV AUTO | Les propriétés ci-dessus montre l’exemple pour un commutateur PV/MV/GV/AUTO |

## Bouton d’ouverture de Page/Vue

| Smrt_Bouton_Lien_Page |  |
| --- | --- |
| Description : Bouton l’ouverture d’un synoptique |  |

# Le Cadre Centrale

## CTA

### Les Sondes de Température

Active l’affichage des infos de débogage pour les Points du SmartObject

Active l’affichage des infos de débogage pour les Histo Points du SmartObject

Mettre à True pour afficher le libellé Survol Souris

Libellé affiché lors du survol de la zone avec la souris

Unité de la mesure (°C, Ppm, Kw,…)

Nombre de décimale à afficher

Permet de définir la couleur de fond du cartouche

Nom du Tag contenant la mesure à afficher

Nom du Tag contenant la mesure Historisé

Libeller de la consigne (ne pas renseigner si pas de consigne sur la sonde)

Libeller afficher au survol de souris sur la consigne

Couleur de Fond du cartouche de consigne

Couleur du Texte du cartouche de consigne

Unité de la Consigne (°C, Ppm, Kw,…)

Nom du Point de Consigne

Nom du point de consigne historisé

Nombre de décimale à afficher sur le point de consigne

Libeller à afficher sur survol souris (si pas de gestion de defaut=>vide)

Nom du point du defaut

Nom du point historiser sur le defaut

Défaut présent quand valeur=Def_01_Défaut_A (ici=> 0)

| Smrt_Sonde_Mesure_Bas_Simple |  |
| --- | --- |
| Description : Affiche la temperature en lecture seule.(Non clickable, Historisable) |  |
|  | Pour ne pas afficher de consigne (CsgMesure), il suffit de ne pas remplir le Csg_Libeller |

| Smrt_Sonde_Température_Lecture |  |
| --- | --- |
| Description : Affiche la temperature en lecture seule.(Non clickable, Historisable) |  |

### Les Défauts

| Smrt_Defaut_Patte |  |
| --- | --- |
| Description : Change de couleur lorsque le point => Defaut_Sur_Valeur_Egale_A.(Non clickable, Historisable) |  |

| Smrt_Defaut_Boule |  |
| --- | --- |
| Description : Change de couleur lorsque le point => Defaut_Sur_Valeur_Egale_A.(Non clickable, Historisable) |  |

| Smrt_Etat_NonClignotant |  |
| --- | --- |
| Description : clignote lorsque le point => Defaut_Sur_Valeur_Egale_A.(Non clickable, Historisable) |  |

| Smrt_CTA_Mesure |  |
| --- | --- |
| Description : Affiche une mesure sur une CTA |  |

### Détection de fumées

Smrt_Detection_Fumee

Description : Affiche une détection de fumée

### Les Moteurs

| Smrt_Moteur_Ventilation_PVGV |  |
| --- | --- |
| Description : (Non clickable, Historisable) * visualisation du moteur CTA - Jusque 4 Mode CTA avec pour chaque mode : - Le nom du point pour ce mode -Le nom du point historisé pour ce mode -La valeur que le point doit avoir quand mode actif -Le libeller à afficher pour ce mode -la vitesse de rotation de l’hélice du moteur désiré pour ce mode Nb : les modes CTA non utilisés doivent avoir leurs propriétés laissées à blanc. |  |

| Smrt_Moteur_Ventilation_Rdm_Gauche |  |
| --- | --- |
| Description : (Non clickable, Historisable) * visualisation du moteur CTA Marche /Arrêt Nb : les modes CTA non utilisés doivent avoir leurs propriétés laissées à blanc. |  |

| Smrt_Moteur_Ventilation_Vitesse |  |
| --- | --- |
| Description : (Non clickable, Historisable) * visualisation du moteur CTA Marche /Arrêt % Vitesse |  |

| Smrt_Moteur_Ventilation_ACCD_PVGV |  |
| --- | --- |
| Description : (Non clickable, Historisable) * visualisation du moteur CTA - Jusque 4 Mode CTA avec pour chaque mode : - Le nom du point pour ce mode -Le nom du point historisé pour ce mode -La valeur que le point doit avoir quand mode actif -Le libeller à afficher pour ce mode -la vitesse de rotation de l’hélice du moteur désiré pour ce mode Nb : les modes CTA non utilisés doivent avoir leurs propriétés laissées à blanc. |  |

| Smrt_VentilACDD_MA |  |
| --- | --- |
| Description : (Non clickable, Historisable) * visualisation du moteur CTA - Simple Etat Marche/Arret |  |

| Smrt_Moteur_VentilACDD_MA_Vitesse |  |
| --- | --- |
| Description : (Non clickable, Historisable) * visualisation du moteur CTA - Simple Etat Marche/Arret - Affiche % Vitesse |  |

### Les Ventilo Convecteur

| Smrt_Ventilo_Convecteur_Large |  |
| --- | --- |
| Description : ( clickable, Historisable) * visualisation du moteur Ventilo convecteur - Simple Etat Marche/Arret - Affiche % Vitesse |  |

### Le Registre

| Smrt_Registre_Analogique |  |
| --- | --- |
| Description : affiche l’état du registre suivant concordance valeur point=> Valeur_Registre_Fermer.(Non clickable, Historisable) |  |

| Smrt_Registre_Binaire |  |
| --- | --- |
| Description : affiche l’état du registre suivant concordance valeur point=> Valeur_Registre_Fermer.(Non clickable, Historisable) |  |

### Les Forçages

| Smrt_Mode_Auto_Manu_Forcer |  |
| --- | --- |
| Description : affiche le mode Auto/Forcée d’un composant (regsitre, vanne,…) il suffit de clicker sur auto pour mettre le composant en mode auto ou sur Forçage (bouton en dessous de Auto) pour mettre le composant en mode forcée si le mode forcée est actif alors le rectangle blanc du bas s’affiche et permet la modification de la consigne. |  |

Les Vannes

Smrt_V3V_EG_Forcer et Smrt_V3V_EC_Forcer

Description : Affiche une vanne chaude ou froide et son % d’ouverture de vanne, son mode et possibilité de forçage.(clickable, Historisable)

| Smrt_V2V_EC et Smrt_V2V_EG |  |
| --- | --- |
| Description : Affiche une vanne chaude ou froide et son % d’ouverture de vanne.(Non clickable, Historisable) |  |

| Smrt_Vanne_TOR |  |
| --- | --- |
| Description : Affiche une vanne chaude ou froide Tout ou Rien.(Non clickable, Historisable) |  |

| Smrt_V2V_EG_Forcer et Smrt_V2V_EC_Forcer Smrt_V3V_EG_Forcer et Smrt_V3V_EC_Forcer |  |
| --- | --- |
| Description : Affiche une vanne chaude ou froide.( Historisable) |  |

| Smrt_Vanne_Detente_Forcer |  |
| --- | --- |
| Vanne de détente avec option de forçage |  |

| Smrt_Vanne_Detente_TOR |  |
| --- | --- |
| Vanne de détente TOR. Affichage d’un libéllé suivant valeur de l’état |  |

| Smart_condensats_Forcer |  |
| --- | --- |
| Vanne de condensats avec gestion de forçage |  |

| Smrt_Vanne_Condensats_TOR |  |
| --- | --- |
| Vanne de condensats TOR. Affichage d’un libellé suivant valeur du point. |  |

### La Sonde Antigel

| Smrt_Antigel |  |
| --- | --- |
| Description : Affiche un signal rouge sur défaut antigel.(Non clickable, Historisable) |  |

### Le Capteur de pression

| Smrt_Capteur_Pression |  |
| --- | --- |
| Description : Affiche la pression d’un tuyau.(Non clickable, Historisable) |  |

### Les Pompes

| Smrt_Pompe_Avec_Defaut |  |
| --- | --- |
| Description : Anime la pompe suivant le point Retour De Marche et gère un défaut.(Non clickable, Historisable) |  |

Smrt_Pompe_Analogique_Hor et Smrt_Pompe_Analogique_Vert

Description : Anime la pompe suivant le point Retour De Marche, Vitesse et gère un défaut.(Non clickable, Historisable)

Smrt_Pompe_Analogique_Auto_Manu_Hor etSmrt_Pompe_Analogique_Auto_Manu_Ver

Description : Anime la pompe suivant le point Retour De Marche, Vitesse et gère un défaut.(Non clickable, Historisable)

| Smrt_Pompe_V2_Tor |  |
| --- | --- |
| Description : Anime la pompe suivant le point Retour De Marche.(Non clickable, Historisable) |  |

| Smrt_Pompe_V2_Tor_Defauts |  |
| --- | --- |
| Description : Anime la pompe suivant le point Retour De Marche et gére 4 défauts.(Non clickable, Historisable) |  |

| Smrt_Pompe_V2_Analogique |  |
| --- | --- |
| Description : Anime la pompe suivant le point Retour De Marche, affiche fréquence et etat de 4 défauts.(Non clickable, Historisable) |  |

### La Batterie Electrique

Smrt_Batterie_Electrique_3_Niveau

Description : Anime la Batterie Electrique (son état, ses défauts)

# Les Compteurs

| Smrt_Compteur_Generique_Tag_Complet_2Dep_2Ret |  |
| --- | --- |
| Compteur générique, nécessitant de renseigner l’ensemble des points du compteur 2 departs 2 retours (2 échangeurs) / !\ Le Lib_Compteur doit être saisit directement sur les propriétés du smartobject les autres lib ne doivent pas être encardré par des guillemets |  |

| Smrt_Compteur_Tag_Dynamique |  |
| --- | --- |
| Description : Compteur 1 echangeur , avec tag crée dynamique, seul les infos de protocole et nom de l’automate sont necessaires / !\ Le Lib_Compteur doit être saisit directement sur les propriétés du smartobject les autres lib ne doivent pas être encardré par des guillemets |  |

| Smrt_Compteur_Sharky_Generique_Tag_Complet |  |
| --- | --- |
| Description : Compteur 1 echangeur , avec tag Complet, tous les tags doivent être renseignés / !\ Le Lib_Compteur doit être saisit directement sur les propriétés du smartobject les autres lib ne doivent pas être encardré par des guillemets |  |

| Smrt_Compteur_Elec_Energie_Active_Reactive |  |
| --- | --- |
| Description : Compteur Electrique Energie Active (KW/h) Reactive (KVArh) |  |

# Icône Maintenance

| Smrt_Maintenace |  |
| --- | --- |
| Description : Affiche un panneau indiquant si la vue est en maintenance * visualisation du Panneau de maintenance - 0-> pas de maintenance - 1-> Panne - 2-> Travaux - 3-> Depose - 4-> Vidange |  |

# Les Ventilo-Convecteur (VCO)

| Smrt_Lien_Plan_Niveau_Generique |  |
| --- | --- |
| Description : permet sur d’ouvrir la vue associé |  |

# Le Plan de Niveau

| Smrt_VC_DIstech |  |
| --- | --- |
| Description : permet sur la vue de plateau d’affiche un ventilo convecteur et de faire un appel au détail du ventilo |  |

# Les Réglages

### Les Consignes 2 modes

| Smrt_Commande_demi_Mode1_2 |  |
| --- | --- |
| Description : Consigne Modifiable 2 modes de demi largeur (pour vues avec beaucoup de réglages) |  |
|  | Exemple : consigne avec mode Calculé/Fixe et Mode Fixe en non forcé LeNomFichierPopup ne doit pas être modifié |

| Smrt_Commande_Mode1_2 |  |
| --- | --- |
| Description : Consigne Modifiable 2 modes |  |
|  | Exemple : consigne avec mode Arrêt/Auto et Mode Auto en non forcé LeNomFichierPopup ne doit pas être modifié |

| Smrt_Commande_Generique_123_Sans_Libeller |  |
| --- | --- |
| Description : Consigne Modifiable 3 modes |  |
|  | Exemple : consigne avec mode Arrêt/Auto/Marche et Mode Auto en non forcé LeNomFichierPopup ne doit pas être modifié |

### Les Mesures Analogiques

| Smrt_Mesure_Demi |  |
| --- | --- |
| Description : Mesures analogique de demi largeur pour vues chargé . Le libellé doit être renseigné depuis les propriétés du smart-object |  |

### Les Consignes Analogiques

| Smrt_Reglage_Demi |  |
| --- | --- |
| Description : Consigne Modifiable analogique de demi largeur pour vues chargé . Le libellé doit être renseigné depuis les propriétés du smart-object |  |

| Smrt_Reglage |  |
| --- | --- |
| Description : Consigne Modifiable analogique . Le libellé doit être renseigné depuis les propriétés du smart-object |  |

| Smrt_Var_Modifiable |  |
| --- | --- |
| Description : Consigne Modifiable analogique |  |

| Bloc Paramètre (chapitre) |  |
| --- | --- |
| Description : gere un bloc de paramètre |  |

Smrt_Libeller_XS

Description : définit un libellé de type XS ou XSC

### Les Graphiques

| Grp_V2V_Echangeur |  |
| --- | --- |
| Description : Echangeur de production d’eau Chaude |  |

| Smrt_Cyril_Consigne_Ouverture_Occ_Inocc |  |  |
| --- | --- | --- |
| Description : Consigne Ouverture de vannes |  |  |

| Smrt_Cyril_Ouverture_Max_Min |  |
| --- | --- |
| Description : Ouverture Min/Max |  |

Grp_Graph_2_Etats

Description : Consigne Ouverture – Fermeture