## Alarmes
| Alarmes | [8 empty] | Localisation |  |  |  | Commentaires
| Locaux Critiques |  |  | Locaux Importants |  |  | Locaux Courants
Désignation | Critique | Importante | Courante | Critique | Importante | Courante | Critique | Importante | Courante | Sur la vue graphique | Sur la vue paramètres | Dans le bandeau de gauche | Dans le module "compteurs"
Numéro du local | [9 empty] | x |  |  |  | En dwg
Mettre le logo de la marque d'automate | [9 empty] | x |  |  |  | En haut à droite
Menu déroulant sur le titre de la vue avec les indications suivantes : Numéro du local technique , Numéro de l'armoire électrique, Numéro de l'automate, adresse IP de l'automate, N°device de l'automate | [11 empty] | x
Température extérieure | [11 empty] | x |  | Fond d'encadrement en bleu
Température ambiante mesurée | [11 empty] | x
Température ambiante mesurée pour les ventilo convecteurs dessinés en dwg | [9 empty] | x
Alarme Température ambiante |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | Voyant à proximité de la valeur de la température
Perte de communication automate | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | Changement de couleur sur toutes les valeurs de la vue + Point rouge sur le synoptique automates
Détection incendie | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x
Présence tension armoire électrique |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | Voyant sur le dessin dwg de l'armoire électrique
Réarmement automate | [11 empty] | x
Valeurs mesurée des capteurs/actionneurs | [9 empty] | x
Compteurs d'énergie | [12 empty] | x
Compteurs électrique armoire | [12 empty] | x
Compteurs de temps de fonctionnement | [12 empty] | x
Compteurs Volumétriques | [12 empty] | x
Commutateur de façade d'armoire |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
Défaut Pompe |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | Voyant au niveau de l'équipement
Commande Pompe | [9 empty] | x |  |  |  | A proximité de l'équipement avec l'état de la commande Auto/Marche/Arrêt
Défaut Traitement d'eau |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | Voyant au niveau de l'équipement
Défaut Adoucisseur |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | Voyant au niveau de l'équipement
Défaut Maintien de pression | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | Voyant au niveau de l'équipement
Défaut Production d'ECS | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | Voyant au niveau de l'équipement
Défaut Thermostat de sécurité | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | Voyant au niveau de l'équipement
Défaut Pompe de relevage | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | Voyant au niveau de l'équipement
Défaut Soterkenos | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | Voyant au niveau de l'équipement
Défaut Surpresseur RIA | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | Voyant au niveau de l'équipement
Défaut Surpresseur EFS | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | Voyant au niveau de l'équipement
Défaut CCF |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x
Défaut VCF |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x
Etat Echangeur CPCU | [9 empty] | x |  |  |  | Voyant au niveau de l'équipement
Défaut Echangeur CPCU |  | x | [7 empty] | x |  |  |  | Voyant au niveau de l'équipement
Thermostat antigel | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | Voyant au niveau de l'équipement
Pressostat filtres |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | Voyant au niveau de l'équipement
Défaut ventilateurs Soufflage/reprise CTA |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | Voyant au niveau de l'équipement
Commande CTA | [11 empty] | x |  | Dans le bandeau avec le voyant Auto/Marche/Arrêt
Commande Pompe de récupération | [11 empty] | x |  | Dans le bandeau avec le voyant Auto/Marche/Arrêt
Défaut Débit d'Air |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | Voyant au niveau de l'équipement
Détection de présence | [11 empty] | x
Commande ventilateur d'extraction | [9 empty] | x |  |  |  | A proximité de l'équipement avec le voyant Auto/Marche/Arrêt
Défaut ventilateur d'extraction |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x
Alarme Détection de fumée | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | Voyant au niveau de l'équipement
Défaut de discordance |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | Voyant au niveau de l'équipement
Défaut débit d'air ventilateur |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | Voyant au niveau de l'équipement
Défaut registre |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | Voyant au niveau de l'équipement
Consigne d'ambiance calculée | [10 empty] | x | x |  | A la fois au niveau du graphique de la vue paramètres et sur le bandeau de gauche sous la température ambiante
Valeur analogique modifiable | [10 empty] | x
Valeur de consigne calculée | [9 empty] | x | x |  |  | A la fois sur la vue paramètres et sur la vue graphique au niveau de la valeur mesurée pour les mettre en corrélation
Alarme Température haute départ SST EG | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | Voyant au niveau de l'équipement
Alarme Température basse départ SST EC | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | Voyant au niveau de l'équipement
Alarme Température basse départ ECS | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | Voyant au niveau de l'équipement
Alarme Température basse retour ECS | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | Voyant au niveau de l'équipement
Alarme Niveau haut fosse de relevage | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | Voyant au niveau de l'équipement
Alarme Détection H2O | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | Voyant au niveau de l'équipement
Alarme Détection H2 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | Voyant au niveau de l'équipement
Alarme hotte d'extraction cuisine | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | Voyant au niveau de l'équipement
Délimitation des locaux techniques en traits pointillés si il y a plusieurs LT sur la même vue. | [9 empty] | x |  |  |  | En dwg
Ventilateurs d'extraction LT | [9 empty] | x |  |  |  | En dwg sur les même vues que les sous station dans la mesure du possible.
Mention XS pour une consigne fixe
Mention XSC pour une consigne calculée
Défaut Interrupteur de proximité |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | Voyant au niveau de l'équipement
Défaut Condenseurs |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | Voyant au niveau de l'équipement