## AN-Etude
- Etude - | Description (3 Caractère) | Fonction de l'automate
CTA | Central de Traitement d'Air | Toutes les CTA et leurs extracteurs dédiés
SST | Sous Station | Toutes les Sous station et les équipements dédier
PPE | Pompe | Toutes les pompes de relevage seul
PRD | Production | Toutes les productions EG et EC et les équipements dédier
EXT | Extracteur | Les extracteurs seuls
VAN | Ventilation d'Air Neuf | Les ventilations d'air neuf seul
UNI | Unité Intérieur | Les unités intérieures
SON | Sonde de mesure | Les sondes et appareil de mesure seul

## AN-Identifiant
- Identifiant - | Description (5 Caractére)
0 | par défaut s’il n'y en a qu'une étude
Ech-1
Ech-2
VMC
EXT
C01
TP1-7
Condo
Prima
Segon
ECS
EC
EG
Facad | Facade
Huiss | Huissier
Ech-3
Ech-0
Contra | Contractuelle

## AN-Objet
- Objet - | Description
Pompe | Pompe
V3V | Vanne 3 Voies
V2V | Vanne 2 Voies
Ech | Echangeur
Press | Capteur de Pression
MaintPress | Maintien de Pression
Meau | Capteur Manque d'Eau
TherSecu | Thermostat de sécurité
PotBout | Pot à bout
Adouc | Adoucisseur
Temp | Température
Ven | Ventilation
Registre | Registre
Inter-Prox | Interrupteur de proximité
Filtre | Filtre
Pfiltre | Prés Filtre
Antigel | Thermostat Antigel
Debit | Capteur détection débit
Cpt | Compteur
Dpresen | Détection de présence
DEau | Défaut Détection d'Eau
Tracage | Traçage : Résistance chauffante dans les arrivées d'eau
DI | Détection Incendie
Dfum | Détection de Fumer
CHA-0251-CLI | Armoire Electrique (Manque Tension)
HEA-0293-CLI | Armoire Electrique (Manque Tension)
ArrUrgence | Arrêt d'Urgence
CCF-CHA-F05A-01 | CCF Clapet Coup Feu
CCF-HEA-173A-01 | CCF Clapet Coup Feu
Rearme | Réarmement Défaut
SDVie | Signe de vie
Synthese | Synthèse
Courbe | Dédié à plusieurs Objet pour réaliser une Fonction
Cascade | Dédié à plusieurs Objet Pour permettre la cascade entre eux
DelTemp | Delta de Température Généralement résultat de deux mesures

## AN-Complément
- Complément - | Mise en forme | Description
-AR | AR | Air Rejeté
-AN | AN | Air Neuf
-AE | AE | Air Extrait
-AS | AS | Air Soufflé
-Ext | Ext | Extérieur
-Amb | Amb | Ambiante
-Amb1 | Amb1 | Ambiante 1
-Amb2 | Amb2 | Ambiante 2
-AmbM | AmbM | Ambiante Moyenne
-EG | EG | Eau Glacée
-EC | EC | Eau Chaude
-Bypass | Bypass | Bypass
-Gaz | Gaz | Gaz
-Stat | Stat | Statique
-Diff | Diff | Différentielle
-Relevage | Relevage | Pompe de relevage
-Bouclage | Bouclage | Pompe de bouclage
-Egout | Egout | Vanne d'Egout (CPCU)
-Recup | Recup | Pompe de récupération
-Prim | Prim | Primaire
-DepPrim | DepPrim | Départ Primaire
-RetPrim | RetPrim | Retour Primaire
-Sec | Sec | Secondaire
-DepSec | DepSec | Départ Secondaire
-RetSec | RetSec | Retour Secondaire
-Cons | Cons | Concessionnaire
-DepCons | DepCons | Départ Concessionnaire
-RetCons | RetCons | Retour Concessionnaire
-Cond | Cond | Condensat (CPCU)
-Charge | Charge | Charge (CPCU)
-Surchauf | Surchauf | Surchauffe (CPCU)
-RRad | RRad | Réseau Radiateur
-1 | 1 | Numéro 1
-2 | 2 | Numér0 2
-3 | 3 | Numéro 3
-Ø | Ø | "Nom CCF"
-Ø | Ø | "Nom Armoire"
-Puissance | Puissance | Puissance (KW)
-Debit | Debit | Débit (m3/h)
-Energie | Energie | Energie (KW/h)
-Volum | Volum | Volume (m3)
-Date | Date | Date
-TmpFonct | TmpFonct | Temps de Fonctionnement
-Frequence | Frequence | Fréquence de rotation
-GTB | GTB | Réarmement GTIC
-Arm | Arm | Réarmement Armoire
-HorsGel | HorsGel | Courbe Hors Gel
-XSCSouf | XSCSouf | Courbe Consigne calculé de Soufflage
-XSCEch | XSCEch | Courbe Consigne calculé Température de départ Echangeur
-Amb-Ext | Amb-Ext | Courbe Ambiante température Extérieur
-
-
-
-

## AN-Fonction
- Fonction - | Description
Cmt | Commutateur Auto / Manuel
Cde | Commande marche
Dem | Autorisation marche
For | Forçage
FVar | Variable de Forçage
Etat | Etat (commande ou autorisation)
Sin | Signal
RDM | Retour de marche
Def | Défaut
Bas | Défaut Niveau Bas
Haut | Défaut Niveau Haut
LimHaut | Limite Haute de Fonctionnement
LimBas | Limite Basse de Fonctionnement
Discord | Défaut Discordance
TmpDisc | Temps Discordance
Ti-PID | Proportionnelle pour PID
Pd-PID | Intégrale pour PID
XS | Consigne
XSC | Consigne Calculer
DecalXSC | Decalage de Consigne Calculer
LimHXSC | Limite Haute Consigne Calculer
LimBXSC | Limite Basse Consigne Calculer
Inter-ouv | Interdiction D'ouverture
Seuil | Seuil d'Alarme
Seuil-Bas | Seuil Défaut Niveau Bas
Seuil-Haut | Seuil Défaut Niveau Haut
TmpPost | Temps Post ventilation
FDC | Fin de Course
X1 | Point de la courbe proche du 0
X2 | Point de la courbe
X3 | Point de la courbe
Y1 | Point de la courbe proche du 0
Y2 | Point de la courbe
Y3 | Point de la courbe

## AN-Type
-Type - | Description (2 Caractère) | Définition | Entrée / Sortie | Numérique / Analogique
TS | Télé Signalisations | Dédier signaux non critique | Entrée | Numérique
TA | Télé Alarmes | Dédier aux alarmes de l’installation | Entrée | Numérique
TC | Télé Commandes | Dédier aux commandes de l’installation | Sortie | Analogique
TR | Télé Réglages | Dédier aux réglages de l’installation | Sortie | Analogique
TM | Télé Mesures | Dédier aux mesures des capteurs | Entrée | Analogique
TQ | Télé Comptage | Dédier aux signaux des compteurs | Entrée | Analogique
CB | Consigne Binaire | Consigne Booléen présente uniquement sur l'automate | Soft | Numérique
CA | Consigne Analogique | Consigne Analogique présente uniquement sur l'automate | Soft | Analogique

## AN--RESULTAT
- Etude - | - Identifiant - | - Objet - | - Complément - | - Fonction - | -Type - | Resultat TAG | 30 | Format TAG (Alarme ; Commande et Autorisation) | Nom HH
CTA | C01 | Temp | _AN | Haut | TA | CTA-C01_Temp_AN_Haut_TA | 23
CTA | C01 | V3V | _EC | Var | TC | CTA-C01_V3V_EC_Var_TC | 21
CTA | C01 | V3V | _EC | Sin | TM | CTA-C01_V3V_EC_Sin_TM | 21
CTA | C01 | V3V | _EC | For | TC | CTA-C01_V3V_EC_For_TC | 21
CTA | C01 | V2V | _EG | Sin | TM | CTA-C01_V2V_EG_Sin_TM | 21
CTA | C01 | V2V | _EG | For | TC | CTA-C01_V2V_EG_For_TC | 21
CTA | C01 | Ppe | _01 | Def | TA | CTA-C01_Ppe_01_Def_TA | 21
CTA | C01 | Ppe | _01 | RDM | TM | CTA-C01_Ppe_01_RDM_TM | 21
CTA | C01 | Ppe | _01 | Disc | TA | CTA-C01_Ppe_01_Disc_TA | 22
CTA | C01 | Ppe | _02 | Def | TA | CTA-C01_Ppe_02_Def_TA | 21
CTA | C01 | Ven | _Ext | Cmt | TC | CTA-C01_Ven_Ext_Cmt_TC | 22
CTA | C01 | Ven | _CTA | Cde | TC | CTA-C01_Ven_CTA_Cde_TC | 22
CTA | C01 | Ven | _CTA | Discord | TA | CTA-C01_Ven_CTA_Discord_TA | 26
CTA | C01 | Temp | _AR | Sin | TM | CTA-C01_Temp_AR_Sin_TM | 22
CTA | C01 | Temp | _AS | Sin | TM | CTA-C01_Temp_AS_Sin_TM | 22
CTA | C01 | Temp | _AS | Seuil-Haut | TA | CTA-C01_Temp_AS_Seuil-Haut_TA | 29
CTA | C01 | Temp | _AS | Xs | TR | CTA-C01_Temp_AS_Xs_TR | 21
CTA | C01 |  |  |  |  | CTA-C01___ | 10
CTA | C01 |  |  |  |  | CTA-C01___ | 10
CTA | C01 | CptPuiss |  |  | TQ | CTA-C01_CptPuiss__TQ | 20
CTA | C01 | CCF-CHA-F05A-01 |  | Def | TA | CTA-C01_CCF-CHA-F05A-01_Def_TA | 30
CTA | C01 | CHA-0251-CLI |  | Def | TA | CTA-C01_CHA-0251-CLI_Def_TA | 27
CTA | C01 | ArrUrgence |  | Def | TA | CTA-C01_ArrUrgence_Def_TA | 25
SST | C01 | MaintPress |  | Haut | TA | SST-C01_MaintPress_Haut_TA | 26
SST | C01 | Press |  | ManqEau | TA | SST-C01_Press_ManqEau_TA | 24
SST | C01 | Detec |  | Presence | TS | SST-C01_Detec_Presence_TS | 25
SST | C01 |  |  |  |  | SST-C01___ | 10
SST | C01 |  |  |  |  | SST-C01___ | 10
SST | C01 |  |  |  |  | SST-C01___ | 10
SST | C01 |  |  |  |  | SST-C01___ | 10
SST | C01 |  |  |  |  | SST-C01___ | 10
SST | C01 |  |  |  |  | SST-C01___ | 10
SST | C01 |  |  |  |  | SST-C01___ | 10
SST | C01 |  |  |  |  | SST-C01___ | 10