## Page de garde
Remplacement des batteries de récupération au 6ème étage du Batiment Gaston Ramon :
1 avenue pierre de coubertin 89100 SENS
MAITRE D'OUVRAGE Centre Hospitalier de SENS 1 avenue Pierre de Coubertin 89100 SENS Tél : 03.86.86.15.15
Lot n°unique
CVC
DPGF
MAITRE D'OEUVRE : LAMIDÉ yohan 1 avenue Pierre de Coubertin 89100 SENS Tél : 03.86.86.19.17 Mél : ylamide@ch-sens.fr |  | Dossier
Date
Phase
Indice

## DPGF
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°unique | CVC
3 | 1 | Dépose
9 |  | Il sera prévue la dépose des batteries existantes situées dans le local bloc 3 en terrasse de l’hôpital, compris dépose minutieuse des grilles par-pluie, désaccouplage du réseau et moyen de levage. L'offre comprendra l'évacuation jusqu'au centre de tri. |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.L |  | Localisation : locaux aspiration et refoulement
9.&
3.&
Dépose
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 2 | Travaux dans le local Bloc 3
4 | 2.1 | Vérification du réseau acier
9 |  | Il sera prévu la vérification de l'état du réseau acier existant avec la réalisation de 2 ou 3 sondages sur l'ensemble du réseau afin de vérifier sa pérennité. compris reprise du calorifuge, reprise du supporttage et toute sujétion pour un parfait achèvement |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.L |  | Localisation : locaux techniques bloc 3
9.&
4.&
4 | 2.2 | Batterie de récupération CTA
9 | 2.2.1 | Il sera prévu la fourniture et installation de batterie de récupération CTA composée de tube cuivre, ailettes en aluminium, cadres galva, collecteurs acier peint et tubulures filetées Ø2"1/2. Tôleries d'habillage similaire aux tôleries en place et séparateurs de gouttes à lames polypro sur les batteries montées sur l'extraction. compris toute sujétion pour un parfait achèvement. L’entreprise fournira la documentation technique nécessaire et un plan de pose. |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.L |  | Localisation : locaux techniques bloc 3
9.&
4.&
4 | 2.3 | Pompe de circulation
9 | 2.3.1 | Il sera prévu la fourniture pose et raccordement de pompe double a rotor noyé de type WILO Yonos MAXO D 80/0 - 5-6 PN 10 ou techniquement équivalent. ce circulateur sera à permutation automatique en durée et en cas de défaut, armoire électrique CVC aevc commande, voyants,... Il sera également compris la remontée d'une synthèse défaut sur notre GTC, compris câblage, programmation et intégration. |  |  | Unité | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.L |  | Localisation : locaux techniques bloc 3
9.&
4.&
4 | 2.4 | Mise en service
9 | 2.4.1 | Il sera prévu la fourniture et pose d'un vase d’expansion sur l'installation et tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement non décrit précédemment, compris remise en eau du réseau en eau glycolée et purges et toute sujétion pour une parfaite finition. |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1415
9.&
4.&
3.&
Travaux dans le local Bloc 3
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 3 | (Option 1 : réseau acier) | [7 empty] | Option
9 | 3.1 | Il sera prévu la dépose du réseau acier existant et la pose d'un nouveau réseau acier en lieu et place de l'existant compris peinture antirouille, calorifuge avec tole isoxal de finition, supportages, brides, vannes et toute sujétion pour un parfait achèvement. |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Option | 11140 | 20% |  |  |  | 1415
9.L |  | Localisation : locaux technique bloc 3
9.&
3.&
Non totalisé
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 4 | (Option 2 : grille pare pluie ) | [7 empty] | Option
9 | 4.1 | Il sera prévu la dépose des grilles parepluie coté aspiration et refoulement, le décapage, le sablage et la mise en oeuvre d'un antirouille avant repose. |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Option | 2533 | 20% |  |  |  | 1415
9.L |  | Localisation : locaux technique bloc 3
9.&
3.&
Non totalisé
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
RECAPITULATIF Lot n°unique CVC
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  | 1 - Dépose |  |  | 0
|  | 2 - Travaux dans le local Bloc 3 |  |  | 0
|  | - 2.1 - Vérification du réseau acier |  |  | 0
|  | - 2.2 - Batterie de récupération CTA |  |  | 0
|  | - 2.3 - Pompe de circulation |  |  | 0
|  | - 2.4 - Mise en service |  |  | 0
|  | 3 - |  |  | [Non totalisé] 0,00 €
|  | 4 - |  |  | [Non totalisé] 0,00 €
Total du lot CVC
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
RECAPITULATIF OPTION
|  | Option 1 : réseau acier | [8 empty] | 1
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 11140
0.2 |  | - dont T.V.A. à 20% sur 0€ : | [7 empty] | 1 |  | 0
Sous-total Option 1 : réseau acier
|  | H.T. |  |  | 0
|  | T.V.A. |  |  | 0
|  | T.T.C. |  |  | 0
|  | Option 2 : grille pare pluie | [8 empty] | 2
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 2533
0.2 |  | - dont T.V.A. à 20% sur 0€ : | [7 empty] | 2 |  | 0
Sous-total Option 2 : grille pare pluie
|  | H.T. |  |  | 0
|  | T.V.A. |  |  | 0
|  | T.T.C. |  |  | 0
Fait à _________________________ le _____________________________
|  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro euro
1. | Titre du document : | DPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | Remplacement des batteries de récupération au 6ème étage du Batiment Gaston Ramon : |  | 0
0
3. | Code du dossier |  |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°unique |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | CVC |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : |  |  | 0
0
7. | Phase : |  |  | 0
0
8. | Indice : |  |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier | 1 avenue pierre de coubertin
11. | Code postal et ville du dossier | 89100 SENS
12. | Parcelle du dossier
zéro
euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 1
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total